“EЛХИМ – ИСКРА” АД

ПАЗАРДЖИК

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за

изпълнение на дейностите,

за които е издадено

комплексно разрешително

№ 137 H1 /2015 година

Март  2017 година

СЪДЪРЖАНИЕ

- Увод                                                                                               3

2. Система за управление на околната среда                            6

3. Използване на ресурси                                                             10

3.1. Използване на вода                                                                      10

3.2. Използване на енергия                                                                12

3.3. Суровини, спомагателни материали и горива                       13

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали,

горива и продукти                                                                       13

4. Емисии на вредни и опасни нещества в околната среда  17

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисите на вредни

вещества /ЕРЕВВ/  и PRTR                                                        17

4.2. Eмисии на вредни вещества в атмосферния въздух             17

4.2.1. Работа на пречиствателното оборудване                              17

4.2.2. Емисии от точкови източници                                                18

4.2.3. Неорганизирани емисии                                                           27

4.2.4. Интензивно миришещи вещества                                          28

4.2.5. Собствен мониторинг                                                               28

4.3.  Емисии на вредни вещества в отпадъчните води                 28

4.4.  Управление на отпадъците                                                        32

4.5.  Шум                                                                                                37

4.6.  Опазване на почвата и подземните води от замърсяване   44

5.     Доклад по инвестиционната програма за привеждане в

съответствие с Условията на Комплексното разрешително 47

6.  Прекратяване работата на инсталацията                                 48

7.  Свързани с околната среда аварии, оплаквания и

възражения                                                                                     48

8.  Подписване на Годишния доклад                                               49

1. Увод

Инсталацията, която попада в обхвата на т. 2.5 б/ от Приложение № 4 на ЗООС:

1.1. Инсталация за производство на акумулаторни батерии по Комплексно разрешително № 137-Н1 / 2015  включваща:

1.1.1. Цех „Леярен“

- 6 броя леярски автомати /български/ към участък “Решетки за стартерни батерии”

- 19 броя леярски автомата към “ Участък за елкарни батерии”

- 4 броя маси с приспособление за отливане на мостове на блоковете в акумулатора.

- 1 брой леярски автомат за оловно - антимонови пръчки, използвани за заваряване.

- Пота за топене на оловни отпадъци /образувани на площадката

1.1.2. Цех ”Смесително – Пастировъчен”

- реакционна пота тип „Линклейтър“ за разпрашаване на разтопено олово до оловен прах

- нова мелница за производство на оловен прах с топилна пота към нея

- участък „Смесителен“

- участък „Куринг камери“

- участък „Пастировъчен“

-  участък „ Електролитен“

-  участък „ Блок-формовка“

-  участък „Експандерен“

1.1.3. Цех ”Формовка”

-  участък „Сушилен“

-  участък „ Механична обработка“

-  участък „ Токоизправителен“

1.1.4. Цех ”Монтажен”

1.1.5.Цех ”Пластмасов”

Съгласно изискванията на чл.117, ал.2 отЗООС и писмо на МОСВ е  внесено в Изпълнителната агенция по околната среда Заявление за издаване на ново комплексно разрешително. На основание чл.122а, ал.2 отЗООС, с писмо изх. № 627-ПК-1903 от 06.03.2015г .

С Решение № 137–Н1–ИО-АО/2015 е издадено новото Комплексно разрешително с №137 – Н1 /2015. Същото е в сила от 16.09.2015г.

Адрес: гр. Пазарджик ул.”Искра” № 9

Тел:     034 / 444 548

Факс:  034 / 443 438

Ръководител:   инж. Георги Русков

Лице за контакт:   инж. Людмил Хантов

Регистрационен номер на разрешителното:  КР № 137-Н1/2015 година

Кратко описание на дейностите /процесите/, извършвани в инсталацията:

В цех “Леярен” се отливат решетки по метода на гравитачното леене. Работи се на автомати за леене, всеки от който е комплектован с пота за топене. Суровината е  сплав от олово и антимон в различни пропорции, формирана в блокове от 35-40 килограма. Разтопената сплав се налива периодично в матрици /различни в зависимост от типа на решетката, която трябва да се отлива/ с подвижни и неподвижни полуформи чрез дозиращо казанче. След изстиване подвижната полуформа се отваря и отливката посредством автоматични изхвъргачи се избутва върху транспортна лента. По нея отливката се придвижва до обрязваща щанца. Решетките се събират на пачки и се редят на палети. Транспортът в цеха се осъществява с електрокари. Топлоизолационното покритие на полуформите е със състав: корков прах, водно стъкло и вода.

Инсталацията за производство на оловен прах тип „ Линклейтър“ предназначена за разпрашаване на разтопенао олово до получаване на оловен прах с оксидация 68-73%. Количиството преработено олово в тази инсталация е 21т/24ч.

Новата мелница с топилна пота за производство на оловен прах е с разрешен капацитет 15т/24ч. Принципът на действие на новата мелница е следният: оловните слитъци се стопяват в топилна пота от където разтопеното олово постъпва в леярски автомат, където става леенето на дребни цилиндри. Същите се съхраняват в събирателен бункер, от който се подават в барабана на топкова мелница. Скоросттта на процeса на смилане съответства на скоростта на окисляване на оловото. Чрез пропускане на въздух през мелницата се отвежда оловния оксид в събирателни бункери.

Производствен капацитет на инсталацията:

Притежателят на Комплексно разрешително № 137-Н1/2015 година има право да експлоатира инсталацията по Условие 2 с капацитети оловно-антимонови сплави и олово, посочен в таблиците по-долу:

| Инсталация | Позиция на дейността, Приложение № 4, ЗООС | Максимален капацитет, t/24h |
| --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на акумулаторни батерии | 2.5 б) | 70t/24h |

Управление на околната среда

Със заповед № 286 / 11. 12. 2007г. на Прокуриста на “Елхим - Искра” АД от 14. 12. 2007г. се внедрява и прилага Система за управление на околната среда, като са спазени  всички  изисквания  на  Условие 5 от  Комплексно  разрешително

№ 137-H1/2015.

Ресурси, роли, отговорности и пълномощия по управление на околната среда са описани в Наръчника на СУОС.

Утвърден е списък на длъжностните лица, отговорни за изпълнението на Комплексно разрешително № 137-Н1 / 2016 година.

За изпълнение на задачите, свързани с организацията, контрола и изпълнението на задачите, произтичащи от инструкциите и условията в Комплексното разрешително са определени съответните длъжностни лица.

С влизането в сила на Комплексно разрешително №137-Н1/2015г са корегирани всички процедури и инструкции съгласно изискванията на новото комплексно.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ гр. Пазарджик

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова  Дирекция  Източно-Беломорски район с център гр. Пловдив.

2. Система за управление на околната среда

Система за управление на околната среда включва следните процедури:

ПЕ 3.1-1 “Идентифициране и оценка на аспектите на

околната среда”

ПЕ 3.2-1 “Осигуряване и ползване на информация за

законови изисквания”

ПЕ 3.3-1 “Определяне на цели и разработване на програми

по околна среда”

ПК 6.2-1 “Подбор и назначаване на персонал”

ПК 6.2-2 “Планиране, осъществяване и контрол на обучението

и квалификацията”

ПК 5.5-1 “Вътрешни комуникации”

ПК 5.5-2 “Външни комуникации”

ПК 4.2-1 “Управление на документите”

ПК 6.3-1 “Управление на ремонтната дейност”

ПК 7.1-1 “Планиране и контрол на производството и качеството”

ПК 7.3-1 “Управление на разработките”

ПК 7.4-1 “Закупуване на продукти и услуги”

ПК 7.5-3 “Съхранение на закупените и междинни продукти”

ПЕ 4.6-1 “Управление на отпадъците”

ПЕ 4.6-2 “Опазване на атмосферния въздух”

ПЕ 4.6-3 “Управление на водите”

ПЕ 4.6-4 “Управление на химическите вещества, препарати и

продукти”

ПБ 04-04 “Готовност и действия при кризисни ситуации”

ПБ 05-03 “Разследване на инциденти”

ПЕ 5.1-3  “Измерване и мониторинг на околната среда”

ПБ 05-02 “Проверка готовността за кризисни ситуации”

ПЕ 5.2-1 “Оценка за съответствие със законовите изисквания

и условията на Комплексното разрешително”.

#### ПЕ 5.3-1 “Несъответствия и коригиращи действия”

ПК 4.2-2 “Управление на записите”

ПК 8.2-2 “Вътрешни одити”

ПЕ 5.6-1 “Преглед на СУОС от ръководството”

Операторът е сертифициран по Система за управление на качеството ISO 9001/2008 и ОНSAS 18001:1999 за безопасни условия на труд. Сертификацията е извършена от SGS – България.

През 2016 г. са извършени седем вътрешни одита по системата за управление на околната среда. При направените проверки са констатирани четири  несъответствия, за което са направени предписания на съответните длъжностни лица със срокове за отстраняване на несъответствията. При повторните проверки не са констатирани нарушения.

2.1. Структура и отговорности

Има утвърдени списъци от Прокуриста на “Елхим - Искра” АД, с които са определени лицата, които са отговорни и които ще извършват конкретни дейности по изпълнение условията на Комплексното разрешително.

2.2. Обучение

В процедура ПК 6.2-2 “Планиране, осъществяване и контрол на обучението и квалификацията” е описан редът за определяне на ежегодните потребности от обучение на персонала.

Участие в семинари и обучения, организирани от МОСВ, ИАОС, БСК и други, които са свързани с управлението на околната среда.

2.3. Обмен на информация

Поддържа се актуален списък с имената, длъжността и телефон за контакт на отговорните лица за изпълнение условията на комплексното разрешително.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на комплексното разрешително, техните адреси и начини за контакт.

2.4. Документиране

Изготвен е актуален списък с нормативните актове, които се отнасят към работата на инсталацията.

В процедура ПК 4.2-1 “Управление на документите”, която е част от разработената СУОС е описан реда за начина на изготвяне, утвърждаване и предоставяне на инструкциите, които се изискват от комплексното разрешително, както и поддържането на дневник с информация, на кого от персонала какъв документ е предоставен.

2.5. Управление на документите

Разработена е процедура ПК 4.2-1 “Управление на документите” за актуализация на документите, в случай на промяна в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и изземване на невалидната документация.

2.6. Оперативно управление

Разработени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното:

ИКР-ЕК-003-08 “Ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации”

ИКР-ЕК-004-08 ”Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и площадките за временно съхранение на отпадъците”

ИКР-ЕК-005-08 “Инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките, установяване и отстраняване на течове"

ИКР-ЕК-006-08 “Инструкция за периодични оценки на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии”

ИКР-ЕК-007-08 “Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините и мерки за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества”

ИКР-ОМ-008-08 “Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.”

ИКР-ЕК-009-08 “Инструкция за периодични оценки на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт

ИКР-ЕК-010-08 “Оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесен поток от отпадъчни води.”

ИКР-ЕК-011-08 ”Инструкция за периодична оценка на съответствието

на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.”

ИКР-ОМ-012-08 “Инструкция за периодична проверка и поддържане на канализационната система”

ИКР-ЕК-013-08 ”Инструкция за наблюдение на шума на производствената площадка”

ИКР-ЕК-014-08 ”Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите с показателите, определени в комплексното разрешително”

ИКР-ОМ-015-08 ”Инструкция за измерване и документиране на използваните количества природен газ”

ИКР-ОМ-016-08 ”Инструкция за проверка на техническото състояние

на водопроводната мрежа”

ИКР-ЕК-017-08 “Поддръжка и експлоатация на първичния утаител”

ИКР-ПАБ-018-08 “Осигуряване на производствените помещения с уреди и съоръжения за ръчно пожарогасене и тяхната поддръжка”.

ИКР-ОПТ-019-08 ”Измерване, изчисляване и документиране на използваните количества суровини и спомагателни материали”

ИКР-ЕК-020-08”Поддържане на оптималните стойности на пречиствателните съоръжения за въздух”

ИКР-ЕК-021-08”Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко едно пречиствателно съоръжение с определените в Комплексното разрешително”

ИКР-ЕК-022-08 “Инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди”

2.7.  Проверка и коригиращи действия

В разработената система за управление на околната среда има процедура ПЕ 5.1-3 “Измерване и мониторинг на околна среда”, в която е описан

реда за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в Комплексното разрешително.

С процедура ПЕ 5.2-1 “Оценка за съответствие със законовите изисквания и условията на комплексното разрешително” е определен редът за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисионните и технически показатели с определените в условията на Комплексното разрешително.

С процедура ПЕ 5.3-1 ”Несъответствия, коригиращи и превантивни действия” се регламентира редът, отговорностите, пълномощията и документирането на дейностите по установяване и предприети действия по Системата за управление на околната среда и Комплексното разрешително.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Разработен е план за действие при аварии, съгласуван с РСПАБ. Разработени са всички инструкции и са утвърдени необходимите списъци съгласно условие 5.8.

Разработена е процедура ПБ 04-04 ”Готовност и действия при кризисни

ситуации”, както и процедура ПБ 05-03 “Разследване на инциденти”.

На основание Наредба №  І3 – 2377 на МВР чл.9 ал.1 т.2 за Правилата и нормите за пожарна безопастност при обектите (ДВ бр.81 от 2011г.) е разработен и утвърден план за действие на ръководния и технически персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии.

2.9. Записи

Определен е редът за водене на записи на количествата изразходвани суровини, горива, електрическа енергия, производствена и питейна вода, генерирани отпадъци, параметри на пречиствателните съоръжения, дневник за аварийни ситуации, разливи и оплаквания.

Има разработена процедура ПК 4.2-2 “Управление на записите”.

2.10. Докладване

Притежателят на разрешителното - ”Елхим - Искра“ АД  да  докладва

резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ

гр. Пазарджик в срок до 31 март на текущата година Годишен доклад за дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително за предходната година.

При поискване от компетентния орган операторът ще предостави

необходимата допълнителна информация относно изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

2.11. Актуализация на системата за управление на околната среда.

Разработена е процедура ПЕ 5.6-1 “Преглед на СУОС от ръководството”.

При актуализация или заменение на Комплексното разрешително ще се актуализира и при необходимост измени Системата за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Добиването на вода за производствени нужди (включително охлаждане) да става от четири броя тръбни кладенци, намиращи се на територията на площадката и обозначени в Приложение I.2. от заявлението за Комплексно разрешително. На основание гл. 44 ал. 1 и чл. 194 ал. 1 и 2 от Закона за водите и във връзка с чл.52 ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за проучването, ползването и опазването на подземните води Басейнова дирекция на Източнобеломорски район с център гр.Пловдив е издал на “Елхим - Искра” АД разрешително за водоползване № 300355 / 05.05.2004 година.

С писмо изх. № ПВ – 01 – 127 от 31.03.2011г. на Директора на БДУВИБР се изпрати Решение №  1155 от 16.03.2011г. за изменение разрешително №  300355 от 05.05.2004г. продължено с Решение № РР – 797 от 12.11.2009г. Разрешеното водно количество от 290 000 куб.м. / годишно  се променя на 623 185 куб.м. / годишно.  Разпределението на разрешеното водно количество, е както следва:

  - промишлени цели : денонощно–до 476.71 м³/д и годишно–до 174000 м³/г

  - други цели: денонощно – до 509.00 м³/д и годишно – до 185785 м³/г

  - напояване: денонощно – до 6.56  м³/д и годишно – до 2400 м³/г

  - охлаждане: денонощно – до 715.07  м³/д и годишно – до 261 000 м³/г.

#### През 2009 година са подадени документи и е удължен срока на действие

на разрешителното за водоползване до 06.05.2016 година.

На всички тръбни кладенци са монтирани водомери, които са пломбирани от Басейнова дирекция Източнобеломорски район гр. Пловдив. На база изразходваните водни количества се заплаща по сметка такса водоползване и такса заустване.

Разработена е инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

С Решение № РР – 2183 / 12.03.2015г. се изменя Разрешително № 300355 / 05.05.2004г., продължено с Решение № РР – 797 /12.11.2009г., изменено с решение № РР – 1155 / 16.03.2011г., на 632 185 куб.м./годишно като номерът на Разрешителното се изменя на № 31530428.

С писмо вх.№ ПВ-164 / 02.08.2016г. е подадено заявление до Директора на Басейнова Дирекция Източно Беломорски Район гр. Пловдив за издаване на  ново разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения. До 31.12.2016г. разрешителното не е издадено.

#### Използването на вода за питейно-битови нужди от “Елхим-Искра “АД

от водоснабдителната система на гр. Пазарджик става на база на договор

№ 203600070/1998 год. с ВиК гр. Пазарджик.

Операторът прилага инструкция за проверка техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на коригиращи действия.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3/y | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/t | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сондажни кладенци 4 броя | 623185 | 14, 46 | 70300 | 14,05 | Да |

Ежемесечно се отчитат използваните водни количества от сондажните кладенци и те се записват в дневник. Прави се оценка за съответствието. През отчетният годишен период не са констатирани несъответствия.

В цеховете има назначен поддържащ персонал, който следи работата на машините и съоръженията. През отчетният период не са констатирани несъответствия с инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването. Контролът е ежесменен. При проблеми в експлоатацията на машините и съоръженията и тяхното отстраняване се отразява в дневник на дежурния експлоатационен персонал (ел.техници и шлосери).

Справка за ползваната промишлена вода в инсталацията

за производство на акумулаторни батерии

|  | За площадката | За инсталацията по условие 2 | Преработена сплав и олово от инст. по усл. 2 | Годишна норма на ефективност | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Куб.м | Куб.м | Тона | Куб.м/ единица продукт |  |
| Общо | 345 016 | 70 300 | 5 002,183 | 14, 05 | Да |

3.2. Използване на енергия

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по измервателните устройства, отбелязани на приложение I.2. към заявлението за издаване на разрешителното.

Таблица 3.2.

| Електроенергия MWh | Количество за единица продукт,съгласно КР MWh/t | Използвано за единица продукт MWh/t | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,528 | 0, 43 | Да |

През отчетният период не са констатирани несъответствия.

Справка за ползваната електроенергия в инсталацията

за производство на акумулаторни батерии

|  | За инсталацията по условие 2 | Преработена сплав от инст. по усл. 2 | Годишна норма на ефективност | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | Тона | Mwh/единица продукт |  |
| Общо | 2, 159 | 5 002, 183 | 0, 43 | Да |

Резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените /изчислени/ количества електроенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми от влизането в сила на Комлексното разрешително са както следва:

За 2015 година    -   няма несъответствие

За 2014 година    -    няма несъответствие

За 2013 година  -     няма несъответствие

За 2012 година   -    няма несъответствие

За 2011 година   -    няма несъответствие

3.3. Суровини, спомагателни материали и горива

Притежателят на разрешителното е разработил и прилага писмена инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на използваните суровини и спомагателни материали, прави съответствие с разрешените количества , при наличие на несъответствия се предприемат коригиращи действия.

На площадката се съхраняват информационните листове за безопасност на използваните суровини, горива, химически вещества и препарати.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали,

горива и продукти.

Операторът осъществява съхранението на суровини и спомагателни

материали в резервоари, описани в  Комплесното разрешително .

Разработена е и се прилага писмена инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките, установяване и отстраняване на течове ИКР – ЕК – 005 – 08 “Поддръжка на резервоарите и обваловките, установяване и отстраняване на течове”. Съгласно инструкцията ежедневно се проверява здравината на резервоарите и обваловките, както и за появата на течове. Въведени са дневници, в които ежедневно се записват  проверките.

Суровините и спомагателните материали се съхраняват в складове,

посочени в Приложение II.4.3.1. от заявлението.

Разработена е инструкция за поддръжка и периодична проверка на

съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и площадките за временно съхранение на отпадъците.

Всяко тримесечие се прави проверка на всички площадки и складове. При установяване на несъответствия се предприемат необходимите коригиращи действия.

През отчетният период са извършени четири проверки и са конста- тирани две несъответствия, за което са направени предписания  и същите са отстранени в определените срокове.

При проверките на складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и площадките за временно съхранение на отпадъците се проверява наличието на листове за безопасност, начин на съхранение и съвместимост на материалите както и неналичие на гравитачна връзка с канализацията.

През периода на действие на Комплексното разрешително е констатирано следното:

2015 г. – не са констатирани несъответствия.

2014  г. – не са констатирани несъответствия.

2013  г. – не са констатирани несъответствия.

2012 г. – не са констатирани несъответствия.

2011 г. – не са констатирани несъответствия.

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР (т/ 24ч) | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество (т) | Количество за единица продукт т/т | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово и оловни сплави | 76 | 1 | 5002,183 | 1 | Да |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество кг | Количество за единица продукт кг/т | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Охлаждаща течност | 0, 18 | 180, 000 | 0, 03 | Да |
| Емулсия | 0, 40 | 540, 000 | 0, 10 | Да |

Таблица 3.3.3

| Горива | Количество за единица продукт, съгласно КР Nm3/t | Употребено годишно количество Nm3 | Количество за единица продукт Nm3/t | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 14, 14 | 69780 | 13,94 | Да |

Справка за консумираните суровини / олово и оловни сплави/

в инсталацията за производство на акумулаторни батерии

| Месец | Разход /тона | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| Януари | 386,281 |  |
| Февруари | 415,581 |  |
| Март | 440,046 |  |
| Април | 338,747 |  |
| Май | 403,767 |  |
| Юни | 429,387 |  |
| Юли | 390,266 |  |
| Август | 453,839 |  |
| Септември | 354,612 |  |
| Октомври | 483,426 |  |
| Ноември | 504,637 |  |
| Декември | 401,594 |  |
| Общо | 5002,183 | Да |

Справка за консумираните суровини  (олово и оловни сплави)

в инсталацията за производство на акумулаторни батерии

| За 2016г | Разход /тона | Съответствие |
| --- | --- | --- |
| Общо | 5002,183 | Да |

Справка за консумиранато количество природна газ

в инсталацията за производство на акумулаторни батерии

| За 2016г | Преработена сплав и олово от инст. по усл.2 (тона) | Разход Nm3 | Количество Nm3/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 5002,183 | 69780 | 13,94 | Да |

Справка за консумиранато количество охлаждаща течност

в инсталацията  за производство на акумулаторни батерии

| За 2016г | Преработена сплав и оловоот инст. по усл. 2 /тона/ | Разход кг | Количество кг/т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 5 002, 183 | 180, 000 | 0, 03 | Да |

Справка за консумиранато количество емулсия

в инсталацията  за производство на акумулаторни батерии

| За 2016г | Преработена сплави олово от инст. по усл. 2 /тона/ | Разход кг | Количество кг/т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 5 002, 183 | 540, 000 | 0, 10 | Да |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR.

Таблица 1

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замър- сители извън площадката (колона 2) | Праг за производ- ство, обработ- ка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | Във въздух (коло- на 1а) | Във води (коло на 1b) | Във почва (коло- на 1с) |  |  |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като олово) | 200 (10, 1180) | 20 (13, 27) |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като мед) |  | 50 (11, 06) |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като цинк) |  | 100 (11, 06) |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | 50 000 (946, 86) |  |  |  |

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

4.2.1. Работа на пречиствателното оборудване

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и прилага

инструкция за поддържане на оптималните стойности на пречиствателните съоръжения за въздух.

ИКР-ЕК-020-08. Прави се оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива. При наличие на несъответствие се установяват причините и се вземат коригиращи действия.

Всеки цех, имащ пречиствателно съоръжение за въздух, има въведен „Дневник на пречиствателните съоръжения“. В него се правят следните записи : дата, номер на причиствателното съоръжение, час на пускане и спиране, стойност на контролирания параметър, съответствие (Да/Не) и дежурен оператор. Показанията на контролираният параметър се записват един път на смяна.

През отчетният период не са констатирани отклонения от стойностите определени в таблица 9.2.2.1. , 9.2.2.2., 9.2.2.3. и 9.2.2.4. на Комплексното разрешително137-Н1/2015

През отчетния период са подменени ръкави  на пречиствателни съоръжения както следва:

Цех “Смесително - Пастировъчен”

Реакционна пота – К 11

Цех ”Формовка”

F четки – К 31

Щанци – К 32

Проверките на пречиствателните съоръжения се извършват един път на смяна от определени с вътрешна заповед лица от началник цеха.

4.2.2. Емисии от точкови източници

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и прилага инструкция  за извършване на замерване, периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри, определелени в разрешителното емисионни норми, установяване на причините при констатирани несъответствия и предприемане на коригиращи действия - ИКР - ЕК- 021- 08.

През отчетният период не са констатирани несъответствия на измерените и заложените в комплексното разрешително емисионни норми.

Таблица 2

4.2.2.1. Цех “Леярен

# Изпускащо устройство К 1

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ- 5 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 04 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 2

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ-4 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | * | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период леярските автомати от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 3

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ- 1 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | ٭ | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период леярските автомати от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 4

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ- 3 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0,5 | * | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период леярските автомати от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 5

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски автомати, СУ-2 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | ٭ | Веднъж годишно |  |

# ٭Забележка: През отчетният период леярските автомати от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 6

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потата за топене на оловни отпадъци (образувани на площадката) | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 012 | Веднъж годишно | Да |

# 4. 2. 2.2. Цех “Монтажен”

# Изпускащо устройство К 7

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 3 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 011 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 8

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 4 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 07 | Веднъж годишно | Да |

Изпускащо устройство К 9

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ- 7 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0,5 | 0, 008 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 10

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажни линии, СУ-8 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0,06 | Веднъж годишно | Да |

# 4. 2.2.3. Цех “Смесително – Пастировъчен”

# Изпускащо устройство К 11

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реакционна пота | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 17 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 12

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Английска мелница № 1 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | ٭ | Веднъж годишно | Да |

# ٭Забележка: През отчетният период мелницата от този точков източник не са работили.

# Изпускащо устройство К 13

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Английска мелница № 2 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | * | Веднъж годишно | Да |

# ٭Забележка: През отчетният период мелницата от този точков източник не са работила.

# Изпускащо устройство K 30

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мелница с топилна пота | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 012 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 14

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок формовка, СУ - 16 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 003 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 15

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок формовка, СУ - 17 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 003 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 16

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 5 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 004 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 17

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 6 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0,008 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 18

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 7 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 08 | Веднъж годишно | Да |

Изпускащо устройство К 19

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 8 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 015 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 20

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бункер, СУ - 9 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 02 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 21

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 10 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0,06 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 22

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 11 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0,011 | Веднъж годишно | Да |

Изпускащо устройство К 23

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 12 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 08 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 24

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 13 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 04 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 25

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесител, СУ - 14 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 08 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 26

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 013 ** | Веднъж годишно | Да |

# **Аерозоли на сярна киселина не са замервани поради липса на методика

Изпускащо устройство К 27

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 07 ** | Веднъж годишно | Да |

# **Аерозоли на сярна киселина не са замервани поради липса на методика

# Изпускащо устройство К 28

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 04 ** | Веднъж годишно | Да |

# **Аерозоли на сярна киселина не са замервани поради липса на методика

# Изпускащо устройство К 29

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пастир машина | Олово и съединенията му, определени като олово Аерозоли на Н2SO4 | 0, 5 1 | 0, 013 ** | Веднъж годишно | Да |

# **Аерозоли на сярна киселина не са замервани поради липса на методика

# 4. 2.2.4.  Цех “Формовка”

# Изпускащо устройство К 31

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F четки | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0,010 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 32

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щанци 1 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0, 5 | 0, 006 | Веднъж годишно | Да |

# Изпускащо устройство К 33

| Източник | Параметър | НДЕ по КР (mg/Nm3) | Резултати от собствен мониторинг (mg/Nm3) | Честота на мониторинга | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щанци 2 | Олово и съединенията му, определени като олово | 0,5 | ٭ | Веднъж годишно |  |

# Забележка:

# *През отчетният период  машините към Изпускащо устройство К 33 не са работили.`

Метод за изпитване на въздуха

БДС ISO 9096:2012; БДС  EN 14790:2006

| Изпускащо устройство | Параметър | Измерено количество газове Nm3/h | Измерена емисия mg/Nm3 | Отработени Часове (h)год. | Емисии кg/у |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 | Олово | 9384 | 0, 04 | 5880 | 2,2071 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0662 |
| К 6 | Олово | 6610 | 0,012 | 168 | 0,0133 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0004 |
| К 7 | Олово | 12622 | 0, 011 | 1295 | 0,1798 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0054 |
| К 8 | Олово | 12731 | 0, 07 | 1295 | 1,1541 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0346 |
| К 9 | Олово | 14051 | 0,008 | 1295 | 0,1456 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0044 |
| К 10 | Олово | 5403 | 0,060 | 1190 | 0,3858 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0116 |
| К 11 | Олово | 6439 | 0, 17 | 2424 | 2,6533 |
| К 12 | Олово | * | 0,000 | * | 0,0000 |
| К 13 | Олово | * | 0,000 | * | 0,0000 |
| K 14 | Олово | 8917 | 0,003 | 1638 | 0,0438 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0013 |
| K 15 | Олово | 19941 | 0,003 | 1638 | 0,0980 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0029 |
| K 16 | Олово | 1793 | 0,004 | 924 | 0,0066 |
| К 17 | Олово | 921 | 0,008 | 924 | 0,0068 |
| К 18 | Олово | 1185 | 0,08 | 833 | 0,0790 |
| К 19 | Олово | 1333 | 0, 015 | 833 | 0,0167 |
| К 20 | Олово | 928 | 0,02 | 861 | 0,0160 |
| К 21 | Олово | 2437 | 0, 06 | 924 | 0,068 |
| К 22 | Олово | 2693 | 0, 011 | 924 | 0,0274 |
| К 23 | Олово | 2978 | 0, 08 | 833 | 0,1985 |
| К 24 | Олово | 3955 | 0, 04 | 833 | 0,1318 |
| К 25 | Олово | 3430 | 0, 08 | 861 | 0,2363 |
| К 26 | Олово | 20889 | 0, 013 | 924 | 0,2509 |
| К 27 | Олово | 18429 | 0, 07 | 924 | 1,1920 |
| К 28 | Олово | 17284 | 0, 04 | 763 | 0,5275 |
| К 29 | Олово | 6372 | 0, 013 | 763 | 0, 0632 |
| К 30 | Олово | 4048 | 0,012 | 2160 | 0,1049 |
| К 31 | Олово | 14483 | 0,010 | 1190 | 0,1724 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0052 |
| K 32 | Олово | 17135 | 0,006 | 1358 | 0,1396 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,0042 |
| Общо | Олово |  |  |  | 10,1180 |
|  | Антимон |  |  |  | 0,1362 |

Забележка:

За определянето на антимона са използвани изчислителни методи  /оловните сплави, които се ползват са с 3% съдържание на антимон/

Изпускащи устройства с номера № К2, К3, К4, К5, К33  не са замервани, тъй като през отчетният период машините и съоръженията към тези изпускащи устройства не са работили.

На изпускащи устройства К11, К12, К13, К16, К17, К18, К19, К20, К21, К22, К23, К24, К25, К26, К27,  К28, К29, К30 не е отбелязана емисия на антимон, тъй като пречиствателните съоръжения са свързани с машини, които преработват чисто олово (Pb – 99,99), а не сплави, в които се съдържа антимон.

4.2.3. Неорганизирани емисии

Притежателят на разрешителното е разработил и прилага инструкция

ИКР-ЕК-006-08 за периодична оценка на наличието на източниците на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините и предприемане мерки за ограничаването им.

Пътищата на фирмата редовно се оросяват с водоноска. Вземат се всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на член 70 от Наредба № 1/2005.

4.2.4. Интензивно миришещи вещества

Притежателят на разрешителното е разработил инструкция

ИКР-ЕК-007-08 за приемане на незабавни действия за идентифициране на причините и мерките за ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

4.2.5. Собствен мониторинг

Собственият мониторинг се извършва веднъж годишно на всички не-

подвижни източници, разрешени в Комплексното разрешително. Замерванията се извършват от акредитирани лаборатории.

При направените собствени замервания през отчетния период не са констатирани несъответствия със заложените емисионни норми в Комплексното разрешително.

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води

За заустване на пречистените води операторът заплаща такса за ползване на воден обект съгласно ПМС № 154/2000 година. Копие от платежния документ се изпраща в Басейнова дирекция - ИБР гр. Пловдив

На притежателя на разрешителното се разрешава да експлоатира две пречиствателни съоръжения:

-Първичен утаител

-Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/

Разработени са и се прилагат инструкции за поддържане на оптимал-

на стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения:

-ИКР-ЕК-017-08 -     “Поддръжка и експлоатация на първичен утаител”

-ИОС-ПЧС-001-04 - “Технологични процеси на пречистване в ПСОВ”

-ИОС-ПЧС-002-04 - “Обезводняване на утайка чрез филтър - преса”

-ИКР-ЕК-003-08 -     “Ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации”

-ИКР-ОМ-012-08 -   “Инструкция за периодична проверка и поддръжка

на канализационната система.”

Периодично се прави оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри и определените такива в таблици 10.1.1.1. и 10.1.1.2.

Стойностите на контролирания параметър на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. с определените в таблица 10.1.1.1. се записват в „Дневник на първичния утаител“. Отчитането се извършва един път месечно. През отчетният период са направени дванадесет отчитиния, като не са констатирани несъответствия.

Контролът на параметрите по таблица 10.1.1.2. е непрекъснат. Има въведен дневник на Пречиствателна станция, в който ежечастно се записват стойностите на параметрите от таблица 10.1.1.2. През отчетният период не са констатирани несъответствия на стойностите на контролираните параметри.

През отчетният период четири  пъти са поръчвани коли на ВиК за отпушване на участъци в канализационната система.

4.3.1. Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения.

На оператора е разрешено да зауства в река Пишманка пречистени от-

падъчни води с изисквания, посочени в таблица 10.1.2.1 от комплексното разрешително.

Разработена е и се прилага инструкция ИКР-ЕК-010-08 “За оценка на

съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения за смесения поток отпадъчни води”.

За анализите на пречистените води има сключен договор с акредитирана  лаборатория.

#### Таблица 3 Емисии в отпадъчните води

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултатии от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово | mg/dm3 | 0, 2 | 0, 06 | месечно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0, 5 | <0, 05 | месечно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 2, 0 | <0, 05 | месечно | Да |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден | 7 200 | 1614 | месечно | Да |
| рН |  | 6 - 9 | 7, 55 | месечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 35 | 16, 66 | месечно | Да |
| ХПК | mg/dm3 | 70 | 12, 84 | месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 3 | няма | месечно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 3, 5 | 0,03 | месечно | Да |

Метод за изпитване на води

AES ISP след киселинно разлагане

| По каза тел | Месеци | ИЕО по КР | Съо тветствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ | ІV | V | VІ | VІІ | VІІІ | ІХ | Х | ХІ | ХІІ | mg/dm3 |  |
| рН | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 8,2 | 7,7 | 7,2 | 7,4 | 7,8 | 7,4 | 7, 2 | 7, 8 | 7, 4 | 6 - 9 | Да |
| НВ | 8 | 3 | 31 | 29 | 4 | 24 | 2 | 4 | 32 | 28 | 23 | 32 | 35 | Да |
| Мед | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0,05 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 0,5 | Да |
| Цинк | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0,05 | <0.05 | <0.05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 | 2,0 | Да |
| Олово | <0,02 | <0,02 | 0,163±0,020 | 0,101±0,009 | 0,072±0,044 | 0,167±0,025 | 0,087±0,006 | 0,188±0,030 | <0.05 | <0,05 | 0,140±0,02 | <0,05 | 0,2 | Да |
| Желязо (общо) | 0.035±0,004 | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.029±0.004 | 0.093±0.09 | 0.012 ±0.003 | 3,5 | Да |
| Нефто продукти | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | няма | 3,0 | Да |
| ХПК | 15,44 | 15,33 | 14,55 | 14,08 | 12,86 | 12,86 | 10,68 | 12,86 | 11, 94 | 11,43 | 11,2 | 10,93 | 70 | Да |

Замърсителите на водите, които се докладват в рамките на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ съгласно таблица 10.1.1.4 са както следва:

| Показател | Замерено ИЕО (мг/л) | Количество пречистена и заустена вода(л) | Количество (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Олово и съединенията му | 0, 06 | 221230000 | 13,27 |
| Мед и съединенията му | 0, 05 | 221230000 | 11,06 |
| Цинк и съединенията му | 0,05 | 221230000 | 11,06 |
| Общ органичен въглерод (изразен като ХПК/3) | 12, 84 | 221230000 | 946,86 |

През отчетният период са извършени шест проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа. При три от проверките са констатирани запушвания на канализационната система. За отсраняване на проблема е викана външна организация – ВиК – гр. Пазарджик. В следствие амортизация се наложи подмяната на 70 метра водопровод (промишлен и питеен). Съгласно инструкцията проверките се извършват на всяко тримесечие и резултатите се записват в дневник.

4.4. Управление на отпадъците

Таблица 4.  Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Норма за ефективност по КР [t/единица продукт] | Количес тво-реално изчислено [t/единица продукт] | Количес тво по КР [t/y] | Количес тво-реално изчислено [t/y] | Временно съхраняване | Транспортиранe – собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oтпадъци, съдържащи други тежки метали (оловна паста) | 06 04 05* | 0,4 | 0, 042 | 8512 | 212,200 | Да – Площадка № 1 103,700т | „ЕЛ БАТ“ АД 212,200т | Да |
| Прах от отпадъчни газове, съдържащ опасни вещества (прах от ръкавни филтри) | 10 10 09* |  |  | 106.4 | 0 | - | - | - |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (шлака от леене на метали) | 10 10 11* | 0, 07 | 0.04 | 3788 | 180,920 | Да – Площадка № 2- 50,040т. | „ЕЛ БАТ“ АД 180,920т | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни плочи) | 10 10 11* | 0, 04 | 0,005 |  | 24,278 | Да – Площадка № 19 | Собствен транспорт (вътрешно - заводски) код R4 Условие 11.5.2. | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни “уши”) | 10 10 11* | 0, 068 | 0, 010 |  | 51,111 | Да – Площадка № 19 | Собствен транспорт (вътрешно - заводски) код R4 Условие 11.5.2. | Да |
| Утайки, съдържа щи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* |  |  | 3 745 | 85, 640 | Да – Площадка № 3 – 12,360т | „ЕЛ БАТ“ ООД 85,640т | Да |
| Отпадъци от пластмаси (от цех “Пластмасов”) | 07 02 13 | - | - | 15 | 12,180 | Да- Площадка № 4 5,000т | код R12 Условие 11.5.3. код R3 Условие 11.5.3.1. | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | 8 | 2,000 | Да- Площадка № 5 0т | „БАЛКАНТ“ ЕООД 2,000т | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | 2 | 0,455 | Да- Площадка № 6 0т | „БАЛКАНТ“ ЕООД 0,455т | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | 60 | 16, 918 | Да- Площадка № 7 - 0т | ЕКОБУЛХАРД ЕООД 16,918т | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 |  |  | 15 | 1, 680 | Да- Площадка № 4 0т | ЕКОБУЛХАРД ЕООД 1,680т | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 |  |  | 40 | 28,100 | Да- Площадка № 8 5,098т | ЕКОБУЛХАРД ЕООД 28,100т | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 |  |  | 0,2 | 11,420 | Да- Площадка № 11 0т | „БАЛКАНТ“ ЕООД 11,420т | Не |
| Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от упоменатите в код 16 02 15 | 16 02 16 | - | - | 0, 2 | 0 | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | 150 | 46,270 | Да- Площадка № 9 0т | „БАЛКАНТ“ ЕООД 46,270т | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | - | - | 150 | 0, 708 | Да- Площадка № 18 - 0т | „БАЛКАНТ“ ЕООД 0,708т | Да |
| Черни метали | 19 12 02 | - | - | 30 | 13,560 | Да- Площадка № 9 | „БАЛКАНТ“ ЕООД 13,560т | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | 15 | 0, 737 | Да - Площадка № 13 0т | „ Промишлени системи -Петър Христов“ ЕТ 0,557т “Гама Еко“ 0,180т | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | 1,0 | 0 | - | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | 1,0 | 0 | - | - |  |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* | - | - | 10 | 0,8 | Да – Площадка № 14 0т | „ЕЛ БАТ“ АД 0,800т | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 |  |  | 5 | 2,180 | Да – Площадка № 10 0т | ЕКОБУЛХАРД ЕООД 2,180т | Да |
| Излязло от употреба оборудване, съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 12 | 16 02 13* | - | - | 0,2 | 0 | - | - | - |
| Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | 16 02 15* | - | - | 0,0001 | 0 | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 * | - | - | 150 | 28, 076 | Да - Площадка № 15 14,324т | „ЕЛ БАТ“ АД 28,076т | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | 0,8 | 0,3675 | Да – Площадка № 16 0т | Гама Еко 0,367т | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | 100 | 80 | Да - Площадка № 17 0т | Брокс 2003 ООД 80.000т | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | 250 | 40, 060 | Да - Площадка № 9 0т | „БАЛКАНТ“ ЕООД 40,060т | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - | 0, 05 | 0 | - | - | - |

*Символът „0” означава, че този отпадък не е образуван в отчетния период.

** Несъответствието се дължи на бракувани немонтирани ел.табла по рекунструкцията на завода от 1987година.

Забележка:Разработена е и се прилага инструкция ИКР-ЕК-009-08 за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци за единица продукт.

От периода на влизане в сила на Комплексното разрешително са констатирани следните несъответствия:

2011 година -  3 /три/

2012  година – 1/едно/

2013 година – 1/едно/

2014 година - няма.

2015 година – 1/едно/

Разработена е инсрукция ИКР – ЕК – 004 – 8 за поддръжката и периодичните проверки на площадките за временно съхранение на отпадъците. 			През отчетният период са направени четири проверки и са констатирани две несъответствия, за което са направени предписания и съшите са отстранени в срок.

Взетите коригиращи действия за отстраняване на несъответствията, както и причините за тях са докладвани в съответния ГДОС.

Транспортът на всички отпадъци се извършва от фирми, имащи разрешение за това.

#### Таблица 5    Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oтпадъци, съдържащи други тежки метали (оловна паста) | 06 04 05 * |  | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 212,200т R4 | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (шлака от леене на метали) | 10 10 11* |  | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 180,920т R4 | Да |
| Утайки, съдържа щи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води | 19 08 13* |  | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 85,640т. R4 | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни плочи) | 10 10 11* | R4 24,278т | Не | „Елхим-Искра“ гр. Пазарджик | Да |
| Други частици, съдържащи опасни вещества (оловни „уши“) | 10 10 11* | R4 67, 000т. | Не | „Елхим-Искра“ гр. Пазарджик | Да |
| Отпадъци от пластмаси | 07 02 13 | R12/R3 4, 000т. | Не | „Елхим-Искра“ гр. Пазарджик | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 |  | Не | “БАЛКАНТ“ ЕООД гр. Пазарджик 2,000т. R13 | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 |  | Не | “БАЛКАНТ“ ЕООД гр. Пазарджик 0,455т R13 | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* |  | Не | „ Промишлени системи -Петър Христов“ ЕТ гр. Пазарджик 0,557т R13 “Гама Еко“ гр.Пазарджик 0,180т R13 | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 |  | Не | “ЕКОБУЛХАРД“ ЕООД с. Главиница 16,918т R12/R13 | Да |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 |  | Не | ЕКОБУЛХАРД ЕООД с. Главиница 1,680т R12/R13 | Да |
| Опаковки от дървесни материали | 15 01 03 |  | Не | ЕКОБУЛХАРД ЕООД с. Главиница 28,100т R12/R13 | Да |
| Aбсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (ръкави от ръкавни филтри) | 15 02 02* |  | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 0,800т R4 | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 |  | Не | „БАЛКАНТ“ ЕООД гр. Пазарджик 11,420т R13 |  |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 |  | Не | ЕКОБУЛХАРД ЕООД с. Главиница 2,180т R12/R13 | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* |  | Не | “ЕЛ БАТ” АД гр. Долна Баня 28,076т R12 | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 |  | Не | “БАЛКАНТ“ ЕООД гр. Пазарджик 40,060т R13 | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 |  | Не | “БАЛКАНТ“ ЕООД гр. Пазарджик 46,270т R13 | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 |  | Не | “БАЛКАНТ“ ЕООД гр. Пазарджик 0,708т R13 | Да |
| Черни метали | 19 12 02 |  | Не | “БАЛКАНТ“ ЕООД гр. Пазарджик 13,560т R13 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* |  | Не | “Гама Еко“ гр.Пазарджик 0,367т R 13 | Да |

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил инструкция ИКР - ЕК- 004 за поддръжка и периодична проверка на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти и площадките за временно съхранение на отпадъци.

Операторът събира всички образувани на площадката отпадъци на определените за целта места за разделно събиране.

Транспортирането на отпадъците на територията на площадката се осъществява със специализиран транспорт.

Предаването на отпадъците извън територията на площадката се из-

вършва само на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО, регистрационнен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор за конкретния вид отпадък.

При предаването на опасни отпадъци извън територията на фирмата    се изготвя “ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ”, съгласно Приложение № 8 на    Наредба № 2 / 2013 г.

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и прилага инструкция ИКР-ЕК-011-08 за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

4.5. Шум

Притежателят на Комплексното разрешително веднъж на две години

извършва наблюдение на нивата на шум на площадката съгласно заложените в условие 12.1.1.

През 2015 година са направени замервания за нивата на шум на площадката на “ЕЛХИМ – ИСКРА” АД. За целта има издадени сертификат и протокол от “ХЕСПА” ООД град Пазарджик, от които е видно, че в точките на контрол по измервателния контур нивото на шума съответства на заложените нива в Комплексното разрешително.

През отчетният период не са постъпвали оплаквания от живущи около площадка

Следващото замерване на нивата на шум на площадката е през 2017 г.

Таблица 6

І. Еквивалентно ниво на дневен шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на контрол № 1 | 35.7 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 2 | 51.6 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 3 | 55.4 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 4 | 59.2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 5 | 58.9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 6 | 55.2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 7 | 52.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 8 | 49.8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 9 | 50.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 10 | 52.9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 11 | 49.8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 12 | 50.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 13 | 53.5 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 14 | 55.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 15 | 51.0 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 16 | 48.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 17 | 45.9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 18 | 48.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 19 | 49.2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 20 | 48.8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 21 | 44.9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 22 | 49.2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 23 | 49.2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 24 | 50.9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 25 | 52.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 26 | 53.2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 27 | 49.8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 28 | 54.1 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 29 | 55.8 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 30 | 57.2 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Точка на контрол № 31 | 55.9 ± 0,3 | Измерено през деня | Да |
| Ниво на обща звукова мощност Контур1 | 107.2 ± 4.4 | Измерено през деня | - |
| Ниво на обща звукова мощност Контур1 | 96.4 ± 4,0 | Измерено през деня | - |
| Еквивалентно Ниво на шум в мястото на въздействие | 38.1 ± 4,4 | Измерено през деня | Да |

ІІ. Еквивалентно ниво на вечерен шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през вечерта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на контрол № 1 | 37.8 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 2 | 49.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 3 | 53.4 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 4 | 54.9 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 5 | 55.6 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 6 | 52.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 7 | 50.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 8 | 48.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 9 | 48.6 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 10 | 51.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 11 | 49.3 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 12 | 50.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 13 | 49.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 14 | 53.9 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 15 | 50.7 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 16 | 49.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 17 | 48.3 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 18 | 45.3 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 19 | 48.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 20 | 45.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 21 | 46.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 22 | 50.9 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 23 | 51.0 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 24 | 52.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 25 | 53.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 26 | 50.4 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 27 | 52.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 28 | 53.1 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 29 | 55.4 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 30 | 55.8 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Точка на контрол № 31 | 54.2 ± 0,3 | Измерено през вечерта | Да |
| Ниво на обща звукова мощност Контур1 | 105.3 ± 4.3 | Измерено през вечерта | - |
| Ниво на обща звукова мощност Контур1 | 93.5 ± 3,9 | Измерено през вечерта | - |
| Еквивалентно Ниво на шум в мястото на въздействие | 36.1 ± 4,3 | Измерено през вечерта | Да |

ІІІ. Еквивалентно ниво на нощен шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Точка на контрол № 1 | 36.1 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 2 | 51.3 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 3 | 51.5 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 4 | 53.2 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 5 | 55.9 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 6 | 51.8 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 7 | 48.6 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 8 | 48.9 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 9 | 48.1 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 10 | 49.4 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 11 | 45.3 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 12 | 47.9 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 13 | 48.5 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 14 | 50.7 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 15 | 48.2 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 16 | 46.5 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 17 | 45.1 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 18 | 45.8 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 19 | 46.4 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 20 | 45.4 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 21 | 45.1 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 22 | 48.7 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 23 | 52.1 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 24 | 53.0 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 25 | 53.2 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 26 | 51.7 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 27 | 49.8 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 28 | 53.5 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 29 | 56.0 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 30 | 57.9 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Точка на контрол № 31 | 55.4 ± 0,3 | Измерено през нощта | Да |
| Ниво на обща звукова мощност Контур1 | 105.3 ± 4.3 | Измерено през деня | - |
| Ниво на обща звукова мощност Контур1 | 93.1 ± 3,8 | Измерено през деня | - |
| Еквивалентно Ниво на шум в мястото на въздействие | 36.2 ± 4,3 | Измерено през деня | Да |

ІV. Забележки:

- Местоположението на точките на контрол 1÷31 на Контур, в които е измерен шумът са нанесени върху схема на Приложение 1.

- Протокол за измерено дневно ниво на шум № 0337/22.10.2015

- Протокол за измерено вечерно ниво на шум № 0338/22.10.2015

- Протокол за измерено нощно ниво на шум № 0339/22.10.2015

Измерванията са извършени от изпитателна лаборратория Хеспа. Сертификат за акредитация № 217 ЛИ/16.09.2014 валиден до 16.09.2018. Издаден от ИА БСА, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Притежателят на Комплексното разрешително извършва собствен

мониторинг на подземните води по показатели, посочени в таблица 13.3.1 на комплексното разрешително.

Таблица 7 Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Кладенец 1 | 1.2м | Два пъти годишно |
|  | Кладенец 2 | 1.4м |  |
|  | Кладенец 3 | 1.3м |  |
| Активна реакция | Кладенец 1 | 7.6 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | 7.4 |  |
|  | Кладенец 3 | 7.2 |  |
| Разтворени вещества | Кладенец 1 | 300 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | 594 |  |
|  | Кладенец 3 | 500 |  |
| Нефто- продукти | Кладенец 1 | Няма | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | Няма |  |
|  | Кладенец 3 | Няма |  |
| Амоний | Кладенец 1 | <0.05 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | <0.05 |  |
|  | Кладенец 3 | 0.103±0.008 |  |
| Олово | Кладенец 1 | <0.01 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | <0.05 |  |
|  | Кладенец 3 | 0.113±0.030 |  |
| Желязо | Кладенец 1 | <0,005 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | 0,021±0.004 |  |
|  | Кладенец 3 | 0.047±0.006 |  |
| Мед | Кладенец 1 | <0,005 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | <0,05 |  |
|  | Кладенец 3 | <0,05 |  |
| Цинк | Кладенец 1 | <0,005 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | <0,05 |  |
|  | Кладенец 3 | <0,05 |  |
| Сулфати | Кладенец 1 | 41.78 | Веднъж годишно |
|  | Кладенец 2 | 175.75 |  |
|  | Кладенец 3 | 171.02 |  |

През отчетният период кладенци  № 4 не е  работил.

Забележка:

#### Анализите “Разтворени вещества”,  “Сулфати“ и “Нефтопродукти” се правят от заводската лаборатория, която не е акредитирана.

#### Анализите на метали се извършват от акредитирана лаборатория.

Два месеца след влизането на комплексното разрешително  № 137/2006 операторът, съвместно с РИОСВ и  регионалната  лаборатория  на  ИАОС              гр. Пазарджик, са определени три пункта за мониторинг на почви като са снети и географските им координати.

Съгласно условие 13.9.3. е извършен анализ за базово състояние на почвите на територията на производствената площадка по показатели, посочени в таблица 13.9.. Резултатите от анализите са докладвани в годишния доклад за 2007 година.

Следващото измерване предстои да се направи през  2019 година.

Замерване за състоянието на почвата е извършено през 2016 година.

Анализите на почвите са извършени в Лаборатория за Екология и технически изпитвания „АКВАТЕРАТЕСТ“ при ИССЕ ООД. Сертификат за Акредитация

Рег № 130 ЛИ/30.01.2013, валиден до 30.01.2017. Издаден от ИА БСА, съгласно изискванията на БДС ЕN ISO / IEC 17025: 2006.

Резултатите са:

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробо- вземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,94 ± 0,03 | 1 | 7,98 ± 0,04 | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 26 ± 4 | 1 | 26 ± 5 | Веднъж на три години | Да |
| Азот (общ) | 0,95 ± 0,07 | 1 | 0,115 ± 0,007 | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 1 253 ± 150 | 1 | 195, 2 ± 20,0 | Веднъж на три години | Да |
| Желязо | 19 ± 1 | 1 | 1,35 ± 0, 04 | Веднъж на три години | Да |
| Мед** | 35 ± 2 | 1 | 39, 9 ± 3,9 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 84 ± 11 | 1 | 103,9 ± 9,6 | Веднъж на три години | Да |
| Живак | < 0,4 | 1 | * | Веднъж на три години | Да |
| Антимон |  | 1 | * | Веднъж на три години | Да |
| рН | 8,10 ± 0,03 | 2 | 7,68 ± 0,04 | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 22 ± 3 | 2 | 29 ± 6 | Веднъж на три години | Да |
| Азот (общ) | 0,65 ± 0,05 | 2 | 0,127 ± 0,008 | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 1 034 ± 125 | 2 | 594,3 ± 53,7 | Веднъж на три години | Да |
| Желязо | 0,42 ± 0,05 | 2 | 1,26 ± 0,04 | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 35 ± 2 | 2 | 20,6 ± 2,1 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 73 ± 10 | 2 | 52,5 ± 4,4 | Веднъж на три години | Да |
| Живак | < 0,4 | 2 | * | Веднъж на три години | Да |
| Антимон |  | 2 | * | Веднъж на три години | Да |
| рН | 7,9 | 3 | 7,92 ± 0,04 | Веднъж на три години | Да |
| Нефтопродукти | 188 ± 30 | 3 | 21 ± 4 | Веднъж на три години | Да |
| Азот (общ) | 0,86 ± 0,06 | 3 | 0,143 ± 0,008 | Веднъж на три години | Да |
| Олово | 3 614 ± 440 | 3 | 3721,3 ± 428,3 | Веднъж на три години | Да |
| Желязо | 3,6 ± 0,04 | 3 | 1,01 ± 0,09 | Веднъж на три години | Да |
| Мед | 53 ± 2 | 3 | 22,2 ± 2,2 | Веднъж на три години | Да |
| Цинк | 129 ± 18 | 3 | 88,9 ± 9,0 | Веднъж на три години | Да |
| Живак | < 0,4 | 3 | * | Веднъж на три години | Да |
| Антимон |  | 3 | * | Веднъж на три години | Да |

Забележка:

* Съгласно новото Комплексно разрешително № 137 Н1 / 2015 тези показатели отпадат от мониторинг.

* *  Пункта е  третиран с препарат „Шампион“ за вредители. Същият е мед съдържащ, което е причината за отклонинието,  въпреки всичко резултата се  побира в грешката на метода.

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително №137/2006г.

| 1 | Реконструкция на площадките за временно съхранение на отпадъци, включваща: -за площадки № 6 и № 7-изграждане на ограда и поставяне на ясни надписи за предназначението на площадките и вида на отпадъците, които се съхраняват временно на тях; -покриване на 1/3 от площа на площадка № 6; -Бетониране и покриване с навес на площадка № 8 за временно съхранение на негодни за употреба батерии и акумулатори | 31.10.2007 | 50000 | Изпълнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Забележка:  По новото комплексно разрешително № 137 – Н1/ 2015г  не е

предписана Инвестиционна програма за превеждане в съответствие

с условията.

- Прекратяване работата на инсталацията

Не е предвидено изваждането на инсталацията от експлоатация.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Притежателят на Комплексното разрешително е разработил и спазва

утвърден план за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи, съгласуван с Териториалната Дирекция на “Гражданска защита” и РС “Пожарна безопасност и защита на населението”.

Съгласно Наредба № І3 – 2377 на МВР за правилата и нармите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите чл.9 ал.1 т.2 )Дв бр.81 от 2011г.) е разработен и утвърден План за действие на ръководния и технически персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и производствени аварии.

През отчетният период не са възникнали аварийни ситуации, които да бъдат включени в ГДОС.

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително.

През отчетният период не са констатирани инциденти с въздействие

върху околната среда, както и постъпили писменни или други оплаквания, касаещи околната среда.

8. Подписване на Годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №137-Н1/2015 година на “Елхим - Искра” АД гр. Пазарджик и удостоверявам вярността и точността на представената информация.

Прокурист

“Елхим - Искра” АД

________________________________

/инж. Георги Русков/

Дата:   Март   2017 година

гр. Пазарджик