годишен доклад

НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД

ЗА 2013 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 33/2007

СЪДЪРЖАНИЕ

| I. | УВОДНА ЧАСТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД ЗА 2013 г. |
| --- | --- |
| 1. | Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително | 4 |
| 2. | Адрес по местонахождение на инсталацията | 4 |
| 3. | Регистрационен номер на разрешителното | 4 |
| 4. | Дата на подписване на КР | 4 |
| 5. | Дата на влизане в сила на КР | 4 |
| 6. | Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното | 4 |
| 7. | Адрес, тел. номер, факс и е-mail на собственика/оператора | 4 |
| 8. | Лице за контакти | 4 |
| 9. | Адрес, тел. номер, факс и е-mail на лицето за контакти | 4 |
| 10. | Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията | 4 |
| 11. | Производствен капацитет на инсталацията | 5 |
| 12. | Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението ОС | 6 |
| 13. | РИОСВ, отговаряща за разрешителното | 6 |
| 14. | Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията | 6 |
| II.. | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 6 |
| 1. | Структура и отговорности | 7 |
| 2. | Обучение | 7 |
| 3. | Обмен на информация | 9 |
| 4. | Документиране | 10 |
| 5. | Управление на документи | 12 |
| 6. | Оперативно управление | 12 |
| 7. | Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия | 12 |
| 8. | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 12 |
| 9. | Записи | 14 |
| 10. | Докладване | 15 |
| 11. | Актуализация на СУОС | 15 |
| III. | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 15 |
| 3.1. | Използване на вода | 15 |
| 3. 2. | Използване на енергия | 22 |
| 3.2.1. | Електрическа енергия | 22 |
| 3.2.2. | Топлинна енергия | 24 |
| 3.3. | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 27 |
| 3.4. | Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 30 |
| IV. | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 32 |
| 4.1. | Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 32 |
| 4.2. | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 32 |
| 4.3. | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води | 44 |
| 4.3.1. | Емисии на производствени води | 45 |
| 4.3.2. | Емисии на охлаждащи води | 52 |
| 4.3.3. | Емисии на битово-фекални води | 52 |
| 4.3.4. | Емисии на дъждовни води | 52 |
| 4.4. | Управление на отпадъците | 53 |
| 4.5. | Шум | 58 |
| 4.6. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 60 |
| V. | ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) | 52 |
| VI. | ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ | 65 |
| VII. | СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ | 66 |
| VIII. | ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД | 67 |

ТАБЛИЦИ

| 1. | Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Емисии в атмосферния въздух |  |
| 3. | Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекалнии/или дъждовни) във водни обекти/канализация |  |
| 4. | Образуване на отпадъци |  |
| 5. | Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |  |
| 6. | Шумови емисии |  |
| 7. | Опазване на подземните води |  |
| 8. | Опазване на почви |  |
| 9. | Аварийни ситуации |  |
| 10. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР |  |

I. УВОД НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД ЗА 2013 год.

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

* След реализиране на инвестиционното намерение:

| Горивна инсталация с номинална мощност 390,75 MW (т. 1.1 от Приложение 4 на ЗООС) |
| --- |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газо-мазутен котел ПКГМ 12 | - 8,13 MW |
| * (нова) Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), включваща 6 бр. ГБД: |
| ГБД № 1 | 3,24 MW |
| ГБД № 2 | 3,24 MW |
| ГБД № 3 | 3,24 MW |
| ГБД № 4 | 2,956 MW |
| ГБД № 5 | 2,956 MW |
| ГБД № 6 | 2,956 MW |

- Адрес по местонахождение на инсталацията

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД

гр. Бургас, 8000

Северна промишлена зона

кв. “Лозово”

п. к. 642

- Регистрационен номер на разрешителното

Регистрационен номер: 33/2007

- Дата на подписване на КР

03.04.2007 год.

- Дата на влизане в сила на КР

21.04.2007 год.

- Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

| Оператор: | “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД, гр. Бургас |
| --- | --- |
| Притежател на разрешителното: | “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД, гр. Бургас |

- Адрес, тел. номер, факс и е-mail на собственика/оператора

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона

Точен адрес за кореспонденция: гр. Бургас, код 8000, п. к. 642

Телефон: 056 / 871 111

Факс: 056 / 871 101

Е-mail:office@toplo-bs.com

- Лице за контакти

инж. Т. Дучева – Ръководител “ПТО”

- Адрес, тел. номер, факс и е-mail на лицето за контакти

| Телефон. | 056 / 871 111, 056 / 871 123 |
| --- | --- |
| Факс: | 056 / 871 101 |
| E-mail: | t.ducheva@toplo-bs.com |

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

| 10.1. Водогрейна част | - | Производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности. |
| --- | --- | --- |
| 10.2. ИКПТЕЕ | - | Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от инсталация с общи електрическа и топлинна мощности, съответно, 17,82 MW и 18,59 MW. |
| 10.3. ПКС Паро-котелна част | - | Производство на топлоенергия с топлоносител наситена пара за собствени нужди |
|  | - | Производство на наситена пара за технологични нужди на външни консуматори - “Фармацевтични химикали” АД |
| 10.4. ХВО Химическа обработка на сурова вода | - | Производство на омекотена вода за допълване на загубите на мрежова вода от пропуски и за производство на пара за собствени нужди. |
| 10.5. Автотранспорт | - | Звеното автотранспорт разполага с оборудвана автоработилница с канал и гаражно помещение с четири клетки. Обслужва лекотоварните автомобили на предприятието. |
| 10.6. ОСК -Спомагателен корпус | - | Механична работилница за заготовки и обработка на профили или отливки от черни и цветни метали. |

- Производствен капацитет на инсталацията

Съгласно Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Максимален капацитет на:

## Инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

* След реализиране на инвестиционното намерение:

| Горивна инсталация с номинална мощност 390,75 MW: |
| --- |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газо-мазутен котел ПКГМ 12 | - 8,13 MW |
| *(нова) Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), включваща 6 бр. ГБД: |
| - | ГБД № 1 | - 3,24 MW |
| - | ГБД № 2 | - 3,24 MW |
| - | ГБД № 3 | - 3,24 MW |
| - | ГБД № 4 | - 2,956 MW |
| - | ГБД № 5 | - 2,956 MW |
| - | ГБД № 6 | - 2,956 MW |

Информацията за постигнатата топлинна мощност през 2013 г. за всяка от инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет, е представена, както следва:

| Съоръжение | Номинална мощност, MW | Постигната топлинна мощност през 2013 г., MW |
| --- | --- | --- |
| - Водогреен котел ВК 50 № 1 | 58,150 | 18,131 |
| - Водогреен котел ВК 50 № 2 | 58,150 | 0,000 |
| - Водогреен котел ВК 100 № 3 | 116,300 | 0,000 |
| - Водогреен котел ВК 100 № 4 | 116,300 | 42,011 |
| - Парен газов котел КГ12 № 1 | 7,560 | 0,000 |
| - Парен газов котел КГ12 № 2 | 7,560 | 0,000 |
| - Парен газо-мазутен котел ПКГМ 12 № 3 | 8,130 | 0,000 |
| - ГБД № 1 | 3,240 | 2,722 |
| - ГБД № 2 | 3,240 | 2,992 |
| - ГБД № 3 | 3,240 | 2,712 |
| - ГБД № 4 | 2,956 | 2,658 |
| - ГБД № 5 | 2,956 | 2,542 |
| - ГБД № 6 | 2,956 | 2,777 |
| Общо: | 390,750 | 79,545 |

- Организационната структура на предприятието, отнасяща се  до управлението на околната среда

С цел прилагане на Система за управление на околната среда (СУОС) в “Топлофикация – Бургас” ЕАД със Заповед № 69/30.12.2013 год. във връзка с персонални промени е назначен нов състав на постоянно действащата комисия за извършване на конкретни дейности и оценка на изпълнението на условията в Комплексно разрешително (КР) № 33/2007 год.

Отговорни лица и отдели за опазване на околната среда са:

1. Директор “ППРЕ”

2. Р-л “ПТО”

3. Н-к цех “ТЕП”

4. Инженер - химик

5. Експерт ЗБУР и ОМП

6. Инженер - енергетик ел. оборудване

7. Инженер - енергетик “КИП и А”

8. Инженер - механик цех “ТЕП”

9. Техн. Сътрудник по събираемостта и АиКБО

Практически ангажирани с дейностите по управление на околната среда в предприятието е отдел “ПТО. Отделът пряко отговаря  за организирането и оформянето на документите по ред и форма съгласно изискванията и изготвянето на информацията за дейностите по управление на околната среда.

- РИОСВ, отговаряща за разрешителното

| 1. Наименование: | Регионална инспекция - Бургас |
| --- | --- |
| 2. Адрес: | гр. Бургас, к-с “Лазур” № 67, ет, 3, п. к. 219 |
| 3. Телефон: | 056/813 205 |
| 4. Факс: | 056/813 200 |

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

| 1. Наименование: | Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна |
| --- | --- |
| 2. Адрес: | 9000 гр. Варна, ул. “Александър Дякович” № 33 |
| 3. Телефон: | 052/631 447 |
| 4. Факс: | 052/631 448 |
| 5. E-mail: | basdir@varnapage.com |

II. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

През 2013 год. в “Топлофикация Бургас” ЕАД функционира постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка на изпълнението на условията в КР. Отговорни лица, определени за прилагането на СУОС в предприятието и изпълнението на условията в КР по раздели са както следва:

| Условие № 5 “Управление на околната среда” | Условие № 6 “Тълкуване |
| --- | --- |
| 1. | Р-л “ПТО” | 1. | Р-л “ПТО” |
| 2. | Н-к цех “ТЕП” | 2. | Н-к цех “ТЕП” |
| 3. | Експерт ЗБУР и ОМП | 3. | Инженер енергетик ел. оборудване |
|  |  | 4. | Инженер енергетик “КИП И А ” |
|  | 5. | Инженер химик |
| Условие № 7 “Уведомяване” |  |
| 1. | Р-л “ПТО” |  |  |
| 2. | Експерт ЗБУР и ОМП |  |  |
| 3. | Н-к цех “ТЕП” |  |  |
| Условие № 8 “Използване на ресурси” |  |  |
| Условие № 8.1. “Използване на вода” | Условие № 8.2. “Енергия” |
| 1. | Р-л “ПТО” | 1. | Р – л “ПТО” |
| 2. | Н-к цех “ТЕП” | 2. | Н – к цех “ТЕП” |
| 3. | Инженер механик “ТЕП” | 3. | Инженер енергетик ел. оборудване |
| 4. | Инженер химик | 4. | Инженер енергетик “КИП и А” |
| 5. | Техн. сътрудник по събир. и АиКБО |  | При необходимост: Н-к цех “ТС” |
|  | При необходимост: Н-к цех “ТС” |  |  |
| Условие № 8.3. “Използване на спомагателни материали и горива” |
| 1. | Н – к цех “ТЕП” |  |  |
| 2. | Инженер химик |  |  |
| 3. | Р-л “ПТО” |  |  |
| 4. | Експерт ЗБУР и ОМП |  |  |
| 5. | Инженер механик “ТЕП” |  |  |
| Условие № 9 “Емисии в атмосферата” | Условие № 10 “Емисии на отпадъчни води” |
| 1. | Р- л “ПТО” | 1. | Инженер химик |
| 2. | Н-к цех “ТЕП” | 2. | Р- л “ПТО” |
| 3. | Инженер енергетик “КИП И А ” | 3. | Н-к цех “ТЕП” |
| Условие № 11 “Управление на отпадъците” | Условие № 12 “Шум |
| 1. | Р- л “ПТО” | 1. | Н-к цех “ТЕП” |
| 2. | Н-к цех “ТЕП” | 2. | Инженер механик “ТЕП” |
| 3. | Инженер химик | 3. | Инженер енергетик “КИП и А” |
| 4. | Инженер енергетик ел. оборудване | 4. | Р- л “ПТО” |
| 5. | Инженер механик “ТЕП” |  |  |
|  | При необходимост към работа се привличат: |  |  |
| 1. | Техн. Сътрудник по събир. и АиКБО |  |  |
| 2. | Н-к цех “ТС” |  |  |
| 3. | Техник – механик ЕАТ |  |  |
| 4. | Техник – механик РТО и КС |  |  |
| Условие № 13 “Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | Условие № 14 “Предотвратяване и действия при авария |
| 1. | Н-к цех “ТЕП” | 1. | Експерт ЗБУР и ОМП |
| 2. | Инженер механик “ТЕП” | 2. | Н – к цех “ТЕП” |
| 3. | Инженер химик | 3. | Р – л “ПТО |
| 4. | Р-л “ПТО” | 4. | Инженер химик |
| 5. | Експерт ЗБУР и ОМП |  |  |
| Условие № 15 “Преходни и анормални режими на работа” | Условие № 16 “Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях” |
| 1. | Н – к цех “ТЕП” | 1. | Р- л “ПТО” |
| 2. | Инженер химик | 2. | Н-к цех “ТЕП” |
| 3. | Инженер енергетик “КИП и А” | 3. | Инженер химик |
| 4. | Р-л “ПТО” |  |  |
| Контролът за изпълнението на заповедта е възложена на Директор “ППРЕ” |

Конкретните дейности по изпълнение на СУОС в предприятието са представени, както следва:

1.1. Разработване и актуализиране на:

- Инструкции за експлоатация;

- Инструкции за безопасност при експлоатация на провежданите процеси и операции;

- Документи (лицензии, разрешения) за опазване на околната среда и мониторинг на производствените процеси в съответствие с националните стандарти.

##### 1.2. Контролът за спазване на производствените инструкции

##### Необходимите инструкции, изисквани с разрешителното, са представени на лицата, отговорни за тяхното изпълнение. Контролът за изпълнението на инструкциите се извършва от преките ръководители и постоянно действащата комисия за извършване на конкретните дейности и оценката по изпълнението на условията в КР.

1.3. Оценката по изпълнението на условията на издадено КР

Тази оценка се извършва от конкретните лица, отговорни за прилагането на СУОС в предприятието и изпълнението на условията в КР, посочени в горния раздел. Резултатите от извършената оценка се отразяват в протоколи.

1.4. Констатиране на несъответствия и отклонения

При констатиране на несъответствия и отклонения между наблюдаваните параметри и показатели и тези в действащите инструкции и утвърдените в действащото КР се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел отстраняване на същите.

2. ОБУЧЕНИЕ

Обучението и инструктажа на служители се определя от спецификата на дейността и квалификацията на служителя /съгласно длъжностните инструкции и/или длъжностните им характеристики и изискванията на Наредба №РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на МТСП /Обн.ДВ,бр.102 от 22.12.2009г./ и Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи

В предприятието се прилагат следните форми и видове на обучение и инструктаж на персонала:

| - | първоначално обучение; |
| --- | --- |
| - | периодично обучение; |
| - | инструктаж по безопасност на труда и противопожарна охрана; |
| - | вътрешни курсове по индивидуален план или курсове по отдели, производствени звена или специалности; |
| - | обучение по опазване на околната среда; |
| - | обучение по осигуряване на качеството; |
| - | обучение за повишаване квалификацията на работниците; |
| - | Външно обучение: фирмено управление, участие в семинари и обучение по опазване на околната среда, обучение от внедрители на нова техника или технология (в това число и програми или средства за управление на процеси) и други. |

През 2013 год. са проведени следните видове обучения на персонала в предприятието:

- Първоначален инструктаж от Експерт ЗБУР и ОМП при постъпване на работа в дружеството е проведен на 9 човека;

- Първоначален инструктаж и обучение на работното място е проведен на 5 човека от оперативно – ремонтния електротехническия персонал;

- Производствено обучение по индивидуална програма на новоназначения оперативен персонал, преди да бъде допуснат за самостоятелна работа на съответното работно място и полагане изпит пред комисия, назначена от Изпълнителния Директор – проведено на 2 човека;

Индивидуалната програма за обучение на новоназначения персонал включва следните етапи:

- Стажуване;

- Проверка на знанията;

- Дублиране;

- Допускане до самостоятелна работа.

  - Новоназначения ремонтен персонал е допуснат до самостоятелна работа след работа в екип за определен изпитателен срок и проведен изпит – 3 човека;

  - Противоаварийни тренировки за оперативния и оперативно – ремонтния персонал се провеждат един път на шест месеца под ръководството на:

- Началник цех “ТЕП” и Началник цех “ТС”, които съгласно аварийните планове се явяват ръководители на групи за дежурства и действия при аварийно-възстановителни ситуации.

- Началник смените, които, съгласно аварийните планове, се явяват командири на звената за гасене на пожари и други аварийно-спасителни ситуации.

- Инженер–енергетик електрооборудване и Инженер–енергетик “КИПиА”, които, съгласно аварийните планове, са ръководители на групи за дежурства и действия при аварийно-възстановителни ситуации.

- Инженер-механиците на цехове “ТEП” и “ТС”. Същите съгласно аварийните планове са ръководители на групи за дежурства и действия при аварийно-възстановителни ситуации.

    - През юни 2013 г. се проведе обучение на ръководния инженерно-технически персонал в „Топлофикация Бургас” ЕАД /с откъсване от производството/  на  тема: “Способи за защита при бедствия, аварии и катастрофи”.

    - През юни 2013 г. се проведе обучение и изпит за защита на придобита квалификация  и знания по Инструкциите по експлоатация на топлоснабдителното оборудване и Инструкциите по безопасна работа на експлоатираното оборудване на 38 човека от оперативно-ремонтния персонал на цех ТСС (Топлоснабдяване);

    - На 18 човека от оперативния персонал на цех ТЕП (Топло и електропроизводство) се проведе обучение, а през ноември 2013 г. и изпит за защита на придобита квалификация и знания по Инструкциите по експлоатация на котелно оборудване, Инструкциите за експлоатация на ИКПТЕЕ (Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия) и инструкциите по безопасна работа на експлоатираното оборудване

    - На 3 човека от ръководния инженерно-технически персонал на цех ТЕП се проведе обучение от службата за трудова медицина и през м. януари 2013 г. същите бяха изпитани за защита на пета квалификационна група по техническа безопасност съгласно Правилника за електротехническа безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 19 от 2005 г.).

    - 14 човека от операторите електрооборудване и КИПиА се обучават и през ноември 2013 г. полагат изпити за придобиване на нова или защита на придобита квалификационна група по техническа безопасност съгласно Правилника за електротехническа безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 19 от 2005 г.);

    - През м. март 2013 г. във фирма ЕТ „Даяна – Й - Йорданка Иванова” е извършено обучение по професия „Охранител” на 8 човека от действащата охрана  в предприятието.

    - През м. юли 2013 г. от фирма „Техноинс” ЕООД е проведен на 6 човека Годишен опреснителен курс за машинисти на мостови и козлови кранове.

Индивидуалното обучение на персонала през 2013 год. включва:

- 22.01.2013 г. Участие в семинар на тема: Промени в ЗДДС, нови моменти в ЗДДФЛ за 2013 г. Представители на дружеството:  Главен счетоводител, Счетоводители, Експерт организация на труда.

- 21.09.2013 г. – Обучение по БЗР (безопасност и здраве при работа), проведено във фирма „Евромедик БГ” ЕООД: Инженер – енергетик ЕО.

- 11.12.2013 г.. Семинар-обучение на фирма „Бруната” ООД. Представители на дружеството: Експерт РПТЕ и ДР;

- 3 дневно обучение по БЗР, организиран от Фондация “Център за безопасност и здраве при работа”; Представители на дружеството : Експерт ЗБУР;

- 10 дневен курс по Проект „Изготвяне на риск анализ и две занятия в индустриалната зона, тренировки и обучение на представители на бизнеса и спасителните екипи” от ФСЕ "Консулт" ЕООД; Представители на дружеството : Експерт ЗБУР;

- Еднодневен курс за ЛПС и предпазно работно облекло от фирма „Олимп”; Представители на дружеството : Експерт ЗБУР.

3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително в “Топлофикация – Бургас” ЕАД се документират, съхраняват и предоставят при поискване от компетентните органи отделно за всяка календарна година резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на условията на КР.

“Топлофикация – Бургас” ЕАД предоставя отчетна информация на компетентните органи по форма, съдържание и в срок, определени със съответните действащи нормативни актове, както следва:

- Месечни отчети за извършени СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижния източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД. Представят се ежемесечно в РИОСВ гр. Бургас в съответствие с изискванията на чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носител.

- Годишен отчет за извършените в периода 01.01.2013 –31.12.2013 год. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижния източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД е представен на хартиен и магнитен носител с наш изх. № OП-K-731-22/21.01.2014 г., в срок, в съответствие с изискванията на чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ.

- С писмо изх.  № ОП-К-571-4/10.07.2014 г. № ОП-К-571-5/21.01.2014 г. В РИОСВ г. Бургас е  представена Информация съгласно изискванията на чл. 14 от Наредба  № 10 от 06.10.2003 г. за норми на допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации, съответно, за I-во и II-ро полугодие на  2013 г.

- С писмо изх.  № ОП-К-224-3/21.02.2014 г. в Община Бургас е представена Информация за 2013 г. за изпълнението на заложените мерки касаещи “Топлофикация – Бургас” ЕАД в Плана за действие към Комплексна програма за управление на качеството на атмосферния въздуха на Община Бургас и на основание чл. 18 т.5 от Закона за чистотата на атмосферния въздух.

- С писмо изх. № ОП–К–162-3/21.03.14 г. в РИОСВ гр. Бургас са представени данни относно реги-стриране на горивните и технологични единици на обекта “Топлофикация – Бургас” ЕАД  за 2013 г.

- Във връзка с новите правила за разпределяне на безплатни квоти след 1 януари 2013 год. с писмо изх  № ОП-К-5-4_13.01.2014 г. в МОСВ е представен Доклад за равнището на активност на инсталацията на „Топлофикация – Бургас” ЕАД за 2013 год.

- В срок, съгласно изискванията на Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в ИАОС гр. София с писмо изх. № ОП-К-380-7/11.03.2014 г.  на електронен и хартиен носители e представен верифициран Годишен доклад за емисии на парникови газове на “Топлофикация – Бургас” за 2013 год. Верификацията на данните относно емисиите на парникови газове, докладвани от “Топлофикация - Бургас” ЕАД за 2013 г., е извършена от лицензирания верификатор фирма ”Гриин Енд Феър” АД (Green And Fair), гр. София.

- На основание Искане за дерогация по чл.10в от Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и Съвета на Европа в НПИ 2013-2020 г. (приет с Протокол № 36 от заседание на Министерския съвет на Р България на 28.09.2011 г.), с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността, са допуснати следните проекти с оператор “Топлофикация Бургас” ЕАД:

  - BG-$-0047 –„Повишаване на електрическата ефективност на инсталация за ко-генерация“ на стойност 600 000 € за 2012 г. и;

  - BG-$-0048 - „Повишаване на електрическата ефективност на инсталация за ко-генерация“ на стойност 596 000 € за 2013 г.

Изпълнението на допуснатите по НПИ 2013-2020 г. проекти на оператор “Топлофикация Бургас” ЕАД е извършено през 2012 г.

Съгласно изискванията с писмо наш изх. № ОП-К-852-9/10.03.2014 г. в Министерство на икономиката и енергетиката МИЕ са представени:

- Верифициран Доклад за намалението на емисии на парникови газове от изпълнение на Национален план за инвестиции за 2013– 2020 г. на „Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- Подписан от верификационния орган оригинал на верификационен доклад,  удостоверяващ верификацията на спестените емисии на парникови газове в резултат от изпълнението на проекта, съответстващ на изискванията на Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства, участващо в схемата за търговия с емисии на партикови газове (ДВ, бр. 10 от 30.01.2007 г.);

- Доклад за констатации относно окончателен годишен финансов отчет на „Топлофикация – Бургас” ЕАД за инвестиции BG-$-0047 за 2012 г. и BG-$-0048 за 2013 г., включени в Националния план за инвестиции на Република България за периода 2013-2020 г., с Решение на Европейската комисия С(2012) 4560 от 06.07.2012 г. проверка на разходите по инвестиционния проект на дружеството през 2012 г., съгласно НПИ 2013-2020 г. на Република България.

- В съответствие с изискванията на Разрешително № 1106/05.08.2002 год. за водовземане от подземни води за промишлени цели от тръбни кладенци ТК-1 и ТК–2, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, с изменение от 13.05.2004 год., и Решение № 370/31.07.2008 год. за продължаване срока на действие на горепосоченото разрешително и във връзка с изпълнение на изискванията на Раздел 5.1. “Условия за разрешаване на водовземането”, в Басейнова Дирекция, Черноморски район, гр. Варна са представени:

  - Годишни Отчети за наблюдения и измервания на тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2, извършени през 2013 година.

  - Попълнена Декларация на “Топлофикация – Бургас” ЕАД за 2013 г.по чл. 194б от Закона за водите.

  - Доклад за 2013 год.. за изпълнението на условията на Разрешително № 1006/05.08.2002 г.

    - Съгласно изискванията на чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците  (ДВ, бр.53 от 13.07.2012    г.) и в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.01.2013  г. За реда и образците, по които се предоставя информация за дейноститепо отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, в предприятието се води следната документация:

  - Отчетна книга за образуване и/или третирани отпадъци.

  - Годишни отчети за производствени и опасни отпадъци, генерирани през годината.

  - Работни листи за квалификация на отпадъци.

  - Транспортни карти за предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци.

Годишните отчети за генерираните отпадъци през 2013 г. са представени в ИАОС, г. София с писмо наш изх. № OП-К-370-2/10.03.2014 г.

11.   “Топлофикация – Бургас” ЕАД регулярно предоставя данни по производствени показатели за дейността си в областта на екологията за информационно обслужване в Териториалното Статистическо бюро на Националния Статистически институт, гр. Бургас.

12.    В съответствие с изискванията на действащо КР “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото КР норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

През изтеклата 2013 година при производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

С изнесената тук информация ние отговаряме на Вашето изискване да се представи информацията относно изпълняването на изискванията на Условие № 7 от КР № 33/2007 год.

4. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Наличната документация на СУОС се изготвя и се съхранява съгласно изискванията на издаденото КР.

В дружеството се изпълняват изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, отнасящи се до управлението и контрола на ефективността на работата на енергийните обекти, като:

- Управление на технологичните режими в съответствие с условията за сигурна, безопасна и икономична работа по режимни карти, режимни изпитания и настройки, режими за регулиране на топлоподаването и др.;

- Контрол на ефективността на работата, осъществяван по определени технико–икономически показа-тели на централата (ТИП);

- Анализ на ТИП, използвани за оценка на състоянието на съоръженията, режимите на работа, разходите на енергоносители и др.

- Отчетност (сменна, месечна, годишна), като източник на информация за вземане на решения.

| 1. Управление на технологичните режими в съответствие с условията за сигурна, безопасна и икономична работа на съоръженията: |
| --- |
| 1. | Температурен график за количествено-качествено регулиране на централизираното топлоснабдяване и хидравличен режим; |
| 2. | Компютърна информационна система за метеорологични данни и параметри на ТПМ; |
| - | Разчетни топлинни товари по комплекси; |
| - | Разчетни разходи на топлоносителя по комплекси; |
| - | Входни данни за количествено - качествено регулиране; |
| 3. | Компютърна информационна управляваща система на топлоизточника; |
| 4. | Компютърна информационна управляваща система ИКПТЕЕ; |
| 5. | ПКС : режимни карти на настройки на котлите; |
| 6. | ХВО: режимни карти на настройка на омекотителна инсталация; |
| 7. | Управление на процеса съгласно Разпорежданията на ръководния персонал; |
| 8. | Режимни карти на основните съоръжения; |
| 9. | Сигнализации и защити на водогрейни и парни котли при работа на основно и резервни горива; |
| 10. | Сигнализации от сензорите за повреда и алармите, наблюдавани и контролирани от Системата за контрол и безопасност, неразделна част от програмното осигуряване на MCU в ИКПТЕЕ. |
| 2. Контрол на ефективността на работата по определени технико-икономически показатели (ТИП): |
| 1. | Получаване и изчисляване на разхода на природен газ по данни от разходомерните устройства в ГРП на “Топлофикация – Бургас” ЕАД; |
| - | Получаване и обработка на данни за разход гориво, регистрирани и архивирани в микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ, представени в табличен и графичен вид; |
| - | Ежедневно определяне на специфични технологични разходни норми за производство на топлинна и електрическа енергия; |
| - | Обработване и подготвяне на данни за седмичен отчет; |
| - | Обработване и подготвяне на данни за месечен отчет; |
| 2. | Ежедневна обработка на сменни ведомости на водогрейни котли. Парните котли през 2013 г. са в резерв; Ежедневна обработка на сменни ведомости на работещите съоръжения в ИКПТЕЕ; |
| 3. | Ежедневен контрол за спазване на параметрите на количествено-качественото регулиране: |
| - | получаване на ежедневни данни от ХМС; |
| - | определяне на отклоненията на технологичните параметри от нормативните за всяка отделна смяна; |
| - | ежедневен контрол на диаграми и компютърна информация на работещи съоръжения; |
| 4. | Контрол на разхода на питейна и сондажна вода за нуждите на централата. |
| 5. | ХВО: ежедневен контрол на разхода на “ВиК” и сондажна вода за технологични нужди; |
| - | Ежедневен контрол на разхода на натриев хлорид; |
| 6. | Ежедневен контрол на емисиите на вредни вещества и технологични параметри, регистрирани от система за СНИ; |
| 7. | В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР, където информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители; |
| 8. | При констатиране на несъответствия на количеството изразходвано гориво с технологичните разходни норми в топлоизточника се предприемат мерки с цел отстраняване на същите; |
| 9. | В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на Разрешително за парникови газове. Информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители. |

| 3. Периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръжения, режими на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности: |
| --- |
| 1. | Периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръженията, режимите на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности се извършва в отдел „ПТО” и от ръководство на централата: |
| 2. | Седмичен отчет на технико – икономически показатели; |
| 3. | Месечни отчети; |
| 4. | Годишни анализи; |
| 5. | Отчети, представяни на контролиращите органи – ДКЕВР, МИЕ, МОСВ, ИАОС, РИОСВ – Бургас и др. |
| 6. | Архивни данни на компютърни системи. |
| 4. Отчетност (сменна, месечна, годишна), технико-икономическа информация: |
| - | Сменни ведомости по дни и месеци; |
| - | Месечни отчети; |
| - | Годишни отчети. |
| 5. Енергийни характеристики на основните енергийни съоръжения: ВК 50 № 1, ВК 50 № 2, ВК 100 № 3, ВК 100 № 4, КГ 12 № 1-3 и ИКПТЕЕ |

| 6. Специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна и електрическа енергия: |
| --- |
|  | Специфичният разход на условно гориво се определя и се контролира: |
| - | ежедневно – при обработка на сменните ведомости; |
| - | седмично – при представяне на данни за ТИП; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 7. Технологичен разход на топлоенергия за производство на топлинна енергия: |
| 1. | Технологичният разход на топлоенергия за производство на топлоенергия се определя и се контролира: |
| - | ежедневно – при обработка на сменните ведомости; |
| - | седмично – при представяне на данните за ТИП; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 2. | Анализ за разхода на топлоенергия за собствени нужди в “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. |
| 8. Технологични разходи на топлина за пренасяне на топлоносителя |
|  | Технологичните разходи на топлина за пренасяне на топлоносителя (MWh/m3) се определят и се контролират: |
| - | седмично – при представяне на данни за ТИП; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 9. Специфичен разход на мрежова вода за отпусната топлоенергия: |
| 1. | Специфичният разход на мрежова вода за отпусната топлоенергия (m3/MWh) се определя и се контролира при: |
| - | седмично – при представяне на данни за ТИП; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет;. |
| 2. | Теоретически специфичният разход се определя въз основа на температурния график. |
| 10. Специфичен разход на електрическа енергия за пренасяне на топлоенергия: |
| 1. | Специфичният разход на електрическа енергия за пренасяне на топлоенергия (kWh/MWh) се определя и се контролира: |
| - | седмично – при представяне на данни за ТИП; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 11. Специфичен разход на електрическа енергия за производство на електрическа енергия: |
| 1. | Специфичният разход на електрическа енергия за производство на електрическа енергия (kWh/kWhe) се определя и се контролира: |
|  | ежедневно – при обработка на сменни ведомости; |
|  | седмично – при представяне на данни за ТИП; |
|  | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 12. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: |
| 1. | Контрол за изпусканите вещества в атмосферата се извършва при следните мероприятия: |
|  | непрекъснати собствени измервания на емисии на водогрейни котли; |
|  | собствени периодични измервания на емисии в ПКС и ИКПТЕЕ. |
| 13. Изпускане на отпадъчни води: |
| 1. | Контрол за качеството на отпадните води: |
| - | ежедневен контрол на отпадните води, събирани в неутрализационна яма, по показател РН със запис в оперативен журнал; |
| - | периодичен контрол от страна на химична лаборатория на ПСОВ гр. Бургас по показател БПК5, - съставят се протоколи. |
| - | ежеседмичен контрол за състоянието на площадковата канализационна мрежа. |
| - | собствени периодични измервания на емисии в отпадъчни води в съответствие с изискванията на КР. |
| - | собствени периодични измервания на емисии в дъждовни води в съответствие с изискванията на КР. |
| 14. Образуване на отпадъци, тяхното третиране и депониране: |
| 1. | Дейностите се извършват съответно с утвърдената “Програма по управлението на отпадъците за периода 2010 - 2015 год” като се попълват и създават следните документи. |
| - | Отчетна книга за отпадъците |
| - | Годишен отчет за производствени и опасни отпадъци, генерирани през годината. |
| - | Отчетни карти за предаване, превозване на опасни отпадъци |
| 15. Шум |
| 1 | Протоколи за резултатите от измерване на шумовото натоварване съгласно Методика на МОСВ. |

5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Практически ангажиран с дейностите по управление на околната среда в предприятието е отдел “ПТО”. Отделът пряко отговаря за организирането, за оформянето на документите по реда и формата относно отчета и информацията за управлението на дейностите по управление на околната среда.

6. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Управлението на дейностите по опазване на околната среда в “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2013 год. се базира на :

- Изпълнението на изискванията на издаденото на “Топлофикация – Бургас” ЕАД КР № 33/2007 г.

- Изпълнението на изискванията на актуализирана утвърдена от РИОСВ гр. Бургас “Програма за управление на дейностите по отпадъците на “Топлофикация – Бургас” ЕАД за периода 2010– 2015 год.”

- Решение № 370/31.07.2008 г. за продължаване на действие на разрешително № 1106/05.08.2002 г. за водовземане от подземни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД от два броя тръбни кладенци ТК–1 и ТК–2, разположени на територията на топлоизточника.

- Разрешително за емисии на парникови газове № 61/2009 г.

- Привеждане на дейността на дружеството в съответствие с нормативната уредба по околната и работна среда;

Това дава възможност на Дружеството да се стреми да постигне съответствие с изискванията на екологичното законодателство, за намаляване на рисковете, замърсяването и неблагоприятното въздействие върху околната среда.

7. ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

При констатиране на несъответствия и отклонения в наблюдаваните параметри и показатели с тези в действащите инструкции и с утвърдените в действащо КР се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел установяване на причините и отстраняване на несъответствията.

8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

В съответствие с изискванията на КР “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с действащото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

През изтеклата година 2013 г. в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

8.1. В “Топлофикация – Бургас” ЕАД през отчетната година действа утвърденият “План за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии на обект “Топлофикация – Бургас” – ЕАД” относно:

- Извършване на превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на пожари;

- Създаване на организация за ефективното им потушаване;

- Обучение на персонала на дружеството за поведение и действие при възникване на пожари.

8.2. В “Топлофикация – Бургас” ЕАД през отчетната година действа утвърдената “Инструкция за осигуряване на пожарната безопасност на територията на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД”.

Същата е разработена в съотвествие с изискванията на чл. 9(1), т. 1 от Наредба № I3-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарната безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 9/09.06.2004 г. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи. Инструкцията конкретизира следните изисквания за пожаробезапасност:

  - Изискванията към територията на цеха „ТЕП”;

  - Изисквания към сградите и помещенията;

  - Изисквания към електрически инсталации и съоръжения;

  - Изисквания към технологичните процеси, оборудването, складовите помещения и товарно – разтоварните работи;

  - Действия и отговорности при възникване на пожар.

8.3. Въз основа на сключен Договор № 236/01.03.2012 г. с фирма „Диел Инженеринг” ЕООД, г. Бургас  притежаваща Разрешение №2/09.05.2012 г., издадено от ОУ ПБЗН - Бургас за осъществяване на дейности по чл. *1е, ал.2, т. 4 от ЗМВР, се извършва абонаментен сервиз на пожароизвестителните инсталации, монтирани  в административни и производствени сгради в топлоизточника на „Топлофикация – Бургас” ЕАД, резултати от които се отразяват в съставяни протоколи.

8.4. В съответствие с нормативните изисквания, производствените помещения са снабдени с аварийна вентилация, която ще се задейства автоматично при получаване на сигнал от наличните контролни датчици за мониторинг на концентрацията на метанови въглеводороди с цел недопускане на взривоопасни газови концентрации. В ИКПТЕЕ всяка клетка на ГБД е оборудвана с индивидуална защита от пропуски на газ, която автоматично изключва двигателя и проветрява клетката.

На 01.07.2013 год. оторизирана фирма “Куби Сервиз” ЕООД е извършила контрол на промишлените газсигнализаторни системи тип СТМ-8ДУ1, СТМ-3ДУ1 и GD-01.C.CH4-6, с които са оборудвани Главен корпус - на водогрейните котли ВК № 1-4, ПКС - на парните котли КГ№ 1-3 и ИКПТЕЕ – във всяка клетка на ГБД. Проверката е документирана с издадени Сертификати за контрол и за съответствието с техническата документация на фирмата, съхранявани в отдел “ПТО” на централата.

8.5. В предприятието се извършва периодично проверка на годността на пенопреобразувател за гасене на пожари “STHAMEX F-15”. Слез извършената такава през 2012 год., през 2013 год. по наше искане (входящ номер № 2082/31.10.2013 г.) с Протокол от изпитване № ИЦ 46-2/22.01.2014 год. в Изпитвателен център  по пожарна и аварийна безопасност, гр. София, е извършен лабораторен анализ на наличния пенопреобразувател “STHAMEX F-15”, производство гр. Хамбург, Германия  за установяване на годността му.

8.6. С Протокол № 180/30.05.2013 год. е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно) на пожарогасителите, собственост на „Топлофикация – Бургас” ЕАД, в лицензирана фирма „Фъртунов Файер протект” ООД с адрес на управление г. Бургас, ЕИК 147 02 03 13.

8.7. С Протокол от 10.04.2013 год. в “Топлофикация-Бургас” ЕАД е актуализирано класифициране на местата в отоплителната централа, където може да възникне експлозия, по зони съгласно приложение № 1 към чл.8 от Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (обн., ДВ, бр. 6 / 2005 г.).

При определяне на вероятността да възникне експлозия и нейната устойчивост за база данни служат:

- Информационен лист за безопасност при работа с природен газ;

- Дневник за повреди на съоръженията;

- Протоколи за определяне на взривната опасност на проба на въздуха;

- Протоколи за извършена проверка за наличие на пропуски на газ.

8.8. Във връзка с подготовка на “Топлофикация - Бургас” ЕАД  за работа през зимния сезон на 2013/2014 г. са извършени основни организационни мероприятия, съгласно оперативния план на дружеството за работа при зимни условия:

| 1.1. | Изработен е план за есенно-зимната подготовка на дружеството през 2013/2014 година. |
| --- | --- |
| 1.2. | Проведено е сезонно-техническото обслужване на моторните превозни средства. |
| 1.3. | Ресурсно осигуряване с личен състав и начини на оповестяване: |
| 1.3.1. | Утвърден е график за домашно и присъствено дежурство на групи от работници и специалисти за отстраняване на възможни аварии в “Топлофикация-Бургас”ЕАД за отоплителен сезон 2013/2014 година. |
| 1.3.2. | Определен е личен състав на аварийните групи в дружеството за есено – зимния период. |

9. ЗАПИСИ

- Система за контрол и сигурност на данните

В топлоизточника на предприятието функционира промишлената система "Данни производство", която събира и архивира текущите данни от всичките налични измервателни прибори: за разход на природен газ по всички потоци, за отчитането на производство на електрическа и топлинна енергия и др. Потребителският интерфейс на промишлената система е разработен с приложен софтуер "Dream Report" на френската фирма "Ocean Data Systems". Данните се събират чрез комуникационен софтуер, който директно изчита показанията на измервателните прибори. Промишлената система "Данни производство" е изградена като модул към системата за наблюдение и управление на производствените процеси в централата, като основното предназначение на софтуерния продукт "Dream Report" е генериране на отчети по зададен график или инцидентно при желание на ползвателя. Генерират се три вида отчети:

  - Отчет за денонощие

Всеки ден в 08:00:30 започва експорт на данните, записани в базата на системата за изтеклите 24 часа към файл в PDF формат за периода от 08:00 ч. на предходния ден до 08:00 ч. на деня, в който се генерира отчета. Името на файла е от вида Day_Report_DD-MM-YY_hh-mm-ss.pdf. Всяка седмица отчетите се копират от администратора на допълнителни носители с цел архивиране.

  - Отчет за седмица

Всеки петък в 08:15:00 започва експорт на данните записани в базата на системата за изтеклите 168 часа към файл в PDF формат. Така изготвеният отчет се записва локално на харддиска в компютърната система. Името на файла е от вида Week_Report_DD-MM-YY_hh-mm-ss.pdf Всяка седмица отчетите се копират от администратора на допълнителни носители с цел архивиране. Особеност на седмичните отчети е че представят данни за период от 08:00 ч. на съответния ден от предходната седмица до 08:00 ч. на деня в който се генерира отчета.

  - Отчет за месец

Всеки първи ден от месеца в 08:30:00 започва експорт на  данните записани в базата на системата за изтеклия месец към файл в PDF формат, който се записва локално на харддиска в компютърната система. Отчетите се копират от администратора на допълнителни носители с цел архивиране. Месечните отчети представят данни за период от 08:00 ч. на първия ден от предходния месец до 08:00 ч. на деня в който се генерира отчета. Името на файла е от вида Month_Report_DD-MM-YY_hh-mm-ss.pdf .

Количеството произведена електрическа и топлинна енергия, както и разходът на природен газ по съоръженията ежедневно и по периоди се определя и се проследява и по данните, регистрирани и архивирани в Микро-процесорната информационно-управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и по наличните сменни ведомости на съоръженията.

В отдел ПТО се обработват постъпващите ежедневни сведения за произведената електрическа енергия,  топлинна енергия и разход газ за всяко енергийно съоръжение, като се сравняват с данните от сменните ведомости. Същата процедура се извършва и при обработване на седмичните “Week_Report_…_.pdf”, месечните “Month_Report_…_.pdf” и годишните “Year_Report_…_.pdf” отчети, както и при вътрешен мониторинг на енергийните потоци в топлоизточника.

В предприятието се документират и се съхраняват данни от извършени СНИ, СПИ и измервания и наблюдения на емисионни и технически показатели по компоненти на околната среда, съгласно изискванията. Данните се обработват и се съхраняват в създадените компютърни форми по години, съгласно тематиката. Резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР се отразяват в съставяни и съхранявани в „ПТО” протоколи по години.

10. ДОКЛАДВАНЕ

Информацията е представена подробно в т. 3 от Раздел II Система за управление на околната среда.

11. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СУОС

1. Операторите на инсталации, извършващи дейност по Приложение I на Директива 2003/87/ЕО за установяване на схема за търговия с квоти на емисии на парникови газове (ПГ)в рамките на общността от 1 януари 2013 год. следва да провеждат мониторинг на емисиите на ПГ в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012. В тази връзка с Решение № 61-НО-ИО-А2/2013 г. на ИАОС, г. София е актуализирано Разрешителното за емисии на парникови газове на “Топлофикация - Бургас” ЕАД № 61/2009 год. в съответствие с новите изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012.

Верификацията на данните относно емисиите на парникови газове, докладвани от “Топлофикация - Бургас” ЕАД за 2013 г. съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 601/2012, е извършена от лицензирания верификатор фирма ”Гриин Енд Феър” АД (Green And Fair), гр. София.

С писмо изх. № РТЕ-БС-72/17.03.2014 год. МОСВ г. София ни уведомява, че в резултат от извършената проверка на верифицирания годишен доклад на емисии на парникови газове за 2013 год.  е констатирано е, че същият отговаря на изискванията. Верифицираните емисии съгласно одобрения годишен доклад са 77 186 t CO2.

2. Съгласно чл. 10а на Директива 2003/87/ЕО за разпределяне на безплатни квоти на инсталациите в ЕСТЕ „Топлофикация – Бургас” ЕАД разполага с одобрен от МОСВ Доклад за данните от дейността на инсталацията за определяне на базовата линия и Доклад за използвана методология във връзка с разпределението на безплатни квоти за периода 2013 – 2020 г. Съгласно новите правила за разпределяне на безплатни квоти след 1 януари 2013 год. с писмо изх.  № ОП-К-5-4/13.01.2014 г. в МОСВ е представен Доклад за равнището на активност на инсталацията на „Топлофикация – Бургас” ЕАД за 2013 год.

3. В съответствие с плана за развитието на “Топлофикация – Бургас” ЕАД през 2013 год. в топлоизточника е планирано реализиране на проект „Изграждане и инсталиране на водогреен котел за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървен чипс и спомагателни съоръжения към него”.

Уведомление за инвестиционното намерение „Изграждане и инсталиране на водогреен котел за производство на топлинна енергия чрез оползотворяване на биомаса във вид на дървен чипс и спомагателни съоръжения към него” е представено в РИОСВ, г. Бургас с писмо наш изх. № ОП-К-282/15.02.2013 г.

В съответствие с изискванията на Условие 7.4. от действащото КР № 33/2007 год. уведомление за планирана промяна - Инвестиционно  намерение на “Топлофикация – Бургас” ЕАД и свързаната с това предстояща промяна в работата на инсталацията е представено в ИАОС, МОСВ с писмо  наш изх. № ОП-К-282-5/18.04.2013 г. На този етап МОСВ е в процес на определяне на приложимата процедура за разрешаването на промяната, съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

За задоволяване на технологичните и битови нужди на предприятието с вода на площадката на топлоизточника  на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД се използват два източника за водоснабдяване:

- Градския водопровод за питейно – битови нужди на “ВиК” ЕАД гр. Бургас, захранен от язовир”Камчия”

- Два броя сондажни кладенци, разположени на площадката на централата.

Измерването на консумираната вода от двата водоизточника се извършва индивидуално по монтирани за целта водомери.

Използването на вода за питейно-битови нужди се извършва въз основа  на сключен Договор № 200090/14.05.2004 год. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води с “ВиК” ЕАД – Бургас.

Водоснабдяването на външните фирми, разположени на територията на топлоизточника, с ВиК вода се извършва от водопроводната мрежа на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, а захранването със сондажна вода е изпълнено по технологичните схеми за сондажна вода в ХВО. захранващи отклонения с питейна и сондажна вода към всеки отделен външен консуматор са оборудвани с индивидуални водомери, по които от наша страна се контролира седмичната консумация на вода на предприятието при  подготовка на данните за технико – икономическите показатели на централата. Сградното водопроводно захранване на Инсталацията за комбинирано производство се извършва с “ВИК” вода от площадков противопожарен водопровод. Разходът на вода в ИКПТЕЕ се отчита по индивидуален водомер, монтиран на входа на водопроводната мрежа на инсталацията

Месечните количества на използваната от външните фирми питейна и сондажна  вода се отчитат от инкасатори на “ВиК” ЕАД – Бургас, където са открити отделни партиди на външните фирми. Отчетените по водомерите количества питейна вода на външните фирми се приспадат от общото количество питейна вода, изконсумирано от “Топлофикация – Бургас” ЕАД за отчетния период.

В топлоизточника се изпълняват изискванията на  Разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД:

- Съществуващи сондажни тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 са разположени в изградени индивидуални отделни закрити помещения (кабини). Всеки един сондаж е оборудван с  регулиращи задвижки на потопяемите помпи, манометри, водомери, нивомерни устройства и ел. табла.

- Всеки един от водоизточниците е оборудван с сертифициран водомер  за измерване на  количеството сондажна вода, добито от всеки от кладенците за периода  на неговата експлоатация.

- В “Топлофикация – Бургас” ЕАД ежемесечно се извършват наблюдения и отчет на добитите водни количества от двата сондажни кладенца.

- Всеки един от водоизточниците е оборудван с индивидуален нивомер за измерване на водното ниво в кладенеца по време на неговата експлоатация. Ежемесечно се извършват измервания на водните нива по време на работа на помпите и преди пускане на помпите в действие.

- Резултатите от измерванията се нанасят в Дневник за данните от измерванията на добиваните водни количества и водните нива на ТК – 1 и ТК – 2.

- Периодични отчети и Годишен отчет за наблюденията и измерванията на тръбните кладенци ТК-1 и ТК-2, за 2013 год. са представени в срок в Басейнова Дирекция, г. Варна.

Данните за използваното количество вода в Горивната инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 390,75 MW през 2013 год. са представени в Таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпочвени води на площадката | 175 000 m3/у |  | 90 981 m3/у |  | Годишно количе-ство – Да |
| 2. Общинско водо-снабдяване |  | 0,350 m3/MWh |  | 0,469 m3/MWh | Количество за 1 MWh ТЕ – Да |

Данните за водопотреблението и разпределението на фактурираните количества питейна и сондажна вода през 2013 год. са представени в Таблица 3.1.1. Показателят “Количество вода за производствени нужди” се определя въз основа на представените стойности по следната зависимост:

(т. 3) “Разход вода за социални нужди” плюс +  (т. 4) “Разход вода за производство” равно = (т. 3 + т. 4) “Количество вода за производствени нужди”

Обобщени данни на изразходваните количества вода през 2012 г. и 2013 г. по направления в централата са:

| N | Показател | Мярка | 2012 г. | 2013 г. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общо количество | m3 | 86 681 | 90 981 | + 4 300 |
| 2. | Подпитка ТПМ и ПКС | m3 | 59 363 | 63 637 | + 4 274 |
| 3. | Технологични нужди | m3 | 25 089 | 24 470 | - 619 |
| 4. | Битови нужди | m3 | 2 073 | 2 765 | + 692 |
| 5. | Разход вода за социални нужди (стол) | m3 | 156 | 109 | - 47 |

През 2013 г. изразходваното общо количество вода е по-високо спрямо 2012  г. с 4 300 m3. Разходът на вода за технологични нужди бележи незначително намаление с 619 m3, а разходът  на вода за битови нужди – незначително увеличение с 692  m3.  Разходът на вода за социални нужди е намален с 47 m3. Увеличената. консумация на вода в топлоизточника в сравнение с 2012 год. основно се обяснява с увеличеното с 4 274 m3 количество използвана вода за подпитаване на топлопреносната мрежа.

Поради остаряването на топлопреносната мрежа в цех “ТСС” се локализират и постоянно се отстраняват течове, като възстановяването на цялостта на мрежата и подмяна на авариралите участъци се извършва през отоплителните сезони и през лятото. В съответствие с Условие 8.2.3 и 8.2.4.3 и с изискванията на действащите инструкции през 2013 год. са извършени общо 54 огледа на състоянието на Главно стебло, на топлопреносни и дворни мрежи, за което са извършени записи в оперативните журнали на топлоенергетиците в съответните комплекси. В резултат от проверките са извършени следните 2 броя  планови и 16 аварийни ремонти на ТПМ:

| Дата | Продължителност на ремонта | Комплекс | Забележки Подмяна с тръби (преизолирани) |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.01.2013 г. | 4 h | к-с “Зорница”, бл. 30 | Планова реконструкция Ø 168/250 – 100 m |
| 05.02.2013 г. | 18 h | к-с “ Славейко, бр. 59-60 | Ремонт Ø 159/4 – 2 m |
| 21.02.2013 г. | 4 h | к-с “Лазур”, К 43 – К44 |  |
| 23.02.2013 г. | 10 h | К-с „Бр. Миладинови” КР 1-5 | Ремонт Ø 219/5 – 4 m |
| 12.03.2013 г. | 18 h | к – с “ Лазур”, бр. 127 | Ремонт Ø 76/140– 6 m |
| 21.03.2013 г. | 11 h | к-с “ Славейков”, бл. 45 | Ремонт Ø 114/200– 96 m |
| 10.04.2013 г. | 10 h | к-с “ Славейков”, оранжерии | Ремонт Ø 159/4 – 2 m |
| 15.04.2013 г. | 5 h | к-с “ Славейков”, бл. 46 |  |
| 19.04.2013 г. | 36 h | к-с “Зорница”, бл. 42 | Ремонт Ø 89/160– 56 m |
| 26.04.2013 г. | Без спиране | Демокрация 104 | Отводняване |
| 03.06.2013 г. | 3 h | к-с “Изгрев”, бл. 18/1 | Ремонт |
| 26.09.2013 г. | 24 h | К13 | Планов ремонт, смяна компенсатор |
| 11.10.2013 г. | 4 h | К30 | Ремонт |
| 21.10.2013 г. | 4 h | К51 | Ремонт |
| 23.10.2013 г. | 3 h | к-с “ Славейков”, бл. 13 | Ремонт |
| 26.10.2013 г. | 80 h | к-с “Лазур”, бл. 73 | Ремонт Ø 108/4– 60 m |
| 08.11.2013 г. | 8 h | к-с „Зорница”, до бл. 3 | Ремонт Ø 159/4– 3 m |
| 15.11.2013 г. | 10 h | к-с “ Славейков”, до бл. 54 | Ремонт Ø 133/4– 30 m |

Един от показателите, характеризиращ състоянието на топлопреносните мрежи е разходът на добавъчна вода в топлопреносната мрежа. В чл. 638 от Наредба № 9/09.06.2004 год. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е определен норматив на показателя – 0,25% от обема на водата в мрежата. За нашите условия нормативът за подпитаване на мрежата е 27,15 m3/h, а реално постигнати средногодишни показатели са следните:

| 2008 год. | - 6,21 m3/h |
| --- | --- |
| 2009 год. | - 7,72 m3/h |
| 2010 год. | - 5,58 m3/h |
| 2011 год. | - 5,59 m3/h |
| 2012 год. | - 6,76 m3/h, |
| 2013 год. | - 7,24 m3/h, въпреки отбелязаното увеличение, е значително по-нисък спрямо нормативните изисквания |
| Стойността на показателя “Средночасов разход на вода за подпитаване на ТПМ” по месеци на 2013 г. е представена в Таблица 3.1.1. |

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.8.1 данните за изконсумираното количество вода за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на Дружеството са представени в Таблица 3.1.2.

Данните за изконсумираните количества вода, количеството  вода за производствени нужди  на 1 MWh произведена топлоенергия в периода 2003–2013 год. и постигнати разходни норми по показателите, определени в КР № 33/2007 год. по години  са представени в Таблица 3.1.3.

След извършен анализ на съответствието на показателите за използвана вода в топлоизточника през 2013 год. е констатирано следното:

  - Стойността на показателя  “Количество вода за производствени нужди” за 2013 год. е 90 981 m3 или с 48,01 %, по-нисък от  определения такъв в Условие 8.1.3 от издадено  КР.

  - Стойността на показателя “Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена топлоенергия” за 2013 год. е по-висок с 0,119 m3/MWh, или с 34,00% в сравнение с  определения  такъв в Условие 8.1.3 от издадено  КР.

Покачването на показателя “Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена топлоенергия” за 2013 год. спрямо  определения  такъв в Условие 8.1.3 от издадено  КР се обяснява с тенденцията за намаляване на  производството на топлинна енергия през годините:

| Параметър | Мярка | 2003/2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена ТЕ | MWh | 335 594 | 289 048 | 276 052 | 239 657 | 223 939 |
|  |  | 289 933 |  |  |  |  |
| Намаление спрямо предходна година | MWh | -45 661 | - 885 | - 12 996 | -36 395 | -15 718 |
|  | % | -13,61 | 0,31 | -4,49 | -13,18 | -6,56 |
| Параметър | Мярка | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Произведена ТЕ | MWh | 215 176 | 204 056 | 217 153 | 197 812 | 194 078 |
| Намаление спрямо предходна година | MWh | - 8 763 | -11 120 | -13 097 | -19 341 | - 3 734 |
|  | % | - 3,91 | -5,17 | -6,42 | -8,91 | - 1,89 |

Това е резултат от отказ и свиването на потреблението на топлинна енергия от битовите абонати на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, за които, в условията на финансовата криза, услугата е скъпа.  Освен това прилагания режим на топлоподаването, при който в оптимизирания си вариант топлинният товар на топлоизточника съответства на конкретните потребности на потребителите, също води до значително редуциране на производството на топлинна енергия и, съответно, се отразява на отчетния показател.

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР и информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители. При констатиране на несъответствия на количествата изразходвана вода с технологичните разходни норми в топлоизточника се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел отстраняване на същите:

- определя се и се контролира седмичния разход на ВиК вода по показанията на централния водомер при представянето на данните за технико-икономическите показатели за седмицата;

- извършва се ежедневен контрол за спазване на норматива за разхода на ВиК вода за технологични нужди на ХВО. През 2012 год. за нужди на мониторинга и оптимизиране на баланса на водите в ХВО е извършена подмяна на ултразвуков водомер с нов електромагнитен на фирма „ASWEGA” Естония.

- всяка седмица се извършва оглед за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди, за което се съставят протоколи и се извършват записи в оперативната документация на сменния персонал;

- разходът на сондажна вода се определя по показанията на индивидуалните водомери, монтирани на всеки сондажен кладенец и се контролира ежедневно;

- извършва се сменен контрол на количеството вода, изразходвана за подпитаване на ТПМ;

- извършва се сменен контрол за спазване на норматива за разхода на сондажна вода за технологични нужди при производство на омекотена вода в ХВО;

- извършва се контрол за спазване на режима на работа на деаераторната уредба;

- извършва се сменен контрол за състоянието на помпената станция “Отпадъчни води”. За резултатите от извършените проверки да се правят записи в оперативната документация на сменния персонал – журнала на началник смяната.

- извършва се ежемесечно отчитане на консумираните количества питейна вода по индивидуални водомери, монтирани във всяка сграда в топлоизточника на предприятието.

- извършва се регулярно технически преглед и поддръжка електромагнитни разходомери, монтирани в ХВО,  документирани със съставени протоколи. През 2012 год. с цел оптимизиране на баланса на водите в ХВО е извършена подмяна на всички ултразвукови водомери с нови електромагнитни такива на фирма „ASWEGA” Естония.

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.7.1. в предприятието действат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на водопроводната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 8.1.4)

- Инструкция за изчисляване и документиране на изразходваните количества вода съгласно условията в комплексно разрешително (Условие 8.1.7.1.)

- Инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода съгласно условията в комплексно разрешително (условие 8.1.7.2.)

..

| Таблица .3.1.1. |
| --- |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАКТУРИРАНАТА ВОДА ПО МЕСЕЦИ И НАПРАВЛЕНИЕ, ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД ЗА 2013 г. |
| Направление | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 г. |
| 1. Всичко фактурирано в топлоизточника: | m3 | 5 554 | 7 002 | 5 946 | 6 830 | 5 962 | 4 821 | 5 064 | 4 942 | 6 478 | 5 817 | 7 841 | 5 186 | 71 443 |
| - Сондаж | m3 | 1 096 | 1 388 | 1 012 | 1 062 | 2 344 | 1 778 | 1 768 | 1 969 | 2 054 | 1 980 | 1 825 | 2 092 | 20 368 |
| - В и К | m3 | 29 | 42 | 90 | 80 | 58 | 98 | 79 | 63 | 78 | 80 | 70 | 63 | 830 |
| 2. Продажба: | m3 | 0 | 14 | 61 | 54 | 35 | 70 | 54 | 37 | 48 | 54 | 44 | 39 | 510 |
| - Сондаж | m3 | 29 | 28 | 29 | 26 | 23 | 28 | 25 | 26 | 30 | 26 | 26 | 24 | 320 |
| - В и К | m3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 109 |
| 3. Соц. нужди (Стол) | m3 | 11 | 6 | 7 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 109 |
| - В и К | m3 | 5 554 | 7 002 | 5 946 | 6 830 | 5 962 | 4 821 | 5 064 | 4 942 | 6 478 | 5 817 | 7 841 | 5 186 | 71 443 |
| 4. За производство: | m3 | 6 610 | 8 342 | 6 861 | 7 806 | 8 242 | 6 491 | 6 743 | 6 838 | 8 445 | 7 705 | 9 584 | 7 205 | 90 872 |
| - Сондаж | m3 | 5 554 | 6 988 | 5 885 | 6 776 | 5 927 | 4 751 | 5 010 | 4 905 | 6 430 | 5 763 | 7 797 | 5 147 | 70 933 |
| - В и К | m3 | 1 056 | 1 354 | 976 | 1 030 | 2 315 | 1 740 | 1 733 | 1 933 | 2 015 | 1 942 | 1 787 | 2 058 | 19 939 |
| 4.1. Подпитка общо: | m3 | 5 119 | 5 268 | 5 765 | 6 136 | 4 634 | 4 469 | 4 706 | 4 690 | 5 416 | 5 498 | 7 144 | 4 792 | 63 637 |
| 4.1.1. Подпитка ТПМ: | m3 | 5 119 | 5 268 | 5 765 | 6 136 | 4 634 | 4 469 | 4 706 | 4 690 | 5 416 | 5 498 | 7 144 | 4 792 | 63 637 |
| Средночасов разход | m3/h | 6,88 | 7,57 | 7,75 | 8,52 | 6,23 | 6,21 | 6,33 | 6,30 | 7,52 | 7,39 | 9,92 | 6,44 | 7,24 |
| - Сондаж | m3 | 5 119 | 5 268 | 5 765 | 6 136 | 4 634 | 4 469 | 4 706 | 4 690 | 5 416 | 5 498 | 7 144 | 4 792 | 63 637 |
| - В и К | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.2. Подпитка ПКС: | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средночасов разход | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Сондаж | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - В и К | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Технол. нужди: | m3 | 1 328 | 2 900 | 976 | 1 336 | 3 318 | 1 797 | 1 828 | 1 904 | 2 850 | 1 953 | 2 062 | 2 218 | 24 470 |
| - Сондаж | m3 | 435 | 1 720 | 120 | 640 | 1 293 | 282 | 304 | 215 | 1 014 | 265 | 653 | 355 | 7 296 |
| - В и К | m3 | 893 | 1 180 | 856 | 696 | 2 025 | 1 515 | 1 524 | 1 689 | 1 836 | 1 688 | 1 409 | 1 863 | 17 174 |
| 4.3. Битови нужди | m3 | 163 | 174 | 120 | 334 | 290 | 225 | 209 | 244 | 179 | 254 | 378 | 195 | 2 765 |
| - В и К в ОЦ | m3 | 163 | 174 | 120 | 334 | 290 | 225 | 209 | 244 | 179 | 254 | 378 | 195 | 2 765 |

| Таблица 3.1.2. |
| --- |
| РАЗХОД НА ВОДА В ТОПЛОИЗТОЧНИКА НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ-БУРГАС” ЕАД ПРЕЗ 2013 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително: 0,350 m3/MWh, 175 000 m3/у |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 г. |
| Произведена топлоенергия (ТЕ) | MWh | 29 180 | 25 232 | 24 096 | 14 879 | 10 129 | 9 264 | 9 340 | 9 113 | 9 253 | 11 914 | 13 825 | 27 854 | 194 078 |
| Количество вода за производствени нужди | m3 | 6 621 | 8 348 | 6 868 | 7 812 | 8 248 | 6 501 | 6 753 | 6 848 | 8 454 | 7 717 | 9 596 | 7 215 | 90 981 |
| Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена ТЕ | m3/y | 0,227 | 0,331 | 0,285 | 0,525 | 0,814 | 0,702 | 0,723 | 0,751 | 0,914 | 0,648 | 0,694 | 0,259 | 0,469 |

Таблица 3.1.3.

| Параметър | Мярка | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена топлоенергия | MWh | 335 594 | 289 933 | 289 048 | 276 052 | 239 657 | 223 939 | 215 176 | 204 056 | 217 153 | 197 812 | 194 078 |
| Сравнение с предходна година | MWh | - | - 45 661 | - 885 | - 12 996 | - 36 395 | - 15 718 | - 8 763 | - 11 120 | + 13 097 | -19 341 | - 3 734 |
|  | % | - | - 13,61% | - 0,31% | - 4,49% | - 13,18% | - 6,56% | -3,91% | -5,17% | + 6,42% | -8,91% | -1,89% |
| Количество вода за производствени нужди | m3 | 96 864 | 90 964 | 90 345 | 96 062 | 109 979 | 88 913 | 111 518 | 74 341 | 73 046 | 86 681 | 90 981 |
| Сравнение с предходна година | m3 | - | - 5 900 | - 619 | + 5 717 | + 13 917 | - 21 066 | + 22 605 | - 37 177 | - 1 295 | +13 635 | +4 300 |
|  | % | - | - 6,09% | - 0,68% | + 6,33% | + 14,49% | - 19,15% | + 25,42% | - 33,34% | - 1,74% | + 18,67% | +4,96% |
| Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена ТЕ | m3/MWh | 0,289 | 0,313 | 0,313 | 0,348 | 0,459 | 0,397 | 0,518 | 0,364 | 0,336 | 0,438 | 0,469 |
| Съответствие с изискванията на КР | m3/MWh | - | -0,037 | -0,037 | - 0,002 | + 0,109 | + 0,047 | + 0,168 | + 0,014 | - 0,014 | + 0,088 | +0,119 |
|  | % | - | - 10,57% | - 10,57% | - 0,57% | + 31,14% | + 13,43% | +48,00% | + 4,00% | -4,00% | +25,14 | +34,00% |

Процедурата за периодична проверка за наличие и отстраняване на течове от площадковата канализация и тръбопроводи се извършва в съответствие с утвърдената инструкция:

- Извършват  се ежеседмично огледи за състоянието на тръбопровода за питейно–битови нужди и канализационната система, за което да се съставят протоколи.

- Упражнява се контрол за състоянието на помпената станция “Отпадъчни води”.

През 2013 год. са извършени 49 огледа за състоянието на водопроводна мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”. Пропуските в мрежата на противопожарен водопровод в топлоизточника през 2013 г. не са констатирани.

3. 2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

В централата изпълнението мероприятия по отношение на енергийната ефективност е приоритетно. С тази цел в предприятието регулярно се провеждат разширени оперативни съвещания, на които се представят и се анализират данните за технико–икономическите показатели на централата (отчет за планираната и произведена топлинна и електрическа енергия, собствени нужди,  топлинните загуби, планираните и отчетени разходи на гориво, ел.енергия и вода до деня, за отчетния месец и др.), както и съответствието им с технологичните разходни норми за всеки отделен показател.

Данните относно консумацията на енергия в Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 390,75 MW през 2013 год. са представени в Таблица 3.2.

Таблица 3.2.

| Показател | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 25,82 kWh/MWh | 12,45 kWh/MWh | Съответства |
| Топлоенергия | 0,02 MWh/MWh | 0,0147 MWh/MWh | Съответства |

3.2.1. ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

През 2012 г. в „Топлофикация – Бургас” ЕАД са реализирани инвестиционните проекти, включени в Националния план за инвестиции за периода 2013-2020 г. (НПИ 2013-2020 г.), приет с Протокол № 36 от заседание на Министерския съвет на Р България на 28.09.2011 г.

Инвестиционните проекти представляват модернизация на електропроизводството с оглед подобряване на електрическия к.п.д., намаляване на разхода на природен газ и, следователно СО2, интензитета на процеса на производство на електроенергия. Подобрява се съотношението между брутното и нетно електропроизводство, т.е. увеличава се дяла на нетното производство на електроенергия. Ефектът от инвестицията се отразява в по-голяма степен в параметрите, характеризиращи качеството на енергийното производство, а именно:

- снижаване на специфичния разход на топлина (внесено гориво) за произведен 1 MWhe електрическа енергия;

- повишаването на електрическата ефективност, и от там и на обща ефективност на ИКПТЕЕ;

- снижаване на разхода на природен газ;

- намаляване на емисии на CO2. Общото количество на верифицирани спестени емисии на СО2 в резултат от прилагане на ИМ е 4 292 t CO2.

Монтажът на честотните регулатори на оборотите на въртящите механизми в топлоизточника и извършената им настройка за постигане на оптимални режими на работа заедно с директното компютърно управление чрез микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника и ИКПТЕЕ дава възможност да се постигнат:

- максимална енергийна ефективност на работата на котлите;

- минимум енергиен разход на двигателите на вентилаторите;

- минимум енергиен разход на двигателите на помпите;

- максимална сигурност срещу изключване в аварийни и експлоатационни ситуации на честотните инвертори.

Управлението на честотните регулатори се извършва по схема за директно компютърно управление от микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника със съответния хардуер за осъществяване на надеждна шумоустойчива комуникация. С настройка на честотните регулатори се постигат  оптимални режими на работа, като максимум енергийна ефективност на котлите, минимум енергиен разход на двигателите на вентилаторите и максимална сигурност срещу изключване в аварийни и експлоатационни ситуации на честотните инвертори.

В топлоизточника на централата е сменен режим на работа на деаератора от термичен на вакуумен, един от посочените енергоспестяващи проекти в Доклада от обследване на енергийна ефективност на „Топлофикация – Бургас” ЕАД. В резултат от това отпадна необходимостта от от работа на парните котли, с което напълно се изключва разхода на електрическа енергия в ПКС. Парните котли са изведени в резерв през цялата 2013 г. При необходимост, съществува двуетапна настройка на параметрите на честотните инвертори на въздушни вентилатори за постигане на първичните оптимални параметри и поддържане на показателите в режим на експлоатация на парните котли.

През 2013 г. действа сключен Договор с фирма “АТИС”, гр. София, за поддръжка и усъвършенстване на микропроцесорната информационна система за диспечерски контрол на ТСС гр. Бургас “АТИС” за обмен и статистическа обработка на данните между информационно-управляващите системи на частта за производство на топлинна и електрическа енергия и системата за диспечерски контрол на ТСС в “Топлофикация – Бургас” ЕАД. Процесът на топлоподаване се реализира на база данните в контролните точки на топлинната мрежа, отчетени от системата “АТИС” като топлинния товар на централата отговаря на конкретните потребности на консуматорите, което е определящо за  ред производствени и технологични показатели: произведено количество топлоенергия, разход на използваното гориво, електрическа енергия, използвана в производство на топлинна енергия, а именно за  въздушни вентилатори и мрежови помпи.

Съгласно изискванията на Условие 8.2.5.1 данните за 2013 год. относно количествата изразходвана електроенергия за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на Дружеството са представени в Таблица 3.2.1. и Таблица 3.2.3.

С цел постигане на нормите за разхода на електроенергия в топлоизточника на “Топлофикация - Бургас” ЕАД  са извършени следните мероприятия:

- Прилага се писмена инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изконсумираните количества електрическа енергия по показатели съгласно изискванията на Условие 8.2.4.1 от издадено КР.

- Прилага се Инструкция за контрол на качеството и методика за събиране и обработка на данните за отчитане на редукцията на емисии при работа на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация-Бургас”-ЕАД. Съгласно Инструкцията общия баланс на произведената електрическа енергия в топлоизточника се представя в следния вид:

ОБЩ БАЛАНС НА ПРОИЗВЕДЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛОИЗТОЧНИКА

1. Общо произведена ел.енергия 11kV+6,3 kV (ГБД №1 до ГБД №6)

минус

2. Собствени нужди от ЕЕ, в т. ч.:

- за ОЦ

- за ИКПТЕЕ

минус

3. Загуби на ЕЕ от трансформация, в т. ч.:

- Загуби от трансформацията 11/20 kV

- Загуби от трансформацията 6/20/100 kV

равно

4. Продадена електрическа енергия (Общо отпуснато към 110 kV по фактура)

- Съгласно Условие 8.2.4.1. отчитането на електрическата енергия за отделните инсталации и процеси се извършва по наличните електромери, както следва:

- Отчитането на общото количество електрическа енергия (върхова, дневна, нощна), използвана за стопанската дейност на предприятието, се извършва от информационната система за събиране на данни в топлоизточника всяка смяна, ежедневно и месечно  по   електромерите, инсталирани в КРУ 6,3 kV на “Топлофикация Бургас” ЕАД. Електроенергията за собствени нужди на централата – Есн е сбор от електрическа енергия за собствени нужди на ИКПТЕЕ (за производство на електрическа енергия, измерена по индивидуален електромер) и електроенергията за собствени нужди на ОЦ (за производство на топлинна енергия).

Есн = Есн ИКПТЕЕ + Есн ОЦ, или Есн ОЦ = Есн - Есн ИКПТЕЕ

В случай на недостиг на произведената електрическа енергия в ИКПТЕЕ за покриване на собствените нужди на предприятието, се извършва внос от национална електрическа мрежа – Енек. Отчитането на общото количество активна и реактивна  електрическа енергия (върхова, дневна, нощна), използвана за стопанската дейност на предприятието, се извършва ежедневно и месечно по електромерите, инсталирани в подстанция “Лозово” – поделение на НЕК – ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение” Електропреносен район Бургас.

Общият разход на електрическа енергия за производството на топлинна енергия в топлоизточника се определя по следната зависимост: Есн ОЦ = Есн - Есн ИКПТЕЕ + Енек

  - Отчитането на количеството електрическа енергия, използвана в отделните сгради и за конкретните производствени процеси, в топлоизточника се извършва ежемесечно по монтираните индивидуални електромери за отчитане разхода на електроенергията по съответните зони в денонощието. С индивидуални електромери са снабдени основните следните поделения на производството: ХВО, Гараж, ОСК, Стол, Административна сграда.

- Отчитането на разхода на електрическа енергия на предприятията, захранени от електрическата мрежа на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД, се извършва ежемесечно по индивидуални електромери.

- Отчитането на разхода на електрическа енергия в абонатните станции (АС) се извършва ежемесечно по индивидуални, монтирани във всяка абонатна станция, електромери.

- Отчитането на разхода на електрическа енергия за катодната защита на газопровода се извършва ежемесечно по индивидуален електромер.

- Ежедневният контрол на разхода на електроенергия в топлоизточника се осъществява от отдел “ПТО” по данни, регистрирани и архивирани в  микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ, представени в табличен вид и по данни от сменните ведомости на дежурни ел. техници.

- Инженер енергетик ЕО носи отговорност за точността на измерванията, изправността, извършването на проверките, калибрирането на средствата за измерване и съхранението на документите от тези проверки.

- Седмичният разход на електроенергия се определя и се контролира  при представяне на данните за седмичните технико-икономически показатели за работата на централата, както следва:

- Специфичен разход на ел. енергия на 1 МWh произведена топлоенергия;

- Специфичен разход на ел. енергия на 1 МWh реализирана топлоенергия.

Данните за разхода на електрическа енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия в периода 2004–2013 год. и постигнатите разходни норми по показателя, определен в КР № 33/2007 год., по години са представени в Таблица 3.2.3.

Въз основа на извършената оценка на съответствието на количествата изконсумирана електроенергия с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.2.1 от Комплексно разрешително.

3. 2.2. ТОПЛИННА  ЕНЕРГИЯ

1. Съгласно Условие 8.2.2 в предприятието се прилагат и се спазват инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните и електропреобразувателните части на мрежови помпи, рециркулационни помпи, помпи в ХВО, вентилатори и други.

През 2013 год. са извършени и отразени в протоколи следните профилактични прегледи на механичната част на основните съоръжения в централата:

| Дата | Съоръжение | Извършени дейности |
| --- | --- | --- |
| 30.01.2013 г. | Профилактичен преглед на: |  |
|  | Мрежови помпи № 1, 2, 3 | Без забележки |
|  | Рециркулационни помпи № 1, 2, 3 | Без забележки |
| 04.02.2013 г. | Планов профилактичен преглед подпитъчни помпи в Главен корпус : |
|  | 1. Подпитъчна помпа № 1 и № | - салникови набивки, доливане на масло, измерване на вибрации |
|  | 2. Подпитъчна помпа №3 | - основен ремонт на двигателя, доливане на масло, измерване на вибрации |
| 29.03.2013 г. | Планов профилактичен преглед помпи в ХВО: |
|  | 1. Помпа 25Е50ОМ | - салникови набивки, измерване на вибрации, наличие на шум при включване, температура |
|  | 2. Помпа Грундфос тип CR 60-30 – 3 броя | - подмяна на лагер, измерване на вибрации, наличие на шум при включване, температура |
| 09.04.2013 г. | Планов профилактичен преглед помпи в паро-котелна станция - ПКС: |
|  | 1. Помпа CR 60-30 | Помпите са спрени в резерв. Проверка на затягания, механични уплътнения, наличие на шум в лагери при включване |
| 10.04.2013 г. | Планов профилактичен преглед помпи в помпена станция „Отпадни води”: |
|  | 1. Помпи 50Ш 40 № 1, № 2 и № 3 – 3 бр. | - Доливане на масло, измерване на вибрации, наличие на шум в лагери при включване, температура |
| 23.04.2013 г. | Утвърден план за проверка на водогреен котел ВК 50 № 1 след спиране от експлоатация след приключване на отоплителния сезон и предстоящо консервиране на съоръжението |
|  | 1. Лостова система за управление на димните клапи, състояние на димните клапи | - Смазване, поддръжка. Няма аномалии |
|  | 2.Състояние на взривната клапа | - В добро състояние |
|  | 3. Проверка на центровка на горелките | - Извършени замервания |
|  | 4. Въздушни клапи на горелките | - Раздвижване, смазка |
|  | 5. Редукторите на задвижките на вход и изход на котела | - Раздвижени, смазка |
|  | 6. Центровка на куплунзите на палцовите съединители | - Извършени замервания |
|  | 7. Въздушните клапи на вентилаторите | - Плътността на затваряне, раздвижване |
| 27.05.2013 г. | Профилактичен преглед на: |  |
|  | Мрежови помпи № 1, 2, 3, 5 | Без забележки |
|  | Рециркулационни помпи № 1, 2, 3, 4 | Без забележки |
| 27.05.2013 г. | Профилактичен преглед на: |  |
|  | Мрежова помпа № 5 | Центровка на куплунга на палцовия съединител, подмяна на шпилки, салникови набивки, измерване на вибрации, наличие на шум в лагери при включване, температура. Завъртане на ръка – спира в безлично положение. |
| 20.06.2013 г. | Профилактичен преглед на Филтри в ГРП: |
|  | Проверка на състоянието на Филтри в ГРП | Разглобяване, почистване, проверка на уплътнения |
| 20.06.2013 г. | Проверка на състоянието на комин К1 с височина 100 m |
|  |  | Без забележки |
| 10.09.2013 г. | Проверка на парен котел КГ 12 № 1 в ПКС: |
|  | Меки връзки на въздушни вентилатори ВВ А и Б | При включване няма вибрации, повишена температура и шум в лагерите. |
| 10.09.2013 г. | Проверка на парен котел КГ 12 № 2 в ПКС: |
|  | Меки връзки на въздушни вентилатори ВВ А и Б | При включване няма вибрации, повишена температура и шум в лагерите. |
| 10.09.2013 г. | Проверка на парен котел ПКГМ 12 № 3 в ПКС: |
|  | Меки връзки на въздушни вентилатори ВВ А и Б | При включване няма вибрации, повишена температура и шум в лагерите. |
| 07.10.2013 г. | Проверка на състоянието на опори на: |
|  | Комин в ИКПТЕЕ | Не са констатирани напуквания на заварките на опорите на площадката. Същите са консервирани с грес |
| 07.10.2013 г. | Преглед на механичната част на ВК 50 № 1 преди въвеждане в експлоатация: |
|  | 1. Лостова система за управление на димните клапи, състояние на димните клапи | - Лостовата система се движи до двете крайни положения без усилие. Смазване, поддръжка. |
|  | 2.Състояние на взривната клапа | - В добро състояние. Подмяна на обшивката. |
|  | 3. състоянието на димните клапи | - Затварят се плътно, без аномалии |
|  | 4. Пропуск в котела | - Отстранен |
|  | 5. Състоянието на редуктори на задвижките на вход и изход на котела | - Раздвижени, смазка |
|  | 6. Въздушните клапи на вентилаторите | - Плътността на затваряне, раздвижване |

2. Съгласно Условие 8.2.2 в предприятието се прилагат и се спазват инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните и електропреобразувателните части на мрежови помпи, рециркулационни помпи, помпи в ХВО, вентилатори и други.

През 2013 год. са извършени и отразени в протоколи следните профилактични прегледи по електрическата част на съоръженията в централата:

| Дата | Съоръжение |
| --- | --- |
| 09.04.2013 г. | Цялостна проверка на Помпена станция „Отпадни води”: |
|  | Проверка на кабелни връзки |
|  | Проверка на ел. апаратура за управление на помпите |
|  | Осветление в ПСОВ |
| 13.05.2013 г. | Проверка на осветление в Главен корпус |
|  | Възстановено аварийно осветление |
|  | Пускова апаратура на осветителната инсталация |
| 27.05.2013 г. | Цялостна проверка на съоръжения в МНС: |
|  | РУ 0,4 kV |
|  | Управление но помпите в помпеното помещение на МНС |
|  | Осветление на корпус на МНС |
|  | Проверка на кран мостов, двугредов – спрян от експлоатация. |
| 27.05.2013 г. | Планова проверка на Мрежова помпа МП № 5 |
| 27.05.2013 г. | Планова проверка на Рециркулационна помпа РП № 4 |
| 28.05.2013 г. | Планова периодична проверка на ел. съоръжения в ПКС |
| 03.06.2013 г. | Проверка на аварийно осветление в Главен корпус |
| 06.06.2013 г. | Проверка на районно осветление на ИКПТЕЕ |
| 17.06.2013 г. | Проверка на осветителна инсталация в КРУ 6,3 kV е КРУ 11 kV |
| 19.06.2013 г. | Цялостна проверка на Помпена станция „Отпадни води” |
| 28.06.2013 г. | Проверка на осветление на комин К1 с височина 100 m |
| 02.07.2013 г. | Планова периодична проверка на ел. съоръжения в ХВО |
| 29.07.2013 г. | Проверка на районно осветление на ГРП |
| 30.07.2013 г. | Проверка на районно осветление на ЗРУ |
| 14.08.2013 г. | Цялостна проверка на Помпена станция „Отпадни води” |
| 15.08.2013 г. | Проверка на аварийно осветление в Главен корпус,Административна сграда, ИКПТЕЕ, кабелен тунел, КРУ 6,3 kV |
| 22.08.2013 г. | Планова периодична проверка на ел. съоръжения в ПКС |
| 19.08.2013 – 21.08.2013 г. | Авариен ремонт на захранващ кабел на автостопанство |
| 02.10.2013 г. | Планова периодична проверка на ВК 50 № 1 и всички ел. съоръжения към него: |
|  | - главна газова задвижка |
|  | - димна клапа |
|  | - газови отсекатели |
|  | - фотоклетки, запалки |
|  | - въздушен вентилатор (честотен инвертор – местно и дистанционно управление) |
|  | - регулатор на газ |
|  | . аварийно, редовно осветление, пускова апаратура. |
| 02.10.2013 г. | Планова периодична проверка на ВК 100 № 4 и всички ел. съоръжения към него: |
|  | - главна газова задвижка |
|  | - димна клапа |
|  | - газови отсекатели |
|  | - фотоклетки, запалки |
|  | - въздушен вентилатор (честотен инвертор – местно и дистанционно управление) |
|  | - регулатор на газ |
|  | . аварийно, редовно осветление, пускова апаратура. |
| 02.10.2013 г. | Планова проверка на Мрежова помпа МП № 1 |
|  | - извършена смяна на лагерите на двигателя |
| 02.10.2013 г. | Планова проверка на Рециркулационна помпа РП № 4 |
| 02.10.2013 г. | Планова проверка на Мрежова помпа МП № 2 |
| 27.10.2013 г. | Планова проверка на Мрежова помпа МП № 3 |
| 02.10.2013 г. | Проверка на осветителна инсталация в Трафо 3 20 kV |
| 03.10.2013 г. | Проверка на аварийно осветление на гаража |
| 07.10.2013 г. | Проверка на осветителната инсталация в ИКПТЕЕ |
| 08.10.2013 г. | Цялостна проверка на вакуум помпа |
| 04.11.2013 г. | Проверка на аварийно и редовно осветление в КРУ 6,3 kV, КРУ 11 kV. КЗ № 1-2. |
| 07.11.2013 г. | Проверка на аварийно осветление на гаража |
| 13.11.2013 г. | Проверка на аварийно и редовно осветление в Главен корпус, кота – 3,20 m |
| 04.12.2013 г. | Проверка на аварийно и редовно осветление в Главен корпус, кота – 3,20 m, кота 0,0 m, кота + 3,20 m |
| 13.12.2013 г. | Проверка на аварийно и редовно осветление в Главен корпус – мрежови помпи,, мазутни блокове |
| 13.12.2013 г. | Проверка на редовно осветление в ХВО. |

3. Съгласно Условие 8.2.4.1. отчитането на топлоенергията в топлоизточника  се извършва чрез наличните сертифицирани топломери, включени в общия енергиен баланс на предприятието. Точността и надеждността на измерването се гарантира от коректно отчитане на данни и кумулативния ефект на всички елементи от измервателните системи. Инженер енергетик КИП и А и Инженер енергетик ЕО носят отговорност за точността на измерванията, изправността, извършването на проверките, калибрирането на средствата за измерване и съхранението на документите от тези проверки.

4. Съгласно изискванията на Условие 8.2.3. в предприятието регулярно се извършват проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа (ТПМ).

В съответствие с Условие 8.2.3 и Условие 8.2.4.3 и с изискванията на действащите инструкции през 2013 год. са извършени общо 54 огледа на състоянието на Главно стебло, на топлопреносни и дворни мрежи, за което са извършени записи в оперативните журнали на топлоенергетиците в съответните комплекси. В резултат от проверките са извършени 2 броя  планови и 16 аварийни ремонти на ТПМ.

5. Съгласно изискванията на Условие 8.2.5.1 данните за 2013 год. относно количествата изразходвана топлинна енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на дружеството са представени в Таблица 3.2.2. и Таблица 3.2.3. Данните за разхода на топлинна енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия в периода 2004 – 2013 г. и постигната стойност  на показателя, определена в КР № 33/2007 год., по години са представени в Таблица 3.2.3.

След извършен анализ на съответствието на показателите в топлоизточника през 2013 год. е констатирано следното:

- Стойността на постигнатия през 2013 год. показател “Разход на топлоенергия за производство на топлоенергия” е с 414 MWh, или с 12,69 %, по-нисък спрямо предходна година;

- Стойността на показателя “Разход на топлинна енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия”  за 2013 год. е в съответствие с определения  такъв в Условие 8.1.3 от издадено  КР.

6. С цел поддържане на нормите и контрол на разхода на топлоенергия в топлоизточника на “Топлофикация - Бургас” ЕАД  се извършват следните мероприятия:

- Ежедневен контрол на разхода на топлоенергия в топлоизточника от отдел „ПТО” по данни от сменните ведомости на водогрейни котли и по данните, регистрирани и архивирани в  микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ;

- Определя се и се контролира седмичния разход на топлоенергия, при представянето на данните за седмичните ТИП за работата на централата, както следва: топлоенергия за собствени нужди в MWh и топлоенергия за собствени нужди като % от произведената топлоенергия за периода.

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР, където информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители.

7. С цел контрол за изразходвана топлоенергия за 1 MWh  произведена топлинна енергия, през 2013 год. в топлоизточника са извършени следните действия за контрол и вземане на адекватни технологични мерки за спазване на определена в издадено КР норма:

-	В началото на отоплителен сезон 2013/2014 год. се извършва редовна проверка на състоянието и настройките на всички абонатни станции АС, монтирани в обособени сгради в топлоизточника;

-	Спазват се срокове за задължително периодично калибриране на всички инсталирани в централата топломери;

- През цялата 2013 год. деаераторът  работи във вакуумен режим.

След извършената оценка на съответствието на параметъра “Разход на топлоенергия за 1 MWh произведена топлоенергия” през 2013 год. и определения такъв в КР може да се направи извод, че през цялата 2013 год. се предприемат  мерки за спазване на показателя, посочен в КР № 33/2007.

8. Съгласно изискванията на Условие 8.2  в предприятието действат следните инструкции:

- Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване (Условие 8.2.3.)

- За контрол на качеството и методика за събиране и обработка на данните за отчитане на произведените количества топлинна и електрическа енергия при работа на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация-Бургас”- ЕАД (Условие 8.2.4.1)

- Инструкция за оценка на сътветствието на документираните годишни количества електроенергия и топлоенергия при работа на инсталация “Производство на топлинна енергия” и ИКПТЕЕ (Условие 8.2.4.2)

- Инструкция за документиране на резултатите от проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване (Условие 8.2.4.3.)

Въз основа на извършената оценка на съответствието на количествата изконсумирана топлоенергия с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.2.1. от Комплексно разрешително.

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

1. Съоръженията в централата през 2013 год. работят само на основно гориво природен газ. Отчитането на консумацията на природен газ в топлоизточника се извършва по 17 броя налични на площадка на “Топлофикация – Бургас” ЕАД калибрирани и проверени в лицензирани лаборатории уреди за измерване на разход газ.

2. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.2.1 и 8.3.2.2. са разработени и действат следните инструкции:

#### Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно условията в КР  (Условие 8.3.2.1.);

#### Инструкция за оценка на съответствието на годишната употреба на спомагателни материали и горива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия (Условие 8.3.2.2.).

#### С цел оптимизиране на разхода на гориво природен газ в топлоизточника на “Топлофикация - Бургас” ЕАД се извършват следните мероприятия:

2.1. Ежедневен контрол – отдел „ПТО”

- получаване и изчисляване на разхода на природен газ от разходомерните устройства в ГРП на “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- получаване и обработка на данните за разход гориво, регистрирани и архивирани в  микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ, представени в табличен и графичен вид;

- ежедневно определяне на специфичните технологични разходни норми за производство на топлинна и електрическа енергия;

- подготовка на данни за седмичен отчет;

- подготовка на данни за месечен отчет.

2.2. Обработка на  сменни ведомости – отдел „ПТО”

- ежедневна обработка на сменните ведомости на водогрейните и парни котли (при необходимост);

- ежедневна обработка на сменните ведомости на работещите съоръжения в ИКПТЕЕ.

2.3. Периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръженията, режимите на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности - Отдел „ПТО” и ръководство на централата;

2.4. Отчетност по ТИП (сменна, месечна, годишна) - Отдел „ПТО” ;

2.5. Изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР. Информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители - Отдел “ПТО”;

2.6. Количеството изразходван в “Топлофикация-Бургас” ЕАД и фактуриран за месеца природен газ се документира с попълване на формуляр “Лимитна карта за изписване на горива за производство”, включващ “Отчет за изразходваните горива за производство”, подписани от  началник цех “ТЕП”, ръководител “ПТО” и Директор направление “ППРЕ”. Един екземпляр от документа се предава в счетоводен отдел, другият се съхранява в отдел “ПТО”, като приложение към месечен отчет.

2.7. Организационни изисквания, които се изпълняват за  поддържането и експлоатацията на  оборудването за целите на мониторинга на горивото:

| Оборудване | Местоположение | Отговорен | Съдържание на инструкция-та за поддържане | Съдържание на инструк-цията за експлоатация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ разход на природен газ в топлоизточника |
| Система за измерва-не на природен газ на вход на ГРП | Вход на ГРП | Инженер – енергетик „КИП и А” | Експлоатационни условия, периодичен контрол, действия при ремонт, действия при проверка. | Съхранение на месечните данни на технологичните записи |
| За вътрешнофирмени контролни отчитания на разход на природен газ, при необходимост от коригиращи действия |
| Собствена измерва-телна система Ду150, Ду250 за разход на природен газ към водогрейна част на ОЦ | ГРП, отклонението към отоплителната част на топлоизточ-ника | Инженер – енергетик „КИП и А” | Експлоатационни условия, проверка, записи за отклонения от нормалното състояние. | Съхранение на месечните данни на технологичните записи |
| Собствена измерва-телна система за разход на природен газ към ИКПТЕЕ | ГРП, отклонението към ИКПТЕЕ | Инженер – енергетик „КИП и А” | Експлоатационни условия, проверка, записи за отклонения от нормалното състояние. | Съхранение на месечните данни на технологичните записи |

2.8. Коригиращи действия

При констатиране на несъответствия на количеството изразходвано гориво с технологичните разходни норми в топлоизточника  се предприемат мерки с цел отстраняване на същите.

Месечният разход на природен газ се определя по данни на брояча на системата за измерване на природен газ на вход на ГРП. С цел предотвратяване на проблеми в поддръжката и експлоатацията на измервателното оборудване в ГРП се изпълняват следните мероприятия:

- непрекъснат контрол на разхода и превключване на измервателните линии за поддържане на режим на измерване с минимална грешка;

- ежедневен контрол за техническото състояние на оборудването;

- периодичен (ежедневен) преглед на показанията, сравнение с другите разходомери и установяване на констатирани неизправности;

- седмичен доклад за състоянието на оборудването и допуснатите отклонения на разширени оперативни съвещания с ръководството на предприятието и отбелязване на резултатите в протокола от съвещанието.

| Таблица 3.2.1 |
| --- |
| РАЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛОИЗТОЧНИКА НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕАД ПРЕЗ 2013 год. |
| СЪГЛАСНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО: 25,82 kWh/MWh |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 г. |
| Произведена ТЕ | MWh | 29 179,839 | 25 231,599 | 24 095,878 | 14 878,636 | 10 129,000 | 9 264,000 | 9 340,000 | 9 113,000 | 9 253,000 | 11 914,000 | 13 825,468 | 27 853,875 | 194 078,295 |
| Разход на електроенергия за производство на ТЕ | MWh | 316,153 | 268,498 | 249,215 | 192,874 | 150,179 | 153,419 | 162,377 | 168,903 | 147,005 | 150,820 | 166,073 | 290,309 | 2 415,825 |
| Разход на ел. енергия за 1 продукт | kWh/MWh | 10,83 | 10,64 | 10,34 | 12,96 | 14,83 | 16,56 | 17,39 | 18,53 | 15,89 | 12,66 | 12,01 | 10,42 | 12,45 |

| Таблица 3.2.2 |
| --- |
| РАЗХОД НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛОИЗТОЧНИКА НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕАД ПРЕЗ 2013 год. |
| СЪГЛАСНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО: 0,02 kWh/MWh |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 г. |
| Произведена ТЕ | MWh | 29 179,839 | 25 231,599 | 24 095,878 | 14 878,636 | 10 129,000 | 9 264,000 | 9 340,000 | 9 113,000 | 9 253,000 | 11 914,000 | 13 825,468 | 27 853,875 | 194 078,295 |
| Разход на топлоенергия за производство на ТЕ | MWh | 264,095 | 254,597 | 246,272 | 274,670 | 249,349 | 141,409 | 186,826 | 201,505 | 237,115 | 394,652 | 240,168 | 159,671 | 2 850,329 |
| Разход топлоенергия за 1 продукт | MWh/MWh | 0,0091 | 0,0101 | 0,0102 | 0,0185 | 0,0246 | 0,0153 | 0,0200 | 0,0221 | 0,0256 | 0,0331 | 0,0174 | 0,0057 | 0,0147 |

Таблица 3.2.3.

| Параметър | Мярка | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена топлоенергия | MWh | 289 933 | 289 048 | 276 052 | 239 657 | 223 939 | 215 176 | 204 056 | 217 154 | 197 812 | 194 078 |
| Разход на ел. енергия за 1 MWh топлинна енергия | MWh | 17,84 | 14,29 | 13,32 | 15,42 | 12,08 | 13,09 | 10,82 | 11,26 | 14,44 | 12,45 |
| Разход на ТЕ | МWh | 4442 | 4733 | 4573 | 4414 | 5 282 | 7 760 | 4 688 | 4 278 | 3 264 | 2 850 |
| Разход топлоенергия за производство на 1 продукт | MWh/MWh | 0,0153 | 0,0164 | 0,0165 | 0,01842 | 0,0236 | 0,036 | 0,023 | 0,0197 | 0,0165 | 0,0147 |

В съответствие с изискванията на Условие 8.3.3.1  в Таблица  3.3.1.  Таблица  3.3.2. и Таблица 3.3.3 са представени обобщените данни относно използването на суровини, спомагателни материали и горива през 2013 год. в Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 390,75 MW както следва:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно Количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазочно масло | 330 кg | - | 75 кg | - | Съответства |
| Смазочно масло за ИКПТЕЕ | 90 000 кg | - | 51 355 кg | - | Съответства |
| Хидравлично масло | 36 кg | - | 23 кg | - | Съответства |
| Хидравлично масло за ИКПТТЕ | 100 кg | - | 98 кg | - | Съответства |
| Натриева основа | 395 кg | - | 250 кg | - | Съответства |
| Тринатриев фосфат | 240 кg | - | 200 кg | - | Съответства |
| Хидро - Х | 7 100 литра | - | 4 475 кg | - | Съответства |
| Инхибитор на корозия за ИКПТЕЕ | 300 кg | - | 115 кg | - | Съответства |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно Количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ /ГГИ/ | 43 000 х.nm3 |  | 7 578 х.nm3 |  | Съответства |
|  |  | 129 |  | 130,21 | Превишаване с 1,21 kg/MWh, или с 0,93% |
| Мазут | 3 341 t | - | 0 t | - | Съответства |
| Газьол | 3,4 t | - | 0 t | - | Съответства |
| Природен газ за ИКПТЕЕ | 40 000 х.nm3 |  | 33 346 х.nm3 |  | Съответства |
|  |  | 157 |  | 152,04 | Съответства |

През отчетния период показателят “Специфичен разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлинна енергия в ГГИ при работа на природен газ” е над определения такъв в КР с 1,21 kg/MWh, или с + 0,93%. Това се обяснява с промяна в съотношенията на произведеното количество енергия между ИКПТЕЕ и ГГИ в топлоизточника.  ИКПТЕЕ покрива топлинния товар за битово горещо водоснабдяване БГВ през цялата година, а останалата част от необходимата топлинна енергия за отопление и БГВ се произвежда във водогрейните котли. Поради намаляването на  произведената топлоенергия в съществуваща ГГИ за сметка на производството на същата в ИКПТЕЕ, реално се намаля количеството изразходван в ГГИ природен газ, което налага изгарянето му да се извършва при намален брой работещи горелки на водогреен котел (обикновено 1-2 броя от общо 6 бр.), което се отразява на ефективността на  процеса на изгаряне на горивото.

След извършена оценка на съответствието на количеството изразходвани спомагателни материали и горива и на специфичния разход на гориво за 1 MWh произведена топлоенергия през 2013 г. с определените такива в условията на КР № 33/2007 год. може да се направи следния извод: В предприятието се спазват изискванията на Условие 8.3.1 от издадено  Комплексно разрешително.

3.4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ

1. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.1. на площадката са в наличност информационни листи за безопасност на използуваните суровини и материали. Всички химични вещества и препарати се съхраняват съгласно посочените в тях изисквания.

#### 2. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.7 и Условие 8.3.4.8 в предприятието се прилагат Инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки и Инструкция за експлоатация на резервоарите в МНС, като част от обща Инструкция за експлоатацията на съоръженията в Мазутно-нафтово стопанство.

3. Съгласно Условие 8.3.4.10 е разработена и действа Инструкция за установяване и отстраняване на течовете както и поддръжка  на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали при работа на инсталацията.

Ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода от Главна газова задвижка на вход на централата до котлите, включващи:

- Проверки за пропуски на газ;

- Състояние на арматурата, уплътненията, фланцовите и резбови съединения, предпазните устройства, опорите и подвеските на газопроводите;

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения;

- Изправното действие на работните манометри и предпазни устройства.

През изтеклата година са извършени 51 проверки със съставени протоколи, 50 броя от които са с констатации за отсъствие на пропуски на  газ. В периода на зимния режим на топлоподаване на 03.12.2013 год. е извършена профилактика на газовите линии в ГРП, при която е установен и е отстранен пропуск на задвижката на изход към водогрейна част на централата

4. Ежемесечно се извършват проверки на функциониращи регулатори в ГРП на централата, за което се съставят протоколи, съхранявани в ПТО. През 2013 година не са установени повреди и несъответствия в състоянието на газопроводната система в топлоизточника с изискванията на КР и Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

4. Наличното към 31.12.2013 год. количество резервно гориво мазут е 517 t. Посоченото количество гориво се съхранява  само в Мазутен резервоар МР № 2 и запълва около 10 % от обема му, това е наличният резерв, който “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена да поддържа в съответствие с изискванията на Наредбата за резерви от енергийни горива през отчетната година.

Съгласно Условие 8.3.1.1. от КР № 33/2007 год. при работа на ГИ количеството използвано гориво мазут не трябва да привишава количеството, посочено в таблица 8.3.1.1. от издадено КР, а именно 3 341 тона. Съоръженията в централата през 2013 год. работят само на основно гориво природен газ и  разходът на мазут през 2013 год. е 0 тона.

В предприятието газьолът може да бъде използван в качеството на разпалващо гориво само при работа на резервно гориво мазут, само на парен котел ПКМ 12 № 3, при пълно отсъствие на природен газ. Необходимото за тази цел минимално количество се намира в предвидена за това емкост на горивната инсталация в ПКС и от 2001 год. то не е променяно.  От  2001 год.  в “ Топлофикация – Бургас” ЕАД не е извършвано закупуване на нови количества газьол. Разходът на газьол през 2013 год. е 0 тона.

В предприятието се извършва непрекъснат сменен контрол за състоянието на оборудването  в МНС: обходи, ежедневен контрол и докладване на нивата на съхранявания мазут, контрол за наличието на нефтопродукти в отпадъчни води след преминаване през сепарираща шахта и др. По разпореждане на Енергетик ЕО електрическо оборудване в МНС се поддържа в експлоатационна готовност. Регулярно се проверяват:

- Техническо състояние на кабелите за редовно и резервно захранване;

- Техническо състояние на прекъсвачи и превключващка апаратура;

- Окомплектовка на помпите в МНС, дренажни помпи и помпите в сепариращите шахти;

- Цялостна проверка на ел. съоръжения в РУ 0,4 kV;

- Осветлението в корпуса на МНС;

- Проверка на КИПиА оборудване;

- Проверка на двугредов мостов кран.

В предприятието не са допускани и не са констатиран нито един случай на разлив на горива и увреждане на почвения слой или настилки нито в района на обваловките, нито в района на МНС или другаде.

5. Съгласно Условие 8.3.5.1., в предприятието са извършени 12 проверки на съответствието на начина на съхраняване на горива и спомагателни материали с изискванията на издадено КР, както следва:

- Проверки за съхраняването на наличните количества горива съгласно изискванията на издадено КР – в резервоарите в МНС;

- Проверки за състоянието и целостта на обваловките на МР № 1, МР № 2 и НР № 1. Територията на обваловките се поддържа чиста от горими отпадъци и суха растителност с постоянен безпрепятствен достъп за провeрки;

- Проверки за спазване на изискването за съхранението на масла в оригинални опаковки (затворени метални варели);

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на химикала “Хидро–Х” в оригинални фирмени пластмасови маркирани туби по 20 литра;

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на химикала “Corshields” – инхибитор на корозия в ИКПТЕЕ  - в оригинални фирмени пластмасови маркирани туби по 23 kg;

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на натриева основа в оригинални фирмени пластмасови маркирани опаковки по 40 kg;

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на тринатриев фосфат в оригинални фирмени маркирани опаковки по 25 kg.

В резултат от извършените проверки не са констатирани нарушения и може да се направи следния  извод: Всички химични вещества и препарати: основи, масла, и др. се съхраняват съгласно изискванията на КР № 33/2007 год. и в съответствие с условията за съхранение, посочени в информационните листи за безопасност на съответните вещества.

IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. ДОКЛАД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR

Данните относно праговите стойности на изброените замърсители във въздуха, водите, почвата и др. са представени в приложената Таблица 1.

4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

В топлоизточника на “Топлофикация - Бургас”- ЕАД са разположени осем броя организирани и регламентирани източници на емисии, номерирани съответно под К № 1 до К № 8:

| Източници на отпадъчни газове | Източници на отпадъчни газове | Термична Мощност, МW | Дебит на газовете Nm3/h | Пречиства-телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на ИУ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единична | Обща за ИУ | Единична | Обща за ИУ |  |  |  |
| Комин 1 | ВК 50 № 1 | 58,15 | 348,9 | 79 416 | 492 336 | Няма | Природен газ | 100 |
|  | ВК 50 № 2 | 58,15 |  | 79 416 |  | Няма |  |  |
|  | ВК 100 № 3 | 116,3 |  | 166 752 |  | Няма |  |  |
|  | ВК 100 № 4 | 116,3 |  | 166 752 |  | Няма |  |  |
| Комин 2 | КГ № 1 | 7,56 | 23,25 | 11 088 | 33 264 | Няма | Природен газ | 40 |
|  | КГ № 2 | 7,56 |  | 11 088 |  | Няма |  |  |
|  | ПКГМ № 3 | 8,13 |  | 11 088 |  | Няма |  |  |
| № 3 | ГБД № 1 | 3,240 | 3,240 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 4 | ГБД № 2 | 3,240 | 3,240 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 5 | ГБД № 3 | 3,240 | 3,240 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 6 | ГБД № 4 | 2,956 | 2,956 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 7 | ГБД № 5 | 2,956 | 2,956 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 8 | ГБД № 6 | 2,956 | 2,956 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ след 1.01.2008 г. |
| --- | --- |
| Комин № 1 - СНИ |
| NOx | 300 |
| CО | 100 |
| Прах | 5 |
| SO2 | 35 |
| Комин № 2 – СПИ – веднъж годишно |
| NOx | 300 |
| CО | 100 |
| Прах | 5 |
| SO2 | 35 |
| Комин № 3-8 – СПИ – веднъж годишно |
| NOx | 300 |
| CО | 100 |
| SO2 | 35 |

4.2.1. ВОДОГРЕЙНА ЧАСТ

Съгласно Условие 9.5.1 и 9.5.2. в топлоизточника се провеждат собствени непрекъснати измервания (СНИ) на водогрейни котли ВК 50 № 1, ВК 50 № 2, ВК 100 № 3 и ВК 100 № 4 посредством действаща “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологичните параметри и вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”. Пробовземането за извършване на СНИ на емисиите на вредни вещества се извършва на комин К №1 с височина 100 m. Автоматичните средства за измерване осигуряват непрекъснато определяне и последователно регистриране на емисиите на съответните вредни вещества и необходимата оценка и обработка на резултатите, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба № 6 на МОСВ и Инструкция № 1/03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

В съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ относно периодична проверка и проверка за правилното калибриране на средствата за измерване, използвани за провеждане на СНИ калибрирането на системата в “Топлофикация - Бургас” ЕАД е извършено на 18.11.2013 г. от Фирма “Пехливанов Инженеринг” ООД от Лаборатория за изпитване и калибриране “ЛИПГЕИ”, притежаваща Сертификат за акредитация, издаден от БСА с регистрационен номер № 5 ЛИК , валиден до 30.06.2017 год. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС ЕN ISO/IES 17025:2006, със седалище и адрес на управление:1505, гр. София, ул. “Мърфи” № 16, ЕИК 831356059 . Телефон: 02/8463575. Комплект документи от проведени проверки и калибровки на средствата на СНИ с сертификат за калибриране е представен в РИОСВ г. Бургас,  регистриран с входящ номер № 156/09.01.2014  г.

Годишен отчет за извършените в периода 01.01.2013 –31.12.2013 год. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижния източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД е представен на хартиен и магнитен носител представени в РИОСВ гр. Бургас с писмо входящ № 4631/23.01.2014 г.

Обобщената информация за концентрациите на вредните вещества в отпадъчните газове, получени в резултат от извършените СНИ през 2013 год. е представена в Таблица 4.2.1.

След анализиране на представените резултати от проведения през 2013 год. СНИ могат да се направят следните изводи:

- Дебитът на изходящите газове от точков източник К № 1 не превишава определената в Условие 9.1.от КР № 33/2007 г. стойност на параметъра за изпускащото устройство – 492 336 Nm3/h. Съгласно отчетените данни от извършените през 2013 год. СНИ на К № 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 83 783 Nm3/h,  което съответства на 33 309 Nm3/h, приведени към 3% съдържание на кислород в отпадните газове.

- След  приключване на отоплителния сезон 2012/2013 г. котелът е изведен в резерв. След тази дата Горивната инсталация (ВК50 № 1, ВК50 № 2, ВК100 № 3, ВК100 № 4), включена към неподвижен източник – Комин № 1 не е в експлоатация.. Производството на топлинна енергия през посочения период за осигуряване на БГВ на консуматорите се реализира от ИКПТЕЕ.

- Водогрейният котел ВК 50 № 1 е въведен в редовна експлоатация през м. ноември. Останалите съоръжения от Горивната инсталация (ВК№ 2, ВК№ 3, ВК№ 4), включени към неподвижен източник – Комин № 1, не са в експлоатация.

- През 2013 год. генерираните в атмосферата емисии не надвишават определените в КР № 33/2007 год.:

| Показател | НДЕ за серен диоксид | НДЕ за азотни оксиди | НДЕ за емисии за прах | НДЕ за СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Емисионни норми (mg/Nm3) при изгаряне на природен газ | 35 | 300 | 5 | 100 |
| Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3) | 2,016 | 142,159 | 0 | 9,39 |
| Резултат | Не превишава | Не превишава | Не превишава | Не превишава |

НДЕ и отчетените данни се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове

- Оценката на резултатите от проведени през 2013 г. СНИ е извършена въз основа на данни при работа на природен газ, представена, както следва:

| Замърсител | Серен диоксид | Азотни оксиди | Прах | СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НДЕ, mg/Nm3 | 35 | 300 | 5 | 100 |
| под 110 % НДЕ | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| над 110 % НДЕ (за СО под 100) | 0,00% | 0,00% | 0,000% | 0,00% |
|  | Средно SO2 за 48 часови период | Средно NOx за 48 часови период | Средно прах за 48 часови период | Средно СО за 7 дневен интервал |

От данните за 2013 год. и от представяните досега ежегодни доклади за оценка на резултатите от СНИ при използвано основно гориво природен газ може да се направи извод, че е налице положителна оценка на СНИ, т. е. стойностите на всеки от анализираните показатели отговарят на изискванията в чл. 35 от “Инструкция за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници” и на чл. 54 от Наредба № 6 на МОСВ.

- В предприятието се извършва мониторинг на анормални режими. Емисиите на вредни вещества и технологичните параметри на изходящите газове при всички режими на работа на горивната инсталация се регистрират от “Автоматичната система за непрекъснато измерване на технологични параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”, монтирана на Комин № 1 с височина 100 m. Съгласно извършената оценка, въз основа на съхраняваната на магнитен носител информация, в преходните режими на инсталациите отклоненията на емисионните показатели на емитираните в околната среда замърсители от тези при нормален режим на инсталацията са незначителни. През 2013 год. са спазени изискванията за собствен непрекъснат мониторинг на емисиите  на вредни вещества, изпускани от неподвижен източник. Тъй като при изчисляването на параметрите се отчитат продължителността на процесите на пускане и спиране на инсталацията, т.е. методът на регистрирането на средноденонощните, средномесечните и средногодишните стойности отговаря на изискванията към необходимия брой данни за осредняването на параметрите, то може да се направи извод, че при анормалните режими са взети необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес.

- Отчетите за извършените в периода 01.01.-31.12.2013 г. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД са представяни  ежемесечно в РИОСВ гр. Бургас в съответствие с изискванията на чл. 40 и чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носители.

- Годишният отчет за извършените през 2013 г. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД e представен на хартиен и магнитен носител в РИОСВ гр. Бургас, в срок, в съответствие с изискванията на чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ.

4.2.2. ПКС

В парокотелната станция (ПКС) на топлоизточника са инсталирани следните мощности:

- 2 бр. парни газови котли КГ – 12 – по 7,56 MW

- 1 бр. парен газо–мазутен котел ПКГМ – 12 – 8,13 MW

С цел оптимизиране на схема на топлинните потоци в топлоизточника, през 2009 год. е реализиран проект за смяна на режима на работа на деаератора от термичен на вакуумен. В резултат от това при работа на природен газ в топлоизточника отпадна необходимостта от работа на парните котли. Същите са изведени в топъл резерв и през 2013 год. са разпалвани само за извършване на СПИ.

Собствени непрекъснати измервания на Комин № 2 не се провеждат, а годишните СПИ на изхвърлените в атмосферата вредни емисии в ПКС са извършени на 04.12.2013 г. от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух  към “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, акредитирана от ИА “БСА” със сертификат № 40-ЛИ/30.03.2012, валиден до 31.03.2016 г. “Доклад за извършени собствени периодични измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник комин № 2 на “Топлофикация - Бургас” е представен в РИОСВ, г. Бургас за информационно обслужване.

Данните от Протокол № 605/06.12.2013 г. от извършено СПИ на парен котел КГ 12 № 1 са представени в Таблица 4.2.2.

Данните от Протокол № 606/06.12.2013 г. от извършено СПИ на парен котел КГ 12 № 2 са представени в Таблица 4.2.3.

Данните от Протокол № 607/06.12.2013 г. от извършено СПИ на парен котел ПКГМ 12 № 3 са представени в Таблица 4.2.4.

В съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № 6 на МОСВ, “Доклад за извършени собствени периодични измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник комин № 2 на “Топлофикация - Бургас” е представен в РИОСВ, г. Бургас.

4.2.2.1. Въз основа на представените данни могат да се направят следните изводи:

- По данни от извършено СПИ на КГ№ 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 3 090 Nm3 /h, което съответства на 2 416 Nm3 /h, приведени към 3%.

- По данни от извършено СПИ на КГ№ 2 средният дебит на изходящи газове при нормални условия  1 983 Nm3 /h, което съответства на 1 891 Nm3 /h, приведени към 3%.

- По данни от извършено СПИ на ПКМГ№ 3 средният дебит на изходящи газове при нормални условия 2 214 Nm3 /h, което съответства на  1 468 Nm3 /h, приведени към 3%.

- Дебитът на изходящите газове от точков източник К № 2 не превишава стойността на параметъра за изпускащо устройство К№ 2 определена в Условие 9.1 - 33 264 Nm3 /h.

- При провеждане на изпитанията натоварването на съоръженията в ПКС отговаря на технологична потребност от наситена пара при работа на основните съоръжения в ОЦ “Лозово” на гориво природен газ.

- Нито една от генерираните в атмосферата емисии на вредни вещества не надвишава емисионните норми, определени в КР.

Емисиите на изхвърляните в атмосферата вреди вещества от комини № 1 и № 2 са ниски и не превишават зададените  стойности на параметрите НДЕ в Условие 9.2. на КР.

| СОБСТВЕНИ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАНИЯ |
| --- |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СРЕДНОМЕСЕЧНИ СТОЙНОСТИ |
| ОБЕКТ: | "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.2.1. |
| ИЗТОЧНИК: | КОМИН № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОДИНА: | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Дата | SO2 | NОx | Прах | CO | Други | CO2 | O2 | T газ | Съдържание на влага в газа | P димни газове | Дебит на газа |
|  |  | Изме-рена | НДЕ | Маса | Изме-рена | НДЕ | Маса | Изме-рена | НДЕ | Маса | Изме-рена | НДЕ | Маса | Изме-рена | НДЕ | oб.% | Изме-рена | норма |  |  |  | Приведен |
|  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | mg/Nm3 | mg/Nm3 |  | oб.% | oб.% | °C | oб.% | hPa | Nm3/h |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| 1. | I. | 2,872 | 35 | 78,362 | 152,07 | 300 | 4149,36 | 0,00 | 5 | 0,00 | 9,00 | 100 | 245,488 | - | - | - | 14,39 | 3 | 44,60 | 3,98 | 1,02 | 36 724 |
| 2. | II. | 6,475 | 35 | 152,189 | 151,61 | 300 | 3563,49 | 0,00 | 5 | 0,00 | 8,20 | 100 | 192,768 | - | - | - | 14,63 | 3 | 45,08 | 3,93 | 1,02 | 35 108 |
| 3. | III. | 1,993 | 35 | 32,018 | 146,69 | 300 | 2357,02 | 0,00 | 5 | 0,00 | 12,22 | 100 | 196,334 | - | - | - | 15,88 | 3 | 40,88 | 3,90 | 1,02 | 22 317 |
| 4. | IV. | 0,735 | 35 | 4,776 | 129,03 | 300 | 838,95 | 0,00 | 5 | 0,00 | 15,90 | 100 | 103,412 | - | - | - | 17,71 | 3 | 31,07 | 3,72 | 1,02 | 14 104 |
| 5. | V. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 6. | VI. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 7. | VII. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 8. | VIII. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 9. | IX. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 10. | X. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 11. | XI. | 0,000 | 35 | 0,002 | 131,69 | 300 | 672,14 | 0,00 | 5 | 0,00 | 9,49 | 100 | 48,459 | - | - | - | 10,59 | 3 | 29,05 | 6,05 | 1,03 | 39 873 |
| 12. | XII. | 0,022 | 35 | 0,826 | 141,87 | 301 | 5379,02 | 0,00 | 6 | 0,00 | 1,52 | 101 | 58,092 | - | - | - | 10,01 | 3 | 37,43 | 14,15 | 1,03 | 51 727 |
| ОБЩО ЗА 2013 г. | 2,016 | 35 | 268,172 | 142,159 | 300 | 16 959,978 | 0,000 | 5 | 0,000 | 9,390 | 100 | 844,552 | - | - | - | 13,87 | 3 | 38,02 | 5,95 | 1,02 | 33 309 |

Таблица № 4.2.2.

Протокол № 605/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: Парен котел КГ 12 № 1 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 2 | прах | 463 | - | 27,9 | -0,1 | 3946 | 3090 | 3,00 | 6,93 | 0,00 | 1,0 ± 0,1 | 1 | 5 | БДС EN 13284-1:2004 |
|  | SO2 | 205 | ІV |  |  |  |  |  |  | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NOх | 203 | ІV |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 112 ± 3 | 144 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  | 0,00 | <0,3 | 0 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =1,279 (Коригиран дебит = 2416 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 14,7 об. %. |

Таблица № 4.2.3.

Протокол № 606/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: Парен котел КГ 12 № 2 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 2 | Прах | 463 | - | 31,7 | -0,1 | 2631 | 1983 | 3,00 | 3,84 | 0,00 | <1,0 | 0 | 5 | БДС EN 13284-1:2004 |
|  | SO2 | 205 | IV |  |  |  |  |  |  | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 123 ± 3 | 129 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 3,0 ± 0,1 | 3 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =1,049 (Коригиран дебит = 1891 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 16,8 об. %. |

Таблица № 4.2.4.

Протокол № 607/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: Парен котел КГ 12 № 3- СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 2 | Прах | 463 | - | 33,2 | -0,2 | 2819 | 2214 | 3,00 | 9,07 | 0,00 | <1,0 | 1 | 5 | БДС EN 13284-1:2004 |
|  | SO2 | 205 | IV |  |  |  |  |  |  | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 87 ± 2 | 131 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 3,0 ± 0,3 | 5 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =1,509 (Коригиран дебит = 1468 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 12,9 об. %. |

    - КОМИНИ № 3-8 В ИКПТЕЕ

ИКПТЕЕ покрива топлинния товар за битово горещо водоснабдяване (БГВ) през цялата година. През летния период топлинните товари за БГВ се покриват само от инсталираните 6 броя газо-бутални двигатели (ГБД) на ИКПТЕЕ. Водогрейните котли се въвеждат в експлоатация само при необходимост. През зимния сезон необходимата топлинна енергия за отопление и БГВ се покрива при съвместна работа на ИКПТЕЕ и водогрейни котли. Поради намаляването на  произведената топлоенергия в съществуваща Горивна инсталация (ГИ) за сметка на производството на същата в ИКПТЕЕ, реално се намаля количеството изразходван природен газ в ГИ, което води до намаляване на количеството  на отпадъчните газове и емисиите на вредни вещества, изпускани  от Комин № 1.

През 2012 год. в ИКПТЕЕ на „Топлофикация – Бургас” ЕАД е реализирана инвестиционна мярка „Повишаване на електрическата ефективност на инсталация за ко-генерация“  на обща стойност 1 196 000 EUR.

Инвестиционният проект представлява модернизация на електропроизводството с оглед подобряване на електрическия к.п.д., намаляване на разхода на природен газ и интензитета на процеса на производство на електроенергия. Подобрява се съотношението между брутното и нетно електропроизводство, т.е. увеличава се дяла на нетното производство на електроенергия. Ефектът от инвестицията се отразява в по-голяма степен в параметрите, характеризиращи качеството на енергийното производство, а именно:

- снижаване на специфичния разход на топлина (внесено гориво) за произведен 1 MWhe електрическа енергия;

- повишаването на електрическата ефективност, и от там и на обща ефективност на ИКПТЕЕ;

- снижаване на разхода на природен газ;

- намаляване на емисии на CO2. Общото количество на верифицираните през 2013 г. спестени емисии на СО2 в резултат от прилагане на инвестиционната мярка е 4 292 t CO2.

- Съгласно Условие 9.2.1.3. на издадено КР № 33/2007 год. при работа на ГБД № 1 – 6 основните замърсители и концентрациите им в отпадните газове трябва да са  в норми както следва:

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) при 3% съдържание на кислород в отпадните газове |
| --- | --- |
| NOx | 300 |
| CO | 100 |
| SO2 | 35 |

СПИ на вредни вещества на ГБД № 5 (НИ № 7) за 2012 г. не бяха проведени поради аварийното спиране на 19.11.2012 г. и последвалия авариен ремонт на модула до 19.04.2013 г. Поради това след въвеждането в експлоатация и настройването на ГБД № 5, на 29.04.2013 год. „Топлофикация – Бургас” ЕАД проведе СПИ на емисиите на вредни вещества  в атмосферния въздух от НИ № 7 – ГБД № 5, резултатите от които са представени в РИОСВ гр. Бургас. Съгласно изискванията, СПИ са извършени от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух  към “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, акредитирана от ИА “БСА” със сертификат № 40-ЛИ/30.03.2012, валиден до 31.03.2016 г.

От представените по-долу резултати от СПИ на емисиите от неподвижен източник № 7 в ИКПТЕЕ е видно, че измерените концентрации в отпадъчните газове не превишават съответните норми на допустими емисии по Комплексно Разрешително № 33/2007 г. на “Топлофикация – Бургас” ЕАД:

| Замърсители |
| --- |
| НДЕ, mg/Nm3 | Серен диоксид | Азотни оксиди | СО |
|  | 35 | 300 | 100 |
| ГБД № 5, ИУ № 7 | 0 | 61 | 95 |

СПИ на вредни вещества, изпускани от индивидуален за всеки ГБД неподвижен източник (НИ) № 3 - № 8 в ИКПТЕЕ за 2013 год. са извършени на 04.12.2013 г. от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух  към “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, акредитирана от ИА “БСА” със сертификат № 40-ЛИ/30.03.2012, валиден до 31.03.2016 г.

| СЪОРЪЖЕНИЕ | НЕПОДВИЖЕН ИЗТОЧНИК (НИ) |
| --- | --- |
| ГБД № 1 | № 3 |
| ГБД № 2 | № 4 |
| ГБД № 3 | № 5 |
| ГБД № 4 | № 6 |
| ГБД № 5 | № 7 |
| ГБД № 6 | № 8 |

В съответствие с изискванията на Глава пета от Наредба № 6 на МОСВ, Доклад за измерване на вредните вещества, изпускани в атмосферата от индивидуален за всеки ГБД неподвижен източник в ИКПТЕЕ е представен в РИОСВ – Бургас.

От представените по-долу резултати от СПИ на емисиите от неподвижните източници № 3-8 в ИКПТЕЕ  е видно, че измерените концентрации в отпадъчните газове не превишават съответните норми на допустими емисии по КР № 33/2007 г. на “Топлофикация – Бургас” ЕАД:

| Замърсители |
| --- |
| НДЕ, mg/Nm3 | Серен диоксид | Азотни оксиди | СО |
|  | 35 | 300 | 100 |
| ГБД № 1, ИУ № 3 | 0 | 269 | 41 |
| ГБД № 2, ИУ № 4 | 0 | 255 | 89 |
| ГБД № 3, ИУ № 5 | 0 | 227 | 95 |
| ГБД № 4, ИУ № 6 | 0 | 179 | 68 |
| ГБД № 5, ИУ № 7 | 0 | 178 | 36 |
| ГБД № 6, ИУ № 8 | 0 | 184 | 46 |

Данните от Протоколите за СПИ на вредните вещества при работещи съоръжения в ИКПТЕЕ по дати са представени, както следва:

- Данните от Протокол № 602/06.12.2013 г. за извършено СПИ от НИ К№ 3 при работещ ГБД № 1 са представени в Таблица 4.2.5.

- Данните от Протокол № 603/06.12.2013 г. за извършено СПИ от НИ К№ 4 при работещ ГБД № 2 са представени в Таблица 4.2.6.

- Данните от Протокол № 604/06.12.2013 г. за извършено СПИ от НИ К№ 5 при работещ ГБД № 3 са представени в Таблица 4.2.7.

- Данните от Протокол № 599/06.12.2013 г. за извършено СПИ от НИ К№ 6 при работещ ГБД № 4 са представени в Таблица 4.2.8.

- Данните от Протокол № 600/06.12.2013 г. за извършено СПИ от НИ К№ 6 при работещ ГБД № 5 са представени в Таблица 4.2.9.

- Данните от Протокол № 601/06.12.2013. за извършено СПИ от НИ К№ 8 при работещ ГБД № 6 са представени в Таблица 4.2.10.

Въз основа на представените данни от проведения мониторинг на димните газове в ИКПТЕЕ могат да се направят следните изводи:

1.1. Дебитите на изходящите газове от точковите източници К № 3-8 не превишават стойностите на параметъра, индивидуално определени за всяко едно от изпускащите устройства К№ 3-8 в Условие 9.2.1.3. от КР № 33/2007 год.  17 856 Nm3 /h:

| ИУ | Среден дебит на димните газове при нормални условия | Приведен дебит на димните газове към 3% съдържание на кислород |
| --- | --- | --- |
| К № 3 | 13 999 | 7 023 |
| К № 4 | 13 806 | 7 031 |
| К № 5 | 14 283 | 6 969 |
| К № 6 | 13 065 | 6 366 |
| К № 7 | 13 027 | 6 567 |
| К № 8 | 13 357 | 6 555 |

- В съответствие с Условие 9.1. на КР всеки ГБД е оборудван с пречиствателно съоръжение – катализаторен реактор. Пречиствателните съоръжения са шест на брой, по един катализатор за всеки ГБД. Реакторите са монтирани по пътя на димните газове, преди утилизатора с предназначението да редуцират  емисии на СО в отпадъчните газове до изискуемото ниво 100 mg/Nm3 при 3 % съдържание на кислород в отпадните газове.

- Мониторингът на горе описаните  пречиствателните съоръжения се извършва в съответствие с изискванията на Условие 9.1.3. на КР, както следва:

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг който трябва да се извършва | Оборудване за мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катализатор | Диференциално налягане Δ Р | 150 mbаr | Непрекъснато, автоматичен | Диференциален манометър | Фланци, болт. Връзки, набивки, уплътнения |

Резултатите  от провеждания ежесменен непрекъснат мониторинг на контролирания параметър “Диференциално налягане ΔР“ се отразяват и се обощават в месечните протоколи, с които се контролира показателя и разликата до граничната му стойност. Цялата документация по проведения мониторинг на пречиствателните съоръжения в ИКПТЕЕ се съхранява в отдел ”ПТО”.

| Параметър | ГБД № 1 | ГБД № 2 | ГБД № 3 | ГБД № 4 | ГБД № 5 | ГБД № 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диф. налягане | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar | mbar |
| I.2013 | 0,000 | 23,115 | 0,000 | 15,895 | Ремонт | 13,489 |
| II.2013 | 0,739 | 21,765 | 3,386 | 17,643 | Ремонт | 9,384 |
| III.2013 | 0,913 | 23,057 | 4,917 | 3,512 | Ремонт | 16,494 |
| IV.2013 | 2,581 | 20,930 | 9,774 | 1,919 | 9,106 | 12,043 |
| V.2013 | 1,522 | 7,211 | 3,444 | 2,298 | 6,136 | 10,034 |
| VI.2013 | 1,981 | 5,902 | 0,891 | 0,038 | 8,824 | 7,708 |
| VII.2013 | 0, 910 | 3,711 | 8,852 | 0,235 | 10,856 | 10,242 |
| VIII.2013 | 0, 207 | 6,458 | 8,045 | 0,245 | 11,886 | 17,413 |
| IX.2013 | 0, 128 | 3,890 | 7,218 | 1,022 | 12,227 | 18,521 |
| X.2013 | 0, 216 | 7,708 | 7,075 | `3,358 | 13,929 | 18,861 |
| XI.2013 | 1,199 | 3,843 | 0,924 | 2,974 | 13,386 | 18,102 |
| XII.2013 | 1,097 | 0,013 | 0,000 | 4,004 | 13,697 | 18,429 |

През 2013 год. не са констатирани нарушения в експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения - катализаторни реактори.

- ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА

В съответствие с изискванията за прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества данните относно количества на изпусканите емисии на NОx, SO2, и прах са представени, както следва:

5.1. ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 1

Годишните емисии на вредните вещества, генерирани от неподвижния източник К№ 1 се определят въз основа на данните, получени при провеждането на СНИ на емисиите и на технологичните параметри на изходящите газове.

Масовият поток на замърсителя се определя като произведение на приведена към нормални условия и към 3 % съдържание на кислород в изходящите газове, средноденонощна стойност на емисията на NОx, определена на база валидни стойности на емисиите, регистрирани в класове “1-21” през денонощието, и коригираното за съдържание на кислород количество на изходящите газове при нормални условия в Nm3/h. Получената стойност се превръща в kg/h. Съгласно изискванията, се сумират масите на замърсителя, измерени за всяко денонощие от годината, при което денонощната маса е определена на базата на обемната скорост в потока димните газове.

Определените по този начин общи количества на изпусканите емисии на NOx, CO, SO2, и прах при работа на водогрейната част на централата през 2013 год. са представени, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2013 год. |
| --- | --- |
| SO2 | 268,172 | kg |
| NO2 | 16 959,978 | kg |
| Прах | 0 | kg |
| CO | 844,552 | kg |

Обобщената информация за количествата вредни вещества в отпадъчните газове, получена в резултат от извършените собствени непрекъснати измервания през 2013 год. е представена в Таблица 4.2.1.

5.2. ИЗПУСКАЩО УСТРОЙСТВО № 2

Поради това, че в ПКС не се провеждат СНИ, екологичната оценка за замърсяването на атмосферата от точковия източник на емисии К№ 2 може да се извършва по методиката на МОСВ, в съответствие с която главен фактор, определящ количествата отделени вредни вещества, се явява изразходваното гориво. През 2013 г. долна работна топлина на изгаряне 33 883 kJ/Nm3, консумацията на природен газ от съоръженията, монтирани в ПКС, е 0 x. Nm3. Определените общи количества на емисиите на азотни и серни окиси от К № 2 през 2013 год. са както следва:

- Азотни окиси – при изгаряне на природен газ в ПКС:

| Е = (EF * Gy* H) / 1012, t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за интервала на топлинна мощност до 50 MW | - 100 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 0 nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 883 kJ/ nm3 |
| E =100 * 0 * 33 883 / 1012 = 0,000 t, или | 0,000 kg |

- Серни окиси от изгаряне на природен газ по методиката на МОСВ не се изчисляват.

Таблица     4.2.5.

# Протокол № 602/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 1 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV | - | 113,1 | -0,4 | 21694 | 13999 | 3,00 | 11,97 | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 135 ± 3 | 269 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 20 ± 1 | 41 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =1,993 (Коригиран дебит = 7023 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 9,9 об. %. |

Таблица     4.2.6.

# Протокол № 603/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 2 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV | - | 132,1 | -0,6 | 22433 | 13806 | 3,00 | 11,83 | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,79 | 130 ± 3 | 255 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 | 45 ± 2 | 89 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =1,964 (Коригиран дебит = 7031 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 9,8 об. %. |

Таблица     4.2.7.

# Протокол № № 604/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 3 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV | - | 123,9 | -0,6 | 22664 | 14283 | 3,00 | 12,22 | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,58 | 111 ± 2 | 227 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 46 ± 2 | 95 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =2,049 (Коригиран дебит = 6969 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 9,5 об. %. |

Таблица     4.2.8.

Протокол № 599/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 4 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV | - | 132,6 | -0,3 | 21140 | 13065 | 3,00 | 12,23 | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 | 87 ± 2 | 179 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 33 ± 1 | 68 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =2,052 (Коригиран дебит = 6366 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 9,4 об. %. |

Таблица     4.2.9.

# Протокол № 600/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 5 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 110,5 | -0,4 | 20033 | 13027 | 3,00 | 11,93 | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 90 ± 2 | 178 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 18 ± 1 | 36 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =1,984 (Коригиран дебит = 6567 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 9,9 об. %. |

Таблица     4.2.10.

Протокол № 601/06.12.2013 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 6 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане hPa | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 116,9 | -0,3 | 20817 | 13357 | 3,00 | 12,17 | 0,00 | <0,3 | 0 | 35 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,21 | 90 ± 2 | 184 | 300 | ВВЛМ 1/2013 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 23 ± 2 | 46 | 100 | ВВЛМ 1/2013 |
| Измерените емисии (концентрации) са коригирани за съдържание на кислород с К =2,038 (Коригиран дебит = 6555 Nm3/h); Измереното количество газове е коригирано за съдържание на влага с 9,6 об. %. |

- Въглероден окис – при изгаряне на природен газ в ПКС:

| Е = EF (Gy* H) / 1012 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ | - 20 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 0 nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 883 kJ/ nm3 |
| E = 20 * 0 * 33 883 / 1012 = 0,000 t, или | 0,000 kg |

- Изчисленията за прах в методиката на МОСВ не е представена.

Обобщена информация за ПКС за 2013 год. е представена, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2013 год. |
| --- | --- |
| NO2 | 0 | kg |
| Прах | - | kg |
| SO2 | - | kg |
| CO | 0 | kg |

  - ИЗПУСКАЩИ УСТРОЙСТВА № 3 -8

Поради това, че в ИКПТЕЕ не се провеждат СНИ, екологичната оценка за замърсяването на атмосферата от точковите източници на емисии К № 3-8 се извършва по методиката на МОСВ. Главен фактор, определящ количествата отделени вредни вещества, се явява изразходваното гориво. През 2013 г., консумацията на природен газ в съоръженията, монтирани в ИКПТЕЕ, е 33 945,910 x. Nm3 с долна работна топлина на изгряне 33 883 kJ/Nm3.

Изчисленията на параметрите на замърсителите са извършени по методологията за природен газ аналогично на представените по-горе изчисления за ПКС.

- Азотни окиси – при изгаряне на природен газ в ИКПТЕЕ:

| Е = (EF * Gy* H) / 1012, t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за интервала на топлинна мощност до 50 MW | - 100 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 33 345 910 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 883 kJ/ nm3 |
| E =100 * 33 345 910 * 33 883 / 1012 = 112,986 t, или | 112 986 kg |

- Въглероден окис – при изгаряне на природен газ в ИКПТЕЕ:

| Е = EF (Gy* H) / 1012 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ | - 20 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 33 345 910 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 883 kJ/ nm3 |
| E = 20 * 33 345 910 * 33 883 / 1012 = 22,597 t, или | 22 597 kg |

Определените общи количества на емисиите на азотни, серни и въглероден окиси от К № 3-8 са:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2013 г. |
| --- | --- |
| NO2 | 112 986 | kg |
| SO2 | - | kg |
| CO | 22 597 | kg |

5.4. Общото генерирано за 2013 год. количество въглероден двуокис е 77 186 000 kg. Количеството на парниковия газ е определено при избран метод за мониторинг – изчисление, в съответствие с изискванията за мониторинг и докладване на Регламент (ЕС) № 601/2012 на Комисията от 21 юни 2012 година относно мониторинга и докладването на емисиите на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, който се прилага от 01 януари 2013 г. и Плана за мониторинг от Разрешително за емисии на парникови газове № 61/2009 год., издадено на “Топлофикация – Бургас” ЕАД от МОСВ.

Мониторингът на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, емисиите от СО2 от горивни източници се изчисляват, като се умножи внесената топлина с използвано гориво през периода на докладване (параметър “Данни за дейността”) с емисионен фактор и коефициента за окисление.

Изчислителната формула за емисиите от горивните процеси е:

ECO2 = Qf * NCV * EF * Fox  , където

| E CO2 | - количеството СО2, | t |
| --- | --- | --- |
| Qf | - количество гориво, | х.Nm3, t |
| NCV | - калоричност, | GJ/х.Nm3; GJ/ t |
| EF | - емисионен фактор, | tСО2 / TJ |
| Fox | - окисляващ фактор |  |

Под кубически метър природен газ при нормални условия се разбира количеството природен газ в един кубически метър газ при температура 293,15 К (20 оC) и абсолютно налягане 0,101325 MPa.

5.5. Екологичната оценка за замърсяването на атмосферата , неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) и метан е извършена по методиката на CORINAIR поради отсъствие на мерене. Като главен фактор, определящ количествата отделено вредно вещество, се явява изразходваното гориво в централата през 2013 г. През 2013 г., общата консумация на природен газ в централата е 40 924,117 x. Nm3 с долна работна топлина на изгаряне 33 883 kJ/Nm3.

1. Неметанови ЛОС - НМЛОС – при изгаряне на природен газ в централата:

| Е = 0,5 * EF (Gy* H) / 106 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ при мощност по-малка от 50 MW | - 5 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 40 924 117 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 883 kJ/ nm3 |
| E = 0,5 * 5 * 40 924 117 * 33 883 / 1012 = 3,467 t, или | 3 467 kg |

Метан СН4– при изгаряне на природен газ в централата:

| Е = 0,5 * EF (Gy* H) / 106 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ при мощност по-малка от 50 MW | - 5 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 40 924 117 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 883 kJ/ nm3 |
| E = 0,5 * 5 * 40 924 117 * 33 883 / 1012 = 3,467 t, или | 3 467 kg |

Общо за централата през 2013 год.:

| Показател | Годишни количества на замърсителиm за 2013 год. |
| --- | --- |
| НМЛОС | 3 467 | kg |
| Метан | 3 467 | kg |

5.6. Общите количества на изпуснатите емисии от топлоизточника на централата за 2013 год. са представени, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2013 год. | Общо за 2013 год., |
| --- | --- | --- |
|  | К № 1, kg | К № 2, kg | К № 3- 8, kg | kg |
| NO2 | 16 960 | 0 | 112 986 | 129 946 |
| Прах | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| SO2 | 268 | 0 | 0 | 169 |
| CO | 845 | 0 | 22 597 | 23 442 |
| CO2 | 77 186 000 |
| НМЛОС | 3 467 |
| Метан | 3 467 |

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във въздуха е представена, съгласно изискванията в приложената Таблица 1 от раздел “Таблици”.

От предоставените данни се вижда, че посочените емисии не превишават зададените прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“, освен тези на азотните окиси. Посоченият емисионен праг за азотни окиси във въздуха в под-колона 1а от Таблица 1 е 100 000 kg/год., а отчетният показател за 2013 год. е 129 946 kg, т. е. прагът е превишен с 29 946 kg. Но генерираното количество на азотни окиси 129 946 kg не превишава нормираната стойност на замърсителя в КР, която възлиза на 1 662 830 kg.

Обобщената информация относно изпусканията на емисии във въздуха през годината е представена в приложената Таблица 2.

6. В предприятието в срок, съгласно изискванията на Условие 9 от КР, са разработени и действат следните инструкции, отнасящи се до оценяването на влиянието на емисиите на вредните вещества, изпускани от източниците на организирани емисии при работа на Инсталация “Производство на топлинна енергия” и ИКПТЕЕ, върху качеството на атмосферния въздух:

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение – катализатор (Условие 9.1.4.1.);

#### Инструкция за източници на организирани емисии на  при работа на инсталации “Производство на топлинна енергия”  и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ)  в “Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 9.2);

#### Инструкция за периодична оценка на организирани емисии при работа на инсталация “Производство на топлинна енергия” и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ) в Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 9.2.2.)

#### Инструкция за периодична оценка на неорганизирани емисии на площадката при работа на инсталация “Производство на топлинна енергия” и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ) в Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 9.2.3.2  и 9.2.3.3)

- Инструкция за необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес на горивната инсталация “Производство на топлинна енергия” и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация – Бургас” ЕАД

Всички емисии на вредни вещества от горивната инсталация с топлинна мощност 390,75 MW се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода от Главна газова задвижка на вход на централата до котлите, включващи:

- Проверки за пропуски на газ;

- Състояние на арматурата, уплътненията, предпазните устройства и опорите и на газопроводите;

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцевите съединения;

- Изправното действие на работните манометри и предпазни устройства.

През изтеклата година са извършени 51 проверки със съставени протоколи, 50 броя от които са с констатации за отсъствие на пропуски на  газ. В периода на зимния режим на топлоподаване на 03.12.2013 год. е извършена профилактика на газовите линии в ГРП, при която е установен и е отстранен пропуск на задвижката на изход към водогрейна част на централата

- В съответствие с нормативните изисквания производствените помещения са снабдени с аварийна вентилация, която ще се задейства автоматично при получаване на сигнал от наличните контролни датчици за мониторинг на концентрацията на метанови въглеводороди с цел недопускане на взривоопасни газови концентрации. В ИКПТЕЕ всяка клетка на ГБД е оборудвана с индивидуална защита от пропуски на газ, която автоматично изключва двигателя и проветрява клетката.

На 01.07.2013 год. акредитирана фирма “Куби Сервиз” ЕООД е извършила контрол на промишлените газсигнализаторни системи тип СТМ-8ДУ1, СТМ-3ДУ1 и GD-01.C.CH4-6, с които са оборудвани Главен корпус - на водогрейните котли ВК № 1-4, ПКС - на парните котли КГ№ 1-3 и ИКПТЕЕ – във всяка клетка на ГБД. Проверката е документирана с издадени Сертификати за контрол и за съответствието с техническата документация на фирмата, съхранявани в отдел “ПТО” на централата.

8. В предприятието се извършва периодично проверка на годността на пенопреобразувател за гасене на пожари “STHAMEX F-15”. Слез извършената такава през 2012 год., през 2013 год. по наше искане (входящ номер № 2082/31.10.2013 г.) с Протокол от изпитване № ИЦ 46-2/22.01.2014 год. в Изпитвателен център  по пожарна и аварийна безопасност, гр. София, е извършен лабораторен анализ на наличния пенопреобразувател “STHAMEX F-15”, производство гр. Хамбург, Германия  за установяване на годността му.

9.  С Протокол № 180/30.05.2013 год. е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно) на пожарогасителите, собственост на „Топлофикация – Бургас” ЕАД, в лицензирана фирма „Фъртунов Файер протект” ООД с адрес на управление г. Бургас, ЕИК 147 02 03 13.

10. На територията на предприятието не се използват суровини и материали и не се произвеждат продукти, формиращи емисии на интензивно миришещи вещества. До този момент не са получавани сигнали, както в предприятието, така и в компетентните органи – РИОСВ и общинската администрация за замърсяване на атмосферния въздух с интензивно миришещи вещества.

11. Емисиите на вредни вещества и технологичните параметри на изходящите газове при всички режими на работа на горивната инсталация се регистрират от “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологичните параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”, монтирана на Комин № 1 с височина 100 m. Документирането на данните относно състоянието на горивната инсталация се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ. Съхраняването на резултатите от мониторинга и оценката им по показателите се извършва отделно за всяка календарна година.

12. Съхраняването на резултатите от собствения периодичен мониторинг в ПКС, ИКПТЕЕ и оценката му по показателите се извършва и се съхранява в отдел “ПТО” отделно за всяка календарна година.

4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

На територията на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД са изградени и обособени четири категории канализации, както следва:

Канализация “Производствени води”;

Канализация “Кисели води”;

Канализация “Битово – фекални води”;

Канализация “Дъждовни води”.

Отпадъчните води (производствени води, кисели води и битово – фекални води), генерирани в резултат на производствената дейност на предприятието, се отвеждат в съответствените канализации на централата. Отвеждането на отпадъчните води от канализационните мрежи на централата се извършва в една обща изходна присъединителна ревизионна шахта за битово–производствени води. От тази шахта по бетонови тръби общият смесен поток отпадъчни води се отвежда към прекачваща помпена станция ПС “Отпадъчни води” – собственост на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. В ПСОВ се вливат и отпадъчните води от кв. “Лозово”.

От помпената станция водите се транспортират до мястото на заустването им в Главен колектор на ПСОВ гр. Бургас на “Ви К” ЕАД гр. Бургас. Производствените отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД не се заустват във водни обекти.

Отвеждането на отпадъчните води от територията на предприятието към градската канализация се извършва въз основа на действащ Договор № 200 090/14.05.2004 год., сключен между “ВиК” ЕАД - Бургас и “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. По договор “Топлофикация – Бургас” – ЕАД има право на непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Дъждовната канализация поема дъждовните води от пътищата, зелените площи, бетоновите площадки и от покривите на сградите, разположени на територията на площадката на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. Ситуационно дъждовната канализация се разделя на два клона. Дъждовните води от двата клона се събират в обща ревизионна шахта и след преминаване през кало-маслоуловител се отвеждат в дере на разстояние около 1000 m от езеро “Вая“.

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във водите са представени, съгласно изискванията в приложената Таблица 3.

Съгласно предоставени данни се вижда, че посочените емисии не превишават зададените прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

4.3.1. ЕМИСИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВОДИ

Производствените отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД не се заустват във водни обекти.

Данните за водопотреблението, разпределението на фактурираните количества питейна и сондажна вода и количествата генерирани отпадъчни води  през 2013 год. са представени в Таблица 4.3.1.

Отпадъчните води (производствени води, кисели води и битово – фекални води), генерирани в резултат на производствената дейност на предприятието, се отвеждат в съответните канализации на централата. Отвеждането на отпадъчните води от канализационните мрежи на централата се извършва в една  обща за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово– производствени води, разположена на границата на централата.

Действащите през 2013 год.  локални пречиствателни съоръжения на производствените отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД са представени в таблицата, както следва:

| Канализация | Съществуващо положение |
| --- | --- |
| 1. “Кисели води” | Неутрализационна яма – 2 клетки всяка с обем 232 m3 |
| 2. “Производствени води” | Сепарираща шахта – 2 броя Маслосборна яма с обем 30 m3 - поделение на НЕК Маслоуловител към ИКПТЕЕ |

Качеството на отпадъчните води в канализацията “Кисели води”, обработвани в неутрализационната  яма, отговаря на изискванията по показател рН за заустване на водите в Главен колектор на градската канализация.

Използваната технология за пречистване на отпадъчните води в канализацията “Производствени води”, в сепариращата и маслосборна шахти постига стойности по показателя “Нефтопродукти”, отговарящи на критериите за заустването на отпадъчните води в Главен колектор на градската канализация, съгласно изискванията.

Пречистването на производствените води, получени при технологичните процеси в ИКПТЕЕ се извършва в функциониращото на площадката на ИКПТЕЕ локално пречиствателно съоръжение – маслоуловител с обем  5,51 m3.

Ситуационно канализацията на производствената зала на ИКПТЕЕ е разделена на два клона:

- Първият клон събира отпадъчни производствени води от страна на ГБД № 1-3.

- Вторият клон събира отпадъчни производствени  води от страна на ГБД № 4-6.

От предвидените в производствената зала за всеки клон сифони отпадъчните производствени води се отвеждат от двете страни в маслоуловителя. Обемът на маслото, което може да поеме пречиствателното съоръжение, е  3,0 m3. Принципът на работа на маслоуловителя се базира на разликата в относителните тегла на маслата и водата, т. е. принципа на сепарацията – отделянето. Отделеното масло постъпва в оборудвана с нивомер подземна маслосборна цистерна с обем 17 m3.

Пречистените производствени води и битово-фекални води от сградата на ИКПТЕЕ се изливат в канализационна шахта и от там  в общата за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово – производствени води.

В съответствие с изискванията на Условие № 10 относно упражняването на контрол за физико-химическия състав на производствено-битовите отпадъчни води, изпускани от площадката на предприятието към ПСОВ гр. Бургас през 2013 год. в централата са извършени следните мероприятия:

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.3.1 относно заустването на производствените отпадъчни води като смесен поток в градската канализация единствено при сключен договор с „ВиК” за отвеждане на отпадъчните води и спазването на условията в него.

В топлоизточника измерване на количествата заустени отпадъчни води не се извършва. Съгласно условията на договора количествата отпадъчни води, отведени от канализационната система на предприятието към ПСОВ гр. Бургас, се приемат равни на разликата от сбора на количеството изразходвана питейна и сондажна вода (сондажни кладенци) за отчетния период и количеството вода, изразходвана за подпитаване на топлопреносната мрежа и парните котли за същия период. Отчетените по водомерите количества питейна вода на външните фирми също се приспадат от общото количество питейна вода, изконсумирано от “Топлофикация – Бургас” ЕАД за отчетния период.

Съгласно Договора, цената на пречистването на отпадъчните води се определя на база замърсеността на същите по показател БПК5, поради което регулярно служители на ПСОВ гр. Бургас извършват отбор на проби и анализ за замърсеността на отпадъчните води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД и кв. “Лозово”, изпращани към  ПСОВ гр. Бургас. През 2013 г. водите отговарят на качеството за I-ва категория – до 200 mg/l. Резултатите от анализите периодично се представят от ВиК гр. Бургас в протоколи, съхранявани в отдел “ПТО” и при химика на централата.

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.4.1 относно мястото на заустване на производствените отпадъчни води като смесен поток в градски колектор – Точка на заустване № 1.

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.4.1. относно извършването на мониторинга на смесения поток отпадъчни води по следните показатели:

| Показател | Мярка | Стойност | Отчетни данни за 2013 год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Qср. ден | m3/d | 136,8 | 74,92 |
| Qср. час | m3/h | 5,7 | 3,12 |
| Qср. год. | m3/y | 50 000 | 27 344 |

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.4.1 относно нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води и честота на пробовземане.

Данните от извършените 4 броя през 2013 г. химични анализи на общия поток на битово – производствени води, изпускани от територията на предприятието към ПС и оценката за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества и на резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на отпадъчни води, са представени в табличен вид по- долу.

В съответствие с изискванията на КР № 33/2007 год. пробовземанията и анализите на отпадните води през годината са извършени съгласно сключен договор от Лаборатория за изпитване “Лемна Екоинвест България” АД, гр. Бургас, акредитирана от ИА “БСА” по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с издаден Сертификат за акредитация Рег. № 118 ЛИ от 02.11.2011 г., валиден до 31.07.2013 г.

След 31.07.2013 г. “Лемна Екоинвест България” АД, гр. Бургас е акредитирана от ИА “БСА” по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с издаден Сертификат за акредитация Рег. № 118 ЛИ от 31.07.2013 г., валиден до 31.07.2017 г.

| Показател | Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно КР |
| --- | --- |
| рН | 6,5-9,0 |
| Неразтворени вещества | 500 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 5 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |
| Фосфати /като Р/ | 15 mg/dm3 |

| Таблица 4.3.1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАКТУРИРАНАТА ВОДА ПО МЕСЕЦИ И НАПРАВЛЕНИЕ, ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД ЗА 2013 г. Направление Мярка I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2013 г. 1. Всичко фактурирано в топлоизточника: m3 6 650 8 390 6 958 7 892 8 306 6 599 6 832 6 911 8 532 7 797 9 666 7 278 91 811 - Сондаж m3 5 554 7 002 5 946 6 830 5 962 4 821 5 064 4 942 6 478 5 817 7 841 5 186 71 443 - В и К m3 1 096 1 388 1 012 1 062 2 344 1 778 1 768 1 969 2 054 1 980 1 825 2 092 20 368 2. Продажба: m3 29 42 90 80 58 98 79 63 78 80 70 63 830 - Сондаж m3 0 14 61 54 35 70 54 37 48 54 44 39 510 - В и К m3 29 28 29 26 23 28 25 26 30 26 26 24 320 3. Соц. нужди (Стол) m3 11 6 7 6 6 10 10 10 9 12 12 10 109 - В и К m3 11 6 7 6 6 10 10 10 9 12 12 10 109 4. За производство: m3 6 610 8 342 6 861 7 806 8 242 6 491 6 743 6 838 8 445 7 705 9 584 7 205 90 872 - Сондаж m3 5 554 6 988 5 885 6 776 5 927 4 751 5 010 4 905 6 430 5 763 7 797 5 147 70 933 - В и К m3 1 056 1 354 976 1 030 2 315 1 740 1 733 1 933 2 015 1 942 1 787 2 058 19 939 4.1. Подпитка общо: m3 5 119 5 268 5 765 6 136 4 634 4 469 4 706 4 690 5 416 5 498 7 144 4 792 63 637 4.1.1. Подпитка ТПМ: m3 5 119 5 268 5 765 6 136 4 634 4 469 4 706 4 690 5 416 5 498 7 144 4 792 63 637 Средночасов разход m3/h 6,88 7,57 7,75 8,52 6,23 6,21 6,33 6,30 7,52 7,39 9,92 6,44 7,24 - Сондаж m3 5 119 5 268 5 765 6 136 4 634 4 469 4 706 4 690 5 416 5 498 7 144 4 792 63 637 - В и К m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1.2. Подпитка ПКС: m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - Сондаж m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - В и К m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.2. Технол. нужди: m3 1 328 2 900 976 1 336 3 318 1 797 1 828 1 904 2 850 1 953 2 062 2 218 24 470 - Сондаж m3 435 1 720 120 640 1 293 282 304 215 1 014 265 653 355 7 296 - В и К m3 893 1 180 856 696 2 025 1 515 1 524 1 689 1 836 1 688 1 409 1 863 17 174 4.3. Битови нужди m3 163 174 120 334 290 225 209 244 179 254 378 195 2 765 Комплексно разрешително Qср. ден – 136,8 m3/ден Qср.час – 5,7 m3/час Q ср.год. - 50 000 m3/год. Параметър Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2013 г. Произведена топлоенергия MWh 29 179,839 25 231,599 2095,878 14878,636 10129,000 9 264,000 9 340,000 9113,000 9 253,000 11 914,000 13 825,468 27853,875 194078,295 Отпадни води : КР 50 000 m3/y m3/y 1 502 3 080 1 103 1 676 3 614 2 032 2 047 2 158 3 038 2 219 2 452 2 423 27 344 БПК 5 mgO2/l 50 50 50 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 17,8 17,8 16,945 kg 75,1 154 55,15 9,22 19,877 11,176 11,2585 11,869 16,709 12,2045 43,6456 43,1294 463,34 pH: КР 6,5 - 9,0 - 8,5 8,5 8,5 8,0 8 8 7,75 7,75 7,75 7,80 7,80 7,80 7,986 Неразтворени в-ва: КР 500 mg/dm3 mg/dm3 30,70 30,70 30,70 39,00 39,00 39,00 17,00 17,00 17,00 13,00 13,00 13,00 24,70 kg 46,1114 94,556 33,8621 65,36 140,946 79,248 34,799 36,686 51,646 28,847 31,876 31,499 675,44 Нефтопродукти: КР 5 mg/dm3 mg/dm3 0,42 0,42 0,42 0,16 0,16 0,16 0,25 0,25 0,25 0,10 0,10 0,10 0,222 kg 0,63 1,29 0,46 0,27 0,57824 0,32512 0,51175 0,5395 0,7595 0,2219 0,2452 0,2423 6,079 Сулфатни йони: КР 400 mg/dm3 mg/dm3 132,000 132,000 132,000 110,000 110,000 110,000 77,000 77,000 77,000 138,000 138,000 138,000 113,10 kg 198,264 406,560 145,596 184,360 397,540 223,520 157,619 166,166 233,926 306,222 338,376 334,374 3 092,523 Фосфати (общ Р): КР 15 mg/dm3 mg/dm3 0,192 0,192 0,192 0,043 0,043 0,043 0,097 0,097 0,097 0,340 0,340 0,340 0,165 kg 0,288 0,591 0,212 0,072 0,155 0,087 0,199 0,209 0,295 0,754 0,834 0,824 4,521 Денонощен разход отпадни води: КР 136,8 m3/ден m3/ден 48,45 110,00 35,58 55,87 116,58 67,73 66,03 69,61 101,27 71,58 81,73 78,16 74,92 Средночасов разход на отпадъчни води: КР 5,7 m3/h m3/h 2,02 4,58 1,48 2,33 4,86 2,82 2,75 2,90 4,22 2,98 3,41 3,26 3,12 |  |
| --- | --- |

*-по-малко от границата на количествено определяне на метода

| № 1 |
| --- |
| Показател | Акредитирано пробонабиране: Протокол № 8-В/16.01.2013 г. |
|  | Протокол № 23 / 18.01.13 г. | Стандарти/валидирани методи |
| рН | 8,5 ± 0,1 | БДС 17.1.4.27: 1980 |
| Неразтворени вещества | 30,7 ± 1,8 mg/dm3 | БДС EN 872: 2006 |
| Нефтопродукти | 0,42 ± 0,04 mg/dm3 | ВВЛМ № 10/2006 |
| Сулфатни йони | 132 ± 5 mg/dm3 | БДС 17.1.4.03: 1977 |
| Общ Фосфор | 0,192 ± 0,019 mg/dm3 | БДС EN ISO 6878:2005 |

| № 2 |
| --- |
| Показател | Акредитирано пробонабиране: Протокол № 59 - В/24.04.2013 г. |
|  | Протокол № 222 / 26.04.2013 г. | Стандарти/валидирани методи |
| рН | 8,00 ± 0,1 | БДС 17.1.4.27: 1980 |
| Неразтворени вещества | 39,2 ± 2 mg/dm3 | БДС EN 872: 2006 |
| Нефтопродукти | 0,16 ± 0,02 mg/dm3 | ВВЛМ № 10/2006 |
| Сулфатни йони | 110 ± 4 mg/dm3 | БДС 17.1.4.03: 1977 |
| Общ Фосфор | 0,043 ± 0,004 mg/dm3 | БДС EN ISO 6878:2005 |

| № 3 |
| --- |
| Показател | Акредитирано пробонабиране: Протокол № 144 /17.07.2013 г. |
|  | Протокол № 566 / 19.07.2013 г. | Стандарти/валидирани методи |
| рН | 7,75 ± 0,1 | БДС 17.1.4.27: 1980 |
| Неразтворени вещества | 17 ± 1 mg/dm3 | БДС EN 872: 2006 |
| Нефтопродукти | 0,25 ± 0,03 mg/dm3 | ВВЛМ № 10/2006 |
| Сулфатни йони | 77 ± 4 mg/dm3 | БДС 17.1.4.03: 1977 |
| Общ Фосфор | 0,097 ± 0,01 mg/dm3 | БДС EN ISO 6878:2005 |

| № 4 |
| --- |
| Показател | Акредитирано пробонабиране: Протокол № 291 - В /23.10.2013 г. |
|  | Протокол № 1218 / 28.10.2013 г. | Стандарти/валидирани методи |
| рН | 7,8 ± 0,1 mg/dm3 | БДС 17.1.4.27: 1980 |
| Неразтворени вещества | 13 ± 0,8 mg/dm3 | БДС EN 872: 2006 |
| Нефтопродукти | < 0,1 mg/dm3 | ВВЛМ № 10/2006 |
| Сулфатни йони | 138 ± 6 mg/dm3 | БДС 17.1.4.03: 1977 |
| Общ Фосфор | 0,34 ± 0,04 mg/dm3 | БДС EN ISO 6878:2005 |

Стойностите на емисиите от извършените анализи отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 от КР.

От получените през 2013 год. резултати от извършените анализи може да се направи следния извод: Стойностите на емисиите от извършените анализи отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 от Комплексно разрешително.

#### Съгласно Условие 10.1.4.4 в предприятието се прилага документирана инструкция за преизчисляване на непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчните производствени води - “Инструкция за изчисляване на годишни емисии на замърсители в отпадъчни води”.

Преизчислените показатели на непреките годишни емисии на общ фосфор и нефтопродукти, изразени като килограм на година, по месеци, са представени в Таблица 4.3.1.

През 2013 год. средната концентрация на общ фосфор в отпадъчните производствени води е 0,165 mg/dm3, или общото съдържание на  общ фосфор за годината е 4,521 kg.

През отчетния период средната концентрация на нефтопродукти в отпадъчните производствени води е 0,222 mg/dm3, или общото съдържание нефтопродукти за годината е 6,079 kg.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.1.1.1.1 регулярно се извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения от горивната инсталация по пътя на отпадъчните води към точката на заустване ТЗ № 1 в съответствие с наличните действащи технологични инструкции за поддържането на оптимален работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на съответното условие.

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шахта груба решетка в ПС |
| Наличие на едри примеси | Отсъствие | ежесменен | Визуално |
| Наличие на нефтопродукти | Отсъствие | ежесменен | Визуално |
| Неутрализационна яма |
| рН | 6,5-9 | ежедневно | рН-метър |
| Наличие на нефтопродукти | Отсъствие | ежедневно | Визуално, при наличие количествен анализ |
| Ниво на отпадъчни води в ямата | До отбелязания в клетките знак | ежедневно | Визуално |
| Сепариращи шахти- 2 броя към мазутно стопанство |
| Нефтопродукти | Отсъствие | ежесменен | Качествен лабораторен анализ |
| Ниво на отделен мазут в приемната шахта | До отбелязания в клетките знак | ежедневно | Визуално |
| Маслоуловител към ИКПТЕЕ с маслосборна подземна цистерна с обем 17 m3 |
| Максимално ниво на отделеното масло | 2 m | Ежемесечен | Чрез монтиран нивомер |  |

Резултатите от извършвания мониторинг се документират със съставяне на протоколи и се отразяват в наличната оперативна документация на сменния персонал.

- В съответствие Условие 10.2.1.2 и с изискванията на действащите инструкции през 2013 год. са извършени 49 огледа за състоянието на помпена станция за отпадни води (ПСОВ) в централата. за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”.

- През 2013 год. са извършени 34 източвания на отпадъчни води от неутрализационна яма към помпена станция “Отпадъчни води” след извършен  задължителен контрол за физико-химичен състав на  събираните отпадъчни води по показателите -  рН и наличие на нефтопродукти, при което не са констатирани отклонения в нормите на производствените показатели на неутрализационната шахта. В съответствие с действаща инструкция резултатите от извършения химичен анализ се нанасят в протоколи, съхранявани в “ПТО”.

- В съответствие Условие 10.1.1.3, 10.3.4  и с изискванията на действащите инструкции са извършени 49 огледа за състоянието на канализационната мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”. През 2013 год. не са констатирани пропуски в канализационната система на предприятието.

През 2013 год. в предприятието не са допуснати и констатирани нарушения на експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения. Засиленият контрол за технологично състояние, адекватна поддръжка, изпълнение на  изискванията на производствените експлоатационни инструкции на локалните пречиствателни съоръжения - Шахта груба решетка, Неутрализационна яма Сепариращи шахти  и Маслоуловител - осигури възможността за постигане на оптималните стойности на контролираните параметри и да се спазят изискванията за честота на извършвания мониторинг в тях.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.1.4 са разработени и действат следните инструкции:

- Условие 10.1.1.2. Инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения, посочени в Условие 10.1.1.1;

- Условие 10.1.1.2.2. Инструкция за проверка на съответствие на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Условие 10.1.1.1;

- Условие 10.1.1.2.3. Инструкция за периодична проверка и поддръжка на всяко едно от пречиствателните съоръжения посочени в Условие 10.1.1.1;

- Условие 10.1.1.3. Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, предприемане на корективни действия;

- Условие 10.1.4.2. Инструкция за изчисляване на количествата зауствани пречистени производствени води;

- Условие 10.1.4.3. Инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества по Условие 10.1.2.1, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия;

- Условие 10.1.4.4. Инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на общ фосфор, нефтопродукти в отпадъчните производствени води, изразени като килограма за година;

- Условие 10.2.1.2.1. Инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения, Условие 10.1.1.1;

- Условие 10.2.1.2.2. Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение;

- Условие 10.2.4.2. Инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг на дъждовните води за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения.

- В централата се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР и информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители.

Обобщената информация относно изпусканията на производствени води във градската канализация е представена в приложената Таблица 3 от раздел “Таблици”.

Съгласно представените данни се вижда, че разглежданите емисии не превишават зададени прагови стойности на параметрите.

4.3.2. ЕМИСИИ НА ОХЛАЖДАЩИ ВОДИ

В технологичната схема на централата охлаждащата вода се използва за технологични нужди само за охлаждане на салници и лагерни тела на мрежови, рециркулационни помпи и пробовземните точки на котлите. Дренирането на системата на оборотното охлаждане се извършва в канализацията, отвеждаща отпадъчните води към неутрализационна яма–в канализация “Кисели води”.

Отпадъчните води от канализационна система “Кисели води” се отвеждат в една  обща за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово–производствени води, разположена на границата на централата.

Съгласно изискванията на Условие 10.1.4.1 в “Топлофикация – Бургас” ЕАД се извършва мониторинг на смесения поток производствени, охлаждащи от дренирането на системата за оборотно охлаждане и битово-фекални отпадъчни води. Затова, съгласно изискванията, резултатите от мониторинга за смесения поток на отпадъчни води, част от които се явяват охлаждащите води, са представени в частта за производствени отпадъчни води.

Данните от извършените химични анализи на общия поток на битово – производствени води (включително и охлаждащи води), изпускани от територията на предприятието към ПС през 2013 год. и оценката на резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на отпадъчни води за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества са разгледани в раздел 4.3.1.

4.3.3. ЕМИСИИ НА БИТОВО-ФЕКАЛНИ ВОДИ

Отпадъчните води битово – фекални води, генерирани в резултат на битовата дейност на предприятието, се отвеждат в съответната канализация на централата. Отвеждането на отпадъчните води от Канализация “Битово – фекални води” се извършва в една обща за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово – производствени води, разположена на границата на централата. От тази шахта чрез помпена станция ПС “Отпадъчни води” общият поток отпадъчните води се отвеждат към ТЗ № 1 – градски колектор.

Отделен мониторинг на емисии на битово-фекални води в предприятието не се извършва. Затова, съгласно изискванията, резултатите от мониторинга на смесения поток на отпадъчни води, част от които са явяват битово-фекалните води, са представени в частта за производствени отпадъчни води. Данните от извършените химични анализи на общия поток на битово–производствени води, изпускани от територията на предприятието към ПС през 2013 год. и оценка на резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на отпадъчните води за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества са представени в раздел 4.3.1.

4.3.4. ЕМИСИИ НА ДЪЖДОВНИ ВОДИ

Съществуващата дъждовната канализация поема дъждовните води от пътищата, зелените площи, бетоновите площадки и  покривите на сградите, разположени на територията на дружеството. Ситуационно дъждовната канализация е разделена на два клона. Водите от двата клона се събират в обща ревизионна шахта, разположена на границата на площадката. От нея дъждовните води се отвеждат в дере, което след около 1000 m е заустено в езерото “Вая”. Измерване на количествата изпускани дъждовни води не се извършва.

Съгласно Условие № 10 в предприятието се извършват следните мероприятия:

- В съответствие с изискванията на Условие 10.2.1.1.1 в предприятието се извършва мониторинг на функционирането на каломаслоуловителя  съгласно разработената и действаща технологична инструкция за поддържането на оптимален работен режим на съоръжението.

- Спазват се изискванията на Условие 10.2.2.1 и 10.2.4.1 относно мястото на заустване на дъждовните води, изпускани от площадката в повърхностен воден обект-дере, ІІ–ра категория водоприемник, при изискваните условия.

- Спазват се изискванията на Условие 10.2.4.1 относно мониторинга на функционирането на каломаслоуловителя за  дъждовни води по следните показатели:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител преди заустване на дъждовни води в дере, втора категория водоприемник |
| Ниво на утайката | До определена, мар-кирана със знак стой-ност | Веднъж годишно, по време на дъжд | Визуално |
| Неразтворени вещества - вход | До 420 mg/dm3 | Веднъж годишно, по време на дъжд | Лабораторен количествен анализ |
| Неразтворени вещества - изход | До 50 mg/dm3 | Веднъж годишно, по време на дъжд | Лабораторен количествен анализ |

Изпълнява се Условие 10.2.2.1 за спазване на индивидуалните емисионни ограничения – ИЕО на емисии: Данните от извършения химичен анализ на дъждовните води, изпускани от територията на предприятието и оценката на резултатите от собствения периодичен мониторинг на дъждовните води за съответствие с нормите на ИЕО, са представени в табличен вид.

В съответствие с изискванията на КР № 33/2007 год. пробовземанията и анализите на отпадните води през годината са извършени съгласно сключен договор от Лаборатория за изпитване “Лемна Екоинвест България” АД, гр. Бургас, акредитирана от ИА “БСА” по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с издаден Сертификат за акредитация Рег. № 118 ЛИ от 31.07.2013 г., валиден до 31.07.2017 г.

| Преди каломаслоуловител |  | Акредитирано пробонабиране: Протокол № 298-В/07.11.2013 г. |
| --- | --- | --- |
| Показател | ИЕО | Резултати от изпитването | Метод за анализ |
|  |  | Протокол № 1250/12.11.2013 г. |
| Неразтворени вещества | до 420 mg/dm3 | 5,6 ± 0,5 mg/dm3 | БДС EN 872:2006 |
| Нефтопродукти | - | 0,10 ± 0.02 mg/dm3 | ВВЛМ 10/2006 |
| След каломаслоуловител |  | Протокол № 1251/12.11.2013 г. |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 | 4,8 ± 0,4 mg/dm3 | БДС EN 872:2006 |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3 | 0,13 ± 0.01 mg/dm3 | ВЛМ № 10/2006 |

Стойностите на емисиите от извършения анализ на дъждовните води отговарят на Индивидуалните емисионни ограничения на замърсяващи вещества в дъждовни води съгласно Условие 10.2.2.1 от Комплексно разрешително.

В съответствие с изискванията на Условие 10.1.4.2 са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията в комплексно разрешително

В съответствие с изискванията на Условие 10.1.1.3, 10.3.4. и с изискванията на действащите инструкции са извършени 49 огледа за състоянието на дъждовната канализационна мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”.

Обобщената информация за дъждовните води за 2013 год. е представена в Таблица 3 към раздел “Таблици”.

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Съгласно Условие 11 от издадено КР през 2013 год. се изпълняват следните изисквания:

- Условие 11.1.1 – Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се отличават по вид, код и наименование и не превишават разрешените количества и норми за образуване на единица произведена топлинна енергия.

- Условие 11.1.2 – Дейностите по управление на отпадъци в топлоизточника се извършват в съответствие с фирмена актуализирана “Програма за управление на дейностите по отпадъците на “Топлофикация – Бургас” ЕАД за периода 2010–2015 г.” Фирмената програма e утвърдена от РИОСВ гр. Бургас с Решение № 02–ПУДО–138/04.01.2011 г. и, в съответствие с чл. 30, ал. 12 от ЗУО, е представена на електронен и хартиен носител в Община гр. Бургас.

3. Условие 11.1.3 – в предприятието са разработени и действат следните инструкции:

#### Инструкция за периодична оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци, съгласно условията  на комплексно разрешително (Условие 11.1.3.)

#### Инструкция за периодична оценка събирането на отпадъците с условията  на комплексно разрешително, на причините на установени несъответствия и за предприемане на коригиращи действия  (Условие 11.2.7.)

#### Инструкция за периодична оценка за съответствието на временното съхранение на отпадъците с условията на разрешителното (Условие 11.3.8.)

#### Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на кр, на причините за установени несъответствия и за предприемане на коригиращи действия   (Условие 11.4.5.)

  - Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци, генерирани на площадка в топлоизточника на “Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 11.7.4.)

  - Инструкция за оценка на съответствието за наблюдаваните количества генериране отпадъци с определени такива в условията на Разрешителното в топлоизточника на “Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 11.7.5.)

- Данните относно образуваните през 2013 год. отпадъци при работа на инсталацията са представени в Таблица 4.4.1. Данните относно образуваните в периода 2005 -2013 год. отпадъци при работа на инсталацията са представени в Таблица 4.4.2.

Оценката на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното се извършва в отдел “ПТО”, където се отчитат месечните количества отпадъци, временно съхранявани на производствената площадка, за всеки отпадък по кодове. Отчитат се редовно и месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми, за всеки отпадък по кодове. В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР, където информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители. През 2013 год.  не са констатирани отклонения в наблюдаваните параметри и в нормите за образуване на единица произведена топлинна енергия.

Оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци в периода 2005-2013 год. и определени в издаденото КР е извършена въз основа на данни от представяни регулярно в РИОСВ и Териториално статистическо бюро гр. Бургас годишни отчети за посочения период.  Само през 2010 год. при провеждане на строително-възстановителни дейности в предприятието са генерирани количествата строителни отпадъци над определените такива в КР.

Въз основа на извършената оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци и на нормите за образуване на единица произведена топлинна енергия с определените такива в условията на КР могат да се направят следните изводи:

  - Предвид  инцидентния характер на генерирането на строителни отпадъци през 2010 год. , няма други отклонения на количествата образувани отпадъци от определените такива за предприятието.

Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от Комплексно разрешително.

- Условие 11.2.1. – Събирането на отпадъците в предприятието се извършва единствено на местата, посочени в издаденото КР, в съответствие с изискванията на нормативна уредба.  Основният принцип за събиране и временно съхраняване на отпадъците в “Топлофикация – Бургас” – ЕАД е разделното им събиране и съхраняване.

| Производствени отпадъци |
| --- |
| Вид отпадък | Код | Количество съгл. КР | Събиране и временно съхраняване на площадката |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,5 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2. - пл. IX |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 4 бр/у | Съгласно Усл. 11.3.2. – пл. X |
| Отработени катализатори, съдържащи злато сребро, рений, родий, иридий или платина | 16 08 01 | 1,5 t/y | Не се съхранява |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,9 t/y 3*10-6t / MWh | Съгласно Усл. 11.3.2. – пл. III |
| Черни метали | 19 12 02 | 100 | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. VII |
| Опасни отпадъци |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 3 t/y 1*10-5t / MWh | Не се съхранява |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 50 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. I |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06 | 8 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,7 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2 - IV |
| Отпадъци, съдържащи масла и неф-топродукти | 16 07 08* | 2 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. I |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. II |
| Строителни отпадъци |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 10 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2– пл. VIII |
| Битови отпадъци |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 t/y | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. V и VI |

В съответствие с Условие 11.2.6. в предприятието не се извършва приемане на отпадъци на територията на площадката.

В съответствие с изискванията на Условие 11.2.7 и на действащите инструкции в предприятието се извършва ежемесечна оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията на КР.

В резултат от извършените през 2013 год. 12 броя проверки и оценки не са констатирани нарушения в съответствието за  събиране на отпадъци с условията на КР.

| Таблица 4.4.1 |
| --- |
| Производствени отпадъци образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2013 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2013 г. |
| Вид отпадък | Код | Колич. t/y | За единица продукт | 29 180 | 25 232 | 24 096 | 14 879 | 10 129 | 9 264 | 9 340 | 9 113 | 9 253 | 11 914 | 13 825 | 27 854 | 194 078 |
|  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| 1. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,040 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 2. Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 4 бр./у | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предадено, бр. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Отработени катализатори, съд. Злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | 16 08 01 | 1,5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | 0,9 | 3*106t/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Черни метали | 19 12 02 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Опасни отпадъци, образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2013 год. |
| 1. Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 3 | 1*10-5t/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 50 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,100 | 0,100 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| 3. Масло от маслино-водни сепаратори | 13 05 06* | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,040 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0,045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,045 |
| Строителни отпадъци, образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2013 год. |
| 1. Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17 01 07 | 10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Битови отпадъци, образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2013 год. |
| 1. Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |
| Предадено на външни фирми, t |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |

Таблица 4.4.2

Отпадъци образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД  в периода 2005 - 2013 год.

| Вид отпадък | Код | Колич. t/y | За единица продукт | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 289 048 | 276 052 | 239657 | 223 939 | 215 176 | 204 056 | 217 154 | 197 812 | 194 078 |
|  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,5 | - | 0,12 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,137 | 0,035 | 0,050 | 0,040 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 4 бр./у | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Отработени катализатори, съд. Злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | 16 08 01 | 1,5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3*10-6 t/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черни метали | 19 12 02 | 100 | - | 42,4992 | 0,4 | 0,425 | 1,29 | 0 | 25,283 | 0 | 0 | 0 |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,100 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1*10-5 t/MWh | 0 | 0 | 0 | 2*10-7 | 0 | 5*10--7 | 0 | 0 | 0 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 50 | - | 0 | 0,1 | 10,22 | 0,9736 | 0,887 | 0,184 | 0,529 | 0,200 | 0,100 |
| Масло от маслино-водни сепаратори | 13 05 06* | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 2 | 2,393 | 0 | 0 | 0 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,7 | - | 0 | 0,026 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 2 | - | 0,234 | 0,6 | 0 | 0 | 0.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | - | 0,02 | 0,00662 | 0,05311 | 0,0368 | 0,03935 | 0,060 | 0,020 | 0,025 | 0,040 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17 01 07 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

Оценката на съответствието на събирането на отпадъци в периода 2005-2013 год. и  определените условия в издаденото КР № 33/2007 г. е извършена по данни от извършени проверки от контролиращите органи за посочения период и представяни регулярно в РИОСВ-Бургас и Община-Бургас годишни отчети. Въз основа на извършената оценка на съответствието на събирането на отпадъци с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод:

- През разглеждания период не са констатирани нарушения на начина на събирането на отпадъци с условията на нормативната база и с условията на издаденото КР.

- Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от Комплексното разрешително.

- Съгласно изискванията на Условие 11.3 в предприятието се извършва временно съхраняване на отпадъци само на специализирани, определени за тази цел площадки при спазване на изискванията на нормативната уредба. Количествата на временно съхраняваните отпадъци на площадката към края на 2013 год. са представено по-долу:

| № на отпадъка | Вид | Код | Площадка за временно съхраняване | Наличност към 01.01.2013 г. | Образуван през 2013 г. | Предаден на външни фирми през 2013 г. | Временно съхранен към 31.12.13г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t | t | t | t |
| Производствени отпадъци |
| № 2 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | IX | 0,135 | 0,04 | 0 | 0,175 |
| № 5 | Излезли от употреба гуми, бр. | 16 01 03 | X | 4,000 | 0 | 0 | 4 |
| № 8 | Отработени катализатори, съд. Злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | 16 08 01 | - | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| № 12 | Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | III | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| № 11 | Черни метали | 19 12 02 | VII | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
| Опасни отпадъци |
| № 1 | Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | - | 0,150 | 0 | 0 | 0,150 |
| № 3 | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | I | 0,200 | 0,100 | 0 | 0,300 |
| № 4 | Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06 | МУ | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| № 6 | Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | IV | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 |
| № 7 | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | I | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 |
| № 13 | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | II | 0,045 | 0,0400 | 0,045 | 0,0400 |
| Други отпадъци |
| № 9 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17 01 07 | VIII | 3 | 0 | 0 | 3 |
| № 14 | Смесени битови отпадъци, m3 | 20 03 01 | 2 бр. спец площадки | 0,000 | 120 | 120 | 0 |
| № 10 | Други изолационни мате-риали, състоящи се от или съд. опасни вещества |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

- В съответствие с изискванията на Условие 11.3.8 и на действащите инструкции в предприятието се извършва ежемесечна оценка на съответствието на временно съхраняваните отпадъци с условията на КР.

В резултат от извършените през 2013 г. 12 броя проверки и оценки не са констатирани нарушения в съответствието на условията и количествата на временно съхраняваните на отпадъци с условията на КР.

Оценката на съответствието на условията за временно съхранение на отпадъци в периода 2005-2013 год. с определени такива в КР № 33/2007 г. е извършена въз основа на данни от извършени проверки от контролиращи органи за посочения период и представяни регулярно в РИОСВ-Бургас и Община-Бургас годишни отчети. Въз основа на извършената оценка на съответствието на събирането на отпадъци с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод:

  - През разглеждания период не са констатирани нарушения на начина на временно съхранение на отпадъци с условията на нормативната база и с условията на издаденото КР;

  - Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от КР.

- През 2013 год. е извършено извозване на   отпадъци както следва:

# 8.1. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, Код 20 01 21*

# Предаването на цялото налично на площадка количество 0,045 t на отпадъка „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак”  за обезвреждане  е извършено въз основа на сключен Договор с лицензирана фирма „БалБок Инженеринг” АД, гр. София със следните данни:

| Име: „БалБок Инженеринг” АД, Договор № LL2009-369 /06.12.2010 г. |
| --- |
| БУЛСТАТ: 834 020 850 |  |  |
| Местонахождение: гр. София, бул. “Васил Левски” № 118 | Населено място: гр. София |
| Документ по чл. 12 ЗУО: | Разрешение № ОО-ДО-06-07 от 18.11.2011 г. |

Предаването на отпадъка е извършено в топлоизточника след претегленято му с кантар. Попълнената по съответния ред транспортна карта за извозване и получаване на горе посоченото количество отпадък е върната в предприятието в нормативен срок. Цялата документация за предаване на опасния отпадък се съхранява в отдел „ПТО”:

- Договор;

- Транспортни карти;

- Документ по чл. 12 ЗУО;

- Информационен лист за безопасност;

- Авариен план.

8.2. „Смесени битови отпадъци, m3”, Код на отпадъка 20 03 01

# Битовите отпадъци, генерирани в резултат на стопанската дейност на предприятието на терена на “Топлофикация – Бургас” - ЕАД, се съхраняват разделно  на  2 броя бетонирани площадки с контейнери всяка една с площ  37 m2, разположени в близост до административен корпус  и обединен спомагателен корпус. Отпадъкът се извозва се редовно от специализирани фирми 120 тона на година.

В резултат от извършените през 2013 год. 12 броя проверки и оценки не са констатирани отклонения в дейностите на третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР.

Оценката на съответствието на условията за третиране и транспортиране на отпадъци в периода 2005 -2013 г.  с определените в издадените КР е въз основа на данни от извършени проверки от контролиращи органи за посочения период и представяни регулярно в РИОСВ-Бургас и Община-Бургас годишни отчети. Въз основа на извършената оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с определените такива в условията на КР могат да се направят следните изводи:

- През разглеждания период не са констатирани нарушения на начина на третиране и транспортиране на отпадъци с условията на нормативната база и с условията на издаденото КР.

- Изпълнението на мероприятията по предаването и транспортирането на отпадъци в предприятието отговарят на определените в Комплексното разрешително.

- Съгласно изискванията на Условие 11.9.1. предприятието документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно нормативните изисквания. Практически ангажиран с дейностите по управление на отпадъците е отдел “ПТО”. Отделът пряко отговаря за организирането, разделното събиране, съхранението и предаването на опасните и производствени отпадъци, както и за оформянето на документите по ред и форма относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъци в предприятието. Данните относно управлението на отпадъците по зададените форми са представени в приложените Таблица 4 и Таблица 5 към раздел “Таблици”. Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители в отпадъците са представени, съгласно изискванията в Таблица 1.

На територията на предприятието няма изградени депа със статут.

Съгласно предоставените данни се вижда, че от площадката на дружеството не е извършван пренос на емисии по нито един от посочените показатели в колони 2 и 3 от Таблица 1.

4.5. ШУМ

Площадката на централата е разположена западно от гр. Бургас и се намира непосредствено до пътя, свързващ Нефтохимическия комбинат с гр. Бургас. Разстоянието от центъра на града до обекта е 7 km, а от крайните западни райони на града до обекта е около 2 ( 3 km. Централата е отделена от града посредством пояс с обработваеми земи (предимно житни култури). Най – близко до централата са разположени промишлените райони, а източно и североизточно от тях са разположени плътно застроените жилищни райони.

Разстоянието от топлоизточника до кв. “Лозово” е 700 m , а до кв. “Долно Езерово” е 2 500 m.

Площадката граничи с:

- на юг      -  път гр. Бургас – НХК и Промишлена зона “Север”

- на север – земеделски имоти (ниви)

- на изток - земеделски имоти (ниви)

- на запад - земеделски имоти (ниви)

На работната площадка на предприятието източниците на шум и вибрации са работещите основни съоръжения и въртящи механизми: помпи, вентилатори и др. Спазването на нормите за шум се постига чрез експлоатация на агрегати, които произвеждат шум ( 85 dB на 1 m от тях. За съоръженията, агрегатите и машините, при които нивото на шума ( 85 dB, е предвидена изолация под формата на монтажни клетки, преградни стени и облицовки. С шумозаглушители са снабдени всички покривни вентилатори в предприятието.

Водогрейните котли са изолирани с изпълнени по проект слой шумо- и топлоизолация и декоративна обшивка, общо 200 mm.

Сградата на “Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” е разположена на отделен терен, определен за енергийното разширение на топлоизточника . Основните съоръжения на ИКПТЕЕ са монтирани в новопостроена сграда и поради спецификата на технологичния процес при проектиране на сградата на ИКПТЕЕ  са спазени изискванията на производителя – фирма “WARTSILA”- Швеция. Стенното ограждане е решено със сандвич панели, тип “Термотерм” с дебелина 100 mm с трислойно РVС покритие. Цялото помещение е звуко- и топло изолирано. С цел шумоизолация, всеки отделен газобутален двигател е монтиран в отделна клетка, изпълнена със стоманобетонови елементи. С шумозаглушителни устройства са снабдени системата за подаване на въздух за горене, вентилационната система и системата за отвеждане на отработените димни газове.

Освен това  след въвеждане в експлоатация на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, в предприятието са  проведени редица обезшумителни мероприятия, по - съществени от които са:

- подвесване на по – тежките елементи на димохода на носещата стоманобетонна конструкция;

- поставяне на обезшумителни филтри на охлаждащите вентилатори на помпено помещение;

- обезшумяване на взривните клапи;

- доуплътняване на външните врати на клетките на генераторите;

- подмяна на вентилаторите за продухване на  димния тракт.

При работа в условията на шум се използват лични предпазни средства.

Естествено ограничаване на шумовото въздействие от производствената площадка върху околната среда е разположението на основните шумоизлъчващи агрегати в централната част на терена, като по този начин те са отдалечени на достатъчно разстояние от границите на предприятието. Голяма част от свободните терени по периметъра са засадени с дървесна растителност, като така се постига шумопоглъщане и допълнително ограничаване на шумовите емисии извън производствената площадка.

Съгласно условията на КР предприятието е задължено на всеки две години да извършва  оценка на общата звукова мощност на обекта и шумово въздействие по границите на производствената площадка, при спазване на изискванията и препоръките на “Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие” на МОСВ.

Измерените нива на шум по границите на производствената площадка трябва да бъдат в границата на:

| - | През деня | – 70 dB (А); |
| --- | --- | --- |
| - | През нощта | – 70 dB (А); |

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

| - | През деня | – 60 dB (А); |
| --- | --- | --- |
| - | През нощта | – 50 dB (А); |

2. През 2013 год. са проведени Собствени периодични измервания (СПИ) на нивата на шум  в топлоизточника на “Топлофикация – Бургас” ЕАД от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр. Варна ул. "Петко Стайнов" № 1 тел./факс 052/500-950, акредитирана от ИА “БСА” съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2006 сертификат № 40-ЛИ/ 21.06.2013, валиден до 31.03.2016 г.

Измерванията бяха извършени във връзка с изискванията на чл. 16 ал. 1 т. 1 на Наредба № 54 на МЗ и МОСВ от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ. бр. 3 от 2011 г.) и условие 12.2 от Комплексно разрешително № 33/2007 г.

Използвани бяха следните стандартизирани методи за изпитване:

- БДС ISO 8297: Акустика - Определяне на нивата на звукова мощност от многобройни източници на шум в промишлени зони за оценяване на нивата на звуково налягане в околната среда - Инженерен метод.

Измерванията бяха извършени с преносима калибрирана апаратура на Изпитвателната лаборатория за атмосферен въздух към "Екоексперт 6" ЕООД - Варна:

- Шумомер интегриращ “Brüel & Kjær” (Дания) тип 2250;

- Калибратор звуков “Brüel & Kjær” (Дания) тип 4231.

Съгласно Наредба № 6 на МОСВ от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58 от 2006 г.) граничните еквивалентни нива на шума за вечерния период са както следва:

| По границата на производствената площадка: | 70 dB (А); |
| --- | --- |
| В мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона): | 55 dB (А). |

При извършването на измерванията бяха спазени изискванията на Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие (утвърдена от Министъра на околната среда и водите със Заповед № РД-6139/ 08.08.2012 г.), на Наредба № 6 на МОСВ от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58 от 2006 г.), на Наредба № 54 на МЗ и МОСВ от 13 декември 2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 3 от 2011 г.) и условие 12.2 от Комплексно разрешително № 33/2007 г.

Измерването беше извършено в периода в 29 измервателни точки по един измервателен контур с размери 455 х 315 m. Нивото на шума в мястото на въздействие (кв. „Лозово” гр. Бургас) бяха определени по изчислителен път съгласно Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие.

Резултатите от проведените измервания са представени Доклад за резултатите от СПИ на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници, придружен със съответните протоколи:

- Протокол за проведени собствени измервания на нивата на шум № 597/ 03.12.2013

- Протокол от изпитване на шум № 597/ 03.12.2013

| № | Дата на измерване | Протокол № 597/ 03.12.2013 г. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ден: 07-19 часа | Вечер: 19-23 часа | Нощ: 23-07 часа |
| 1. | Средно еквивалентно ниво на шума по измерва-телния контур (Lср) | 49,4 | 49,2 | 47,5 |
| 2. | Ниво на обща звукова мощност за измервател-ния контур (Lр) | 104,0 | 103,8 | 102,1 |
| 3. | Еквивалентно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие - кв. "Лозово" гр. Бургас (L) | 32,6 | 32,4 | 30,7 |

Съгласно изискванията, Доклад от СПИ в комплект с Протоколи  е представен в РИОСВ – Бургас. В издаден Констативен  протокол № К-6-1 от 10.01.2014 г. е извършена оценка на проведени измервания със следната констатация: Еквивалентните нива на шум през дневен, вечерен и нощен период, измерени при 75% натоварени производствени мощности не превишават граничните стойности, определени с Условие 12.1.1. на КР № 33/2007.

Съгласно изискванията на КР следващият мониторинг на шумовото замърсяване ще се проведе през 2015 год.

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ

- През 2013 год. в предприятието не са констатирани случаи на пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземни води.

- В съответствие с изискванията на Условие 13.2. в предприятието са разработени и действат:

| - | Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете (Условие 13.2.) |
| --- | --- |
| - | Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (Условие 13.4.) |
| - | Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на водопроводната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 8.1.4.) |
| - | Инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки (Условие 8.3.4.7.) |

| - | Инструкция за установяване и отстраняване на течовете както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите , по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали при работа на инсталацията (Условие 8.3.4.10) |
| --- | --- |
| - | Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 10.1.1.3) |

- В предприятието ежеседмично се извършват огледи за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди, канализационната система и се води сменен и периодичен контрол за състоянието на помпената станция “Отпадъчни води”. За резултатите от извършените проверки се съставят протоколи и се правят записи в оперативната документация на сменния персонал – журнал на началник смяна.

- През 2013 год. са извършени 49 огледа за състоянието на водопроводна мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”. През 2013 год. не са констатирани пропуски в водопроводна мрежа на предприятието.

- В съответствие с изискванията на действащите инструкции през 2013 год. са извършени 49 огледа за състоянието на помпена станция за отпадни води (ПСОВ), за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”.

- В съответствие с изискванията на действащите инструкции са извършени 49 огледа за състоянието на канализационната мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”. През 2013 год. не са констатирани пропуски в канализационната система на предприятието .

- В предприятието се извършва непрекъснат сменен контрол за състоянието на оборудването в МНС: обходи, ежедневен контрол и докладване на нивата на съхраняваното котелно гориво, контрол за наличието на нефтопродукти в отпадъчни води след преминаване през сепарираща шахта и др. През 2013 год. в предприятието не са допускани и не са констатирани случаи на разливи на горива и увреждане на почвен слой или настилки нито в района на обваловките, нито в района на МНС или други и не са констатирани нарушения на експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения.

- На площадката се води дневник за регистрация на случаите на разливи и случаите на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. През 2013 год. такива не са констатирани.

Съществуващите локални пречиствателни съоръжения на производствени отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД отговарят на експлоатационните изисквания и безаварийно са изпълнявали своите функции през 2013 год.

- В топлоизточника се изпълняват изискванията на Разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД. Съгласно изискванията, Отчети за наблюдения и измервания на тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2, извършени през I-во полугодие на 2013 год., II-ро полугодие и за цялата 2013 год. са представени в Басейнова Дирекция на Черноморски район с център гр. Варна.

- В издаденото КР № 33/2007 год. не са поставени изисквания към концентрациите на всеки отделен параметър в добиваната сондажна вода. Изискването за извършване на химичен анализ на водата по конкретизирани показатели е заложено в Разрешително № 1106/05.08.2002 год., Изменение на Разрешително № 1106/13.05.2004 год. за водовземане от два броя тръбни кладенци, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, продължено с Решение № 370/31.07.2008 г.- веднъж на 3 години по Приложение № 1 от Наредба №10/10.10.2007 год. Съгласно изискванията, първият химичен анализ на сондажна вода е извършен през 2008 год., а периодичността е три години. През 2011 год. са извършени поредните изследвания на химичния състав на черпените подземни води от собствени водоизточници, съгласно Приложение 1 на Наредба № 1/10.10.2007 год. за проучването, ползването и опазването на подземните води. В съответствие с изискванията на Раздел 5.1. от Разрешително  за водовземане от подземни води,  протоколи от мониторинга са представени в Басейнова Дирекция на Черноморски район с център гр. Варна.

Съгласно изискванията на КР следващият мониторинг водата по конкретизирани показатели ще се проведе през 2014 год.

- Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във почвите са представени, съгласно изискванията, в приложената Таблица 1. Общите количества на емисиите на замърсителите в почвата през 2013 год. се определят чрез изчисления въз основа на данните от проведения през 2011 год. годината собствен периодичен мониторинг на химичния състав и на количеството сондажна вода, добита през 2013 год. Данни от химичния анализ на водата от подземните кладенци за 2011 год., са представени в Таблица 7.

Съгласно предоставените данни се вижда, че посочените емисии са ниски, не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

В връзка с горе изложените констатации може да се направи извод, че по отношение на опазването на почвата и подземните води от замърсяване в топлоизточника са спазени изискванията на издаденото Комплексно разрешително.

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Модификация на софтуер за управление на хидравличния режим с използването на честотен инвертор за управление на МП | 07.2004 г. | 09.2005 г. | 15 000 | Изпълнено |

Резултати от изпълнението:

| - | Изпълнение на Условие 8.2.1 и Условие 8.2.2. от издаденото КР № 33/2007 г. |
| --- | --- |
| - | Намаляване разхода на електрическа енергия за производство и пренос на топлинна енергия, както следва: |
| - | 2004 год. | - 5 156 MWh |  | - | 2009 год. | - 2 817 MWh |
| - | 2005 год. | - 4 116 MWh |  | - | 2010 год. | - 2 208 MWh |
| - | 2006 год. | - 3 663 MWh |  | - | 2011 год. | - 2 446 MWh |
| - | 2007 год. | - 3 695 MWh |  | - | 2012 год. | - 2 857 MWh |
| - | 2008 год. | - 2 690 MWh |  | - | 2013 год. | - 2 416 MWh |

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. | Разширяване обхвата и функциите на микро-процесорната информационна система за диспечерски контрол | 02.2006 г. | 02.2007 г. | 19 000 | Изпълнено усвоени 20 000 лв. |

Резултати от изпълнението:

| - | Изпълнение на Условие 8.2.1 и Условие 8.2.2. от издаденото КР № 33/2007 г. |
| --- | --- |
| - | Стабилизиране на топлинните загуби от излъчване и поддържане на средногодишна температура на обратната мрежова вода в границите на 43-45 оС: |
| - | 2004 год. загуби от излъчване | - 57 633 MWh |  | - | 2009 год. | - 51 972 MWh |
| - | 2005 год. | - 52 464 MWh |  | - | 2010 год. | - 53 237 MWh |
| - | 2006 год. | - 53 255 MWh |  | - | 2011 год. | - 54 411 MWh |
| - | 2007 год. | - 51 776 MWh |  | - | 2012 год. | - 53 241 MWh |
| - | 2008 год. | - 52 381 MWh |  | - | 2013 год. | - 51 251 MWh |

Процесът на топлоподаване се осъществява на база метеорологични и технологични параметри в контролните точки на топлопреносната мрежа по съгласувана методика за количествено-качествено регулиране. Топлинният товар на централата отговаря на потребностите на потребителя, намаля се произведеното количество топлоенергия и съответно, разхода на използваното гориво.

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Система за контрол на мрежова вода | 12.2004 г. | 09.2005 г. | 18 000 | Изпълнено |

Резултати от изпълнението:

- Изпълнение на Условие 8.2.3 от издаденото КР № 33/2007 г.

- Един от показателите, характеризиращ състоянието на топлопреносните мрежи е разходът на добавъчна вода в топлопреносната мрежа. В чл. 638 от Наредба № 9/09.06.2004 год. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е определен норматив на показателя – 0,25% от обема на водата в мрежата. За нашите условия нормативът за подпитаване на мрежата е 27,15 m3/h, реално постигнатият средногодишен показател по години е:

| - | 2008 год. | - 6,21 m3/h |
| --- | --- | --- |
| - | 2009 год. | - 7,72 m3/h |
| - | 2010 год. | - 5,58 m3/h |
| - | 2011 год. | - 5,59 m3/h |
| - | 2012 год. | - 6,76 m3/h |
| - | 2013 год. | - 7,24 m3/h |

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IV. | Бетониране на терена в обваловката около резервоари в МНС | 09.2004 г. | 09.2006 г | 90000 | - |

Обща информация

Съгласно Условие 8.3.4.4.1. от издаденото КР “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена в срок до 30.09.2006 год. да извърши бетониране на подовата и странична обваловка на наличния резервоарен парк на МНС, включващ посочените в таблица резервоари:

| № на резервоара | Материал, от който е изработен, вид | Обем, m 3 | Обем на обваловката, m3 | Съхранявано вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рулонен тип, листова ламарина | 5 000 | 3 400 | мазут |
| 2. | Рулонен тип, листова ламарина | 5 000 | 3 400 | мазут |
| 3. | Рулонен тип, листова ламарина | 2 000 | 2 800 | газьол |

Наличните в МНС резервоари са изпълнени по типова работна документация за стоманени вертикални цилиндрични рулонни резервоари с обем, съответно, 5000 m3 и 2000 m3. Същите са изпълнени съгласно изискванията на строително–техническите норми за мазутните резервоари и резервоари за съхранение на светли горива и оградени с негорима стоманено–бетонна стена, способна да поеме земния натиск от подравнения терен и хидростатическия натиск при евентуални разливи, с подовата част на обваловката от земен тип с тревна настилка. Наличието на странична стоманена обваловка отговаря на поставените в Условие 8.3.4.4.1. изисквания към състоянието на резервоарния парк на МНС.

Въз основа изложените по-долу аргументи отправяме искане за отмяна на изискването на изпълнение в Условие 8.3.4.4.1. от КР № 33/2007 год. за бетониране на подовата част на обваловката:

- Предвид това, че съоръженията в топлоизточника и в ИКПТЕЕ работят само и единствено на природен газ (използването на природен газ като основно гориво се приема за най-добра налична техника), в условията на криза в предприятието се взимат мерки за осигуряване на доставките на това гориво за нормалното функциониране на ИКПТЕЕ. Извършените оценки и анализи на инвестицията показват ефективността и целесъобразността от експлоатацията на ИКПТЕЕ в “Топлофикация Бургас” ЕАД, като една от модерни технологии по НДНТ.

- През 2011-2012 год. е извършена пълна реконструкция  на всички възли и детайли по гориво, въздух, масло и електрическа енергия на всички 6 броя газо-бутални двигатели в ИКПТЕЕ. След модернизиране и реконструкция на съоръженията е постигнато значително повишаване на електрическо КПД на двигателите и обща ефективност на работата на съоръженията.

- Плащането на задълженията за природен газ в момента се осъществява основно по силата на тристранното споразумение между “Топлофикация Бургас” ЕАД, “НЕК” ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД, т.е. продажбите от електрическа енергия постъпват директно от “НЕК” ЕАД към “Булгаргаз” ЕАД, а дружеството финансира останалата част от дейността си само от постъпленията от топлинна енергия. Т. е. погасяването на акумулирани задължения за природен газ ангажира голяма част от паричния ресурс в дружеството.

- Наличното към 31.12.2013 год. количество мазут е 517 t. Посоченото количество мазут се съхранява само в Мазутен резервоар МР № 2 и запълва около 10% от обема му. Предвид липсата на необходимост както и ограничения финансов ресурс за запълване на наличните резервоарни обеми, не се предвижда значителна промяна в използването на капацитета на резервоарния парк на МНС за съхраняване течно гориво.

В предприятието газьолът се използва в качеството на разпалващо гориво само при работа резервно котелно гориво и само на парен котел ПКМ 12 № 3. Необходимото за тази цел минимално количество, се намира в предвидена за това емкост на горивната инсталация в ПКС и от 2001 год. то не е променяно. От 2001 год. в „ Топлофикация – Бургас” ЕАД не е извършвано закупуване на нови количества газьол. След извършения ремонт през 1999 год. стоманеният резервоар за газьол с вместимост 2000 m3 не е запълван. Предвид  отсъствието на необходимост за запълване на наличния резервоарен обем, не се предвижда използване на капацитета на резервоарния парк на МНС за съхраняване на светло гориво.

В предприятието се извършва непрекъснат сменен контрол за състоянието на оборудването в МНС: обходи, ежедневен контрол и докладване на нивата на съхраняваното котелно гориво, контрол за наличието на нефтопродукти в отпадъчните води след преминаване през сепарираща шахта и др., независимо от това, че оборудването в МНС в настоящия момент практически не се експлоатира поради отсъствие на необходимост от използване на резервно котелно гориво. В предприятието не са допускани и не са констатирани нито един случай на разливи на горива и увреждане на почвен слой или настилки нито в района на обваловките, нито в района на МНС или други.

В резултат от провежданите в топлоизточника и, конкретно в МНС, инспекционни проверки от службите по пожарна безопасност към нас не са отправяни забележки и предписания относно състоянието и начина на изпълнението на подовата част на обваловката.

В връзка с гореизложеното и при необходимостта от осигуряване на значителни по обем средства за инвестиционен проект и закупуване на природен газ, с което се елиминира необходимостта от използване на резервните горива, и предвид това, че в настоящия момент практически не съществува опасност от замърсяване на почвите в обваловките, инвестирането на средства в извършване на бетонирането на обваловката не е оправдано и не е възможно.

С това отправяме искане относно промяна на Условие 8.3.4.4.1, а именно: да отпадане изцяло изискването за бетониране на подовата част обваловката или да се отложи срокът за извършване на тази дейност на по-късен етап.

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V. | Подмяна на горивните уредби на водогрейни котли с нискоемисионни такива: - ВК50 № 1 и ВК100 № 4 - ВК50 № 2 и ВК100 № 3 | 03.2006 г. 01.2008г. | 12.2007 г. 09.2009г. | 1500000 1400000 | - |

Съгласно Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на определени замърсители на въздуха от ГГИ стр. 21- т. 5. 2. 9. “Топлофикация Бургас” ЕАД- ТФЦ “Бургас”:

За постигане на НДЕ по Директивата се предвижда монтаж на нови горивни уредби (ВК 50- 2 бр. и ВК 100- 2 бр.), срок 2006 г. с необходими инвестиции 2,4 млн лв., като монтажът на тези горелки да се извърши след доказване на необходимостта, чрез специално проучване.

От изложеното в този материал и други, представяни на контролиращите органи, е видно, че в ”Топлофикация – Бургас” ЕАД се спазват НДЕ по Директива 2001/80/ЕС при работа на съоръженията на природен газ. Това се проследява и в данните от провежданите по години СНИ, СПИ и извършвани през години контролни измервания на изпусканите в топлоизточника емисии на вредни вещества. Поради това до настоящия момент специално проучване за необходимостта за монтаж на новите горивни уредби не е извършвано.

Съобразявайки се с тенденциите в европейското законодателство и с това, че един от основните приоритети на Закона за енергетика са когенерационните системи, в предприятието реализиран голям екологичен инвестиционен проект, непредвиден в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително, изграждане на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) с обща стойност 15 млн. лева, като една от иновационните модерни технологии по НДНТ, особено при използване на гориво природен газ.

Изградената ИКПТЕЕ покрива топлинния товар за БГВ през цялата година, а останалата част от необходимата топлинна енергия за отопление и БГВ се покрива от съществуващото оборудване в ОЦ «Лозово» – водогрейни котли. Поради намаляването на произведената топлоенергия в Горивната инсталация за сметка на производството на същата в ИКПТЕЕ, реално се намаля количеството изразходван природен газ в ГИ, в резултат от което се намалява количеството на отпадъчните газове и емисиите на вредни вещества, изпускани от Комин № 1, към който са включени водогрейните котли в топлоизточника.

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. | Модифициране на софтуера на микропроце-сорната информационно управляваща система на топлоизточника | 09.2005 г. | 12.2005 г. | 20 000 | Изпълнено |

Резултати от изпълнение:  Изпълнение на Условие 4.3 от издадено КР № 33/2005 г.

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VII. | Инсталиране на каломаслоуловител на канализация за дъждовна вода | 01.2005 г. | 05.2005 г. | 15 000 | Изпълнено |

Резултати от изпълнението: Изпълнение на Условие 10.2.1.1 и Условие 10.2.2.1  от издадено КР № 33/2007 г.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ

Дружество “Топлофикация – Бургас” ЕАД е регистрирано с предмет на дейност “Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, разпределения и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електроенергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона”.

Дейността на дружеството подлежи на разрешителен, регистрационен и лицензионен режим, в съответствие с който предприятието притежава следните документи:

| - | Лицензия за производство на топлинна енергия № Л-023-02/15.11.2000 г. за срок от 20 години; |
| --- | --- |
| - | Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-023-02/15.11.2000 г. за срок от 20 години; |
| - | Лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-024-05/15.11.2000 г. за срок от 20 години; |
| - | Удостоверение за регистрация № Р-31-1 от 04.05.2012 г. за вписване в публичния регистър на МИЕТ на лицата, извършващи услугата дялово разпределение; |
| - | Комплексно Разрешително, издадено с Решение на МОСВ № 33/2007, в сила от 21.04.2007 год.; |
| - | Разрешително за емисии на парникови газове, прието с Решение на МОСВ № 61/2009 год.; |
| - | Решение № 370/31.07.2008 год. за продължаване действието на Разрешително за водовземане от подземни води със срок на действие до 05.08.2014 г. |

В периода от 20 години (срока на Лицензията) прекратяването на дейността и експлоатацията на инсталацията и съоръженията не се предвижда.

На производствената площадка на “Топлофикация – Бургас” ЕАД в настоящия момент няма консервирани сгради и съоръжения. През 2013 год. не са извършвани дейности по демонтаж на сгради и съоръжения в топлоизточника.

VII. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. АВАРИИ

В съответствие с изискванията на комплексното разрешително “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с действащото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

В Раздел II. СУОС. Точка 8. „Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации” е представена подробна информация от „Топлофикация – Бургас” ЕАД за предприетите действия и изпълнение на изискванията за уведомяване на компетентните органи при възникване на аварийни ситуации.

През изтеклата година в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

До този момент в “Топлофикация – Бургас” ЕАД не е получавано нито едно оплакване от работа на инсталациите, свързано с замърсяване на околната среда.

Обобщената информация е представена в Таблица 10.

VIII.  ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите през 2013 год., за които е предоставено Комплексно разрешително № 33/2007 на “ТОПЛОФИКАЦИЯ – Бургас” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 24.03.2014 год.

Име на подписващия: ВЪЛЬО ДИМОВ ДУЧЕВ

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

годишен доклад

НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД

ЗА 2013 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 33/2007

Таблици

# Text boxes

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

8

7

6

5

4

3

2

1

29

28

27

26

24

25

23

22

21

20

19

18

17

16

155

14

13

12

11

10

9

1