|  | ГОДИШЕН ДОКЛАД |
| --- | --- |
|  | ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 51 / 2005г. |

|  | УТВЪРДИЛИ: |
| --- | --- |
|  | ИНЖ. МИНЧО МИНЧЕВ, ИЗП. ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УПР.СЪВЕТ |  | ЛИБОР КИЧМЕР, ПРЕДС. НА УПР.СЪВЕТ |
|  |  | Дата: |  |

АКТУАЛИЗАЦИИ:	РЕШЕНИЕ № 51-Н0-И0-А1/2011

РЕШЕНИЕ  № 51-Н0-И0-А1-ТГ1/2011

ПЕРИОД:	2013 ГОД.

1 Увод

- Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР):

| Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: |
| --- |
| до 31.12.2015г. | от 01.01.2016г. |
| 1.1.а. Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 3.5.1.) с номинална топлинна мощност 3 609 MW – т. 1.1: котел № 1, тип ТП – 100 А; котел № 2, тип ТП – 100 А; котел № 3, тип ТП – 100 А; котел № 4, тип ТПЕ 212; котел № 5, тип ТПЕ 212; котел № 6, тип ТПЕ 212; турбини № 1 ÷ 6 тип К-210-130; трансформатори. | 1.1.б. Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 3.5.1.) с номинална топлинна мощност 1 791 MW – т. 1.1: котел № 4, тип ТПЕ 212; котел № 5, тип ТПЕ 212; котел № 6, тип ТПЕ 212; турбини № 4 ÷ 6 тип К-210-130; трансформатори. |
| 1.2. Електролизна инсталация за производство на водород. |
| Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС |
| 1.3. Част от електрическа уредба, разположена на площадката. |

- Адрес по местонахождение на инсталациите: 9168, село Езерово, община Белослав, област Варна.

- Регистрационен номер на КР: № 51.

- Дата на подписване на КР: 10.06.2005г.

- Дата на влизане в сила на КР: 10.06.2005г.

- Оператора  на  инсталациите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното: “ТЕЦ Варна” ЕАД

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Данни за собственика: ЧЕЗ, а.с. АД, Чешка Република;

Адрес: Чешка Република, 14053 Прага 4, ул. Духова № 2/1444;

Тел.: 00420 / 211 041 111, Факс: 00420 / 211 042 001;

Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД;

Адрес: Република България, 9168 с.Езерово, община Белослав, област Варна;

Тел.: 052/6656311, Факс: 052/6656371.

- Лицa за контакти:

инж. Николай Момчилов Николов – р-л отдел „Технически контрол”,

тел.: 052 66 56 336.

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите:

Предметът на дейност на централата е производство на електрическа и топлинна енергия, пренос на топлинната енергия; строителство и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството; извършване на пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Инсталациите собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД попадащи в обхвата на комплексно разрешително № 51 са:

Горивна инсталация за производство на електроенергия (съгласно Условие 3.5.1.) с номинална топлинна мощност 3 609  MW – т. 1.1:

- котел № 1, тип ТП – 100 А;

- котел № 2, тип ТП – 100 А;

- котел № 3, тип ТП – 100 А;

- котел № 4, тип ТПЕ 212;

- котел № 5, тип ТПЕ 212;

- котел № 6, тип ТПЕ 212;

- турбини № 1 ÷ 6 тип К-210-130;

- трансформатори.

Като основно гориво за производство на електроенергия се използват вносни въглища с ниско съдържание на летливи вещества и висока калоричност.

Въглищата се доставят с кораби, като се разтоварват с пристанищните кранове на транзитен склад, а от там посредством кран-претоварачи се насипват в основния склад, където се складират и обработват по утвърдена технология.

Подаването на въглищата към котлите се извършва посредством въглищни транспортьори (ТГЛ), като тяхната ширина и скорост е съобразена с технологичния процес. На пресипките са монтирани аспирационни уредби за отстраняване на запрашаването. На аспирационните уредби се извършват собствени периодични измервания съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

“ТЕЦ Варна” ЕАД разполага и с мазутно стопанство, състоящо се от три резервоара по 2000 м3 всеки. Резервоарите са разположени в обваловки, които са в състояние да поемат евентуалните разливи от всеки един от тях. Мазута се използва като разпално гориво.

Котлите са барабанен тип с естествена циркулация и Т-образна компановка. Проектирани са за изгаряне на въглищен прах при течно шлакоотделяне. За целта имат монтирани по 16 прахови горелки с вградени мазутни форсунки.

На изхода на котлите са монтирани сухи електрофилтри тип ПДГ за блокове 1, 2 и 3 и УГ за блокове 4, 5 и 6.

За производство на пара се използва обезсолена вода от собствени подземни водоизточници, която се подготвя във водоподготвителната инсталация (ВПИ).

Турбините са тип К-210-130 и са произведени в Ленинградския металически завод-Русия. Този тип турбини са монтирани в още  три топлоцентрали в страната. За охлаждане на кондензаторите им се използва езерна вода.

През 2013 г. са осъществени следните спирания / пускания на блокове:

-  Блок  № 1 – 0  бр. спирания и пускания;

-  Блок  № 2 –  по 2 бр. спирания и пускания;

-  Блок  № 3 – по 2 бр. спирания и пускания;

-  Блок  № 5 – по 5 бр. спирания и пускания;

-  Блок  № 6 – по 4 бр. спирания и пускания;

От 01.01.2013г. блок № 4 временно е изведен от експлоатация с цел екологизация.

Произведената електрическа енергия през 2013г. е 566 384,464 МВтч.

Електролизна инсталация за производство на водород.

Електролизната инсталация е оборудвана с електролизери “IMET” за производството на водород за охлаждане на генераторите в ТЕЦ-Варна. Полученият при реакцията кислород, се отвежда в атмосферата. В модула водата се разлага на основните си компоненти: H2 и O2.

Модулът е изграден от множество клетки, наредени в определена последователност. Всяка клетка съдържа неорганична йонообменна мембрана, анод, катод, биполярна пластина, два структурни пръстена и специални уплътнения. Всяка клетка електрически е свързана последователно, а хидравлично – в паралел.

Електролитът се състои от 30% KOH и тече гравитационно през газовите сепаратори към дъното на модула. От тук електролитът се разпределя към всяка клетка. Постоянният ток, създава мехурчета водород и кислород, които се пренасят през флуида, към колекторите за газ вътре в структурните пръстени и от там към газовите сепаратори. Поради разлика в специфичните тегла на електролита на изхода на газовия сепаратор и на изхода на модула, движението се осъществява чрез естествена циркулация.

Произвeдения водород се съхранява под налягане до 1 МРа в шест двойки резервоари разположени на открито.

Произведеният през 2013г. водород е 2.373 тона.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Отделът ангажиран с дейността по опазване на околната среда и управление на отпадъците е отдел “Технически контрол”. Пряко ангажиран с дейността по екология и опазване на околната среда е Инспекторът по екология, а с аварийната сигурност и готовност за действие при бедствия и аварии – Инспектор гражданска защита и Група „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Ръководител отдел „Технически контрол” е пряко подчинен на Изп. директор.

Използването и отчитането на суровини, спомагателни материали, горива, енергия и вода е право и задължение на направление “Производство”.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите:

РИОСВ – гр. Варна, ул.”Ян Палах” № 4

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите:

Басейнова дирекция Черноморски район,

гр. Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

2	Система за управление на околната среда.

В “ТЕЦ Варна” ЕАД, е внедрена и функционира - Интегрирана система за управление (ИСУ) при спазване изискванията на стандарти  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда".

За реализиране на декларираната политика ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД е разработило общи и конкретни цели по опазване на околната среда. Има утвърдена привеждаща програма с конкретни мерки и срокове, която е приложена към комплексно разрешително №51/2005г. Утвърден е списък на отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително. В централата са разработени програми и планове с конкретни срокове и отговорници свързани с опазване на околната среда като:

- програма за обучение на персонала;

- програма за опазване на околната среда и др.

3 Използване на ресурси.

Използването на ресурси за производствена дейност на “ТЕЦ Варна” ЕАД в периода 2005-2013г. е представено в Таблица № 1.

Таблица № 1

| № | Използвани суровини | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За инсталацията по Условие 2 т. 1 от КР |
| 1 | Водни количества от повърхностни източници - m3/y | 389 315 128 | 439 512 706 | 496 584 974 | 466 579 625 | 282 935 689 | 309 399 337 | 340 051 087 | 203 421 509 | 92 568 361 |
| 2 | Водни количества от повърхностни източници m3/MWh | 149 | 148 | 133 | 129 | 126 | 109 | 112 | 132 | 163 |
| 3 | Водни количества от подземни източници м3 | 4 551 384 | 3 717 152 | 2 956 599 | 2 763 208 | 2 310 331 | 2 614 272 | 1 855 411 | 1 366 393 | 1 622 485 |
| 4 | Водни количества от подземни източници м3/MWh | 1.75 | 1.25 | 0.8 | 0.77 | 1.03 | 0.92 | 0,61 | 0.89 | 2.86 |
| 5 | Енергия за собствени нужди MWh/y | 226 753 | 250 314 | 313 253 | 313 961 | 204 376 | 259 203 | 242 585 | 114 054 | 40 653.28 |
| 6 | Енергия за собствени нужди MWh/MWh | 0.087 | 0.084 | 0.084 | 0.086 | 0.091 | 0.091 | 0,080 | 0.074 | 0.072 |
| 7 | Въглища t/y | 1 159 016 | 1 308 166 | 1 728 612 | 1 729 172 | 998 925 | 1 332 845 | 1 381 652 | 665 090 | 261 846 |
| 8 | Въглища t/MWh | 0.445 | 0.439 | 0.463 | 0.479 | 0.446 | 0.468 | 0.454 | 0.433 | 0.462 |
| 9 | Мазут t/y | 4 990 | 3 309 | 2 000 | 5 172 | 1 794 | 2 489 | 1 956 | 905 | 327 |
| 10 | Мазут t/MWh | 0.0019 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0008 | 0.00087 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 |
| 11 | Природен газ xил. Nm3/y | 844 | 1 067 | 3 073 | 2 437 | 2 218 | 3 283 | 3 492 | 2 546 | 1 121 |
| 12 | Природен газ Nm3/MWh | 0,3 | 0,358 | 0.823 | 0.675 | 0.9895 | 1.1519 | 1.148 | 1.658 | 0.001979 |
| 15 | Тринатриев фосфат t/y | 5.5 | 5.15 | 6.2 | 6.075 | 3.895 | 4.51 | 5.67 | 3.071 | 1.1 |
| 16 | Тринатриев фосфат t/MWh | 0.000002 | 0.0000017 | 0.000002 | 0.0000017 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000002 |
| 17 | Амонячна вода t/y | 12 | 11 | 10.4 | 9.23 | 5.395 | 8.486 | 11.744 | 6.142 | 2.1 |
| 18 | Амонячна вода t/MWh | 0.000005 | 0.0000037 | 0.000003 | 0.0000026 | 0.000002 | 0.000003 | 0.000004 | 0.000004 | 0.000004 |
| 19 | Натриева основа t/y | 128,9 | 98,5 | 153,8 | 150,52 | 93.14 | 96.887 | 133.35 | 67.558 | 24.9 |
| 20 | Натриева основа t/MWh | 0.000049 | 0.000033 | 0.000041 | 0.000042 | 0.000042 | 0.000034 | 0.000044 | 0.000044 | 0.000044 |
| 21 | Солна киселина t/y | 262.65 | 262.65 | 262.65 | 262.65 | 154.2 | 169.405 | 221.19 | 112.085 | 44 |
| 22 | Солна киселина t/MWh | 0.000073 | 0.000073 | 0.000073 | 0.000073 | 0.000069 | 0.000059 | 0.000073 | 0.000073 | 0.000078 |
| 23 | Сярна киселина t/y | 40 | 26.4 | 44,6 | 20 | 24 | 30.409 | 28 | 42.992 | 6 |
| 24 | Сярна киселина t/MWh | 0.000015 | 0.0000088 | 0.000012 | 0.0000055 | 0.000011 | 0.000011 | 0.000009 | 0.000028 | 0.000011 |
| 25 | Хидразин t/y | 3 | 2.6 | 3.4 | 3.465 | 2.2 | 2.42 | 3.046 | 1.535 | 0.64 |
| 26 | Хидразин t/MWh | 0.000001 | 0.00000087 | 0.000001 | 0.00000096 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 |
| За инсталацията по Условие 2 т. 2 от КР |
| 27 | Подземни води м3/y | 22 | 22.38 | 58.01 | 60.535 | 58.376 | 58.378 | 56,521 |  | 26.7 |
| 28 | Подземни води м3/MWh | 5.45 | 11.2 | 11.15 | 11.13 | 11.13 | 11.12 | 11.19 |  |  |

3.1 Използване на вода.

Използването на води от централата се извършва на базата на:

- Разрешително за водоползване за охлаждане и промишлени цели от Варненско езеро, № 200 237/12.03.05 на МОСВ, и Решение за продължаване срока на действие на разрешителното №785/07.04.2011 на МОСВ;

- Разрешително за водовземане на подземни води № 2153 0077/19.04.2010г.

Използваните водни количества са представени в Таблица № 2.

| Таблица № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количество, по разр. за водоползване (м3) | годишна норма за ефективност | Годишна консумация на вода/2013г. (м3) | Използвано количество за единица продукт | Съответ ствие |
| За инсталацията по Условие 2 т.1 от КР |
| Варненско езеро (повърхностни води - общо) | 504 000 000 | 165 m3/MWh | 92 568 361 | 163 m3/MWh | Да |
| Варненско езеро (за охлаждане) | 488 400 000 | - | 86 269 091 | - | Да |
| Варненско езеро (за пром. цели) | 15 600 000 | - | 6 299 270 | - | Да |
| Подземни води (общо) | 4 603 625 | 1.45 m3/MWh | 1 622 485 | 2.86 m3/MWh | Не |
| Подземни води (за питейно-битови нужди) | 405 515 | - | 175 876 | - | Да |
| Подземни води (за промишлени цели) | 703 234 | - | 95 244 | - | Да |
| Подземни води (за охлаждане) | 3 494 876 | - | 1 351 365 | - | Да |
| За инсталацията по Условие 2 т.2 от КР |
| Подземни води (общо) | - | 11.2 m3/t | 26.7 | 11.2 m3/t | Да |

Разхода на вода се отчита, чрез монтираните измервателни устройства за контрол на разхода на промишлена вода (означени на схеми, в първия ГДОС), съгласно следните инструкции:

- Инструкция за експлоатация и поддържане на технологичното оборудване, основен консуматор на вода за производствени нужди;

- Инструкция за изчисляване на количествата използвани води за охлаждане на кондензаторите на турбини;

- Инструкция за измерване и документиране на количествата използвани води и заустените отпадъчни води.

За 2013г. централата е платила такса за водоползване и заустване на отпадъчни води, като копия от платежните нареждания са изпратени в БДЧР – гр. Варна, заедно с Годишния доклад за изпълнение на условията от разрешителните за водоползване.

В резултат от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на комплексното разрешително норми, за 2013г. не са установени несъответствия със заложените лимити. Установено е несъответствие по отношение на нормата за ефективност за използваните подземни води. Получилото се несъответствие е разгледано от комисия, за чиято дейност е изготвен прокотол от 11.02.2014г с точните причини за това:

- Поддържан от ЦДУ нисък среден товар на работещият блок през годината и последвало малко годишно електропроизводство;

- установен подземен пропуск на вода по трасето на тръбопровода от АПС „Игнатиево” към бак с обем 5000м3,

- увеличени загуби на вода от мрежовата система за отопление на с.Езерово, която не се управлява от персонала на ТЕЦ ВАРНА;

- увеличен разход на вода за промишлени нужди, поради високите температури през летния период;

За периода 2005/2013г. в резултата на прилаганата цитираната по-горе инструкция са установени:

- за 2005 г. – едно несъотведствие;

- за 2006 г. – не са установени такива;

- за 2007 г. – едно несъотведствие;

- за 2008 г. – едно несъответствие;

- за 2009 г. - не са установени такива;

- за 2010 г. - не са установени такива;

- за 2011 г. - не са установени такива;

- за 2012 г. - не са установени такива;

- за 2013г. – едно несъответствие.

В изпълнение на Инструкция по условие 8.1.6 от Комплексното разрешително, през 2013г. са извършени 12 проверки на канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи. Проверките са документирани в специален дневник.

За 2013г. няма регистрирани разливи от канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи. На 17.06.2013г.и на 21.10.2013г са регистрирани аварии в питейни водопроводи. Авариралите участъци от водопроводите са подменени.

3.2 Използване на енергия.

За периода 2005/2013г. няма установени несъответствия при прилагането на Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, с определената годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия (условие 8.2.1). Данните са представени в Таблица № 3.

Таблица № 3.

| Година | Год. консумация на ел. енергия за производствени нужди MWh | Год. норма за ефективност при употр. на ел.енергия, MWh/ MWh | Използвано колич. за единица продукт MWh | Съотве-тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За горивната инсталация за производство на електроенергия. |
| 2005 | 226 753 | 0,095 | 0,087 | Да |
| 2006 | 250 657 |  | 0,084 | Да |
| 2007 | 313 253 |  | 0,084 | Да |
| 2008 | 313 961 |  | 0,086 | Да |
| 2009 | 204 376 |  | 0,091 | Да |
| 2010 | 259 203 |  | 0,091 | Да |
| 2011 | 242 585 |  | 0,080 | Да |
| 2012 | 114 054 |  | 0.074 | Да |
| 2013 | 40 653 |  | 0.072 | Да |
| За електролизерна инсталация |
| 2005 | - |  | Да |
| 2006 | 169,25 |  | Да |
| 2007 | 278,45 |  | Да |
| 2008 | 291,32 |  | Да |
| 2009 | 281,15 |  | Да |
| 2010 | 282,31 |  | Да |
| 2011 | 282,60 |  | Да |
| 2012 | 258,095 |  | Да |
| 2013 | 118,782 |  | Да |

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Съответствието на използваните през 2013г. спомагателни материали и горива с годишните норми за ефективност по комплексно разрешително е представено в Таблица № 4 и Таблица № 5.

Таблица № 4

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност [t/MWh] | Употребено годишно количество | Съотве- тствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тона | t/МWh |  |
| Корекционен агент на котловата вода (тринатриев фосфат); | 0,000002 | 1.1 | 0,000002 | Да |
| Корекционен агент на водата в котлите срещу корозия (амонячна вода); | 0,000004 | 2.1 | 0,000004 | Да |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи установки (натриева основа); | 0,000044 | 24.9 | 0,000044 | Да |
| Реагент за регенерация на филтри от кондензоочистваща инсталация (солна киселина); | 0,000073 | 44 | 0,000078 | Не |
| Реагент за регенерация на смолите от филтрите на блочните обезсоляващи установки (сярна киселина); | 0,000028 | 6 | 0,000011 | Да |
| Реагент за предпазване от кислородна корозия на оборудването (хидразин). | 0,000001 | 0.64 | 0,000001 | Да |

Таблица № 5

| Горива | Годишна норма за ефективност t/MWh, Nm3/MWh | Употребено годишно количество | Съотве тствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | t / хил. Nm3 | t/МWh, Nm3/MWh |  |
| Въглища | 0,441 | 261 846 | 0,462 | Не |
| Мазут | 0,0015 | 327 | 0,0006 | Да |
| Природен газ | 0,0087 | 1 121 | 1.9792 | Не |

Всички употребявани химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове за безопасност. Разработени са и се прилагат инструкции, които определят правилата за доставка, съхранение, употреба и документиране на процеса.

В резултат от прилагането на Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на спомагателни материали и горива, са установени следните несъответствия:

- Превишението на нормата за употребеното количество въглища се дължи на изгаряне на гориво с по ниска калоричност от проектната;

- по отношение превишаване годишната норма за ефективност при употребата на природен газ. Вместо мазут за разпалване на котлите е бил използван природен газ, с което е реализиран значителен екологичен ефект, както по отношение емисиите на парникови газове, които при изгарянето на природния газ са с над 37% по-ниски от тези при изгаряне на мазут. Поради изтъкнатите по-горе причини годишните норми за употреба на природен газ са нарушени за целия период от 2005 до 2013г.

- по отношение на годишната норма за ефективност при упортребата на солна киселина, несъответствието е поради необходимоста от включване в работа на йонообменната инсталация за възстановяване на качествата на вода за технологични нужди при неработещ блок (за месеците от февруари до юли и през октомври).

Несъответствията са разгледани от комисии, чиято работа е приключила с издаване на протоколи за установяване на причините.

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2013 г. са извършени три проверки на площадките и съоръженията за съхранение на спомагателни материали и горива. Проверките са извършени от комисии и са съставени протоколи. Проверени са:

- Площадка с резервоари за масло и дизелово гориво;

- Площадка с резервоари за мазут;

- Площадка с резервоари за Н2 и СО2;

- Площадка с резервоари за NaOH;

- Площадка с резервоари за HCl;

- Площадка с резервоари за H2SO4;

- Транзитен въглищен склад;

- Склад за масла;

- Склад за хидразин;

- Склад за бутилки с пропан-бутан и О2;

- Склад за съхраняване на йонообменни смоли;

- Резервоари с NaOH за БОУ;

- Резервоари с работен хидразинен разтвор с концентрация 0,0003% за блоковете;

- Резервоари с работен разтвор на амонячна вода с концентрация 25% и хидразинен разтвор с концентрация приблизително около 30%;

От проверките се констатира следното:

- Площадките са в добро техническо и експлоатационно състояние;

- Всички складове в които се съхраняват химични вещества и смеси, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, отговарят на изискванията заложени в условията в КР 51/2005г;

- площадките притежават подова и странични изолация (антикорозионното покритие), недопускаща просмукване на води или др. течности в почвата под склада.

- няма гравитационна връзка с канализацията.

- обваловките са с ненарушена цялост и в тях не е установено задържане на течности.

- не са установени пукнатини, течове и разливи от резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива;

- Всички резервоари са сигнализирани съответните символи за опасност, съгласно Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;

- В електронния регистър по REACH, към инвентаризационни списъци на химичните вещества, са регистрирани и се съхраняват информационни листи за безопасност (ИЛБ) на доставяните през 2013г. опасни химични вещества и смеси;

- Всички служители, които имат достъп с веществото/сместа, са запознавани с ИЛБ;

- В изпълнение на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси, са изготвени и се изпълняват инструкции за безопасно съхранение доставяните и използвани в ТЕЦ Варна ЕАД, опасни химични вещества и смеси;

Проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали и горива се извършват съгласно инструкция ЕИ 4.4.6-04 от персонала на всяка смяна. Установените течове и извършените ремонтни работи за тяхното отстраняване се описват в електронен дневник за дефекти. През 2013г. са регистрирани и описани в дневника регистриране на аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД, 6 бр. пропуски на котелно, турбинно и химично оборудване - нагревни повърхности, фланци, уплътнения и помпи по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали и горива. Същите са отстранени своевременно. Не са допуснати разливи в почвата или подземните води.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  (ЕРЕВВ) и PRTR.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1 на Приложение № 1 към настоящия ГДОС.

Докладва се всяко вещество, чието годишно количество (емисия и / или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Замърсителите, изпускани в атмосферния въздух са SO2, NOx, CO2, CO и прах. Отделят се при изгаряне на въглища в пещните камери на котлите.

Централата има монтирана система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на концентрациите на вредни вещества в димните газове от котлите, като резултатите от измерванията се изпращат ежемесечно за утвърждаване в РИОСВ – гр. Варна под формата на доклади. До три месеца от началото на годината следваща отчетната, се изпраща за утвърждаване в РИОСВ гр. Варна - Годишен доклад за резултатите от системата за СНИ. Средствата на измерване подлежат на ежогодишна проверка и калибриране от независими акредитирани лица.

През годината не са извършвани собствени периодични измервания на емисиите на прах, изпускани от аспирационните системи съгласно условие 9.6.4.

За 2013г. са утвърдени месечните доклади за котли № № 1, 2, 3, 5 и 6. Резултатите от утвърдените доклади от СНИ показват, че няма нарушени средномесечни норми за замърсителите SO2, NOx, СО и прах.

Оценката на годишните 48-часови средни стойности и 7-дневни средни стойности на SO2, СО, NOx и прах се извършва в РИОСВ Варна.

В изпълнение на инструкцията по  условие 9.1.5.3 е извършена оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри, в отпадъчните газове. За 2013г. няма отклонение от индивидуалните емисионни ограничения за централата. Информацията е обобщена в таблица 2, от приложение 1 към настоящият доклад.

През 2013г. са отделени следните количества замърсители във въздуха:

| Замърсител | Количество (тона) |
| --- | --- |
| SO2 | 7 215.7 |
| NOx | 358.31 |
| CO2 | 592 711 |
| Прах | 35.83 |
| CO | 253.64 |

Количествата на замърсителите по т. 4.2 изпускани във въздуха са посочени в Таблица № 2 от Приложение № 1.

Съгласно условие 9.6.5., годишните емисии на NOx, СО, SO2 и прах, изпускани от всяко изпускащо устройство, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена  на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото ни Разрешително за емисии на парникови газове.

През годината централата е работила с въглища със съдържание на летливи на суха горима маса под 10 %, за което са изготвени протоколи от ежемесечни анализи на въглищата от акредитирана лаборатория.

Централата извършва мониторинг на нивата на серен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни оксиди в атмосферния въздух, чрез автоматична измервателна станция (АИС) с.Езерово. Резултатите от пункта за мониторинг, се представят в реално време, до регионалния диспечерски пункт в РИОСВ Варна и Централния диспечерски пункт в ИАОС София.

За инсталациите предмет на комплексното разрешително през 2013г. не са установени неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие на такива. През 2013г. в „ТЕЦ Варна” ЕАД не са получени оплаквания за миризми, получени в резултат на дейностите извършвани на площадката.

Отчетът за използваните и неизползваните часове от разрешения лимит по условие 3.5.1. съгласно изискванията на т. 2 от ал. 1 на чл. 9 от Наредба № 10 от 6.10.2003 г. е представен в следната таблица:

| Инсталация | Работни часа за 2013г. |
| --- | --- |
|  | Лимит по КР | Отработени часове |
| Котел 1 | 700 | 0 |
| Котел 2 |  | 152 |
| Котел 3 |  | 32 |
| Общо за горивна инсталация № 1 | 2 100 | 184 |

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Емисиите на замърсители във водите от дейността на централата са посочени в таблица № 3 от Приложение № 1.

Мониторинг на отпадъчните води се извършва от акредитирани лаборатории в обем съответстващ на условията на комплексното разрешително. Няма данни в отпадъчните води от централата да се съдържат хлороалкани. Поради липса на отделна канализация за събиране и отвеждане на дъждовните води, те се предават заедно с битово-фекалните води на пречиствателна станция “Варна”.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД се експлоатират следните пречиствателни съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води:

- Маслоуловител към Турбинно оборудване;

- Неутрализационна инсталация за отпадъчни води от регенерация на йонообменните смоли в химично оборудване и от постоянната продувка на котлите;

- Локално пречиствателното съоръжение за замърсени с мазут и газьол води в мазутно стопанство на “Въглеподаване”.

Оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателните съоръжения и честотата за техният мониторинг, са определени и се следят, съгласно:

- Инструкция за поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на неутрализационната инсталация за отпадъчните води от регенерация на филтрите в химичен цех

- Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на маслоуловителя по турбинно оборудване

- Инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение за замърсени с мазут и газьол води в мазутно стопанство на “Въглеподаване”

Няма установени несъответствия на измерените стойности, съгласно заложените оптимални стойности в цитираните по-горе инструкции.

Прилагат се инструкции за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри в отпадъчните води с определените индивидуални емисионни ограничения по комплексно разрешително и инструкция за оценка на съответствието на ползваните водни количества и количествата заустени отпадъчни води с количествата, заложени в разрешителните за водоползване, заустване и комплексното разрешително №51. Няма установени несъответствия на измерените стойности със зададените в комплексното разрешително оптимални стойности.

Извършени са по четири проверки от акредитирана лаборатория на контролираните параметри на изтичащите води от двете секции на сгуроотвала. Не са констатирани несъответствия.

В резултат от прилагането на инструкциите към Условия 10.1.3.3 и 10.2.2.3 от комплексното разрешително са извършени общо 16 проверки, като не са констатирани несъответствия на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води с тези посочени в комплексното разрешително.

От извършените през 2013г. анализи на охлаждащи води от акредитирани лаборатории не са установени несъответствия със заложените в комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения.

Изготвена е и се изпълнява инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната, топлопреносната и водопроводната мрежи. За 2013г. са извършени 12 бр. проверки. На 17.06.2013г.и на 21.10.2013г са регистрирани аварии в питейни водопроводи. Авариралите участъци от водопроводите са подменени. Проверките са документирани в Дневник за състоянието на канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи.

През 2013г. са заустени 1 216 008 м3 производствени отпадъчни води от първа секция и 4 236 242м3 от втора секция. Количествата на заустените производствени води от сгуроотвала са отчитани от разходомерни устройства.

Заустването на отпадъчните води от охлаждане се извършва от следните потоци:

- от топъл канал № 1 са заустени 50 683 526 м3.

- от топъл канал № 2 са заустени 45 491 900 м3.

На заустваните води е извършван мониторинг от акредитирани лаборатории съгласно условията на комплексното разрешително.  Не са констатирани несъответствия между данните от мониторинга и индивеидуалните норми посочени в комплексното разрешително.

През месеците март, април, май 2013г. мониторинг не е извършван поради липса на изтичане на отпадни води от топлите канали. През този период в централата не е работил блок.

Битово-фекалните води се заустват в градската канализация, като впоследствие се пречистват в ГПСОВ – гр. Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр. Варна. Копие от договора е представено в РИОСВ гр. Варна и БДЧР гр.Варна. През 2013г. са предадени за пречистване 186 450 м3 битово-фекални и дъждовни води. Количествата се отчитат по разходомер.

През периода 01.01 – 31.12.2013г. са извършени проверки от представители на РИОСВ Варна, ИАОС и Басейнова дирекция „Черноморски район” както следва:

- на 01.01.2013г. от представители на РИОСВ – гр.Варна извънредна проверка на котел № 4. Констативен протокол № 003252. идвършено е пломбиране на направляващите апарати на въздушни вентилатори.

- на 04.02.2013г., РИОСВ – гр. Варна и ИАОС – гр. Варна: Проверка на отпадъчни води, зауствани в повърхностни водни обекти (констативни протоколи №003354, 003355 и 003356). Взети са водни проби от топли канали 1 и 2, сгуроотвал – I-ва секция и втора секция. След извършеният анализ на отпадните води от втора секция на сгуроотвала е установено превишение на нормите по показател неразтворени вещества, поради което с наказателно постановление № И-3-280-1В/11.03.2013г. на директора на РИОСВ е наложена текуща санкция.

- на 14.03.2013г., РИОСВ – гр. Варна и ИАОС – гр. Варна: Проверка на отпадъчни води, зауствани във Варненското езеро от втора секция на сгуроотвала. (констативен протокол №004202). Взети е водна проба от втора секция. След извършеният анализ не са установени превишения на нормите.

- на 09.07.2013г., РИОСВ – гр. Варна и ИАОС – гр. Варна: Проверка на отпадъчни води, зауствани в повърхностни водни обекти (констативни протоколи №004708, 004709 и 004965). Взети са водни проби от топли канали 1 и 2, сгуроотвал – I-ва секция и втора секция.

- На 09.08.2013г. от представители на БДЧР – гр.Варна по отношение изпълнение на условията по разрешително № 200237/12.03.2005г. за водоползване от повърхностни води, по разрешително № 21530077/19.04.2010г за водовземане от подземни води и за състоянието на санитарно – охранителните зони около водоизточниците. Предписания не са дадени.

- През периода 11.09 - 13.09.2012 г., РИОСВ – гр. Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район": Годишна комплексна проверка по изпълнение на условията от КР№278/Н0/2008г. на сгуроотвал "Беглик Чаир" (Обобщен констативен протокол №5-КР-279-НО/30.09.2013). Издадено е едно предписание, което е изпълненено в срок.

- През периода 10.09 - 13.09.2013г., РИОСВ – гр. Варна и Басейнова дирекция "Черноморски район": Годишна комплексна проверка по изпълнение на условията от КР№51/2005г. (Обобщен констативен протокол №9-КР-51/30.09.2013). Издадени са четири предписания, които са изпълненени.

- на 10.09.2013г., РИОСВ – гр. Варна: Текущ контрол по доставка, употреба и съхранение на опасни химични вещества и смеси (констативен протокол №005475), няма предписания

- на 29.11.2013г. - ИАОС вземане на проби за специфична активност на естествени и технологични радионуклеиди (U-238, Ra-226, Th-232, K-40, Cs-137). Взети са проби от почви, въглища и сгуропепел. Не са констатирани отклонения от нормите

- на 17.12.2013г. от представител на РИОСВ – гр.Варна по отношение изпълнение на дейностите на решение № 00-03-03-0282007г. и решение № 00-03-01/2006г. на Министъра ва околната среда и водите. Предписания не са дадени.

- на 17.12.2013г. – извънредна проверка на РИОСВ Варна за изпълнение на условие 9.2.4. от комплексно разрешително 51/2005г. за привеждане на блок 5 в съответствие с изискванията на Наредба № 10/06.12.2012 г. (констативен протокол № 006090).

През 2013 г. на централата е наложена една санкция за нарушаване на индивидуалните емисионни ограничения в отпадъчните води от втора секция на сгуроотвала по показател неразтворени вещества на стойност 11 074.55 лв.

4.4 Управление на отпадъците.

На основание чл. 8, ал. 1 ЗУО предаването и приемането на производствените, строителните и опасните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 за класификация на отпадъците.

За всяка партида транспортиран отпадък се изготвят и съхраняват копия от следните документи:

- за неопасни отпадъци: Приемо-предавателен протокол и кантарни бележки;

- за отпадъци от черни и цветни метали: Приемо-предавателен протокол, кантарни бележки и сертификат за произход;

- за опасни отпадъци: Приемо-предавателен протокол, кантарни бележки, идентификационен документ и авариина инструкция за превоз на опасни товари.

В изпълнение на условие 11.7.1. и инструкцията по условие 11.7.2. се извършва измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на:

- месечно количество образувани отпадъци;

- годишно количество образувани отпадъци;

- стойности на годишни норми за ефективност при образуването на отпадъци (за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес).

Годишната стойност на нормата за ефективност по отношение количеството образуван отпадък (само за отпадъците, които се образуват пряко от производствения процес) се изчислява като количеството образуван отпадък за календарната година се разделя на количеството произведена продукция за същата календарна година. Информацията е представена в графа 4 от таблица 6.

Информация за образуваните, временно съхранявани, обезвредени и/или оползотворени отпадъци е докладвана с Годишните отчети по отпадъци за 2013 г. (условие 11.9.1.), пред ИАОС София, като информацията е обобщена в Таблица 6.

Таблица 6. Образуване (графи 5 и 6), норми за ефективност (4), предаване за оползотворяване (8) или обезвреждане (7) на отпадъци за 2013г.

| Отпадък | Код | лимит по КР | Образувани | депон. | ополз. | Наличност към 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t/y | t/GWh | t/y | t/GWh | t | t/y | t |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 47 852 | 12,76 | 7 649,72 | 13,51 | 7 649,72 | -- | 0 |
| Увлечена / летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 322 212 | 85,92 | 51 139,45 | 90,29 | 17 204,33 | 90 433,21 | 0 |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели) | 10 01 99 | 1 770 m3 | 0,32 m3/GWh | 30 t 60 m3 | 0,11 m3/GWh | 30 t 60 m3 | -- | 0 |
| Цветни метали | 16 01 18 | 300 | - | 0,13 | - | - | - | 0.13 |
| Черни метали | 16 01 17 | 400 | - | 45,1 | - | 0 | 30,1 | 15 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2 | - | 1.81 | - | 0 | 2.04 | 0 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | - | 195 | - | 0 | 195 | 0 |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни химични вещества | 16 03 03* | 5 | - | 7,04 | - | 0 | 7,04 | 0 |
| Масло от маслено – водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 0,148 | 11.97 | 0,02 | 0 | 14.46 | 0.2 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 26,559 | 0,00482 | 0.1 | 0,00018 | 0 | - | 0.1 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | - | 0.246 | - | 0 | 0.64 | 0.11 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 23 | - | 14,02 | - | 0 | 14,02 | 0 |
| Бетон | 17 01 01 | 80 м3 200т. |  | 45,82 | - | 0 | 45,82 | 0 |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 | - | 0.02 | - | 0 | 1.1 | 0.02 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 | - | - | - | 0 | 4.55 | 0,45 |

В изпълнение на инструкциите по условия 11.5.3, 11.6.11, 11.1.3, 11.7.4. е извършена периодичната ежегодна (за 2013 г.) проверка и оценка на:

- съответствието на събирането и приемането на отпадъците с изискванията на комплексните разрешителни;

- на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното;

- съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното;

- съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците с условията на комплексното разрешително;

- съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Брой обекти предмет на проверки през 2013г. – 139 броя (документират се в Регистър на протоколи за извършени проверки). Обекти на проверките – площадки за временно съхранение на отпадъци, работни площадки при образуване на отпадъка (ремонтни площадки, инвентаризация на складове и бракуване на активи), пречиствателни съоръжения генериращи отпадъци (маслоуловител, неутрализационна инсталация и локално-пречиствателно съоръжение за замазутени води), външни изпълнители работещи на територията на централата, външни площадки (сгуроотвал) и други.

Резултатите от проверките са документирани, установени са следните несъответствия, като са предприети превантивни и коригиращи действия, както следва:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04), с код 10 01 01 – при норма за ефективност от 12.76t/GWh, за 2013г. изчислената норма за ефективност е 13.51 t/GWh.

- Увлечена / летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 при норма за ефективност от 85.92t/GWh, за 2013г. изчислената норма за ефективност е 90.29t/GWh

- Неорганични отпадъци, съдържащи опасни химични вещества, с код 16 03 03* –  за 2013г. са образувани и предадени за рециклиране 7.04т, при лимитирано количество от 5 кг/г.

Причините за установените несъответствия са следните:

- Извършени са инвентаризации на складови наличност, в резултат на която са бракувани негодни за употреба материали, използвани в минали години: неорганични химични агенти – натриев ходрооксид NaOH, червен фосфор, тринатриев фосфат Na3PO4 и натриев карбонат/калцинирана сода Na2CO3 (разкъсани опаковки или минал срок на годност); Същите от момента на тяхното бракуване се разглеждат като отпадъци и са предадени на площадките за тяхното предварително съхранение до момента на последващо оползотворяване

- Поддържан нисък среден товар на работещият блок, при което котелът работи неефективно;

Коригиращи мерки: Констатираните превишения са еднократни. Отпадъците са образувани поради възникнали форсмажорни обстоятелства: отпадане необходимостта от използване на материали и консумативи.

В изпълнение на условие 11.7.3. се отчитат месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми, за всеки отпадък по кодове.

Транспортирани отпадъци - през 2013г. от площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД са транспортирани следните отпадъци:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01 – 7 649,72 тона, са транспортирани посредством хидротранспорт и депонирани в сгуроотвал “Беглик чаир”;

- Увлечена / летяща пепел от изгаряне на въглища, с код 10 01 02 – 51 139, 45 тона, са транспортирани посредством хидротранспорт до сгуроотвал “Беглик чаир”, от които:

  - депонирани в сгуроотвала са: 17 204,33  т.;

  - предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на „Девня Цимент” АД, са: 90 433,21т.

- Отпадъци неупоменати другаде (отстранени обрастватели – миди и водорасли) – 30 тона са транспортирани и депонирани в сгуроотвал “Беглик чаир”;

- Черни метали, с код 16 01 17 – 30,1 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо рециклиране на фирмa „Лайт Импекс М” ЕООД.

- Хартия и картон, с код 20 01 01 – 2.04 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо рециклиране на фирма „Лайт Импекс М” ЕООД

- Смесени битови отпадъци, с код 20 03 01 - 195 тона. Отпадъците са извозени (по утвърден от общината график) и предадени за депониране на общинско депо, от фирма „Беласко” ООД - концесионер към община Белослав;

- Неорганични отпадъци, съдържащи опасни химични вещества, с код 16 03 03* - 7.04 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо рециклиране, на фирмa КАМ ООД, гр. Троян

- Масло от маслено водни сепаратори, с код 13 05 06* и предадено количество от 14.46тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване, на фирма „Екотранс 2010” ЕООД, гр. Варна

- Оловни акумулаторни батерии, с код 16 06 01* – 4.55 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо рециклиране на фирмa Лайт импекс М ЕООД.

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21* – 0.64т. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо рециклиране, на фирма „Мак метал Холдинг

- Смеси от бетон, тухли, керемиди., с код 17 01 07 – 14.02 тона на “Друм Груп” ООД (дейности с код R)

- Бетон, с код 17 01 01 – 45.82 тона на “Друм Груп” ООД (дейности с код R);

- Стъкло с код  17 02 02 – 1.1т. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма Метарекс

През 2013г. не са образувани следните отпадъци:

- Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22, с код 10 01 23;

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, с код 12 01 01;

- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, с код 12 01 03;

- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, с код 13 03 07*;

- Газьол, котелно и дизелово гориво, с код 13 07 01*;

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, с код 13 02 05*;

- Излезли от употреба автомобилни гуми  с код 16 01 03;

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05, с код 16 11 06;

- Дървесен материал с код 17 02 01;

- Изолационни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 01*;

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест), с код 17 06 04;

- Строителни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 05*;

- Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции с код 18 01 03*;

- Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества, с код 19 02 05*;

- Наситени или отработени йонообменни смоли, с код 19 09 05;

- Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, с код 20 01 08. Причината е, че тези отпадъци се генерират от дейността на работническия стол, който е отдаден на концесия;

Забележка: Поради отдаване на дейността по медицинското обслужване на служителите при „ТЕЦ Варна” ЕАД на външна фирма – ЕТ „АИПППДМ Тони Дент” от 01.06.2009г., отпадъци с наименование „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед на предотвратяване на инфекции” и код 18 01 03* се разглеждат като такива от дейността на изпълнителят и фирмата има ангажимента по тяхното управление, съгласно изискванията на ЗУО.

Анализи на отпадъците.

С оглед прилагане на промените в законодателството, по повод на влязлото в сила със заповед на МОСВ № РД-824/11.11.2011г „Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа”, дружеството е предприело необходимите действия по основно охарактеризиране на промишлените отпадъци по условие 11.1.2. Изготвени са:

- План за вземане на проби за изпитване на смесен отпадък, образуван от отпадъци с кодове и наименования 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) и 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища;

- План за вземане на проби за изпитване на отпадък с код и наименование 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04);

- План за вземане на проби за изпитване на отпадък с код и наименование 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища;

Разработките са съгласувани от ИАОС с писмо изх.№ 05-08-2591/14.06.2013г. и е пристъпено към фактическото им изпълнение съгласно разработените план – графици.

Приета е документацията за основно охарактеризиране на отпадъци с код 10 01 99 (представляващи обрастатели от зелени водорасли и мекотели), като същите могат да се приемат за обезвреждане чрез депониране в депото. (писмо на директора на РИОСВ №28-00-1214/3/22.02.2012г.)

Регистрирането на приетите отпадъци се отразява в отчетна книга.

4.5 Шум

През годината не са извършвани наблюдения и не са регистрирани оплаквания от живущи около площадката.

4.6 Опазване на подземните води от замърсяване.

Резултатите от лабораторни анализи на подземни води за 2013г. са представени в Таблица № 7.

На 15.05.2013г и на 16.10.2013г, е извършено пробовземане на вода от подземните мониторингони пунктове. Анализът е извършен от акредитираните лаборатории на СЖС България и Комплексна изпитвателна лаборатория при ТЕЦ Варна по показателите за анализиране с честота - два пъти годишно и един път на две години (таблица 13А.7.1. от условие 13А.7.1).

Таблица № 7а. Резултати от мониторинга на подземни води, по показатели за изпитване с честота – веднъж на две години.

| № по ред | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество | МП 1 | МП 2 | МП 3 | МП 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Електропроводимост | µS cm-1 | 2000 | 1870 | 1799 | 736 | 3780 |
| 2 | Перманганатна окисляемост | mgО2/l | 5 | 2.05 | 6.9 | 0.79 | 11,06 |
| 3 | Амониев йон | mg/l | 0,5 | 0.57 | 1.2 | 0.72 | 1.3 |
| 4 | Нитрати | mg/l | 50 | 23.7 | 2.71 | 2.51 | 2.12 |
| 5 | Нитрити | mg/l | 0,5 | 0.0088 | 0.018 | 0.012 | 0.022 |
| 6 | Сулфати | mg/l | 250 | 245 | 6.17 | 13.99 | 895 |
| 7 | Фосфати | mg/l | 0,5 | 0.116 | 3.36 | 0.26 | 1.79 |
| 8 | Флуориди | mg/l | 1,5 | 0.99 | < 0.1 | 0.14 | < 0.1 |
| 9 | Цианиди | µg/l | 50 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 | < 0.002 |
| 10 | Калций | mg/l | 150 | 146 | 74.7 | 24.3 | 279 |
| 11 | Магнезий | mg/l | 80 | 46.17 | 21.8 | 7.9 | 95.99 |
| 12 | Бор | mg/l | 1,0 | 0.28 | 0.39 | 0.062 | 0.32 |
| 13 | Живак | mg/l | 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 |
| 14 | Кадмий | µg/l | 5,0 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 15 | Никел | mg/l | 0.02 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 16 | Олово | µg/l | 10 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 17 | Селен | µg/l | 10 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 18 | Алуминий | µg/l | 200 | 0.097 | 0.085 | 0.087 | 0.18 |
| 19 | Антимон | µg/l | 5,0 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 20 | Арсен | mg/l | 0.01 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 21 | Естествен уран | mg/l | 0,06 | 0.025 | 0.008 | 0.005 | 0.009 |
| 22 | Бензен | µg/l | 1,0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| 23 | Бенз(а)пирен | µg/l | 0,01 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 24 | 1,2 Дихлоретан | µg/l | 3,0 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| 25 | Полициклични ароматни въглеводороди | µg/l | 0,10 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 26 | Тетрахлоретилен и трихлоретилен | µg/l | 10 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| 27 | Пестициди органохлорни | µg/l | 0,10 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 | < 0.005 |
| 28 | Пестициди органофосфорни | µg/l | 0,10 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| 29 | Пестициди азотносъдържащи | µg/l | 0,10 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| 30 | Пестициди карбамати | µg/l | 0,10 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 | < 0.02 |
| 31 | Пестициди пиретроиди | µg/l | 0,10 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 | < 0.01 |
| 32 | Манган | mg/l | 0.05 | 0.049 | 0.675 | 0.071 | 0.151 |

Таблица 7а Резултати от мониторинга на подземни води, по показатели за изпитване с честота два пъти в годината

| № | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество | МП 1 | МП 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11.6.2012 | 18.10.2012 | 15.05.2013 | 29.10.2013 | 11.6.2012 | 18.10.2012 | 15.05.2013 | 29.10.2013 |
| 1 | Температура | оС |  | 19,6 | 19,0 | 18 | 17 | 19,0 | 19,0 | 18 | 18 |
| 2 | Активна реакция | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,04 | 7,09 | 7,05 | 6,99 | 6,86 | 6,95 | 6,96 | 6,94 |
| 3 | Обща твърдост | mg-еqv/l | 12 | 10,20 | 10,32 | 11,9 | 11,58 | 11,90 | 11,69 | 5,71 | 11,36 |
| 4 | Хлориди | mg/l | 250 | 510 | 659 | 844 | 830 | 284 | 298 | 274 | 305 |
| 5 | Мед | mg/l | 0,2 | 0,024 | 0,013 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,008 | 0,011 | 0,012 |
| 6 | Хром | mg/l | 0.05 | 0,035 | 0,017 | 0,009 | 0,012 | 0,014 | 0,009 | 0,013 | 0,011 |
| 7 | Желязо | mg/l | 0.2 | 0,148 | 0,032 | 0,188 | 0,198 | 0,03 | 0,156 | 0,206 | 0,151 |
| 8 | Нефтопродукти | mg/l | 0.05 | 0,012 | 0,04 | 0,019 | 0,042 | 0,021 | 0,032 | 0,032 | 0,014 |
| 9 | Цинк | mg/l | 1 | 0,031 | 0,012 | 0,012 | 0,018 | 0,062 | 0,023 | 0,015 | 0,022 |

| № | Показател | Мерна единица | Стандарт за качество | МП 3 | МП 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 11.6.2012 | 18.10.2012 | 15.05.2013 | 29.10.2013 | 11.6.2012 | 18.10.2012 | 15.05.2013 | 29.10.2013 |
| 1 | Температура | оС |  | 18,0 | 19,0 | 16 | 18 | 22,0 | 22,0 | 16 | 19 |
| 2 | Активна реакция | рН | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,22 | 7,24 | 7,36 | 7,22 | 7,51 | 7,51 | 7,3 | 7,66 |
| 3 | Обща твърдост | mg-еqv/l | 12 | 6,96 | 6,92 | 2,05 | 6,06 | 7,64 | 6,96 | 22.31 | 12,24 |
| 4 | Хлориди | mg/l | 250 | 106 | 168 | 42.2 | 83 | 97 | 238 | 593 | 60 |
| 5 | Мед | mg/l | 0,2 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,025 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
| 6 | Хром | mg/l | 0.05 | 0,015 | 0,013 | 0,014 | 0,012 | 0,013 | 0,012 | 0,003 | 0,012 |
| 7 | Желязо | mg/l | 0.2 | 0,056 | 0,078 | 0,103 | 0,139 | 0,019 | 0,021 | 0,119 | 0,117 |
| 8 | Нефтопродукти | mg/l | 0.05 | 0,04 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,043 | 0,029 | 0,043 | 0,017 |
| 9 | Цинк | mg/l | 1 | 0,032 | 0,018 | 0,009 | 0,017 | 0,082 | 0,02 | 0,081 | 0,02 |

В резултат от прилагането на „Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия” е изготвен доклад за състоянието на подземните води. Данните, позволяват да се направят следните изводи:

- Степента на замърсяване, съгласно отделните проби е различна, като варира в големи амплитуди;

- За 2013 г. 12 от показателите не отговарят на стандарта за качество на подземни води по Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, а именно:  eлектропроводимост, сулфати, фосфати, обща твърдост, калций и магнезий (МП4); перманганатна окисляемост и манган (МП 2 и МП 4), амониев йон (всички МП), натрий и хлориди (МП 1, МП 2 и МП4), желязо (МП 2).

- Два от наднормените показателите – натрий и хлориди, се дължат на естествените соли (натриев хлорид) във водите на варненско езеро. Те са наднормени в три от пунктовете (МП 1, МП 2 и МП4). Натриевия хлорид е силно разтворим и по пътя на дифузията, на база разликата в концентрационните градиенти, лесно мигрира от соленото езеро - в подземните води;

- Положителни тенденции се наблюдават по отношение на някой тежки метали: никел и олово,  антимон, които са били в наднормени концентрации, но вече са с показания в норма. Желязото, което е имало трайно негативни наднормени нива – в предходни години, продължава да е с наднормени нива само в МП 2. Нефтопродуктите също са били с наднормени нива, но в последните години са със стойности в норма.

- Висока стойност на перманганатна окисляемост, се отчита в МП 2 и МП 4. Тези пунктове са в непосредствена близост – на няколко метра от брега на Варненско езеро. Този показател е индикатор за общата концентрация на органика във водата, базирайки се на милиграми кислород, необходим за окисляване на тези вещества в един литър вода. Показанията се дължат на високата степен на еутрофикация на водите на Варненско езеро. В МП 4 високата стойност на перманганатна окисляемост се обяснява и с наличието на неразтворен въглищен прах от открит въглищен склад. Въглеродът във въглищата, има висока абсорбционна способност и практически увличат реагента. В случая високата стойност на показателя се дължи не само на окислението на води замърсени с органика, а и на абсорбцията на перманганата от въглищния прах.

От анализа на данните за повишеното съдържание на хлориди, сулфати, амониеви йони, фосфати, калции и магнезий, тежки метали (желязо и манган), не може да се заключи дали се дължи само на интензивната промишленост в района или от естествени фонови източници. Наличие на наднормени концентрации на конкретните замърсители се наблюдава, както в мониторинговите пунктове на вход на подземните води преминаващи през територията на централата (МП 1 и МП 3), така и в пунктовете на изход. Причини за разликата в състава на подземните води от отделните мониторингови пунктове могат да бъдат не само евентуалното наличие на различни по вид източници на замърсяване, но и различната отдалеченост на пунктовете от брега на Варненското езеро и възможно локално подхранване от долулежащите напорни води на Еоценския водоносен хоризонт

4.7 Опазване на почвата от замърсяване.

През 2013 година не са констатирани замърсявания на почвите на площадката на “ТЕЦ Варна”ЕАД.

Разположението на постоянните мониторингови пунктове на почвите е обозначено на плана на площадката, копие от който е предоставен с ГДОС за 2005г.  Пунктовете са оградени и сигнализирани.

Поради негативна тенденция единствено по отношение съдържанието на цинк в Мониторингов пункт № 2, бяха предприети действия по мелиорации на почвата в района.

С цел извършване оценка на дейностите по мелиорация, на 16.10.2013 г. бе проведено пробовземане и изпитване на почвите от МП 2, от акредитирана лаборатория на „Еко-консулт-инженеринг” ООД, гр. Бургас. Резултатите от анализа – 4.6 mg/kg показват значително понижение съдържанието на цинк и отчитане на стойности в норма.

Друго пробовземане и изпитване на почвите от 7-те пункта за мониторинг при централата през 2013г. не е извършвано.

Разработени са и се прилагат следните инструкции:

- инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито;

- инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга и базовото състояние на почвите;

- инструкция за разливи от вещества/препарати, които могат да увредят почвата и третиране на образуваните отпадъци.

Местата за съхранение на опасни химични вещества и смеси и местата за временно съхранение на опасни отпадъци, са снабдени с необходимите количества сорбиращи материали за почистване в случай на разливи.

В случай на разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, същите се почистват/преустановяват до 12 часа след откриването им.

За установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) се води Дневник за установени разливи на вредни и опасни вещества на територията на “ТЕЦ Варна” ЕАД. За 2013г. не са установявани разливи и течове на опасни вещества.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

Съгласно Решение № 51-Н0-А1/01.03.2011г. на Министъра на околната среда и водите са предвидени промени в работата на инсталацията – разрешаване прилагането на чл. 4. параграф 4 на Директива 2001/80/ЕО, със което са отменени задълженията на дружеството по отношение рехабилитация на блокове 1, 2 и 3.

Блок № 4 е временно изведен от експлоатация на 01.01.2013г., а блок № 5 – от 01.01.2014г. Срокът за привеждане в съответствие на блок № 6 не е изтекъл.

През 2013г. в Агенцията по обществени поръчки е обявена процедура за избор на изпълнител по закона за обществените поръчки с предмет „Проектиране, инженеринг, доставка, строителство, въвеждане в експлоатация, пуск, изпитване и предаване на оборудване за десулфатизация, денитрификация и обезпрашаване на отпадъчни газове относно блокове 4, 5 и 6 на ТЕЦ Варна, България”.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

В централата е изготвен и утвърден план за временно прекратяване дейността на инсталациите (извеждане в ремонт на блокове за повече от шест месеца) във връзка с изпълнението на привеждащата програма към Комплексното разрешително.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1 Аварии.

В „ТЕЦ Варна” ЕАД е разработен и се спазва Вътрешния авариен план, с последна актуализация от (24.01.2012г.), разработен и включващ елементите по Условие 14.2. (актуализирано с Решение № 51-Н0-И0-А1/2011г.).

През 2013г. не са регистрирани в „Дневника регистриране на аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД”, аварийни ситуации с опасност за околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За 2013г.  няма регистрирани в централата оплаквания.

Приложения:

№ 1 – Таблици;

№ 2 – Копия на протоколи от анализ на води.

Декларация

Удостоверяваме верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №51/2005г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, след предварителното ни писмено информиране.

| Съставил, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ.Н.МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ “ТК” |
|  | Дата: |  |

| Съгласувал, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ.Р. Василев, РН ПРОИЗВОДСТВО |
|  | Дата: |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 193 610 C | - | - | - | * |
| 2# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 592 711 C | - | - | - | * |
| 3# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 3 580 310 С | - | - | - | * |
| 4# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 7 215 700 C | - | - | - | * |
| 8 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С10-С13 | - | - | - | - | - |
| 9 | 1332-21-4 | Азбест | - | - | - | - | - |
| 10# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | (-2) C | - | - | - |
| 11# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | 0 C | - | - | - |
| 12# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | (-2) C | - | - | - |

Забележки:

Изчислените стойности за SO2, CO, NOx, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена  на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото ни Разрешително за емисии на парникови газове.

Количеството [kg] на мед, хром и цинк са изчислени, като е отчетено фоновото натоварване за определен замърсител във водата, съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. Тъй като съгласно КР 51/2005г., тежките метали по отпадъчни потоци се определят на тримесечие, масата на тежките метали е определена на база концентрацията на елемента (в йонна форма) в съответния поток отпадъчна вода по нейния дебит за съответното тримесечие (и съответния коефициент за преминаване в kg).

Фоновото натоварване е пресметнато като средно аритметична стойност от концентрацията на елемента (в йонна форма, mg/dm3), в иззетите води от Варненско езеро, на базата на 4 измервания от акредитирани лаборатории (10.2.2012, 10.5.2012, 13.8.2012 и 08.11.2012), умножена по съответния коефициент за преминаване в kg.

Общата маса на емитирания замърсител, т.е “изпусканото количество” се получава като сбор от масите на елемента във всички отпадъчни потоци минус масата на елемента иззет с водите на водоизточника, т.е. фоновото натоварване.

Изчисленията са представени в следната таблица:

Таблица 1а.

| Период | Протокол № | Дата | Cr | Zn | Cu | К-во вода | Cr | Zn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | m3 | kg | kg | kg |
| Топъл канал 1 |
| І-во трим. | 64 | 01.02.2013 | 0.018 | 0.028 | 0.014 | 9151111 | 164.720 | 256.231 | 128.116 |
| ІІ-ро трим. | 108 | 27.06.2013 | 0.014 | 0.027 | 0.013 | 1862121 | 26.070 | 50.277 | 24.208 |
| IІІ-то трим. | 158 | 08.08.2013 | 0.013 | 0.027 | 0.012 | 23278635 | 302.622 | 628.523 | 279.344 |
| ІV-то трим | 208 | 14.10.2013 | 0.012 | 0.028 | 0.011 | 16391659 | 196.700 | 458.966 | 180.308 |
| Общо за 2013г. за потока | 690.112 | 1393.998 | 611.975 |
| Топъл канал 2 |
| І-во трим. | 65 | 01.02.2013 | 0.018 | 0.028 | 0.014 | 8690415 | 156.427 | 243.332 | 121.666 |
| ІІ-ро трим. | 109 | 27.06.2013 | 0.015 | 0.028 | 0.013 | 2328187 | 34.923 | 65.189 | 30.266 |
| IІІ-то трим. | 157 | 08.08.2013 | 0.013 | 0.027 | 0.012 | 19841782 | 257.943 | 535.728 | 238.101 |
| ІV-то трим | 209 | 14.10.2013 | 0.012 | 0.028 | 0.011 | 14721516 | 176.658 | 412.202 | 161.937 |
| Общо за 2013г. за потока | 625.952 | 1256.451 | 551.970 |
| Количества взети замърсители от Варненско езеро (фоново натоварване): |
| І-во трим. | 66 | 01.02.2013 | 0.018 | 0.028 | 0.014 | 17841526 | 321.147 | 499.563 | 249.781 |
| ІІ-ро трим. | 110 | 27.06.2013 | 0.015 | 0.028 | 0.013 | 4190308 | 62.855 | 117.329 | 54.474 |
| IІІ-то трим. | 156 | 08.08.2013 | 0.013 | 0.027 | 0.012 | 43120417 | 560.565 | 1164.251 | 517.445 |
| IV-то трим. | 210 | 14.10.2013 | 0.012 | 0.028 | 0.011 | 31113175 | 373.358 | 871.169 | 342.245 |
| средно: |  |  |  |  |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Фоново натоварване за 2013г. за потока | 1317.926 | 2652.312 | 1163.945 |
| Общо заустени от топлите канали - 2013г. | -2 | -2 | 0 |

Коментари:

Влиянието на ТЕЦ Варна, върху използваната езерна вода се ограничава до топлинно въздействие върху използваните води за охлаждане. Водите използвани за охлаждане, практически не контактуват с материали, които могат да са източници на метални йони във водата. Охлаждащите води се движат в система от открити и закрити бетонни канали, и в много малък участък (от около 200 м) метални тръбопроводи. Както е видно от Таблица 1а, концентрацията на тежки метали във водите от Варненско езеро и отпадъчните води в топли канали е практически еднаква. Поради тази причина баланса е практически нулев.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Котел № 1 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 200 | - | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | - | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | - | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 350 | - | - |  | Да |
| Котел № 2 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 200 | 27.51 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 933.45 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 2183.74 | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 350 | 66.98 | - |  | Да |
| Котел № 3 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 200 | 70.46 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 486.97 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1372.45 | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 350 | 166.09 | - |  | Да |
| Котел № 5 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 200 | 83.93 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 989.27 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1941.24 | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 230 | 75.88 | - |  | Да |
| Котел № 6 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 200 | 124.22 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 939.74 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1952.47 | - |  | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 230 | 132.35 | - |  | Да |

Забележка: Разглежданите данни са осреднени стойности от данните в утвърдените от РИОСВ – Варна, месечни доклади от СНИ на съответните котли, за периода от м.01.2013 г. до м.12.2013 г.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №1 |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 200 000 | 50 683 526 | годишен | Да |
| Януари |
| рН | - | 6 – 9 | 7.81 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 33.9 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 4.01 | ежемесечен | Да |
| Февруари |
| рН | - | 6 – 9 | 7.72 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30.4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.8 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.018 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.028 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.182 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.021 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8380 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1105 | тримесечен | Да |
| Март |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Април |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Май |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Юни |
| рН | - | 6 – 9 | 7.71 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 38 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.27 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.027 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.254 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.028 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8565 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1111 | тримесечен | Да |
| Юли |
| рН | - | 6 – 9 | 7.97 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40.3 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.52 | ежемесечен | Да |
| Август |
| рН | - | 6 – 9 | 7.9 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32.8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.37 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.027 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.066 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.023 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8487 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1103 | тримесечен | Да |
| Септември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.83 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 36.2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.93 | ежемесечен | Да |
| Октомври |
| рН | - | 6 – 9 | 7.76 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39.6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.33 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.028 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.011 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.055 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.026 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8651 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1240 | тримесечен | Да |
| Ноември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.74 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 36.5 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.43 | ежемесечен | Да |
| Декември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.7 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2.1 | ежемесечен | Да |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №2 |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 599 894 | 45 491 900 | годишен | Да |
| Януари |
| рН | - | 6 – 9 | 7.86 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.12 | ежемесечен | Да |
| Февруари |
| рН | - | 6 – 9 | 7.79 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32.7 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.6 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.018 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.028 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.196 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.021 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8420 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1064 | тримесечен | Да |
| Март |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Април |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Май |
| Анализ не е извършван, поради липса на изтичане |
| Юни |
| рН | - | 6 – 9 | 7.8 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40.6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.23 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.015 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.028 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.18 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.027 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8420 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1064 | тримесечен | Да |
| Юли |
| рН | - | 6 – 9 | 7.86 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.12 | ежемесечен | Да |
| Август |
| рН | - | 6 – 9 | 7.88 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32.4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.34 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.027 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.065 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.028 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8217 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1123 | тримесечен | Да |
| Септември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.84 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30.2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.12 | ежемесечен | Да |
| Октомври |
| рН | - | 6 – 9 | 8.03 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 38.2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.33 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.028 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.011 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.053 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.027 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8588 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1350 | тримесечен | Да |
| Ноември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.75 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 25.7 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.21 | ежемесечен | Да |
| Декември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.76 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.6 | ежемесечен | Да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води – Първа секция на сгуроотвал | м3 | 15 600 000 | 1 216 008 | годишен | Да |
| I тримесечие - I секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.16 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39.5 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.8 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.046 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.053 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.124 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.032 | тримесечен | Да |
| II тримесечие - I секция |
| рН | - | 6 – 9 | 7.71 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 38.3 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.57 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.016 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.048 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.752 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.032 | тримесечен | Да |
| III тримесечие – I секция |
| рН | - | 6 – 9 | 7.64 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31.8 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.28 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.024 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.041 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.098 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.027 | тримесечен | Да |
| VI тримесечие - I секция |
| рН | - | 6 – 9 | 7.25 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32.1 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.27 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.031 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.033 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.031 | тримесечен | Да |

| Дебит на отпадъчните води – втора секция на сгуроотвал | м3 | 15 600 000 | 4 236 242 | годишен | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I тримесечие - IІ секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.5 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43.8 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.47 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.061 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.016 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.075 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.094 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.03 | тримесечен | Да |
| II тримесечие – IІ секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.76 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 47.9 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.27 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.043 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.015 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.052 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.124 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.035 | тримесечен | Да |
| III тримесечие – IІ секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.83 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39.7 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.41 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.071 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.059 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.121 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.03 | тримесечен | Да |
| VI тримесечие - ІI секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.62 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 49.2 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.1 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.026 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.034 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.061 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.033 | тримесечен | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съот ветст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (тона, м3) | Реално измерено (тона,м3) | Количества определени с КР (тона/ГВч) | Реално измерено (тона/ГВч) |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 47 852 | 7 649,72 | 12,76 | 13.51 | - | хидроизвоз | Не |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 322 212 | 51 139.45 | 85,92 | 90.29 | - | хидроизвоз / външна фирма | Не |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 70 т | - | 0,01 | - | - | външна фирма | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 1 770 м3 | 60 м3 (30 t) | 0,32 м3/ ГВч | 0.11 м3/ ГВч | - | собствен транспорт | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 | 0 | - | - | № 2 | външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 5 | 0 | - | - | № 12 | външна фирма | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 400 | 45.1 | - | - | № 2, 3 | външна фирма | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 300 | 0 | - | - | № 12 | външна фирма | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 80 | 0 | - | - | № 2а | външна фирма | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 40 бр. | 0 | - | - | № 3 | външна фирма | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2 | 1.81 | - | - | № 4 | външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | 195 | - | - | № 3, 5, 6, 7, 7a, и 10 | външна фирма | Не |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | 5 | 7.04 | 0,0009 t/GWh | 0,012 t/GWh | № 8 | външна фирма | Не |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 11.97 | 0,148 | 0,02 | № 9 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 40 | 0.1 | 0,0072 | 0.00017 | № 13 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 28,059 | 0 | 0,0048 | - | № 13 | външна фирма | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 77,35 | 0 | 0,014 | - | № 10 | външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 | 4.55 | - | - | № 8 | външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | 0.64 | - | - | № 11 | външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 23 | 14.02 | - | - | № 2а | собствен | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 225 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 21 | 0 | - | - | № 2а | - | Да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 35,1 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 80 м3 | 45.82 т | - | - | № 2а | собствен | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 5 м3 | 0 | - | - | № 2а | - | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2 м3 | 0 | - | - | № 2а | - | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 | 0.02 | - | - | № 14 | външна фирма | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | депониране в сгуроотвал (7 649.72 т) | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | - | депониране в сгуроотвал (17 204.33 т.) | „Девня Цимент” АД (90 433.21т.) | Да |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22 | 10 01 23 | - | - | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | - | Да |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества | 19 02 05* | - | - | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | - | депониране в сгуроотвал ( 30 т / 60 м3 ) | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | - | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | - | - | - | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | - | - | „Лайт Импекс М” ЕООД, количество: 30.1т | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „Беласко” ООД 195т | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | - | - | „Екотранс 2010” ЕООД 14.46тона | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | - | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | - | - | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | Лайт Импекс М” ЕООД, количество: 4.55т. | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | „Макметал холдинг” Количество 0.64 т | Да |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08 | - | - | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | “Друм Груп” ООД Количество 14.02т. | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | - | - | - | Да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | - | - | - | Да |
| Бетон | 17 01 01 | - | - | “Друм Груп” ООД Количество 45.82 т | Да |
| Тухли | 17 01 02 | - | - | - | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | - | - | “Метарекс” ООД Количество 1.1 тона | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | - | - | - | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | - | - | „Лайт Импекс М” ЕООД, количество: 2.04 т | Да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | - | - | „КАМ” ООД количество: (7.04) т | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

През годината шумови наблюдения не са извършвани

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовзе мане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец май |
| Температура | МП1 | 0C | 18 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП1 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,05 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП1 | 12 mg-eqv/l | 11,9 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП1 | 250 mg/l | 844 | Два пъти годишно | Не |
| Мед | МП1 | 0.2 mg/l | 0,011 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП1 | 0.05 mg/l | 0,009 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП1 | 0.2 mg/l | 0,188 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП1 | 0.05 mg/l | 0,019 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП1 | 1.0 mg/l | 0,012 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП2 | 0C | 18 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП2 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,96 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП2 | 12 mg-eqv/l | 5,71 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП2 | 250 mg/l | 274 | Два пъти годишно | Не |
| Мед | МП2 | 0.2 mg/l | 0,011 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП2 | 0.05 mg/l | 0,013 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП2 | 0.2 mg/l | 0,206 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП2 | 0.05 mg/l | 0,032 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП2 | 1.0 mg/l | 0,015 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП3 | 0C | 16 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП3 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,36 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП3 | 12 mg-eqv/l | 2,05 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП3 | 250 mg/l | 42.2 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | МП3 | 0.2 mg/l | 0,011 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП3 | 0.05 mg/l | 0,014 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП3 | 0.2 mg/l | 0,103 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП3 | 0.05 mg/l | 0,031 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП3 | 1.0 mg/l | 0,009 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП4 | 0C | 16 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,3 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП4 | 12 mg-eqv/l | 22.31 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП4 | 250 mg/l | 593 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | МП4 | 0.2 mg/l | 0,015 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП4 | 0.05 mg/l | 0,003 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП4 | 0.2 mg/l | 0,119 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП4 | 0.05 mg/l | 0,043 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП4 | 1.0 mg/l | 0,081 | Два пъти годишно | Да |
| месец октомври |
| Температура | МП1 | 0C | 17 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП1 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,99 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП1 | 12 mg-eqv/l | 11,58 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП1 | 250 mg/l | 830 | Два пъти годишно | Не |
| Мед | МП1 | 0.2 mg/l | 0,013 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП1 | 0.05 mg/l | 0,012 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП1 | 0.2 mg/l | 0,198 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП1 | 0.05 mg/l | 0,042 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП1 | 1.0 mg/l | 0,018 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП2 | 0C | 18 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП2 | ≥6,5 и ≤9,5 | 6,94 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП2 | 12 mg-eqv/l | 11,36 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП2 | 250 mg/l | 305 | Два пъти годишно | Не |
| Мед | МП2 | 0.2 mg/l | 0,012 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП2 | 0.05 mg/l | 0,011 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП2 | 0.2 mg/l | 0,151 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП2 | 0.05 mg/l | 0,014 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП2 | 1.0 mg/l | 0,022 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП3 | 0C | 18 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП3 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,22 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП3 | 12 mg-eqv/l | 6,06 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП3 | 250 mg/l | 83 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | МП3 | 0.2 mg/l | 0,025 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП3 | 0.05 mg/l | 0,012 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП3 | 0.2 mg/l | 0,139 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП3 | 0.05 mg/l | 0,031 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП3 | 1.0 mg/l | 0,017 | Два пъти годишно | Да |
| Температура | МП4 | 0C | 19 | Два пъти годишно | Да |
| Активна реакция | МП4 | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,66 | Два пъти годишно | Да |
| Обща твърдост | МП4 | 12 mg-eqv/l | 12,24 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | МП4 | 250 mg/l | 60 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | МП4 | 0.2 mg/l | 0,017 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | МП4 | 0.05 mg/l | 0,012 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | МП4 | 0.2 mg/l | 0,117 | Два пъти годишно | Да |
| Нефтопродукти | МП4 | 0.05 mg/l | 0,017 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | МП4 | 1.0 mg/l | 0,02 | Два пъти годишно | Да |

| месец май |
| --- |
| Електропроводимост | МП1 | 2000 µS cm-1 | 1870 | Един път на две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | МП1 | 5 mgО2/l | 2.05 | Един път на две години | Да |
| Амониев йон | МП1 | 0,5 mg/l | 0.57 | Един път на две години | Да |
| Нитрати | МП1 | 50 mg/l | 23.7 | Един път на две години | Да |
| Нитрити | МП1 | 0,5 mg/l | 0.0088 | Един път на две години | Да |
| Сулфати | МП1 | 250 mg/l | 245 | Един път на две години | Да |
| Фосфати | МП1 | 0,5 mg/l | 0.116 | Един път на две години | Да |
| Флуориди | МП1 | 1,5 mg/l | 0.99 | Един път на две години | Да |
| Цианиди | МП1 | 50 µg/l | < 0.002 | Един път на две години | Да |
| Калций | МП1 | 150 mg/l | 146 | Един път на две години | Да |
| Магнезий | МП1 | 80 mg/l | 46.17 | Един път на две години | Да |
| Бор | МП1 | 1,0 mg/l | 0.28 | Един път на две години | Да |
| Живак | МП1 | 0.001 mg/l | < 0.001 | Един път на две години | Да |
| Кадмий | МП1 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Никел | МП1 | 0.02 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Олово | МП1 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Селен | МП1 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Алуминий | МП1 | 200 µg/l | 0.097 | Един път на две години | Да |
| Антимон | МП1 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Арсен | МП1 | 0.01 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Естествен уран | МП1 | 0,06 mg/l | 0.025 | Един път на две години | Да |
| Бензен | МП1 | 1,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП1 | 0,01 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП1 | 3,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП1 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | МП1 | 10 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП1 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органофосфорни | МП1 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП1 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП1 | 0,10 µg/l | < 0.02 | Един път на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП1 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Манган | МП1 | 0.05 mg/l | 0.049 | Един път на две години | Да |
| Електропроводимост | МП2 | 2000 µS cm-1 | 1799 | Един път на две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | МП2 | 5 mgО2/l | 6.9 | Един път на две години | Не |
| Амониев йон | МП2 | 0,5 mg/l | 1.2 | Един път на две години | Не |
| Нитрати | МП2 | 50 mg/l | 2.71 | Един път на две години | Да |
| Нитрити | МП2 | 0,5 mg/l | 0.018 | Един път на две години | Да |
| Сулфати | МП2 | 250 mg/l | 6.17 | Един път на две години | Да |
| Фосфати | МП2 | 0,5 mg/l | 3.36 | Един път на две години | Не |
| Флуориди | МП2 | 1,5 mg/l | < 0.1 | Един път на две години | Да |
| Цианиди | МП2 | 50 µg/l | < 0.002 | Един път на две години | Да |
| Калций | МП2 | 150 mg/l | 74.7 | Един път на две години | Да |
| Магнезий | МП2 | 80 mg/l | 21.8 | Един път на две години | Да |
| Бор | МП2 | 1,0 mg/l | 0.39 | Един път на две години | Да |
| Живак | МП2 | 0.001 mg/l | < 0.001 | Един път на две години | Да |
| Кадмий | МП2 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Никел | МП2 | 0.02 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Олово | МП2 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Селен | МП2 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Алуминий | МП2 | 200 µg/l | 0.085 | Един път на две години | Да |
| Антимон | МП2 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Арсен | МП2 | 0.01 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Естествен уран | МП2 | 0,06 mg/l | 0.008 | Един път на две години | Да |
| Бензен | МП2 | 1,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП2 | 0,01 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП2 | 3,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП2 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | МП2 | 10 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП2 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органофосфорни | МП2 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП2 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП2 | 0,10 µg/l | < 0.02 | Един път на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП2 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Манган | МП2 | 0.05 mg/l | 0.675 | Един път на две години | Не |
| Електропроводимост | МП3 | 2000 µS cm-1 | 736 | Един път на две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | МП3 | 5 mgО2/l | 0.79 | Един път на две години | Да |
| Амониев йон | МП3 | 0,5 mg/l | 0.72 | Един път на две години | Не |
| Нитрати | МП3 | 50 mg/l | 2.51 | Един път на две години | Да |
| Нитрити | МП3 | 0,5 mg/l | 0.012 | Един път на две години | Да |
| Сулфати | МП3 | 250 mg/l | 13.99 | Един път на две години | Да |
| Фосфати | МП3 | 0,5 mg/l | 0.26 | Един път на две години | Да |
| Флуориди | МП3 | 1,5 mg/l | 0.14 | Един път на две години | Да |
| Цианиди | МП3 | 50 µg/l | < 0.002 | Един път на две години | Да |
| Калций | МП3 | 150 mg/l | 24.3 | Един път на две години | Да |
| Магнезий | МП3 | 80 mg/l | 7.9 | Един път на две години | Да |
| Бор | МП3 | 1,0 mg/l | 0.062 | Един път на две години | Да |
| Живак | МП3 | 0.001 mg/l | < 0.001 | Един път на две години | Да |
| Кадмий | МП3 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Никел | МП3 | 0.02 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Олово | МП3 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Селен | МП3 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Алуминий | МП3 | 200 µg/l | 0.087 | Един път на две години | Да |
| Антимон | МП3 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Арсен | МП3 | 0.01 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Естествен уран | МП3 | 0,06 mg/l | 0.005 | Един път на две години | Да |
| Бензен | МП3 | 1,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП3 | 0,01 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП3 | 3,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП3 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | МП3 | 10 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП3 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органофосфорни | МП3 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП3 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП3 | 0,10 µg/l | < 0.02 | Един път на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП3 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Манган | МП3 | 0.05 mg/l | 0.071 | Един път на две години | Не |
| Електропроводимост | МП4 | 2000 µS cm-1 | 3780 | Един път на две години | Да |
| Перманганатна окисляемост | МП4 | 5 mgО2/l | 11,06 | Един път на две години | Не |
| Амониев йон | МП4 | 0,5 mg/l | 1.3 | Един път на две години | Да |
| Нитрати | МП4 | 50 mg/l | 2.12 | Един път на две години | Да |
| Нитрити | МП4 | 0,5 mg/l | 0.022 | Един път на две години | Да |
| Сулфати | МП4 | 250 mg/l | 895 | Един път на две години | Да |
| Фосфати | МП4 | 0,5 mg/l | 1.79 | Един път на две години | Да |
| Флуориди | МП4 | 1,5 mg/l | < 0.1 | Един път на две години | Да |
| Цианиди | МП4 | 50 µg/l | < 0.002 | Един път на две години | Да |
| Калций | МП4 | 150 mg/l | 279 | Един път на две години | Да |
| Магнезий | МП4 | 80 mg/l | 95.99 | Един път на две години | Да |
| Бор | МП4 | 1,0 mg/l | 0.32 | Един път на две години | Да |
| Живак | МП4 | 0.001 mg/l | < 0.001 | Един път на две години | Да |
| Кадмий | МП4 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Никел | МП4 | 0.02 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Олово | МП4 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Селен | МП4 | 10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Алуминий | МП4 | 200 µg/l | 0.18 | Един път на две години | Да |
| Антимон | МП4 | 5,0 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Арсен | МП4 | 0.01 mg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Естествен уран | МП4 | 0,06 mg/l | 0.009 | Един път на две години | Да |
| Бензен | МП4 | 1,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Бенз(а)пирен | МП4 | 0,01 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| 1,2 Дихлоретан | МП4 | 3,0 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Полициклични ароматни въглеводороди | МП4 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Тетрахлоретилен и трихлоретилен | МП4 | 10 µg/l | < 0.5 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органохлорни | МП4 | 0,10 µg/l | < 0.005 | Един път на две години | Да |
| Пестициди органофосфорни | МП4 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди азотносъдържащи | МП4 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Пестициди карбамати | МП4 | 0,10 µg/l | < 0.02 | Един път на две години | Да |
| Пестициди пиретроиди | МП4 | 0,10 µg/l | < 0.01 | Един път на две години | Да |
| Манган | МП4 | 0.05 mg/l | 0.151 | Един път на две години | Не |

Таблица 8. Опазване на почви

През годината пробовземане и анализ не са извършвани.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/ възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За 2013г. няма регистрирани оплаквания в централата.

| Съставил, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ.НИКОЛАЙ МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ ТЕХН. КОНТРОЛ |
|  | Дата: |  |

# Footnotes

Предадени са и депонирани количества от минали години