Съдържание

1. Увод										3

2. Система за управление на околната среда					5

3. Използване на ресурси								11

3.1. Използване на вода								11

3.2. Използване на енергия								13

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива		14

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	16

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда			18

4.1. Доклад по Европеския регистър на емисиите на вредни вещества

( ЕРЕВВ ) и PRTR									18

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух				19

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води			22

4.4. Управление на отпадъците							25

4.5. Шум										28

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване			29

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в

съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)				30

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях		31

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	32

7.1. Аварии										32

7.2. Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на

инсталациите,  за  които  е издадено КР					32

8. Подписване на годишния доклад						33

Приложение 	 I									34

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води   ( производствени ,охлаждащи ,битово-фекални и дъждовни) във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Приложение 	 II									55

- Документи за извършени измервания на емисии във въздуха

  - Собствени периодични измервания

- Констативен протокол №29-О.Ц.З. за П.К №3

- Протокол №30-О.Ц.З. за П.К. №3

- Констативен протокол №25-О.Ц.З. за водогреен котел №2

- Протокол №26-О.Ц.З. за водогреен котел №2

- Констативен протокол №23-О.Ц.З. за водогреен котел №1

- Протокол №24-О.Ц.З. за водогреен котел №1

- Констативен протокол №27-О.Ц.З. за водогреен котел №4

- Протокол №28-О.Ц.З. за водогреен котел №4

Уведомително писмо до РИОСВ за годишен доклад на собствени периодични измервания димните газове вх.№ 26-00-2127/30.03.2006 г.

- Констативен протокол №3-О.Ц.З. за П.К. №3

- Протокол №4-О.Ц.З. за П.К. №3

- Констативен протокол №3-О.Ц.З. за водогреен котел №4

- Протокол №2-О.Ц.З. за водогреен котел №4

- Уведомително писмо до РИОСВ за годишен доклад на собствени периодични измервания димните газове вх.№ 26-00-5543/04.08.2006 г.

  - Измервания от контролни органи

- Протоколи №10 от РИОСВ

- Протокол   №11 от РИОСВ

- Протокол   №9 от РИОСВ

- Протокол   №7 от РИОСВ

- Протокол   №22 от ИАОС за водогреен котел №4

- Протокол   №23 от ИАОС за водогреен котел №5

- Протокол   №16 от ИАОС за водогреен котел №1

- Протокол   №17 от ИАОС за водогреен котел №2

- Документи за извършени измервания на емисии в отпадни води

  - Измервания от контролни органи

- Протокол №234 от „Софийска вода”

- Протокол №396 от „Водоканалпроект- металпроект инженеринг”-АД

3.	Документи за извършени собствени периодични измервания на подземни води

- Протокол № Д-2-1-55 за сондажен кладенец №1

- Протокол № Д-2-1-56 за сондажен кладенец №3

- Протокол № Д-2-1-57 за сондажен кладенец №4

- Протокол № Д-2-1-58 за сондажен кладенец №5

- Протокол № Д-2-1-59 за сондажен кладенец №6

Уведомително писмо до РИОСВ , Басейнова Дирекция-София и МОСВ   за собствени периодични измервания на подземни води с вх.№ 26-00-1426/16.02.2007 г. до РИОСВ и МОСВ ; с вх.№ 1047/ 16.02.2007 г. до Басейнова Дирекция-София

1.	Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

ОЦ”Земляне”

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр.София ,ул “Костенец” №5

- Регистрационен номер на КР;

№37/2005 г.

- Дата на подписване на КР;

12.04.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

30.04.2005г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

“Топлофикация София “АД ,ул “Ястребец” №23 б ,

тел.02 /858 68 08 ,факс 02/859 70 15

Изпълнителен Директор : инж. Наско Михов

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Гр.София, ул “Ястребец” №23 б

Тел. 02/959 22 15, факс 02/959 22 14,

Изпълнителен Директор : инж. Наско Михов

- Лице за контакти;

Инж.Димитър Гунев –Директор ТР “Земляне”

Инж.Анна Боянова – Инспектор,екология

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

Гр.София, п.к. 1680,ул.” Природа”№2 ,тел.02/859 40 61;

Гр.София,ул.”Костенец” №5 ,тел.02/852 63 92, dhzemliane@intech.bg

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите;

Експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия –(607,6 MW) и изграждане и експлоатация на когенерираща инсталация за производство на електро и топлоенергия с парогазов модул (116 MW).

Отоплителна централа “Земляне” е разположена в индустриалната зона на гр. София - ул.”Костенец № 5”. В близост до централата са разположени бившият “Домостроителен комбинат”, база на “Интрансмаш”, фирма “Данон”, “Балкантон” и завод “6ти септември”.

Предназначението на ОЦ ”Земляне” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на югозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комлекси:

- По Западна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к.”Красно село”, “Борово”, ”Мотописта”, ”Стрелбище”,”Гоце Делчев”,”Бъкстон” и др.

- По Източна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Хиподрума”, ”Лагера”, ”Иван Вазов”, Медицинска академия и малка част от централната част на гр.София.

- По Северна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Сердика”, ж.к. “Красна поляна”, ж.к. ”Западен парк” и ж.к. ”Разсадника”.

Охладената вода постъпваща от потребителите се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към абонатите. Водогрейните котли работят със основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се използва мазут съхраняван в 3 бр.мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр.София. На водогрейни котли със ст. № 1(4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – потребител –  централа” се осъществява с монтираните 7 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрува, омекотява и деаерира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

607.6 MW

1052467.213 MWh –годишно количество произведена продукция

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Директор на ТР

Зам.Директор на топлоизточници

Инспектор,ЗБР

Инспектор,екология

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618,  гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

гр.Плевен 5800, Бул.”Васил Левски “ № 1, ет.16 стая 1608

Бюро гр.София,бул.Г.М.Димитров 14, тел.9702029, факс 9733408

2.	Система за управление на околната среда

Като част от изискванията, поставени към операторите на инсталации, осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система за управление на околната среда.

Основните елементи на системата, чието прилагане се изисква от операторите, са определени в условие 5 на КР, както следва:

- Структура и отговорности

Изготвени са и се поддържат списъците на персонала,който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията от КР и  списък на лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

Отговорните лица са запознати с конкретните дейности, за които отговарят:

1. За изпълнение условията на КР

- инж. Николай Цветков Николов - Зам. Директор

2.	Управление на околната среда /усл.5/

- инж. Николай Цветков Николов - Зам. Директор

- инж. Анна Благоева Боянова    - Инспектор екология

3.	Водни ресурси /усл.8.1./

- инж. Борислав Дончев Костов    - Р-л отдел “ПТ”

4.	Енергийни ресурси/усл.8.2./

- инж. Борислав Дончев Костов    - Р-л отдел “ПТ”

5.	Консумация на спомагателни материали и горива/усл.8.3./

- инж. Борислав Дончев Костов    - Р-л отдел “ПТ”

-   Иван Стоименов Зайков – Н-к цех “ Котелен”

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

- инж.Бойко  Тодоров Боянов  - “Техник-Механик”

6.	Вредни емисии в атмосферата /усл.9./

-  инж. Анна Благоева Боянова    - Инспектор екология

7.	Емисии в отпадните води /усл.10/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

8.	Управление на отпадъците  /усл.11/

- инж. Анна Благоева Боянова   - Инспектор екология

- инж. Венцислав Георгиев Мицов – Инспектор по ЗБР

9.	Шум /усл.12/

- инж. Венцислав Георгиев Мицов - Инспектор по ЗБР

10.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

- Иван Стоименов Зайков    - Н-к цех "Котелен"

11.	Предотвратяване и действия при  аварии /усл.14/

- инж. Николай Цветков Николов - Зам. Директор

- инж. Борислав Дончев Костов   - Р-л отдел ПТ

- инж. Димчо Георгиев Стоев    - инспектор,Гражданска защита

- Обучение

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

- Ниво на квалификация;

- Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР;

- Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.

На базата на гореизброените критерии се изготвя годишна програма за обучение на персонала и лицата.Програмата се изготвя ,както следва:

- Използване на енергийни и водни ресурси – инж.Б.Костов

- Опазване на почвата и подпочвените води – инж.Д.Найденова

- Управление на отпадъците – инж.В.Мицов

- Предотвратяване и действия при аварии- инж.Д.Стоев

Програмата и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвя до края на месец януари.

През 2006 г.беше проведено обучение по следните теми:

Управление на отпадъци.Съответствие и коригиращи действия – м.март

Емисии в атмосферата.Съответствие и коригиращи действия – м. април

Емисии в отпадните води.Съответствия и коригиращи действия – м. май

Емисии в почвата.Съответствие и коригиращи действия – м.септември

Консумация на суровини и материали. Съответствие и коригиращи действия – м.октомври

Шум –м. ноември

Откриване и отстраняване на течове по тръбопроводи – м.декември

- Обмен на информация

Изготвена е актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

Изготвен е и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвени са :

- Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

Списъците се актуализират при всяка настъпила промяна.

- Управление на документи

Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани от комплексното разрешително и Инструкция за изземване на невалидната документация.

Документите и информацията се поддържа на магнитен и хартиен носител.Веднъж на три години се актуализират инструкциите по КР.

Невалидната документация се изземва от инспектор екология,посредством протокол и се съхраняват в архив.Отговорник за архива е инспектор екология на централата.

- Оперативно управление

Изготвени са всички изисквани от разрешителното инструкции.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Изготвена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Следят се техническите показатели на вода,енергия,спомагателни материали и горива,емисии в атмосферата, емисии в отпадните води, управление на отпадъците ,шум, подземни води, почви и се изготвя периодична оценка на съответствието на стойностите с определените такива в КР.

При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната среда, със заповед на Директора на ТР”Земляне” се създава комисия.

Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за регистриране и  документиране на несъответствие.

Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие.

Комисията документира причините за възникнало несъответствие в протокол, дава оценката за спазване изискванията  на експлоатационните, ремонтните и инструкциите по безопасност .

Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, който се вписва в протокол.

Комисията има право в протокола да предложи административно или финансово наказание за лицето отговорно за дейността в случаите когато:

- Не са спазени изискванията на експлоатационните, ремонтните и инструкциите  по безопасност, довели до неорганизирани емисии;

- Не е извършен качествен ремонт на тръбопровод или съоръжение довели до появата на несъответствие;

- Не се попълват редовно документи изисквани от КР.

Комисията трябва да предложи мероприятия или дейности  пред ръководството на ТР”Земляне”, които да не допуснат повтаряне на несъответсвието или събитието.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

През 2006г. в ОЦ ”Земляне” не е имало авария налагаща преразглеждане на инструкцията.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

През 2006 г. в ОЦ “Земляне” не е имало аварийни ситуации, свързани с въздействие върху околната среда: пропуск на природен газ и възникване на пожар, теч на гориво от горивен резервоар, пожар в горивен резервоар, изтичане на мазут в следствие на мазутопровод, възникване на пожар от късо съединение на трансформатор, пропуск на солен разтвор от резервоар или тръбопровод, залпови изхвърляния на вредни вещества при горивен процес.

- Изготвена е и се прилага инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнение на ”План за действие при аварии”.

На всеки три месеца се провежда обучение за действие при предполагаеми аварии.Времетраенето на обучението е по 1 час.Контролира се от инспектор гражданска защита и Зам.Директор на топлоизточници.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на ”Плана за действие при аварии”.

Провеждат се занятия 2 пъти в годината – април и октомври.Контролът по провеждане на занятията се извършва от Зам.Директора на топлоизточници.

На 16.05.2006 г. в ОЦ “Земляне “ е проведено занятие с времетраене 2 часа (от 10 до 12 часа) с тема “Действия на командите за ликвидиране на последствията от авария в района на парокотелен цех в ОЦ “Земляне” и “Съвета по сигурност и управление на криза”.

На 26.09.2006 г. в ОЦ “Земляне” е проведено учение с времетраене от 11 до 11.45 часа на тема “Възникване на пожар от късо съединение на ВНМП-4”.

Екипа е обучен и готов за ликвидиране на авариите.Съоръженията и средствата за безопастност са в добро състояние и са годни за действия.Персоналът действа бързо и организирано съгласно плана.

- Изготвена е и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работниците в ОЦ “Земляне” от района на евентуална авария.

Съставена е евакуационна команда, одобрена от Директора на района.Сборен пункт на командата е стария портал.Съществува схема за евакуация на площадката на ОЦ “Земляне”.Схемата отразява посоките (указани със стрелки) и пътищата за евакуация на работещите от всички цехове и звена на територията на ОЦ “Земляне”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на причините довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

През 2006 г. няма възникнали аварии на технологичния режим, свързани с изключване на основни и спомагателни съоръжения по технически причини и природни бедствия (земетресения, пожар, наводненя и др.)

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на авария.

За оповестяване се използват: телефонна връзка, радиотелефон “ЛЕН”- настроен за връзка с гражданска защита – район “Красно село” , радиостанция “МАКСОН” осигуряваща постоянна връзка с Териториална диспечерска служба в “Топлофикация София”АД и радиостанция “Моторола” осъществяваща връзка между Зам.Директор на ОЦ “Земляне”- командна зала – началик отдели и цехове.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на личните средства за лична защита.

На персонала в ОЦ “Земляне” са раздадени лични маски, които предпазват от вредни газове.В командна зала се съхраняват костюмите и изолиращи дихателни апарати за гасенен на пожар.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни аварии (пожар), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

В ОЦ “Земляне”  за противодействия при пожар се поддържат в изправност преносими пожарогасители (прахови и пожарогасители със СО2), вътрешни пожарни кранове и външни пожарни хидранти.Преносимите пожарогасители са заредени през м.февруари 2006г.

- Изготвена е и се прилага инструкция за редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при авария.

През м. януари 2006 г. е издадена Заповед за състава на “Постоянната комисия” за защита на персонала и населението при аварии, бедствия и катастрофи и Заповед за наименованията, отговорниците и състава на формированията за действията при аварии, бедствия и катастрофи.Заповедите са приложени в Плана за действие при аварии.

- Изготвена е и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера по оповестяването.

Актуализацията на списъка е направена през м.февруари 2006г. и е приложен към Плана за действие при аварии.

- Записи

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР.

Данните на показателите (вода, ел.енергия, гориво, йонообменни смоли, пропан-бутан, кислород и др.) се записват в журнал и се нанасят в месечните таблици за съответствия с КР.През 2006 г. няма установени несъответствия с показателите на КР.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установявените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2006 г. няма установени несъответствия с показателите на КР и не са предприемани коригиращи действия.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

През 2006 г. в ОЦ “Земляне” не е включвано и монтирано ново оборудване.

- Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

В ОЦ “Земляне” се изготвя и съхранява следната документация, доказваща съответствие с изискванията на КР: Протоколи за произведена енергия за месеца; справка “Баланс на водите по потоци” за месеца; таблица за съответствие с показателите на КР; технико- икономически показатели на ВХР; протоколи за консумирана топлинна енергия за собствени нужди;дневник на дефектите; дневници за изразходвани количества масла, кислород, пропан-бутан; таблица за йонообменна смола, кварцов пясък, разсол; справки за налични количества мазут, газьол; протоколи от измервания на независими лицензирани фирми за емисии на въздух ,отпадни води и почви; протоколи от мониторинга на сондажната вода; отчетни книги за генерирани количества отпадъци; протоколи за нива на шум.

Изготвя се и се съхранява информацията/документите, изисквани от условията в КР и се предоставят на компетентните органи.

- Докладване

При поискване от компетентния орган се предоставя необходимата информация по условията от КР.Всяка година в срок до 31 март се предоставя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

- Актуализация на СУОС

- През 2006 г. не е актуализирана системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. – За ползването на вода от подземни водоизточници има издадено разрешително от Басейнова дирекция за водоползването по реда на закона за водите.За доставка на вода от други оператори има актуален договор.

Условие 8.1.2. – През 2006 г. не е превишено количеството използвана вода за производствени нужди посочени в таблица 8.1.2.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питейна вода |  | 2,5 х10-1 м3/MWh | 16873 м3 | 1,6х10-2 м3/MWh | Да |
| Сондажна вода |  | 7х10-1 м3/MWh | 401993 м3 | 3,8х10-2 м3/MWh | Да |

Условие 8.1.2.1.;8.1.3.1.;8.1.3.2.– През 2006 г. не е влязла в експлоатация когенераторна инсталация в ОЦ “Земляне”.

Условия 8.1.3. – Измерването на количеството използвана подземна и петейна вода за производствени нужди става, чрез измервателните устройства посочени в заявлението.

Условие 8.1.4. – Процесите/оборудване, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди са :

  - компенсиране на загубите на вода от топлопреносната мрежа;

  - производство на пара;

  - регенерация на NA-катионитови и Cl-хлоранионитни филтри.

Условие 8.1.5.- Експлоатационния персонал е обучен за работа с парни котли и спомагателни съоръжения.Поддържат се постоянни параметри в деаератора.При отклонения от норми се установяват причините за нарушените параметри. През 2006г. не са допуснати отклонения от нормите при работата на парните котли.Параметрите се записват в сменен журнал и на магнитен носител.

Условие 8.1.6.- През 2006 г. няма констатирани пробиви на водопроводната мрежа, не са установени течове и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване. През 2003 г. водопроводната мрежа бе подменена с нова от полиетиленови тръби с плътност за налягане Рn 0.1 Mpa.

Условие 8.1.7.1.- Ежедневно се записват в дневник показанията на броячите на количествата питейна и сондажна вода.Ежедневно се изчислява консумацията и се въвежда в електронна таблица.Ежемесечно се изчислява консумацията на питейна вода и се отразява в справка “Баланс на водите по потоци”.Ежемесечно консумацията се въвежда в електронна таблица за сравняване с изискванията на КР.Ежегодно се изготвя доклад за технико-икономическите показатели.

Условие 8.1.7.2. – Установено е превишение на месечните количества консумирана вода за юни, юли, август и септември 2006 година, като в годишен аспект тези норми не са надвишени. Този факт се дължи на намаленото производство извън отоплителния сезон.

Условие 8.1.2. – През 2006 г. няма установени несъответствие и не са предприемани коригиращи действия.

Условия 8.1.7.3. – Веднъж седмично се обхожда водопроводната мрежа за установяване на течове. Резултатите се записват в дневник.Веднъж на два месеца се събира комисия за обстоен преглед състоянието на тръбопровода за питейна вода.Съставя се протокол за годността и експлостацията на водопровода.

През 2006 г. не са установени течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.1.- Има съответствие на количеството използвана вода изразено като годишна консумация на производствената вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2.

Условие 8.1.8.2.- Спазени са изискванията в таблица 8.1.2.През 2006г . не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.3. и Условия 8.1.8.4.– През 2006 г. не са констатирани течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.Обходите се отразяват в дневник съгласно условие 8.1.6.

3.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. – През 2006 г. не са превишени стойностите на консумация на електро-и топлоиенергия, посочени в таблица 8.2.1. от КР.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 3,8х10-2 MWh/ MWh | 2,3x10-2MWh/ MWh | Да |
| Топлоенергия | 3,55х10-2 MWh/ MWh | 9,1x10-3 MWh/ MWh | Да |

Условие 8.2.1.1.- Измерването на консумираната електроенергия е постоянно и се отчита ежедневно и ежемесечно.То се документира в специален дневник и се въвеждат в база данни в отдел “ПТ”.Ежемесечно се отчита енергията на основните съоръжения на всяко 1-во число.

Консумираната топлинната енергия се отчита от сменната ведомост на контролер “Sigma”.Тя се получава, като сума от консумираната топлинната енергия от съоръженията в мазутно-помпена станция, парокотелно,както и измерената, чрез топломер енергия за отопление и БГВ на сградите.Изготвя се месечен протокол за произведена топлинна енергия.

Условие 8.2.2. – Инструкцията се изпълнява от сменния персонал и при констатиране на повреди на инсталацията се записва в дневник за повреди. Установява се причината и се отстранява повредата.Топлообменниците са топлинно изолирани.Операторите на смяна и на  гл. ел.табло извършват прегледи на съоръженията съгласно маршрутна карта.

Условие 8.2.3. – Инструкцията се изпълнява от експлоатационния и ремонтен персонал на ОЦ “Земляне”.Ежечасно се обхождат тръбопроводите и се проверява за пропуски.Ежедневно ремонтния персонал прави контрол по пропуски на флуид. Констатиране на пропуски от тръбопроводите или арматурата се записват в журнал за повреди в командна зала. В зависимост от категорията на тръбопровода и арматурата се пуска заявка или наряд при наличие на повреда.През 2006 г. няма значителни аварии по тръбопроводите.

Условие 8.2.4.1. – Отчитане и документиране на количеството ел.енергия се извършва на всяко 1-во число от месеца.Дежурния на смяна отчита показанията на контролните електромери.Изчислява месечното потребление на активна енергия.Резултатите се документират в дневник, и се въвеждат в база данни на отдел “ПТ”.

Измерването и документирането на количеството топлоенергия се записва в сменна ведомост от оператор ВК.Отчетник отдел “ПТ” въвежда броячите за деня в екселски файл и изготвя ежедневна справка.Ежедневната справка се предоставя в “Топлофикация  София”-АД. Ежемесечно се изготвя протокол за произведена топлинна енергия, разход на енергия за деаериране.Ежемесечно се въвеждат данни в табличен вид за съответствие съгласно изискванията на КР.

Условие 8.2.4.2. – Ежемесечно се извършва съответствието на документираните  количества електро и топлоенергия.През 2006 г.няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.3. – Ежедневно от старши оператор ВК се води сменен дневник, в който се записват резултатите от проверките на състоянието на топлопреносната мрежа.Веднъж годишно се прави проверка на тръбопроводните участъци.Пълен контрол през 2006 г. на тръбопроводите се проведе по време на основния ремонт на централата.По време на контрола не бяха установени загуби или нарушения на целостта на топлопреносната мрежа.

Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.4. – Води се дневник за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателни части на техническото оборудване. Ежемесечно се извършват проверки на съоръженията.През 2006 г. не са констатирани повреди по ВВП.

Условие 8.2.5.1. – Спазени са изискванията в таблица 8.2.1. и няма установени несъответствия.

Условие 8.2.5.2. – Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Предприети мерки за намаляване потреблението на електрическа и топлинна енергия.

- Въведено регулиране на хидравличните режими по налягания в крайни точки на Западна и Източна землянски магистрали.

- Реконструкции по топлопреносната мрежа, като старите тръбопроводи се подменят с нови, което води до намаляване на загубите по мрежата респ.  консумацията на топлинна енергия.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.2.1. – Измерването на маслото  за зъбни предавки става посредством  лейка с обем от 5 л.Маслото се използва за мрежови и рециркулационни помпи.Води се дневник, в който се записват разходите на масло за седмицата.

Разхода на кислород се отразява в дневник и се въвежда в електронна таблица. Измерването на кислород става посредством разходомер и налягане на кислорода в стоманената бутилка.

Разхода на пропан-бутан се отразява в дневник всеки месец и се отразява в електронна таблица.Разхода се измерва посредством тежестта на бутилката.

Количествата на йонообменна смола се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица.

Изразходваното количество кварцов пясък се отразява в дневник и се въвежда в таблица.

През 2006 г. разход на йонообменна смола и кварцов пясък не е имало.

Изразходваните количества разсол се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица.Разходът на разсол се измерва с електронен нивомер, като на всяко отчетено ниво отговаря определен обем по приложена таблица.

Измерените и изчислени количества спомагателни материали се отнасят към произведената топлинна енергия за съответния период и се получава количество спомагателни материали за единица продукция.

Измерването на използваното количество мазут става посредством мазутни разходомери, които се проверяват от фирми имащи лиценз за тази дейност.Разхода на мазут се отразява в ежедневни справки представяни в “ Топлофикация София”АД. В началото на всеки месец се извършва инвентаризация на мазута, като се измерва нивото и температурата в резервоара.Изготвя се справка за наличното количество и се представя в “ Топлофикация София”АД.

Консумирания природен газ се отчита с разходомер монтиран в ГРС-4.Измерването на входа на ОЦ “Земляне” става посредством бленди (лятна и зимна), които ежегодно подлежат на метрологичен контрол.Ежечасно се вписва в сведение разхода на природен газ.Ежедневно се пресмята консумацията на природен газ и се вписва в дневник.Данните се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и предоставят в “Топлофикация София”АД.Годишната консумация на природен газ е сумата от консумациите по месеци.

Условие 8.3.2.3. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислени количества на спомагателни материали и горива. Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за несъответствията с разходните норми.

Условия 8.3.3.1

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Да/не |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разсол | 2 640 t/y | 1,65х103 t/MWh | 1198,2 t | 1,138х10-3 t/MWh | Да |
| Йонообменна смола “Wolfatit-KSB” | 3 t/y | 1,8х10-6 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Йонообменна смола “AmberJeit-1200 Na” | 35 t/y | 2,2х10-5 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Йонообменна смола “Amberleit-410” | 10 t/y | 6,2х10-6 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Кварцов пясък фракция 1,6-2мм | 6 t/y | 3,75х10-6 m3/MWh | 0 | 0 | Да |
| Кварцов пясък фракция 0,63-1,6 мм | 25 t/y | 1,6х10-5 m3/MWh | 0 | 0 | Да |
| Масла за зъбни предавки | 0,5 t/y | 2,17х10-7 m3/MWh | 0,082 m3 | 7,8х10-8 m3/MWh | Да |
| Кислород | 1,8 t/y | 8,7х10-4 m3MWh | 486 m3 | 4,6х10-4 m3/MWh | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 320 000 (хил Nm3) | 136,05 Nm3/MWh | 119619000 Nm3 | 113,656 Nm3/MWh | Да |
| Мазут | 12 600 т/г | 0,160 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Пропан | 2 т/г | 2х10-6 t/MWh | 0,48 t | 5х10-7t/MWh | Да |

Условие 8.3.3.2. – През 2006 г. не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.2. – За изграждането на обваловъчни зони през м.юли 2006 г. беше изготвено задание за тяхното проектиране. Изграждането на обваловката приключи през м. октомври 2006 г.

Капацитета на обваловките е достатъчен да поема обема на резервоарите.

Условие 8.3.4.3 – Два пъти годишно се събира комисия за да извърши проверка на годността на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите.

През 2006 г. комисията констатира, че няма разливи от резервоарите за мазут,газьол и разсол. Обваловките на резервоарите са чисти от механични отпадъци и са годни за експлоатация.

Условие 8.3.4.5.  - В обваловите зони няма наличие на гравитачна връзка с канализацията.

Условие 8.3.4.6. – На резервоарите за мазут са монтирани нивомери тип “Level Radar –BM70” за да контролират нивата на резервоарите с цел предотвратяване преливането на мазутните резервоари. При ниво 11 м. задейства защита, която изключва работеща РМП и затваря задвижка към резервоара.На покрива на резервоара има отдушник и влазен отвор с вътрешна стълба.За да избегне кипене и преливане на мазут температурата не се превишава над 90 0.

През 2 години се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория.Води се дневник за действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки.През 2006 г. са направени две проверки на състоянието на обваловките на резервоарите за мазут и са съставени протоколи.Проверките установиха,че няма нарушение на изолацията на резервоарите. Няма пукнатини по обваловките.Изпълнени са предписанията по пожарна безопастност.Не са предприемани коригиращи действия..

Условие 8.3.4.8. – Редовно се обхождат и проверяват съоръженията и резервоарите на площадката.Прави се редовен контрол по време на експлоатация и преди и след ремонт.През 2006 г. няма констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4.9. – Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течовете, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите. Веднъж на смяна, дежурния обходчик обхожда площадката на ОЦ “Земляне”. При констатиране на течове, участъка се изолира и се записва в сменния дневник.Използват се графитни набивки, челни уплътнения за помпите и клингерит С-4300 за уплътнение между фланци.През 2006 г. няма констатирани течове и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.3.4.12.3. – Установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води.

През 2006 г. не са констатирани разливи в почвите и подземните води.Няма разливи от мазут, газьол и разсол.Ежедневно се прави обход около резервоарите и не е отбелязано в обходната книга наличието на разливи.

- Годност за бъдеща експлоатация.

На 30.06.2006 г.и 30.10.2006 г. комисия от ОЦ “Земляне” провери за годност на средствата за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите за мазут, газьол и разсол.Комисията констатира, че няма разливи и средствата за защита на  почвата са в добро състояние.

- Необходимост от ремонт или подмяна.

В момента не се налага извършването на ремонт или подмяна.

- Предвиждани технически мерки.

- През 2 год. се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория.

- Проверка състоянието на обваловъчните зони и при необходимост предприемане на технически мерки за съответствие с изискванията на КР.

.	- Доказателство за съответствие на предвидените технически мерки с изискваниятана прилагане на НДНТ.

Изискванията на НДНТ за съхранение на суровини и спомагателни материали са описани в BREF “Emissions from storage” и в BREF “Large Combustion Plants”/03.2003. Предприетите мерки отговарят напълно на BREF и изискванията на българските контролиращи институции и на изискванията на НДНТ.

Условие 8.3.4.13.1. - Обобщени данни от извършени проверки съгласно Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.8.

1. Площадки на които се извършват проверките :

-	Мазутни резервоари

-	Газопровод

-	Склад за масло

-	Склад за съхранение на кислород

-	Склад за съхранение на пропан-бутан

2. Брой установени несъответствия

Водят се дневници за разход на спомагателни материали.Всеки месец се сумират седмичните разходи и количествата се записват в електронни таблици за съответствия. През 2006 г. количествата на спомагателни материали по Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. отговарят на изискванията от КР.Няма установени несъответствия.

3. Причини за несъответствие – не са констатирани несъответствия

4. Предприети корективни действия – не се е налагало да се предприемат корективни действия.

Условие 8.3.4.13.2.  - Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9.

Тръбопроводите за транспортиране на течни и газообразни продукти през периода 2006 г. са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация. Извършват се ежедневни обходи, които се отразяват в дневник. Не са констатирани течове от фланцови съединения и нарушения целостта на метала.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И

PRTR

Прагови стойностти на замърсители във въздуха

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Фини прахови частици<10

През 2006 г. има превишение на стойностите на въглероден диоксид и азотни оксиди.

Прагови стойностти на замърсители във водите.

От производствения процес на съораженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Хром и съединенията му(Cr) CAS номер-7440-47-3

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

През 2006 г. няма  превишаване на стойносттите по зададените прагове.

Прагови стойности на замърсители в почвите.

Почвите съдържат следните вещества, които се докладват в табл.№1 за PRTR информация

- Хлориди (СL)

- Фосфор (P)

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

- Kaдмий и съединенията му (Сd) CAS номер-7440-43-9

- Олово и съединенията му (Рb) CAS номер-7439-92-1

През 2006г. не е извършван собствен мониторинг на почвите, тъй като изискването е той да се извършва веднъж на 3 години.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Образуват се от горивните процеси на 5 бр. водогрейни котли и 3 бр.парни котли.

В ОЦ”Земляне”  не е въведена система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата. В момента се води административно дело №3962/04 по жалба и се изчаква съдебно решение.

В Таблица № 2 сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по методиката “Corrinair”.

Условие 9.2.1.- таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. -  Дебит на газове

| Източник | Дебит | Работни часове | Дебит | По комл. Разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/год | H | Nm3/h | Nm3/h |
| ВК-1 | 314 123 713 | 4 191 | 74 951 | 159 700 |
| ВК-2 | 354 678 676 | 4 794 | 73 984 | 159 700 |
| ВК-3 | 795 614 | 12 | 66 301 | 159 700 |
| Комин №1 | 669 598 003 | 4 964 | 134 891 | 479 100 |
| ВК-4 | 359 276 757 | 5 111 | 70 295 | 159 700 |
| ВК-5 | 210 333 344 | 3 167 | 66 414 | 159 700 |
| Комин №2 | 569 610 101 | 6 211 | 91 710 | 319 400 |
| Комин №3 | 1 322 389 | 387 | 3 417 | 11 300 |
| Комин №4 | 295 262 | 197 | 2 953 | 11 300 |
| Комин №5 | 22 951 039 | 7 998 | 2 870 | 11 300 |

Спазено е Условие 9.2.1. Дебита на газовете от точковите източници през 2006 г. са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2.

Емитирани количества вредни вещества , изчислени по методика „Corinair”

| ИИзточник | Азотни оксиди Nox | Норма на Nox по компл, разреш. | Въглеродни диоксиди СО | Норма на СО по компл. разреш. | Серни оксиди SО2 | Норма на SО2 по компл, разреш. | Прах | Норма на прах по компл, разреш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год |
| ВК-1 | 64 648 | 234 256 | 19 982 | 66 930 | 0 | 23 426 | 0 | 6 693 |
| ВК-2 | 72 994 | 267 961 | 22 460 | 76 560 | 0 | 26 796 | 0 | 7 656 |
| ВК-3 | 164 | 670 | 50 | 192 | 0 | 67 | 0 | 19 |
| Комин №1 | 137 806 | 502 887 | 42 402 | 143 682 | 0 | 50 289 | 0 | 14 368 |
| ВК-4 | 73 941 | 285 679 | 22 751 | 81 623 | 0 | 28 568 | 0 | 8 162 |
| ВК-5 | 43 287 | 177 019 | 13 319 | 50 577 | 0 | 17 702 | 0 | 5 058 |
| Комин №2 | 117 228 | 462 698 | 36 070 | 132 200 | 0 | 46 270 | 0 | 12 220 |
| Комин №3 | 206 | 1530 | 82 | 437 | 0 | 153 | 0 | 44 |
| Комин №4 | 91 | 729 | 37 | 223 | 0 | 78 | 0 | 22 |
| Комин №5 | 3633 | 31632 | 1 453 | 9 038 | 0 | 3 163 | 0 | 904 |
| Общо ОЦ | 258964 | 999 476 | 80 044 | 285 580 | 0 | 99 953 | 0 | 28 558 |

Спазено е Условие 9.2.1. Емитираните количества вредни вещества са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.6.2.

През 2006 г. е извършен собствен периодичен мониторинг на емисиите във димните газове съгласно изискванията на наредба №6 oт фирма “Пехливанов инженеринг” ООД  “Липгей” . Фирмата е акредитирана съгласно БДС EN ISO /ISE 17025/2001

БСА рег.№5 ЛИК (17) от 12.11.2004 г.

Измервания са извършени на 23.02.2006 г. и резултатите са отразени, както следва:

1. Протокол №28-О.Ц.З. за водогреен котел №4

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 84.86 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

2. Протокол №24-О.Ц.З. за водогреен котел №1

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 127.66 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

3. Протокол №26-О.Ц.З. за водогреен котел №2

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 141.66 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

4. Протокол №30-О.Ц.З. за П.К. №3

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 102.66 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

5. Измервания са извършени на 26.06.2006 г. на ВК-№4 , като резултатите са отразени в протокол №2-О.Ц.З.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 112.33 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

6. Измервания са извършени на 26.06.2006 г. на П.К. №3 ,като резултатите са отразени в протокол №4-О.Ц.З.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 106 | 350 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

Условие  9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. за емисионните норми на емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (СО), серни оксиди (SOx) и прах са в съответствие с изискванията на КР.

Условие 9.6.5.1. - Резултатите oт мониторинга се отразяват в протоколи и се съхраняват в отдел “Производствено технологичен”(“ПТ”).

Условие 9.6.5.2.-  В отдел “ПТ” се съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисииите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

Условие 9.6.5.3.-  През 2006 г. са спазени мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества отразени в протокол.

Условие 9.6.5.4. - През 2006 г. не са постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.5.5. - Резултатите от мониторинга и контролните измервания от ИАОС – гр.София  се съхраняват в отдел “ПТ”.

Условие 15.5 – Поради незавършила съдебна процедура относно монтиране на система за СНИ на територията на ОЦ”Земляне”, се следят показатерлите от най – близката станция за мониторингов контрол на ИАОС, разположена в район Красно село, където няма отчетени превишения за NOx, SOx, СО и прах за 2006 г.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В ОЦ “Земляне” се извършва мониторинг на работата на следните пречиствателни съоръжения: Сепариращи устройства I  и II степен и инсталация “Чистко” за очистване на смесен поток отпадни води (производствени, охлаждащи и дъждовни).

Метод на изчисление: ср.конц.(мг/л)*дебит.(л/г) / 106= кг/г

В централата са налице следните потоци на отпадъчни води:

- Отпадъчна технологична вода

- Цех ВПИ – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от там в канализацията на централата.

- Мазутно-помпена станция – водата от каналите на разтоварището, обваловките на горивните  резервоари и дренажните канали постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен.

От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Главен корпус – отпадъчните води от  регенерацията на филтри за омекотена вода към парокотелно   постъпват по закрити канали в канализацията. Охлаждането на работещите помпи и компресори е оборотно с цел намаляването на загуби на вода.

- Парокотелно – водата за  продувки и дренажи на парните котли и съоръженията към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва в канализацията.

- Битово-фекални води - постъпват  от санитарните възли в канализацията от следните сгради:

Административна сграда

Цех ВПИ

Парокотелно

Мазутно-помпена станция

Електро цех

Водомерна лаборатория

- Дъждовни води

- От обваловките на резервоари за гориво и външни канали на разтоварището  водата постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен. От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Сгради, пътища и др. дъждовната вода постъпва директно към канализацията.

Точка на заустване №1 е градската канализация.

Точка на пробовземане №1 е шахта №15 в ОЦ “Земляне”.

Условие 10.1.1.2.1. и Условие 10.1.1.2.2.-  Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа, осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под гранична стойност на замърсяване.Съдържанието на нефтопродукти се контролира на изхода.

- Сепариращи устройства  II степен – анализът се извършва на всеки час при работещи сепариращи устройства.

- Изход на локална  пречиствателна станция тип “Чистко” – анализ се извършва на всеки час при работеща ЛПС.

- Точка на пробовземане “шахта №15” – анализ се извършва 3 пъти на ден.

Всички анализи се записват в журнал.

Лабораторни апарати за мониторинг на контролираните параметри са :

- Спектрофотометър –SPEKOL 11 дължина на вълната 340-850 nm

клас на точност ± 0,2 nm

- Фотоколориметър –КФК –2 –дължина на вълната 315-980 nm

клас на точност ± 0,3 %

- pH метър – ”WTW” –тип “LEVEL –1”- обхват 0 -14 pH

клас на точност ± 0,02 pH

Резервни части за пречиствателните съоръжения – необходимите резервни мембрани за дозаторните помпи се съхраняват в склада на цех “Химически”.

Условие 10.1.1.2.3. - Емисии в отпадните води

-Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След сепариращи устройства Iва  и  IIра степен

Нефтопродукти – 500  mg/l

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0 ( 8.5

- При работеща инсталация на всеки час се следят стойностите. Данните се записват в дневника на химичен цех.

Условие 10.1.1.2.4. - Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под граничната стойност на замърсяване. На всеки час  на работещите  пречиствателни съоръжения се прави оглед за наличие на пропуски и нарушения в режима на работа. При проблем в нормалната работа на локалната пречиствателна инсталацията, веднага се спира притока на замърсени отпадни води до отстраняване на повредата. При завишаване стойностите на нормираните показатели, веднага се изолират източниците на замърсяване.

Условие 10.1.3.2. - Емисии в отпадните води

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0 ( 8.5

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.2.1.преди заустване в канализацията са :

Нефтопродукти –15  mg/dm3

pH - 6.5 ( 9.0

Неразтворени вещества – 400  mg/dm3

Желязо (общо) – 10  mg/dm3

#### Мед– 2  mg/dm3

Хром (шествалентен) – 0.5 mg/dm3

Хром (тривалентен) – 2.5  mg/dm3

Цинк– 5  mg/dm3

- Проверка за съответствие на измерените стойностти

Два пъти в годината се извършва анализ на отпадните води от акредитирана лаборатория , като резултатите се отразяват в протокол.

Извършва се съответствие , като резултатите се сравняват с тези в КР и се отразяват в протокол.

Условие 10.2. - Канализацията в ОЦ “Земляне” е изработена според нуждите на централата.

На всеки 5 години да се извършва  обследване, като резултатите се сравняват с преходните.

Периодично  се проверяват шахтите за срутвания или запушване;

Периодично капаците на отоците и шахтите  се почистват от пясък, пръст, листа и др.

Два пъти годишно се събира комисия за проверка шахтите и отоците за запълване от пясък, листа, пръст и др.

През 2006 г. беше извършено обследване на част от канализационната система от лицензирана фирма “Еурозак”-ООД. Състоянието на системата е заснето на видеокасета и е изготвено становище от фирмата. Вследствие на становището, беше подменен малък участък от канализационната система, като превантивна мярка за замърсяване на почвата.

Условие 10.3.2. През 2006 г. са извършени  244 броя проверки, за които няма установени несъответствия на измерените концентрации съгласно Таблица10.1.1.1.

През 2006 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1..Няма установени несъответствия съгласно Таблица 10.1.2.1.

Условие 10.3.4. През 2006 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1..Няма установени несъответствия съгласно Таблица 10.1.2.1.

Условие 10.3.5. През 2006 г. са  извършвани периодични проверки на канализационната система, съгласно инструкцията по Условие 10.2.Запушвания, течове и повреди не са констатирани. Корективни дейстявия не са предприемани.

Условие 10.3.6.  През 2006 г.са постъпили в отпадните води следните замърсители на водите по ЕРЕВВ.

| Замърсители | кг |
| --- | --- |
| Мед | 1,42 |
| Хром | 0,8 |
| Цинк | 0 |

4.4. Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “Земляне”, се извършва съгласно Комплексно Разрешително №37 / 12.04.2005 г. на МОСВ  издадено на основание чл. 42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.  На площадката са изградени 24 бр.площадки за временно съхранение на отпадъците.

Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Земляне” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.

- На площадката на ОЦ “Земляне “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици :

Производствени отпадъци – Таблица 11.1.1. oт KР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2006 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2006 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,1 | 0,000 | 2,17х10-7 |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,000 | 2 | 0,000 | 2,5х10-6 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 5 м3 | 0,000 | 6,25х10-6 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0,200 | 160 | 1,9х10-7 | 2х10-4 |

Общи производствени отпадъци – Таблица 11.1.2. от КР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2006 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,000 | 0,5 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,000 | 1 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,000 | 0,5 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0,000 | 200 |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,000 | 2 |

Битови отпадъци – Таблица 11.2. от КР

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2006 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 | 0,21 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9,6 | 14 |

Опасни отпадъци – Таблица 11.3.1. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2006 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2006 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво(пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 1 | 0,000 | 1,11х10-6 |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,6 | 0,000 | 6х10-7 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 11 | 0,000 | 1,2х10-5 |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,035 | 0,3 | 3,3х 10-8 | 3,3х10-7 |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 0,000 | 1,6 | 0,000 | 1,7х10-6 |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 5 | 0,000 | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 2,2х10-7 |

Общи опасни отпадъци – Таблица 11.3.2. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2006г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,000 | 1,3 |
| Изолационни материали,съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 | 1,6 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,027 | 0,063 |

Строителни отпадъци – Таблица 11.4.

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2006 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,000 | 0,25 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 0,200 | 160 |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 0,000 | 100 |

Условие  11.9.2. - Няма установени несъответствия.

Условие 11.9.3. – През 2006 г. няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 11.9.3.2. - Обобщени данни от оценката по Условие 11.9.3., включващи задължително:

- Брой и обект на проверките- 2 бр. проверки на обект ОЦ “Земляне” с 24 бр. площадки за временно съхранение;

- Установени несъответствия – няма

- Коригиращи действия – не са предприемани

През 2006 г. са изпратени от площадката на ОЦ”Земляне” от лицензирани фирми за рециклиране следните  отпадъци:

1.	Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак- код:20 01 21*  -

0,033 т.  на фирма „Балбок Инженеринг” -ООД;

Два пъти годишно се събира комисия за разглеждането на резултатите от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното,резултати от оценката на съответствието на временното съхранение и резултатите на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното.

Комисията извършва обход на всички площадки за временно съхранение на отпадъци, запознава се с наличната документация при предаване на същите и прави проверка на отчетните книги за отпадъци с цел оценка на съответствията с условията на КР.

През 2006 г. няма установени несъответствия по горепосочените дейности с отпадъци в

ОЦ “Земляне” с тези от условията в КР.

4.5 Шум

Условие 12.3.3.

- Няма оплаквания от живущи в близост до района на ОЦ “Земляне”;

- През 2006 г. не е правено наблюдение на общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие. Това наблюдение се извършва веднъж на 2 години.Такова беше извършено през 2005 г. и следва да бъде извършено отново в края на 2007 г.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.2. – Основните тръбопроводи разположени на открито за транспортиране на мазут и природен газ, които биха могли да доведат до замърсяване на почвите и подземните води се проверяват един път на смяна.При наличие на теч се записва в книга на МПС.През 2006 г. няма установени течове свързани със замърсяване на почвата и подземните води.

Условие 13.4. – Води се дневник за установяване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.Дневникът включва данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество.През 2006 г. няма установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.

Условие 13.8.1.2. -  За собствен мониторинг на подземни води– на 06.02.2007 г. са извършени измервания на сондажна вода от тръбни кладенци с №№1÷6 .

Резултатите от измерванията са отразени в :

Протокол № Д-2-1-55 за сондажен кладенец №1

Протокол № Д-2-1-56 за сондажен кладенец №3

Протокол № Д-2-1-57 за сондажен кладенец №4

Протокол № Д-2-1-58 за сондажен кладенец №5

Протокол № Д-2-1-59 за сондажен кладенец №6

Измерването е извършено от лаборатория към „Топлофикация-София” АД – сертификат №28 ОКС.

Копия от протоколите са предоставени с писма в :

Басейнова Дирекция -   вх.№ 1047/16.02.2007 г.

РИОС – София - вх.№ 26.00.1426/16.02.2007 г.

Условие 13.8.1.3. - В изпълнение на Условие 13.7.1.5., анализираните показатели на сондажните води показват повишено съдържание на манган, желязо, сулфати и сероводород в сравнение с нормите посочени в КР, които съгласно становище на Басейнова дирекция от 24.10.2006 г. се считат за естествени /фонови/ за района около ОЦ”Земляне” и не могат да се разглеждат като замърсяване в следствие на неговата работа.

Условие 13.8.2.1. - Информация за изпълнение на Условие 13.2.

През  2006 г. не са констатирани пропуски от ежедневните обходи по обходна карта от обслужващия персонал.Няма записи за течове в дневника за обходи.

Условие 13.8.3. - През 2006 г. няма разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, както и в обвалованите зони.

Условие 13.8.4.1. - През 2006 г. не е правен анлиз на вредни вещества в почвата.Този анализ се извършва веднъж на 3 години и следва да бъде извършен отново през 2008 г.

Съответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите съгласно Условие 13.7.2.4. ще се извърши след повторния анализ.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)

В инвестиционната програма за привеждане в съответствие са включени следните дейностти:

1. Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове в изпълнение на Условие 9.6.1.

В момента се  води административно дело №3962/04 по жалба след провеждане търг за нейното въвеждане и се изчаква съдебно решение.Срока за въвеждане на системата е 4 месеца след излизане на решението.

Системата няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха, почвата , подземните и отпадни води.Няма да доведе до несъответствие относно изискванията за шума.

2. Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на водогреен котел със ст.№5. в изпълнение на Условие 9.2.4.

Срока за въвеждане в експлоатация на горивна уредба с нискоемисионни горелки е 31.12.2007 г. В момента се изработва проект за подмяна на съществуващата горивна уредба с нова нискоемисионна.

Горивната уредба няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха,почвата , подземните и отпадни води.Чрез нея при експлоатацията на ВК-5 ще се намалят емисиите на азотни оксиди в атмосферата.Няма да доведе до несъответствие относно изискванията за шума.

Едно от изискванията към уредбата е тя да бъде напълно автоматизирана, при което ще бъде намален риска от включване и изключване по субективни причини, тъй като те се отразяват на нормалната работа на инсталацията.

3.Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води в изпълнение на условие 8.3.4.2.,8.3.4.3. и 8.3.4.4. Срок за изпълнение 31.12.2006 г..

За изграждането на обваловъчни зони беше изготвено задание за тяхното проектиране. Тяхното изграждане приключи  м. октомври 2006 г.

Новите обваловъчни зони няма да окажат влияние върху околната среда.

4.Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - 58 MWt и 58 MWe в изпълнение на условие 3.5. със срок за въвеждане в експлоатация 31.12.2008 г. Целта е да се подобри енергийната ефективност и да се намали себестойността на произведената топлинна енергия.

С въвеждане на инсталацията в експлоатация ще се увеличи използването на ресурси /топлинна и ел.енергия,питейна и подземна вода,природен газ и др./ , които са  отразени в Kомплексното Разрешително.

Всяко включване и изключване няма да доведе до нарушение на емисионните норми във въздуха, отпадните води и почвите.

Излъчването на азотни оксиди във въздуха ще намалеят, тъй като е изискано в заданието норма 100 mg/Nm3 .

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.2.  В ОЦ „Земляне” е разработен „План за извеждане и прекратяване на дейността на ОЦ”Земляне”

Плана включва:

I.Демонтажни работи

      - Да се направи инструктаж на работниците.

      - Да се постави заглушка на главен газов шибър и линията за разпалваща газ.

      - Да се продуха газопровода със сгъстен въздух и се измери концентрацията.

      - Да се продухат мазутните линии с пара към мазутно-помпена станция.

      - Почистване от горими материали под котела.

      - Да се покрият  кабелните канали с ламарина за предпазване кабелите при работа с флексове, оксижени и електрожени.

      - Да се осигурят заграждения и табели с цел ограничаване достъпа до обекта.

      - Преди демонтаж на стъклената вата да се направят паравани с цел ограничаване на запрашеността.

      - При демонтаж на стъклената вата задължително да се използват маски за лице.

      - Стъклената вата да се събира в найлонови чували завързани със сезал и да се складират на определената площадка.

      - Демонтираните тръбопроводи и детайли да се складират на определените места.

II. Мерки за противопожарна безопасност.

            - Да се издаде разрешително за огневи работи, като при промяна на ситуацията да се издаде ново разрешително.

            - При извършване на огневи работи да се осигури постоянен наблюдател.

            - Да се определят местата за пушене.

            - Заваръчните работи да се изпълняват само от правоспособни заварчици.

            - Да се осигурят пожарогасителни средства -  пожарогасители ЯТРУС-12

            - Да се работи само с изправни заварочни съоръжения.

            - След работа деж.персонал на смяна да осигури 3 часа наблюдение след завършване на огневите работи.

            - Изпълнителят ежедневно да уведомява деж.инженери за приключване на огневите работи.

            - Горимите и негоримите отпадъци да се съхраняват на отделни места.

            - На заварочните агрегати да се изключва напрежението след приключване на работния ден и изключилият го да се разписва в режимната тетрадка на командна зала.

            - След работа основно да се проверяват местата, където са извършвани огневи работи.

            - Да се почистят местата където ще се извършват огневи работи от горими материали

            - Опасните от запалване места да бъдат защитени с паравани или се поливат с вода.

            - Ежедневно при започване на работа да се прави газов анализ за наличие на природен газ и при съмнение за загазяване.

            - При възникване запалване или пожар незабавно да се преустанови работа. Да се изключат заварочните съоръжения. Да се уведоми ППО на телефони: 160 или 222 222 и да се започнат гасителни работи с наличната противопожарна техника.

            - Нарушителите на противопожарните правила носят отговорност съгласно закона на ППО.

Условие 16.6. Изпълнено Условие 16.2.

През 2006 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно Условие 16.3. от КР.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

През 2006 г. няма възникнали аварии в производствения процес в резултат от неспазване условията на КР.

7.2.	Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  за  които  е издадено КР

През 2006 г. няма постъпили оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително № 37/2005 г. на “Топлофикация-София”-АД, обект ОЦ “Земляне”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                                         Дата: 26.03.2007 г.

Име на подписващия: инж.Димитър Гунев

Длъжност в организацията: Директор ТР

ПРИЛОЖЕНИЕ   I

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: |
| --- |
|  | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |
|  | № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | - (80 044) (С) |  |  |  |  |  |
|  | 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 218937 089 (С) |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |
|  | 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 258 964 (С) |  |  |  |  |  |
|  | 9# |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | - (0)(М) |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  | Общ азот |  |  |  |  |  |  |
|  | ш |  | Общ фосфор |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | Ш | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  | - (0,8) (М) |  |  |  |  |
|  | 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) |  | - (1,42) (М) |  |  |  |  |
|  | 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  |  |  |  |
|  | 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  |  |  |  |
|  | 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | - (0) (М) |  |  |  |  |
|  | 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |  |
|  | 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |  |  |  |
|  | 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 36 | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |  |  |  |
|  | 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |  |  |  |
|  | 42# | 118-74-1 | Хе кс ахлор бензол (НСВ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хе кс ахлор цикл о хе кс ан (НСН) |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |  |
|  | 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 608-93-5 | Пентахлор бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 49# | 87-86-5 | Пентахлор фенол (РСР) |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |  |
|  | 52# | 127-18-4 | Тетр ахлор етиле н (PER) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 53# | 56-23-5 | Тетр ахлор метан (ТСМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 54# | 2002г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 55# | 71-55-6 | 1, 1, 1-трихлоретан |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |  |  |  |
|  | 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |  |  |  |
|  | 58# | 67-66-3 | Трихлоро метан |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 8001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |  |
|  | 62# | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |  |  |  |
|  | 69# |  | Съединения на Organotin (като общ |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  |  |  | Sn) |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |  |  |  |
|  | 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  |  |  |  |  |  |
|  | 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
|  | 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |  |  |  |
|  | 79# |  | Хлориди (като общ С1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  |  |  |  |
|  | 82# |  | Цианиди (като общ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Емисионни прагове |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (колона!) Праг за Ппаг ™ |
| № CAS номер Замърсител |  |  | пренос на производство, |
|  | във въздух | във води | в почва замърсители обработка или |
|  |  |  | (колона 1а) | (колона 1Ь) | (колона 1с) | извън площ. | употреба |
|  |  |  |  |  |  | (колона 2) | (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  | CN) |  |  |  |  |  |
| 8Ч# |  | Флуориди (като общ |  |  |  |  |  |
|  |  | F) |  |  |  |  |  |
|  |  | Флуор и |  |  |  |  |  |
| 84# |  | неорганични |  |  |  |  |  |
|  |  | съединения (като |  |  |  |  |  |
|  |  | HF) |  |  |  |  |  |
| 8S# | 74-90-8 | Циановодород |  |  |  |  |  |
|  |  | (HCN) |  |  |  |  |  |
|  |  | Фини прахови час- |  |  |  |  |  |
| 86# |  | тици <10um | - (0) |  |  |  |  |
|  |  | (РМ10) | (М) |  |  |  |  |

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Измерване от 23.02.2006 г. Протокол №28-О.Ц.З. за водогреен котел №4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 350 | - | 84.86 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 23.02.2006 г. Протокол №24-О.Ц.З. за водогреен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 350 | - | 127.66 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 23.02.2006 г. Протокол №26-О.Ц.З. за водогреен котел №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 350 | - | 141.66 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 23.02.2006 г. Протокол №30-О.Ц.З. за П.К. №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 350 | - | 102.66 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 26.06.2006 г. Протокол №2-О.Ц.З. за ВК-№4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 350 | - | 112.33 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 26.06.2006 г. Протокол №4-О.Ц.З. за П.К. №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 350 | - | 106 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от14.04.2006 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Мед | Мг/л | 2 | 0,006 | Два пъти годишно | да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | 0,001 | Два пъти годишно | да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | 0,002 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | Мг/л | 5 | 0 | Два пъти годишно | да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85114 м3/г | 111,7 м3/д 4,6 м3/ч 40781 м3/г | - | да да да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 8,5 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 9 | Два пъти годишно | да |
| БПК | Мг/л | - | 16 | Два пъти годишно | да |
| ХПК | Мг/л | - | 30 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | 7,09 | Два пъти годишно | да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 1,01 | Два пъти годишно | да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от15.11.2006 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Мед | Мг/л | 2 | 0,0097 | Два пъти годишно | да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | 0,000 | Два пъти годишно | да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | 0,000 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | Мг/л | 5 | 0 | Два пъти годишно | да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85114 м3/г | 111,7 м3/д 4,6 м3/ч 40781 м3/г 40781 м3/г | - | да да да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 8,3 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 22 | Два пъти годишно | да |
| БПК | Мг/л | - | 14 | Два пъти годишно | да |
| ХПК | Мг/л | - | 70 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | 5 | Два пъти годишно | да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 1,8 | Два пъти годишно | да |

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР (t) | Реално измерено (t) | Количества определени сКР (t/MWh) | Реално измерено (t/MWh) |  |  |  |
| Нехлорирани мото-рни, смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа | 13 02 05* | 0,6 | 0,000 | 6х10-7 | - | №2 | - | Да |
| Нехлорир. изо-лационни и топло-предаващи масла на мин. основа | 13 03 07* | 11 | 0.000 | 1,2х10-5 | - | №3 | - | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,3 | 0,035 | 3,3х10-7 | 3,3х10-8 | №4 | - | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | 0,3 | 0.000 | 1,7х10-6 | - | №5 | - | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 5 | 0.000 | - | - | №24 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 1,3 | 0,000 | - | - | №7 | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,2 | 0.000 | 2,2х10-7 | - | №8 | - | Да |
| Изолационни материали съдържащи азбест | 17 06 01* | 1,6 | 0.000 | - | - | №9 | - | Да |

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР (t) | Реално измерено (t) | Количества определени сКР (t/MWh) | Реално измерено (t/MWh) |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и други, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,063 | 0,027 | - | - | №10 | Балбок-инженеринг | Да |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли | 10 01 23 | 0.1 | 0.000 | 2,17х10-7 | - | №11 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1 | 0,000 | - | - | №13 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0.5 | 0.000 | - | - | №14 | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.5 | 0,000 | - | - | №15 | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от немета-лургични процеси | 16 11 06 | 2 | 0,000 | 2,5х10-6 | - | №12 | - | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 2 | 0.000 | - | - | №23 | - | Да |
| Отпадъциот желязо и стомана | 19 10 01 | 200 | 0,000 | - | - | №16 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 5 | 0.000 | 6,25х10-6 | - | №20 | - | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,25 | 0,000 | - | - | №6 | - | Да |
| Изолационни мате-риали, различни от упоменатите | 17 06 04 | 160 | 0,200 | - | - | №17 | - | Да |
| Смесени отпадъци от строит. и събаряне, различни | 17 09 04 | 100 | 0,000 | - | - | №19 | - | Да |
| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
|  |  | Количества определени сКР (t) | Реално измерено (t) | Количества определени сКР (t/MWh) | Реално измерено (t/MWh) |  |  |  |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,21 | 0.000 | - | - | №21 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 14 | 9,6 | - | - | №22 | - | Да |

### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

|  |  |  |  | Име на външната |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фирмата |  |
|  |  |  |  | извършваща |  |
|  |  |  |  | операцията по |  |
|  |  | Оползотворяване | Обезвреждане на | оползотворяване/ |  |
| Отпадък | Код | на площадката | площадката | обезвреждане | Съответствие |
| Флуоресцен-тни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | “Балбок инженеринг”АД За оползотворятане | да |

### Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

През 2006 г. не е правено измерване на шумовите емисии.Измерването се извършва веднъж на 2 години.Предстои измерване в края на 2007 година.

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№1 | - | 8,3 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№1 | - | 14,7 | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№1 | - | 6,6 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№1 | 100 мкг/л | 0,010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№1 | 30 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№1 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 3,18 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№1 | 200 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№1 | 500 мкг/л | 0,003 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№1 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№1 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№1 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№1 | 50 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№1 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,530 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№1 | 100 мг/л | 70 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№1 | 1 мг/л | 0,892 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№1 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№1 | - | 1,12 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№1 | - | Не се откриват | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№1 | 150 мг/л (200мг/л) | 284,4 мг/л (141 мг/л) | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№1 | 1000 мг/л | 593,4 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№1 | 0,9 (мг/л) | 0,79 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№3 | - | 6,9 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№3 | - | 13,5 | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№3 | - | 7,1 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№3 | 100 мкг/л | 0,005 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№3 | 30 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№3 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,30 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№3 | 200 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№3 | 500 мкг/л | 0,003 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№3 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№3 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№3 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№3 | 50 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№3 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,395 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№3 | 100 мг/л | 32 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№3 | 1 мг/л | 0,595 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№3 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№3 | - | 1,87 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№3 | - | Не се откриват | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№3 | 150 мг/л (200мг/л) | 240,1 мг/л (135 мг/л) | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№3 | 1000 мг/л | 499,2 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№3 | 0,9 (мг/л) | 0,81 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№4 | - | 11,5 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№4 | - | 14 | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№4 | - | 7,0 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№4 | 100 мкг/л | 0,005 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№4 | 30 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№4 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,30 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№4 | 200 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№4 | 500 мкг/л | 0,003 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№4 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№4 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№4 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№4 | 50 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№4 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,400 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№4 | 100 мг/л | 25 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№4 | 1 мг/л | 0,632 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№4 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№4 | - | 1,46 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№4 | - | Не се откриват | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№4 | 150 мг/л (200мг/л) | 264,2 мг/л (136 мг/л) | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№4 | 1000 мг/л | 480,9 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№4 | 0,9 (мг/л) | 0,76 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№5 | - | 7,5 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№5 | - | 15,6 | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№5 | - | 7,2 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№5 | 100 мкг/л | 0,005 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№5 | 30 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№5 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,35 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№5 | 200 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№5 | 500 мкг/л | 0,003 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№5 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№5 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№5 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№5 | 50 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№5 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,290 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№5 | 100 мг/л | 19 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№5 | 1 мг/л | 0,820 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№5 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№5 | - | 0,90 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№5 | - | Не се откриват | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№5 | 150 мг/л (200мг/л) | 198,9 мг/л (123 мг/л) | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№5 | 1000 мг/л | 266,3 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№5 | 0,9 (мг/л) | 0,5 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№6 | - | 2,2 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№6 | - | 15 | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№6 | - | 7,2 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№6 | 100 мкг/л | 0,005мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№6 | 30 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№6 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,52 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№6 | 200 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№6 | 500 мкг/л | 0,003 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№6 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№6 | 5 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№6 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№6 | 50 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№6 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,190 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№6 | 100 мг/л | 13 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№6 | 1 мг/л | 0,884 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№6 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№6 | - | 1,31 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№6 | - | Не се откриват | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№6 | 150 мг/л (200мг/л) | 240,1 мг/л (88,8 мг/л) | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№6 | 1000 мг/л | 258,5 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№6 | 0,9 (мг/л) | 0,47 мг/л | Средно годишно | да |

.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | -- | - | - |

През 2006г. не е правен собствен мониторинг на почвите.Този анализ се прави веднъж на 3 години.

### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2006 г. не е имало аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2006 г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР.

ПРИЛОЖЕНИЕ   II