ТЕЦ „ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите през 2007г., за които е предоставено

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

гр. Видин               март 2008 г.

1.  Уводна част на годишния доклад

1.1	Име и местонахождение на инсталацията

-„Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW. за 			произдводство на топлинна енергия”

-   Електролизерна станция за производство на водород

Адрес: гр. Видин 3700  Южна промишлена зона

„Видахим” АД

тел. 094 / 600-230

факс:094 / 600-305 vidahimad@mail.bg

е- mail : vidahimad@mail.bg

Регистрационен номер на КР- №56

Дата на подписване на КР- 21.06.2005 г.

Дата на влизане в сила на КР – 21.06.2005 г.

Оператор на инсталацията – “Видахим” АД

Адрес: гр. Видин 3700  Южна промишлена зона

„Видахим” АД

тел. 094 / 600-230

факс: 094 / 600-305 vidahimad@mail.bg

е- mail : vidahimad@mail.bg

Лице за контакти:

инж. Цветан Цветанов Кирилов

тел. 094 / 600-279

1.2	Кратко описание на  всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ „Видахим”АД гр. Видин е централа с комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия. Разполага с три парогенератора тип ТП 147 Е 220-100 Ж - работещ, резерв и консервиран.

Основните горива са въглища марка „Т” и “АШ”, доставени от Украйна и Русия. За разпалване на котлоагрегата  и при аварийни ситуации се използва мазут. При неработеща централа за първоначално разпалване на котлоагрегата се използва газьол.

Въглищата се доставят с шлепове по р. Дунав и се разтоварват на пристанище Видин -юг, от там с лентови транспортьори се прехвърлят в склад  №2.

От склад  №2 въглищата се подават в бункери сурово гориво общо 6 броя по два за всеки котлоагрегат. От бункерите въглищата постъпват в мелничните системи. След смилане и фракциониране въглищния прах се впръсква в горивната камера, където горивото изгаря. Получените димни газове се движат отдолу на горе като отдават топлината си на екранната система в пещната камераq в която се загрява и изпарява движещата се в тръбите дълбоко обезсолена вода.

От котлоагрегата произведената остра пара постъпва в Турбина тип ПТ - 25-90 / 10 М   за производство на електроенергия. Получената електроенергия се разпределя за собствени нужди и за износ.

В следствие на горивния процес се получават като отпадъци сгурия и димни газове, съдържащи серни, азотни и въглеродни оксиди и прах.

Шлаката, изтичаща при горенето се охлажда с вода, раздробява и се транспортира на сгуроотвала.

След всеки котлоагрегат е монтиран по един електро-филтър, предназначен за улавяне на прахта от димните газове. Отделената прах се отмива с вода и транспортира до сгуроотвала.

За охлаждане на кондензаторите на турбините, охлаждане и транспорт на сгурия и шлака, както и за отмиване и транспорт на пепелината от електрофилтрите се използва повърхностна вода от р. Дунав.

Използваната в котлоагрегата дълбоко обезсолена вода се получава в йонообменни инсталации  в цех „Химичен”. Обезсоляването се базира на йонен обмен между йоните на солите съдържащи се във водата и йоннообменни смоли на няколко степени до получаването на дълбоко обезсолена вода.

Регенерацията на йоннообменните смоли се извършва с разтвор на сярна киселина или натриева основа в зависимост от смолата. Отработените разтвори се препомпват до багерна  помпена станция , където се смесват с пепелината и шлаката и с багерни помпи се транспортират до сгуроотвала.

За достигане на необходимите параметри за котлова вода, дълбоко обезсолената вода се третира допълнително с амоняк и хидразинхидрат.

За охлаждане на генераторите за получаване на елекроенергия се използва водород, получен чрез елекролиза на водата с постоянен ток. Поради ниската проводимост на водата тя се алкализира с разтвор на калиева основа веднъж на 4-5 години.

За получаване на дълбоко обезсолена вода, вода за хигиенни и противопожарни нужди и  вода за електролизерна установка се използва подземна вода, добивана от кладенци „Раней”.

Производствен капацитет на инсталацията – номилна мощност 157  MWh

Капацитет на инсталацията , определен в Условие 4 на КР- 1 318 800  MWh

Годишно количество произведена продукция – 1 311 593  MWh

За да се постигнат целите и решат задачите по опазване на околната среда е създадена и необходимата управленческа структура.Със заповед на  Изпълнителния Директор са определени отговорните лица, ангажирани с дейностите , произтичащи от КР по опазване на околната среда.

Рьководител ТЕЦ

| Главен инженер |  | Лице за контакти |
| --- | --- | --- |

| Еколог |  | Н-к цех “Електро” |  | Н-к ПТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Н-к цех”Котелен” |  | Н-к цех”Турбинен” |  | Н-к цех”Вьглеподаване” |  | Н-к цех“Химичен” |  | Н-к цех”Водопроизводство” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

РИОСВ,  отговаряща за Комплескното разрешително

РИОСВ - гр. Монтана

ул. „Юлиус Ирасек „ № 4, ПК 55

тел. 096 / 300-964

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция  „Дунавски район”

гр. Плевен 5800

ул. „ Васил Левски” №1, ет.16,  стая 1608

тел. 064 / 803-279

1.3	Политика на околната среда на предприятието

Приоритет  на ТЕЦ „Видахим” АД е изграждането на системен подход към опазване на околната среда, чрез намаляване използването на ограничените природни ресурси, снижаване на емисиите на вредни вещества във въздуха,намаляване  повърхностните и подпочвени води и намаляване  генерирането на отпадъци.

Основните принципи, които Оператора спазва при разработването и прилагането на мерките за подобряване на качеството на компонентите на околната среда  са:

·	Устойчиво развитие

·	Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве

·	Предимство на предотвратяване на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него.

·	Възстановяване и подобряване на качеството на компонентите на околната среда в района.

·	Ограничаване отрицателното въздействие на производствената дейност върху природната среда

Основните цели и задачи по опазване  на околната среда, които фирмата преследва и ще преследва в бъдеще са:

·	Спазване на всички нормативни изисквания по опазване на околната среда

·	Прилагане на мерки за предотвратяване на производствени аварии, които биха предизвикали залпови замърсявания на околната среда.Разработенти са  и се прилагат инструкции за системен контрол на оборудване и съоръжения.

·	Спазване на изискванията на издадените разрешителни за: третиране на отпадъци     ( разделно събиране ,транспортиране и временно съхранение) , както и ползване на води за промишлени нужди

·	Идентифициране и контрол на значимите аспекти на околната среда - емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците, замърсяване на почвите, ефективно използване на суровините и спомагателните материали

·	Обучение и повишаване културата на работещите в областта на опазване на околната среда. Разработени са и се провежда  допълнително обучение на персонала по  План за действие при разлив на химикали и План за действие при пожари и наводнения.

·	Регулярно извършване на собствен мониторинг на компонентите на околната среда

·	Непрекъснат контрол върху ефективността на водоснабдяването и канализационната мрежа

·	Документиране на собствения мониторинг на компонентите на околната среда, отчетност на отпадъците (производствени и опасни), протоколи от извършени проверки и одити.

За да се постигнат  целите и решат задачите по опазване на околната среда е създадена и необходимата управленческа структура. Със заповед на Изпълнителния Директор са определени отговорните лица, ангажирани с дейностите ,произтичащи от Комплексното разрешително.

2. Използване на ресурси

2.1 Използване на вода

ТЕЦ „Видахим” АД използва подземна вода от кладенци “Раней” и повърхностна вода от река Дунав, съгласно издадените от Басейнова дирекция разрешителни.

Измерването на количеството използвана подземна вода става чрез наличните на площадката измервателни устройства, а повърхностната вода се измерва по методика посочена в Заявлението.

Определени са процесите и оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди, съгласно условие 8.1.4 от Комплексното разрешително.

Разработени са и се прилагат инструкции изисквани по условия 8.1.5.; 8.1.6.; 8.1.7.;

През 2007г. няма регистрирани течове на водопроводната мрежа на площадката на ТЕЦ.

В следващите таблици са посочени измерените водни количества, използвани на площадката :

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157  MWh .Таблица 2.1

| Източник на вода | Годишно количество чество,сьглас но КР /m3/ | Количество за единица про- дукт ,сьгласно КР /m3/МWh/ | Използвано го дишно количес ство /m3/ | Използвано ко личество за единица про- дукт /m3/MWh/ | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Кладенци “Раней” | 1 040 000 | 0,7884 | 287 176 | 0,2190 | да |
| 2.Река Дунав | 20 600 000 | 15,6203 | 11 237 085 | 8,5675 | да |

Електролизерна станция за производство на водород .Таблица 2.1.1

| Източник на вода | Годишно коли чество,сьглас- но КР /m3/ | Количество за единица про- дукт,сьгласно КР / l/m3/ | Използвано го дишно коли- чество /m3/ | Използвано количество за единица продукт l/m3 | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Кладенци “Раней” | 1 400 | 159 | 218 | 150,57 | да |

Сравнявайки използваните количества с разрешените такива от таблица 8.1.2 от Комплексното разрешително/ КР/ се вижда, че няма превишение на зададените норми. Има намаляване на количествата използвана подземна вода / дължи се на подобрената работа на инсталацията за обезсоляване / и намаляване на  повърхностната  вода / дължи се на редовно чистене кондензаторите на турбините и ефективно използване на оборотния цикъл/.

2.2 Използване на енергия

Съгласно условие 8.2.2 от Комплексното разрешително са определени процесите и оборудването, основни консуматори на топлоенергия, а именно:

-     Деаратори ниско налягане

-	Подгреватели ниско налягане

-	Деаратори високо налягане

-	Подгреватели високо налягане

-	Бойлерна уредба

-	Завод за пневматични гуми

Разработени са и се прилагат необходимите инструкции по условие 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.2.5.

През 2007г. не са констатирани течове на топлопреносната мрежа. Има частични   нарушения на цялостта на изолацията на топлопреносната мрежа, които своевременно са отстранени. Изготвен е протокол от комисия, констатирала нередностите и мерки за отстраняването им.

В следващите таблици е дадено потреблението на топлоенергия и електроенергия през 2007г. за единица продукт.

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MWh . Таблица 2.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, сьгласно КР MWh/MWh | Използвано количество за единица продукт MWh/MWh | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Електроенергия | 0,13 | 0,1147 | да |
| 2.Топлоенергия | 0.08 | 0.0678 | да |

Електролизерна станция за производство на водород. Таблица 2.2.1

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, сьгласно КР kWh/m3 | Използвано количество за единица продукт kWh/m3 | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Електроенергия | 15 | 9,87 | да |

Като се сравнят използваните количества топло и електроенергия с разрешените такива по таблица 8.2.1 от Комплексното разрешително се вижда, че няма превишение на зададените норми.

2.3	Използване на суровини, спомагателни материали и горива

ТЕЦ „Видахим” АД е разработил и прилага инструкциите, които се изискват по условие 8.3.2  от Комплексното разрешително.

В следващата таблица   са посочени използваните спомагателни материали при експлоатация на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW. за производство на топлинна енергия през 2007г.:

Таблица 2.3

| Спомагателни материали | Годишно коли чество,сьглас- но КР t/y | Количество за единица про- дукт,сьгласно КР t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Количество за единицапро- дукт t/MWh | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сярна киселина | 1 248 | 0,00095 | 575 | 0,000438 | да |
| 2.Натриева основа | 606 | 0,00046 | 291 | 0,000222 | да |
| 3.Солна киселина | 16,6 | 0,00001 | - | - | да |
| 4.Хидразин | 0,2 | 0,0000002 | 0,192 | 0,00000015 | да |

При сравняване резултатите от горната таблица с разрешените такива по табл.8.3.1.1 от Комплексното разрешително се вижда, че няма надвишаване на количествата спомагателни материали.

Калиева основа за Електролизерна станция за производство на водород не е влагана през 2007г.

Използваните през 2007г. горива са посочени в следващата Таблица:2.3.1

| Горива | Годишно коли чество,сьглас- но КР t/y | Количество за единица про- дукт,сьгласно КР t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Количество за единицапро- дукт t/MWh | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вьглища | 271 760 | 0,20612 | 268 157 | 0,20445 | да |
| 2.Котелно гориво | 804 | 0,00061 | 198,69 | 0,000151 | да |
| 3.Газьол | 40 | 0,00003 | - | - | да |

При сравняване на горните данни с разрешените количества по табл.8.3.1.2 от Комплексното разрешително се вижда, че няма надвишаване на разрешените количества горива.

2.4	Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива

Спомагателните материали и горива се съхраняват съгласно условие 8.3.4.2 и 8.3.4.6 от Комплексното разрешително.

Разработени са и се прилагат инструкциите по условие 8.3.4.3 ; 8.3.4.7 ; 8.3.4.8 ; и 8.3.4.9.

През 2007г. няма допуснати разливи и течове на киселини, основи и горива.

Съгласно разработените инструкции се извършва ежесменен оглед на резервоари, тръбопроводи и обваловка.

Няма регистрирани течове на тръбната преносна мрежа за течни спомагателни материали и горива.

През 2007г.са измерени дебелините на резервоарите. Съставен е протокол за измерванията. Дебелините са над 7,5мм, резервоарите са в добро техническо състояние.

Извършен е  ремонт на обваловката на резервоарите за сярна киселина и натриева основа .

3.	Емисии в атмосферата

3.1	Работа по пречиствателното съоръжение

Като пречиствателно съоръжение на димните газове се използват електрофилтри.

Разработени са и се прилагат инструкции по условия 9.1.1 ; 9.1.5.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; и 9.4.3 от КР.

Извършва се ежесменен мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение в съответствие с изискванията на таблица 9.1.1.1 от Комплексното разрешително.

При осъществения мониторинг се наблюдава стабилна работа на ел.агрегатите във филтрите.

През 2007 г. са установени седем несъответствия в работата на ел.филтрите от техническо естество /неработещ тръскащ механизъм – 1 брой,, пробив в изолацията на кабел-6 броя/, които още в рамките на смяната са отстранени.

Като цяло през годината ел. филтрите към Парогенератор №1 и №2 поддържат напрегнатост на полето 38 – 40 кV. Ел.филтъра към Парогенератор №3 поддържаше ниски стойности -20 кV на контролирания параметър.

За подобряване на ефективността на прахоулавяне до края на месец ноември  2007г. бе основно ремонтиран ел.филтъра на Котлоагрегат №3. Бяха подменени ел. агрегати, тръскащи механизми и корониращи електроди, уплътняване на димоходи пред и след електрофилтрите. Въстановяване на топлоизолацията.

3.2	Собствен мониторинг

В ТЕЦ „Видахим” АД  все още  не е заработила система за собствен мониторинг.

Завършен е монтажа на СНИ. Монтиран е и прибора за измерване дебита на газове.

Наладката и пуска на СНИ се забави поради затруднени  авансови плащания от “Видахим” АД към фирмата изпълнител  - “ СМ Сензорматик”. До края на 2007г. финансовите задължения към фирмата изпълнител за изчистени и до 31.01.2008г. се очаква СНИ да заработи.

През 2007г. има три  контролни замервания на емисиите .

-	На 29.05.07. е констатирано нарушение по показател “ прах” на Парогенератор №3. На 30.05.07 същият е спрян за ремонт на електрофилтъра.

-	На 07.06.07  е констатирано превешаване по показател “ прах” на Парогенератор №1. Причината е пробив в изолацията на захранващ кабел. Аварията е отдтранена в рамките на смяната .

-	На 27.07.07 са замерени емисиите на Парогенератор № 1. Няма отклонения от   Н Д Е .

На база на  измерванията в приложенията в Таблица 2 са показани  емисиите в атмосферния въздух, а в Таблица 1 и изчислените  техни годишни количества.

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух са изчислени като е изчислено количеството емисии за всеки димоход за час (дебита в нм3/час по емисията, приведена в кг/нм3/, усреднено е количеството за двата димохода  и умножено по 24 часа  по 350 дни /на база  замерванията по Протокол №2-В, №4-В от 02.08.2007г./ и по 15 дни за Парогенератор №3 /на база на замерванията по Протокол № 368 от 31.05.2007г. /.

Замерванията по Протокол № 405 от 12.06.2007 г. не са взети в предвид , тъй като несъответствието е отстранено още в рамките на смяната.

През 2007г. няма постъпили оплаквания от интензивно миришещи вещества или други емисии вследствие производствената дейност на ТЕЦ.

4.	Емисии в отпадъчните води

Отпадъчните води са заустени в р. Дунав при условия, посочени  в Таблица 10.1.2.1 и Таблица 10.1.2.2.

Разработени са и се прилагат инструкции по условие 10.1.4.2 и 10.2.

Монтирани са измервателни устройства за измерване количеството зауствани производствени води.

Измерването на заустване №1 става по „Методика за измерване на водните количества”, а на заустване  №2 измерването става чрез разходомер - тип сонда RPFS-L.

Количествата отпадъчни води са посочени в Таблици 3 и 3.1 от Приложенията.

През 2005 г. са отчетени количествата отпадъчни води след влизане в сила  на Комплексното разрешително, т.е. от 21.06 – 31.12.2005 г.Отчетени са количества отпадъчни води като сума от добити позземни и повърхностни води за периода, за които има мерене.

За 2006 г. и 2007 г. отчета е на база измерени отпадъчни води : На Заустване 1 по Методика, а на Заустване 2 по Разходомер. Сумирани са количествата от двете зауствания  и съставен протокол за количествата отпадъчни води  по месеци за съответната година.

Отчитането на Заустване 1 става по Методика от 20.01.2006 г., а на Заустване 2 по Разходомер от 01.02.2006 г.

През 2007г. са извършени 4 проверки на канализационната мрежа . Няма констатирани течове на канализационната мрежа на Т Е Ц.

Анализите на отпадъчните води се извършват от акридитирана лаборатория  и се съхраняват от Оператора .

През 2007г. са  извършени 4 проверки / на всяко тримесечие/ на отпадъчните води на Заустване №1 и 4 проверки на Заустване №2.

Съгласно разработените инструкции по условие 10.1.4.2  от КР, Оператора на всяко тримесечие анализира резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води.

На Заустване №1 има допуснати превишения в нормите на неразтворими вещества. Предполага се, че това се дължи на използваната повърхностна вода от р.  Дунав,видно и от предоставените протоколи със замервания на повърхностните води.

Има допуснати превишения и по показателя БПК5 и ХПК. За отстраняване на несъответствието са предприети следните мерки :

-	Почистени са от утайки и примеси ревезионни шахти и събирателни резервоари по трасето на смесения поток

-	Извършен е основен ремонт на събирателни резервоари към станция  “ Отпадни води “

-	Въведен е вътрешен контрол за недопускане попадане на нефтопродукти и химикали в канализацията

-	Въведена е система за събиране на отработотени масла и последващото им предаване в склад ГСМ.

На Заустване №2 има допуснати превишения на показателите  рН и неразтворими вещества. Предприети са необходимите мерки за отстраняване на несъответствията, като:

-	увеличаване височината на преливника на сгуроотвала

-    изместване на тръбопровада за хидротранспорт на сгуропепелната смес в най- отдалечената част на сгуроотвала.

В приложенията : Таблица 3 и Таблица 3.1  са дадени емисиите, а в Таблица 1 и техните изчислени годишни количества в отпадъчните води, свързани  с прилагането на Европейския регистър на  емисиите на вредни вещества.

Годишните количества на замърсителите в отпадъчните води са изчислени като  усреднените резултати от емисиите (приведени в кг/м3) за всяко заустване са умножени по дебита на изпуснатите в заустването води за година. Резултатите от двете зауствания са сумирани и посочени като общо количество на замърсителите в отпадъчните води.

При съпоставяне данните за емисиите в отпадъчните води през 2006г. и 2007г. се вижда , че и в двете години има превишения по показателите  БПК и ХПК и неразтворими вещества на Заустване 1 и превишения на рН и неразтворими вещества на заустване 2.

Съпоставяйки данните за замърсителите по ЕРЕВВ за 2006г. и 2007г. се вижда , че през 2007г. има завишение по показател Цинк  и съединенията му и намаление по показатели Мед и съединенията му ,Хром и съединенията му и Хлориди като общ хлор.

5.Управление на отпадъците

Отпадъците, генерирани при работа на ТЕЦ “Видахим” АД са посочени в Таблица 4 от Приложенията, а в Таблица 5 са посочени отпадъците, предадени на други фирми. Отпадъците с код  17.01.07 не са генерирани през 2007 г., а в предходни периоди, затова в Таблица 4 е посочено  количество “ 0 “.

Ежемесечно се прави оценка на съответствието на  количеството на образуваните  отпадъци за единица продукт с определените такива в таблица 11.1 от комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 11.6.4 от КР, Оператора извършва предварително третиране на производствените отпадъци сгурия и пепелина, преди тяхното депониране на сгуроотвал.

Производствените отпадъци сгурия, шлака и дънна пепел се получават при изгарянето на въглища в горивната инсталация. От основно значение за намаляване на количествата генерирани отпадъци са качествата на използваното гориво, състоянието на Горивната инсталация и тяхното пълно изгаряне в нея.

Подобряването на работата на Горивната инсталация ще се постигне чрез строго спазване на производствените инструкции за работа на всяко работно място и извършване на навременен и качествен ремонт на машините и съоръженията.

Пред  ръководството на Фирмата стои на преден план  доставката на въглища със съответните качествени показатели и химичен състав, съобразно инструкциите за работа на Горивната инсталация.Пълното изгаряне на качествените въглища ще доведе до намаляването на количествата генерирани производствени отпадъци .При контролиране на  химичния им състав се постига намаляване на вредните емисии в емитираните газове.

Чрез системен химичен анализ на водите, постъпващи в река Дунав, ще се контролира и оценява риска за човешкото здраве и въздействието върху околната среда.

Не се допуска директно изхвърляне на водно-сгуро-пепелна смес в река Дунав, а предварително се осъществява утаяване в утаечно езеро.

Периодично преливникът на сгуроотвала се повдига, с което се осигурява  по-добро утаяване и избистряне на водата.По този начин не се допуска замърсяване на река Дунав.

За отпадък с код 10.01.01 в ТЕЦ към “Видахим” АД сеприлага предварителна обработка на два етапа.

Първи етап: гасене на сгурията/извършва се с повърхностна вода от р. Дунав/.

Втори етап: физическа редукция – раздробяване.Раздробяването се постига чрез натрошаване с помощта на шлакодробилка. По този начин се постига висок коефициент на редукция/намалява се обема на сгурията  от 2 до 5  пъти/. При това предварително третиране не се променя химичния състав на отпадъка , но води до увеличаване жизнения цикъл на депото от намаления обем.

Осъществява се непрекъснат контрол върху съоръженията за предварително третиране на отпадъка и при необходимост се предприемат мерки за отстраняване на нарушения /ремонт на съоръженията/.

През 2007 г. са извършени 9 проверки за оценка на съответствието на дейностите по третиране на отпадъците и транспортирането им.Не са установени несъответствия.

.Ръководството продължава да работи в посока на намаляване на отпадъците, с което ще се допринесе за намаляване на заемащите се площи с отпадъци, възможността за тяхното рекултивиране и осигуряване на екологосъобразно депониране на сгурията и пепелината – най- големите количества отпадъци в централата. Увеличава се и жизнения цикъл на използваното депо.

През 2007 г. са направени 12 броя проверки на начина на генериране и съхраняване на отпадъците .

Генерираните на цялата площадка на ТЕЦ „Видахим” АД отпадъци се съхраняват на        определените с Комплексното разрешително места и площадки. Не се различават по вид , и код  и не  превишават разрешените с Комплексното разрешително количества ,видно  от

Таблица 4 от Приложенията.

Сключени са договори с лицензирани фирми за предаване на отпадъците.

През 2007г. са предадени за оползотворяване / код  D / 2,8 тона  отработени машинни /турбинни /

масла с код 13.02.05 * на фирма “ ВАЛД - 95 “ ЕООД гр. Русе,1,0 тон отпадък от тухли  с код 17.01.07,  и и 3,0 тона огнеупорни материали с код 16.11.06  на фирма “САМ  НЕЙКОВ” ООД гр.Елин Пелин.

Предадени са и  64,26  м3   смесени битови отпадъци / с код 20.03.01 / на фирма “ Титан север “

ЕООД гр. Видин.

От останалите отпадъци не са натрупани достатъчно количества  и не са предавани на съответните фирми

6. Шум

ТЕЦ „Видахим” АД има разработени и прилага инструкциите, изисквани с условия 12.2.2 и 12.2.3 от Комплексното разрешително. Извършени са наблюдения през 2006г.от акредитерана лаборатория по условие 12.2.1 от Комплексното разрешително.  Резултатите се съхраняват от Оператора и са предоставени на РИОСВ – гр. Монтана.

Шумовите емисии на площадката са показани в Таблица 6 от Приложенията.

Няма превишавания на нивата на шум, определени от условие 12.1.1 от Комплексното разрешително.

Няма оплаквания от живущите около площадката.

Следващото замерване на нивата на шум ще се извърши през 2008 г.

7. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Оператора има разработени  и се прилагат инструкции по условие 13.2 и 13.4. През 2007г. не са констатирани течове на вредни и опасни вещества от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, или разливи на опасни и вредни вещества на производствената площадка.

Оператора съхранява  анализите за състоянието на почвите, извършени от акредитирана лаборатория съгласно условия 13.7.2.1 от Комплексното разрешително. Няма констатирани замърсявания на почвите, вследствие на производствената дейност  на ТЕЦ.

Има съгласуван План на площадката на ТЕЦ „Видахим” АД с обозначено разположение на мониторинговите пунктове за мониторинг на почвите.

В Таблица 8  са показани резултатите от анализа на почвите, прието за базово състояние  на територията на производствената площадка, съгласно условие 13.7.2.1 от Комплексното разрешително, извършени от акредитирана лаборатория  през 2006 г.

Няма извършени анализи по показатели селен, натрий и съдържание на водоразтворими вещества, тъй като акредитираната лаборатория  в град Монтана с която беше сключен договор не извършва такива анализи. За следващия мониторинг ще се търси лаборатория, анализираща и тези показатели.Следващия мониторинг, който ще се сравнява с базовото състояние трябва да се проведе след 3 години през 2009 г.

Мониторинг на подземни води не се извършва. Предстои монтиране на пиезометри за мониторинг на подземни води съгласно условие 13.7.1.2.

Оператора е предоставил необходимите документи в Басейнова Дирекция, Дунавски район с център Плевен и има открита процедура за издаване на Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на 4 броя пиезометрични тръбни кладенци.

На 18.12.2007 г. е издадено и разрешително от МОСВ под № 02550015.

През 2008 г. ще бъдат изградени съоръженията за мониторинг на подземни води.

Съгласно условие 14.1 от КР, ТЕЦ “Видахим” АД изготви и представи в МОСВ  Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение по чл. 103 от  Закона за опазване на околната среда.

В отговора си МОСВ  посочва, че дейността на предприятието не попада в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС и за нея не е необходимо издаването на разрешително по чл. 104 от ЗООС.

8. Изпълнение на инвестиционната програма

8.1. През 2007г. са изпълнени следните дейности :

- Ремонт на обваловката на резервоарите за сярна киселина и натриева основа.Като резултат от дейността е постигнато предпазване на почвата и подземните води от замърсяване при евентуални разливи.

- Завършена е реконструкцията на електрофилтрите.Резултата е намаляване на емисиите от прах.

8.2. Не са изпълнени следните дейности :

- Изграждане система за връщане на отпадъчните води от сгуроотвала.След направеното проучване  Оператора счита , че изграждането на такава система е нецелесъобразно.

- Изграждане на дренажна система на склада за въглища за отвеждане на дъждовните води.Причина за неизпълнението е натрупания запас от въглища  през  летния период  и невъзможност от освобождаване на площадката за работа.Задачата ще се изпълни  до 30.06.2008г.

- Изграждане на пиезометри.Причина за неизпълнението е забавеното издаване на Разрешително  за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за мониторинг на подземни води № 02550015 / 18.12.2007г. Същите ще се изградят през 2008г.

9. Прекратяване работата на инсталациите или на части от тях

През 2007г. са осъществени само временни спирания на Парогенератори №1, №2 и №3.

Парогенератор №1 е изведен от експлоатация  седем пъти:

От  10.01 – 27.01 ; от 09.02 – 13.02 ; от 18.04 – 03.05 ; от 16.05 – 02.06 ;от  09.08 – 30.08 ;

11.09 – 07.10 ; от 06.11 – 18.11.

Парогенератор №2 е изведен от експлоатация шест пъти :

От 28.01 – 08.02 ; от 14.02 – 17.04 ; от 04.05 – 08.08 ; 31.08 – 10.09 ; от 08.10 – 05.11 ;

от  19.11 – 31.12.

Парогенератор №3 е изведен от експлоатация  два пъти :

От 10.01 – 15.05 ; от 30.05 – 31 12.

По време на извеждането им от експлоатация котлоагрегатите се пломбират с пломбажни клещи на ТЕЦ – “Видахим” АД , с които се пломбират защитите на работещите котлоагрегати.

По време на спиранията са извършени текущи ремонти на съответните съоръжения.

Изготвена е програма за дейностите по ремонта със съответните отговорници и срокове. Първоначално са премахнати остатъците от сгурия и шлака от спрения за ремонт  Парогенератор, а  при ремонта и металните отпадъци.

Съставени са протоколи за приемане на оборудването след ремонт след съответните регулировки и изпитания.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам вярността , точността и пълнотата на представената информация в

Годишния доклад за изпълнение на дейностите , за които е предоставено комплексно

разрешително №56 /21.06.2005 г. на ТЕЦ “Видахим ”АД .

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС , РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица .

Подпис : …………………….						Дата : 25.03.2008 г.

/инж. Цветан Кирилов/

Длъжност в организацията : н-к цех “Химичен”

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Замърсители по EPEBB  и   PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове /колона 1/ | Праг за пренос на замърсители извън площ. /колона 2/ Кг./год. | Праг за производство, обработка или употреба /колона 3/ Кг./год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух /Колона 1а/ Кг. / год. | Във вода /колона 1б/ Кг./ год. | В почва /колона 1с/ Кг. / год. |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 630-08-08 7440-50-8 7440-66-6 7440-47-3 | Въглероден оксид /СО/ Азотни оксиди /NOXNO2/ Серни оксиди /SOXSO2/ Мед и съединени- ята му / катоCи / Цинк и съединени- ята му/ като Zn/ Хром и съедине нията му/ катоCr/ Хлориди/като общ хлор/ | “-“(12 774) 2 364 168 1 814 9845 | 123 365 “-“ ( 36 ) “-“(524733) |  |  |  |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметьр | Единица | НДЕ,сьглас но КР | Резултати от мониторинг | Честота На мони торинг | Сьответст вие брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекьснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Вьглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 250 |  | 53 / 3,5 | 2 | 2,21 |
| Азотни окси ди(NOxNO2 | mg/Nm3 | 1200 |  | 737 / 995,5 | 2 | 82 |
| 3.Серни оксиди /SOxSO2/ | mg/Nm3 | 3700 |  | 1029 / 746,5 | 2 | 20,48 |
| 4.Прах | mg/Nm3 | 200 |  | 1708 / 190,5 | 2 | 126,43 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация .Заустване 1

| Параметьр | Единици | НДЕ,сьг- ласно КР | Резултати от мониторинг | Честота На мониторинг | Сьответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. рН | - | 6.0-9.0 | 8,18 | 7,29 | 7,9 | 7,76 | 4 | Да |
| 2.Неразтворими вещества | mg/m3 | 50 | 93 | 45 | 84 | 46 | 4 | не |
| 3.Амоняк /N-NH4/ | mg/m3 | 5 | 5,45 | 0,143 | 1,457 | 0,853 | 4 | Да |
| 4.БПК | mg/m3 | 25 | 63,5 | 20,3 | 50,2 | 62,5 | 4 | Не |
| 5.ХПК | mg/m3 | 100 | 142 | 44,1 | 126 | 142,3 | 4 | Не |
| 6.Желязо | mg/m3 | 1,0 | 0,243 | 0,29 | 0,167 | 0,15 | 4 | Да |
| 7.Хлориди | mg/m3 | 400 | 26,7 | 32,9 | 43,9 | 54,1 | 4 | Да |
| 8.Цинк | mg/m3 | 1,0 | 0,014 | 0,02 | 0,008 | 0,085 | 4 | Да |
| 9.Сулфати | mg/m3 | 400 | 59,36 | 44,3 | 46,4 | 58,53 | 4 | Да |
| 10.Мед | mg/m3 | 0,5 | 0,008 | 0,008 | 0,014 | 0,01 | 4 | Да |
| 11.Хром | mg/m3 | 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4 | Да |
| 12.Нефтопродукти | mg/m3 | 10 | 1,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 4 | Да |
| 13.Дебит | m3/год | 10 590 756 |

Таблица 3.1Емисии в отпадни води.Заустване №2

| Параметьр | Единици | НДЕ,сьг- ласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Сьответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. рН | - | 6-9.0 | 9,76 | 8,15 | 8,3 | 9,5 | 4 | не |
| 2.Амоняк /N-NH4/ | mg/m3 | 5 | 5,038 | 0,323 | 1,821 | 1,005 | 4 | да |
| 3.Неразтворими вещества | mg/m3 | 50 | 64 | 48 | 79 | 48 | 4 | не |
| 4.Хром/общ/ | mg/m3 | 0,5 | 0,014 | 0,017 | <0,01 | 0,019 | 4 | да |
| 5.Мед | mg/m3 | 0,5 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,006 | 4 | да |
| 6.Желязо | mg/m3 | 1,0 | 0,179 | 0,128 | 0,122 | 0,262 | 4 | да |
| 7.Хлориди | mg/m3 | 400 | 27,4 | 29,2 | 40,2 | 50,7 | 4 | да |
| 8.Сулфати | mg/m3 | 400 | 106,43 | 185,66 | 36,81 | 168,95 | 4 | да |
| 9.Цинк | mg/m3 | 1,0 | <0,005 | 0,006 | 0,009 | 0,017 | 4 | да |
| 10.Дебит | m3/год | 2 914 109 |  |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия,шлака И дьнна пепел от котли | 10.01.01 | 23290 | 23122 | 0,0204 | 0,0176 |  |  | Да |
| Увлечена /летяща пепел от изгаряне на вьглища/пепелина от електрофилтри/ | 10.01.02 | 34937 | 32626 | 0.0306 | 0.0248 |  |  | да |
| Облицовъчни и огнеопорни материали от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 5 | 3 |  |  |  | Външна фир ма | да |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | `12.01.01 | 2.5 | 0,228 |  |  | В и С |  | да |
| Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали/изрезки и стружки от бронз/ | 12.01.03 | 0.05 | 0 |  |  | В и С |  | Да |
| Стърготини,стружки и изрезки от цветни метали/изрезки и стружки от мед/ | 12.01.03 | 0.05 | 0 |  |  | В и С |  | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 4 | 0 |  |  | Цех ”Механичен” |  | да |
| Стъклени опаковки от химикали от хим. Лаборатория | 15.01.07 | 0.01 | 0.0083 |  |  | Е |  | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 100 | 10,5 |  |  | В и С |  | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 12 | 0 |  |  | В и С |  | Да |
| Нехлорирани моторни смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа/турбинни масла/ | 13.02.05* | 4.209 | 0.4 | 0.0000036 | 0.0000003 | Склад ГСМ | Външна фир ма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа/трансформаторни масла/ | 13.03.07* | 0.775 | 0 | 0.0000006 | 0 | Склад ГСМ |  | Да |
| Утайки от масленоводни сепаратори | 13.05.02* | 0.055 | 0 | 0 | 0 | Склад ГСМ |  | Да |
| Флуоросцентни трьби и други отпадьци сьдьржащи живак | 20.01.21* | 100бр/год. | 98бр/год | 0 | 0 | Склад |  | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 3бр/год. | 0 | 0 | 0 | Цех”Механичен” |  | да |
| Опаковки сьдьржащи остатьци от опасни в-ва или замьрсени с опасни в-ва от химикали от хим.лаборатория | 15.01.10* | 0.01 | 0.0074 | 0 | 0 | Е |  | да |
| Отпадьци сьдьржащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | да |
| Смеси от бетон ,тухли,керемиди,фаянсови и керамични изделия | 17.01.07 | 3 | 0 | 0 | 0 | Д | Външна фир ма | да |
| Смесени битови отпадьци | 20.03.01 | 150 | 64,26 | 0 | 0 |  |  | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Турбинни масла Тухли Огнеупорни материали | 13.02.05* 17.01.07 16.11.06 |  |  | “ВАЛД - 95 “ ЕООД гр.Русе “САМ НЕЙКОВ”ООД гр.Елин Пелин “САМ НЕЙКОВ”ООД гр.Елин Пелин | Да Да Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерителен контур | 60,2 | деня | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Таблица 8.Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите/базо во сьстояние/, сьгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от Мониторинг | Честота на мониторинг | Сьответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 37 | 38 | 39 |  |  |  |
| 1.pH |  | 7.96 | 7.98 | 8.28 |  | 1 |  |
| 2.Арсен |  | 10.7 | 16.4 | 12.2 |  | 1 |  |
| 3.Кадмий |  | 0.21 | 0.27 | 0.27 |  | 1 |  |
| 4.Олово |  | 14.4 | 48 | 34.4 |  | 1 |  |
| 5.Мед |  | 27.7 | 39.5 | 34.4 |  | 1 |  |
| 6.Хром |  | 68.6 | 74 | 65.6 |  | 1 |  |
| 7.Желязо |  | 27299 | 26122 | 21702 |  | 1 |  |
| 8.Нефто продукти |  | 1508 | 154 | 787 |  | 1 |  |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Във Фирмата няма постъпили  оплаквания или възражения , свързани с дейността на инсталацияте ,   за които е предоставено  КР.