Утвърждавам:

Изпълнителен Директор

“ДЕВЕН” АД:

..........................................

/инж. Жан Шарер/

ГОДИШЕН  ДОКЛАД

за

изпълнение  на дейностите,  за  които  е предоставено  Комплексно  разрешително       № 93/2006  на  “ДЕВЕН” АД

март  2007

1.	Увод	4

1.1	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите	4

1.2	Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите	6

1.3	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	6

1.4	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	8

1.5	Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	8

2.	Система за управление на околната среда	8

2.1	Структура и отговорност	8

2.2	Обучение	8

2.3	Обмен на информация	8

2.4	Документиране	8

2.5	Управление на документи	9

2.6	Оперативно управление	9

2.7	Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия	9

2.8	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	9

2.9	Записи	10

2.10	Докладване	11

2.11	Актуализация на СУОС	11

3.	Използване на ресурси	11

3.1	Използване на вода	11

3.1.1.	Определяне на основните консуматори на вода	11

3.1.2.	Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа	11

3.1.3.	Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието	12

3.2	Използване на енергия	13

3.2.1.	Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия	13

3.2.2.	Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа	13

3.2.3.	Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества	13

3.3	Използване на спомагателни материали и горива	14

3.3.1.	Употребени количества спомагателни материали и горива	14

3.3.2.	Оценка на съответствието на употребените количества спомагателни материали и горива	16

3.4	Съхранение на спомагателни материали и горива	16

4.	Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда	17

4.1	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	17

4.2	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	18

4.2.1.	Контрол на пречиствателното оборудване	18

4.2.2.	Интензивно миришещи вещества	19

4.2.3.	Неорганизирани емисии	19

4.2.4.	Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници	19

4.3	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	20

4.3.1.	Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)	20

4.3.2.	Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, коригиращи действия	20

4.3.3.	Производствени отпадъчни води	21

4.3.4.	Битово-фекални води	21

4.3.5.	Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води	21

4.4	Управление на отпадъците	21

4.4.1.	Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци	21

4.4.2.	Оценки на съответствието	22

4.4.3.	Обезвреждане на отпадъците	22

4.5	Шум	23

4.5.1.	Жалби от живущи около площадката	23

4.5.2.	Наблюдения на общата звукова мощност на площадката	23

4.6	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	23

4.6.1.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	23

4.6.2.	Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации	23

4.6.3.	Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации	24

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	25

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	26

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	26

7.1	Аварии	26

7.2	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР	26

8.	Подписване на годишния доклад	27

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Увод

- Обща информация относно инсталацията

| Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) | „Девен” АД, гр. Девня |
| --- | --- |
| Адрес по местонахождение на инсталацията | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг |
| Регистрационен номер на КР | № 93/2006 |
| Дата на подписване на КР | 17.04.2006г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 06.05.2006г. |
| Оператор на инсталацията | “ДЕВЕН” АД, гр. Девня |
| Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 52 25 факс: 05199 50 46 e-mail: jean.charreyre@solvay.com |
| Лице за контакти | инж. Румен Рачев |
| Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти | 9160 гр. Девня, Промишлена зона – юг тел.: 05199 57 72 e-mail: roumen.ratchev@solvay.com |

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

В „Девен” АД се извършва комбинирано производство на топло- и електроенергия от парни турбини с отбори, кондензационни и с противоналягане чрез разделно изгаряне на 3 вида горива - вносни въглища, природен газ, мазут.

- Колекторна технологична схема:

- основните съоръжения (котлоагрегати и турбини) са свързани към общ главен парен колектор (ГПК);

- връзки между пароотборите и противоналяганията нa отделните турбини по видове параметри;

-  резервиране с редукционни устройства.

- Номинални производствени мощности на оборудването:

- Парогенератори: - 9 броя с монтирана обща мощност 1740 t/h пара с налягане 9 MPа, температура 540° C в т.ч. 6 броя ( № № 1 до 6) с гориво вносни въглища и 4 броя ( № № 8 до 10) с гориво мазут и природен газ.

- Турбогенератори: - 8 броя с обща електрическа мощност 219 МW

- Водоподготвителни уредби - 2бр. (съответно ХВО-2 и ХВО-3) - 1100 m3/h

- Съоръжения и оборудване за входящи суровини и потоци

- Въглища и въглеподаване – открит въглищен склад (2 броя за общо 150 000 t) бункерно разтоварище, питатели , гумени транспортни ленти № № 1 до 4, пресипки, бункери сурови въглища (БСВ).

- Мазут и мазутно стопанство – разтоварващи мазутни помпи; мазутни резерввоари (3 броя за общо 27000 t); подаващи мазутни помпи, мазутопроводи.

- Пирoден газ и газорегулиращ пункт (ГРП) – газопровод от ГРС – Повеляново до ГРП с подземна и надземна част с р=1,0-1,2 MPа; газопровод от ГРП до газомазутните котлоагрегати с р= 0,15 MPа

- Сурова вода - Водопровод от деривация “Цонево” 1300 m3/h; водопровод от деривация “Лудетина” - 400 m3/h; водопровод от помпена станция “Разделна” - 200 m3/h; водопровод за подгрята вода от “Солвей-Соди” - 600 m3/h;. собствен сондаж - 216 m3/h.; шахти сурова вода ( ШСВ ) – 2 бр. с по 3 бр. помпи; помпи към водоподготвителните инсталации -4 бр.

- Съоръжения за изходящи продукти и потоци

Изходящи парни магистрали

Магистрали 3,6 MPа

към “Солвей-Соди” –5 бр.

към “Агрополихим” –1 бр.

Магистрали 2,1MPа

към “Агрополихим” –2 бр.

Магистрали 1,5 MPа

към “Полимери” –4 бр.

Магистрали 0,8 – 1,3 MPа

към “Солвей-Соди” –1 бр.

към “Интерагро” АД –1бр.

Магистрали 0,6 MPа

към “Солвей-Соди” –2 бр.

- ГРУ (външни консуматори):

- 3 броя трансформатори за износ на ел. енергия: тр–р 1 и тр–р 2 към подстанция “Полимери” в ГПП на “Полимери” за “Полимери” и НЕК; тр–р 0 към подстанция “Девня”- 2 за НЕК;

- 8 броя (4х2) изводи 6,3 kV за износ на ел. енергия към “Солвей-Соди”: “ЦДП” 1,2,3,4; “Гасилен” 1 и 2; “Воден блок” 1 и 2;

- 4 броя изводи 6,3 kV за износ на ел. енергия към “Агрополихим”: “Фосфат”, “Нитрат”, “Гларус”, “Чайка”.

- Средства за управление, контрол и автоматика

Щитове за управление – 3 бр.;

управляващи станции – 4 бр.;

контролно–измервателни прибори и автоматика.

## Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Производственият капацитет на инсталацията, както и произведената продукция за 2006г. са посочени в таблицата по-долу.

- Произведена енергия

| Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет | Произведена топлоенергия за 2006г., MWh |
| --- | --- | --- | --- |
| Горивна инсталация за производство на енергия с номинална топлинна мощност 1 240 MW до 31.12.2007г.: |  |  |  |
| 1.1. Горивна уредба № 1 за производство на прегрята пара, изгаряща въглища, с парогенератори № 1, 2, 3, 4, 5 и 6; | 1.1 | 760 MW | 3 952 912 MWh |
| 1.2. Горивна уредба № 2, изгаряща пр. газ (резервно гориво мазут) за производство на прегрята пара с парогенератори № 8, 9 и 10; | 1.1 | 480 MW | 29 418 MWh |

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

„Девен” АД представлява филиал на „Солвей Соди” АД, който притежава 80.14% от централата. В резултат от интеграцията на „Девен” в структурите на „Солвей Соди” през 2005г.-2006г. редица структурни звена на двете дружества са обединени. По отношение на дейностите по опазване на околната среда следва да се отбележи, че Управление „Безопасност, Здраве, Околна среда и Тотално качество” и, в частност, Отдел „Опазване на околната среда” са общи за двете дружества.

В „Девен” АД се прилага Системата за управление по околна среда (СУОС) на „Солвей Соди” АД, която е изградена в съответствие с изискванията на ISO 14001: 2004. Цитираните по-долу основни процедури (ОП) са част от сертифицираната интегрирана система за управление на „Солвей Соди”.

Организационната структура на “Девен” АД, отнасяща се до управлението на околната среда е следната:

Изпълнителен Директор

Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките на действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните връзки на „Девен” с централата на Група Солвей и с другите дружества от Групата.

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. Това включва:

A/ Представляване на Дружеството:

- представляване на Дружеството пред всички правителствени институции и власти

- представляване на Дружеството във всички съдебни и юридически процедури.

Б/ Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително:

- закупуване на суровини и услуги

- продажба на продукти

- наемане и освобождаване на персонал

- финансите на Дружеството

- закупуване на дълготрайни активи

- организационно развитие и управление на тотално качество

- устойчиво развитие и социална политика

- технологично функциониране и развитие

- сключване на договори, свързани с гореспоменатите

В/ При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед.

Изпълнителният директор носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на ангажиментите на Ръководството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на Системата за управление на околната среда ISO 14001:2004.

По-конкретно:

- организира разработването и изпълнението на стратегическите цели на  дружеството;

- осъществява цялостната кадрова политика на Дружеството;

- създава условия за социалното развитие на колектива в  дружеството, за подобряване условията на труд, както и за поддържане на добри партньорски отношения с властите и обществеността;

- отговаря за спазване на законодателството в Дружеството

- ръководи дейността по функционирането и поддържането на интегрираната система за управление на дружеството;

Едновременно с това Изпълнителният директор отговаря за осигуряване необходимите материални, финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна среда.

###### Началник Управление “Безопасност, Здраве, ОС и Тотално качество”

- Участва в разработването на политиката и стратегията на Дружеството по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи, координира и контролира изцяло дейността за прилагане на политиката и ангажиментите по Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Контролира спазването и прилагането на нормативните актове и разработването на програми и планове за действие отнасящи се до Здраве, Безопасност, Околна среда и Тотално качество

- Ръководи ефективното функциониране, поддържане и развитие на Интегрираната система в ръководеното от него управление.

- Контролира специфични дейности по Техническо развитие и проектната част на утаителен басейн Падина

###### Началник Отдел “Опазване на Околната среда”

- Осигурява информация и следи изпълнението на Законовите и други изисквания и взаимодействието с контролните органи

- Контролира на експертно ниво спазването на изискванията за управление на Околна среда

- Извършва Оценка на съответствието със законовите изисквания

- Участва в анализа и оценката на Аспекти на околна среда,

- Участва в определянето на дейностите които са свързани с идентифицираните значими аспекти и поддържане на специфични процедури за това

- Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за реагиране

- Предоставя на Ръководството и на Центъра по компетентност резултати и анализи за състоянието на завода по отношение на Опазване на околната среда

Всички отговорни длъжностни лица и персонала познават основните принципи и задължения, поети с Политиката по ОС на дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани с въздействия върху околната среда, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват оперативния контрол, провеждат планираните обучения и инструктажи под общия контрол на отдел Обучение, и в съответствие с утвърдената годишна програма за обучение.

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна.

## Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски Район” (БДЧР).

# Система за управление на околната среда

## Структура и отговорност

Условия 5.1.1, 5.1.2

Под ръководството на Отдел “Опазване на околната среда” (ООС) е определен персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

В резултат от разпределянето на тези отговорности са изготвени списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

## Обучение

Условие 5.2.1

Дейностите по обучение на персонала/лицата, работещи в “Девен” се уреждат съгласно ОП 18 “Обучение на персонала”, под отговорността на Отдел Обучение. Последният изготвя ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди на персонала.

## Обмен на информация

Условия 5.3.1, 5.3.2

Отдел ООС поддържа актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт.

Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

## Документиране

Условия 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3

Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, който се актуализира периодично от Отдел ООС.

Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното.

Отдел ООС съхранява и поддържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен

## Управление на документи

Условия 5.5.1, 5.5.2

Управлението на документите в “Девен” се извършва съгласно ОП 05 “Управление на документите”, която отговаря на изискванията, поставени в Условия 5.5.1. и 5.5.2 на КР №93/2006. Съгласно ОП 05, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се изземва.

## Оперативно управление

Условия 5.6.1, 5.6.2

Всички инструкции, изисквани според КР №93/2006 са изготвени в указания в Условие 5.6.1 срок от девет месеца.

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, изисквани с разрешителното.

## Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия

Условия 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително

В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. През 2006г. не са извършвани преразглеждания на инструкциите вследствие на аварии.

Условие 5.8.2

Опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария са подробно описани в „План за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии на „Девен АД”” (Раздел I).

Условие 5.8.3

Прилага се инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

Условие 5.8.4

Преди изготвянето на плана за действие при авария са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации, като е избран този, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации избраният начин на действие е документиран в плана за действие при аварии, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

Условие 5.8.5

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при стихийни бедствия и крупни производствени аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

Условие 5.8.6

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Условие 5.8.7

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се актуализира в случай на промени в разположението на пътищата, съоръженията или инсталациите на територията на площадката.

Условие 5.8.8

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на съответни коригиращи действия.

Условие 5.8.9

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Условие 5.8.10

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Условие 5.8.12

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Условие 5.8.13

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

## Записи

Управлението на записите в “Девен” се извършва съгласно ОП 16 “Управление на записите, която отговаря на изискванията на Условие 5.9. от КР.

Условие 5.9.1

Съгласно ОП 16 данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват.

Условие 5.9.2

Документирането и съхраняването на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия се извършва съгласно ОП 16 и ОП 13.

Условие 5.9.3

Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

## Докладване

Условие 5.10

“Девен” изпълнява изискванията за докладване съгласно нормативната уредба, както и в съответствие с изискванията на КР №93/2006.

Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг.

Дружеството представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по одобрен образец.

Резултатите от прилагането на инструкциите, чийто срок за изготвяне е до 06.02.2006г., ще бъдат докладвани с ГДОС за 2007г.

## Актуализация на СУОС

Условие 5.11

Прилаганата в “Девен” система за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация или изменение на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Определяне на основните консуматори на вода

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди. Създадена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди, съгласно Условие 8.1.4.

### Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа

Условие 8.1.7.4

Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.5 се извършват ежедневно от персонала на съответните звена, като резултатите от проверките се вписват в рапортите на началник-смените. През 2006г. няма регистрирани течове.

### Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието

Условия 8.1.7.1, 8.1.7.2

Използваните годишни водни количества (производствена / охлаждаща вода), изразени като обща годишна консумация и като годишна консумация на вода за производството на единица продукт са отразени в Таблица 3.1. В същата таблица е отразена и оценката на съответствието на използваните количества вода с определените такива в КР.

Таблица 3.1

1) Горивна уредба № 1, изгаряща въглища за производство на прегрята пара, с парогенератори № 1, 2, 3, 4, 5 и 6;

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -”Напоителни системи” ЕАД (вода от яз. „Цонево”) - Вода от „Солвей Соди” (ХГСП, ВРПГС) - Вода от сондажен кладенец Р 156х | - | 2.6 m3/MWh | - | 2.0 m3/MWh | Да |

2) Горивна уредба № 2, изгаряща пр. газ (резервно гориво мазут) за производство на прегрята пара с парогенератори № 8, 9 и 10 ;

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -”Напоителни системи” ЕАД (вода от яз. „Цонево”) - Вода от „Солвей Соди” (ХГСП, ВРПГС) - Вода от сондажен кладенец Р 156х | - | 2.1 m3/MWh | - | 1.9 m3/MWh | Да |

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.1. е определена разходна норма за вода.

Резултати от прилагане на инструкцията за измерените водни количества /брой несъответствия, причини за несъответствия/, предприети коригиращи действия за последните 5 години не могат да бъдат представени, тъй като КР №93/2006 на ”Девен” е влязло в сила на 06.05.2006г.

## Използване на енергия

### Определяне на основните консуматори на електроенергия и топлоенергия

Определени са процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация електроенергия и топлоенергия. Създадена е и се прилага на инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/електропреобразувателните части на технологичното оборудване, което е основен консуматор на електро/топлоенергия, съгласно Условие 8.2.2.1.

### Проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа

Условие 8.2.5.3

„Девен” АД не поддържа собствена топлопреносна мрежа.

### Консумация на енергия и оценка на съответствието на измерените количества

Условие 8.2.4.1.

Създадена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия и топлоенергия.

Условие 8.2.5.1

Измерените/изчислени годишни количества са докладвани по-долу в Таблица 3.2.

Таблица 3.2. Консумация на енергия за 2006г. при работата на Горивна инсталация за производство на енергия с номинална топлинна мощност 1 240 MW до 31.12.2007г

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Горивна уредба № 1, изгаряща въглища за производство на прегрята пара, с парогенератори № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 |  |  |  |
| Електроенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0.02 | 0.0173 | Да |
| Топлоенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0.03 | 0.026 | Да |
| Горивна уредба № 2, изгаряща пр. газ (резервно гориво мазут) за производство на прегрята пара с парогенератори № 8, 9 и 10 |  |  |  |
| Електроенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0.02 | 0.0004 | Да |
| Топлоенергия за единица продукт, MWh/MWh | 0.08 | 0.001 | Да |

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.2. е определена разходна норма.

Условие 8.2.5.2

Резултатите от оценката на съответствието на консумираните количества електроенергия и топлоенергия с определените количества в КР са отразени в Таблица 3.2. Няма констатирани несъответствия.

Резултати от прилагане на инструкцията за измерените/изчислените количества електроенергия и топлоенергия /брой несъответствия, причини за НС/, предприети коригиращи действия за последните 5 години не могат да бъдат представени, тъй като КР №93/2006 на ”Девен” е влязло в сила на 06.05.2006г.

Условие 8.2.5.3

„Девен” АД не поддържа собствена топлопреносна мрежа и следователно не могат да бъдат представени резултати от проверките на техническото състояние.

## Използване на спомагателни материали и горива

### Употребени количества спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.1

Употребените количества суровини, спомагателни материали и горива са отразени в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 3.3.2

1) Спомагателни материали за инсталацията, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, t/г | Количество за единица продукт1), съгласно КР, t/MWh топлоенергия | Употребено годишно количество, t/y | Количество за единица продукт, t/MWh топлоенергия | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриева основа | 1000 | 0,00015 | 744,6 | 0,00019 | Не |
| Солна киселина | 2500 | 0,00046 | 1709,9 | 0,00043 | Да |
| Варно мляко | 3500 | 0,00059 | 2424,0 | 0,00061 | Не |
| Амонячна вода | 100 | 0,000001 | 20,526 | 0,000005 | Не |
| Тринатриев фосфат | 20 | 0,000004 | 7,250 | 0,000002 | Да |
| Варовикови отсевки | 50 | 0,000005 | 19,700 | 0,000005 | Да |
| коагулант | 1 | 0.0000002 | 1 | 0,0000003 | Не |
| Масла смазващи | 10 | 0,0000015 | 2,588 | 0,00000065 | Да |

2) Спомагателни материали за инсталацията, непопадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР, (t/y) | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество, (t/y) | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла трансформаторни | 1,333 | - | 0,2 | - | Да |
| Масла хидравлични | 52,705 | - | 10,642 | - | Да |
| Масла моторни | 5,106 | - | 0,406 | - | Да |

Таблица 3.3.3

1) Горива, използвани в Горивна уредба № 1

| Горива | Годишно количество, съгласно КР, (t/y) | Количество за единица продукт1), съгласно КР, (t/MWh топлоенергия) | Употребено годишно количество, (t/y) | Количество за единица продукт, (t/MWh топлоенергия) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 950 000 | 0,185 | 553 349,280 | 0,14 | Да |
| Петрококс | 50 000 | 0,01 | 1156 | 0,0003 | Да |
| Антрацитни и коксови отсевки | 60 000 | 0,015 | 51 094,72 | 0,013 | Да |
| Мазут (за разпалване) | 10 000 | 0,0005 | 1210 | 0,0003 | Да |

2) Горива, използвани в Горивна уредба № 2

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 420 000 х.Nm3 | 80 Nm3/MWh | 3286,0 хил.Nm3 | 112 Nm3/MWh | Не |

+1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за който в условие 8.3. е определена разходна норма.

### Оценка на съответствието на употребените количества спомагателни материали и горива

Условие 8.3.3.2

В Таблици 3.3.1 и 3.3.2 е отразена оценката на съответствието на употребените количества спомагателни материали и горива с определените в Комплексното разрешително количества. Констатирани са несъответствия, свързани със специфичния разход (в t/MWh топлоенергия) на някои спомагателни материали: натриева основа, варно мляко, амонячна вода и коагулант.

Относно амонячната вода, чийто разход за 2006г. е 0,000005 t/MWh топлоенергия, следва да се поясни, че в Заявлението за издаване на КР на „Девен” АД е зададен специфичен разход 0,0000065 t/MWh топлоенергия. В тази връзка, считаме, че в записаната в КР на „Девен” №93/2006г. стойност (0,000001 t/MWh топлоенергия) е допусната неточност, констатирана и при комплексната проверка от РИОСВ-Варна от 11.12.2006г. до 13.12.2006г.

Превишаването на разходните норми на останалите три реагента - натриева основа, варно мляко и коагулант, които се използват като спомагателни материали за процеса на водоподготовка, се дължи на това, че при подаването на Заявлението за издаване на КР на „Девен” инсталацията за химическо водоочистване (ХВО) е произвеждала обезсолена вода единствено за нуждите на „Девен”. По настоящем, вследствие на закриване на звено ХВО в „Солвей Соди”, инсталацията за химическо водоочистване на „Девен” подава обезсолена вода и към „Солвей Соди”, което логично довежда до увеличаване консумацията на реагенти.

Във връзка с горните несъответствия „Девен” подготвя заявление по Приложение №7 от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни с цел да бъдат определени адекватни разходни норми.

Установено е и несъответствие по специфичния разход на природен газ на единица произведена енергия (в Nm3/MWh). Това се обяснява с факта, че котлите от Горивна уредба №2, работещи с природен газ, са използвани като резервни допълващи мощности в случаи на аварийни ситуации и не са работили в оптимален режим, което води до известен преразход на гориво. Освен това, периодите на разпалване в този случай са непропорционално големи в сравнение с работните часове.

## Съхранение на спомагателни материали и горива

Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява единствено на площадките, посочени в Карта № 4 “Карта с местоположение на площадките и резервоарите за горива и спомагателни материали” от Заявлението за издаване на КР.

Условие 8.3.4.9

Констатирано е, че съществуващата обваловка, изградена от земна маса се нуждае от рехабилитация. С констативен протокол № 1 – КР – 93 / 2006 г. на РИОСВ - гр. Варна е направено предписание същата да се приведе в съответствие с изискванията на условие 8.3.4.9 от КР.

Към момента на изготвяне на годишния доклад, изпълнението на предписанието е във фаза – проектно проучване. Даденото предписание е с краен срок за изпълнение 30.09.2007 г.

Условие 8.3.6.1

Обобщени данни от извършени проверки на съответствието на складовете, устройствата и съоръженията за транспорт и обработка на прахообразуващи материали площадките за съхранение и резервоарните стопанства съгласно Условие 8.3.5.1 ще бъдат докладвани с ГДОС за дейностите през 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г..

Условие 8.3.6.2

Обобщени данни от проверки за установяване и отстраняване на течове по тръбопреносната мрежа за горива, масла и течни химикали, съгласно инструкцията по Условие 8.3.4.13 ще бъдат представени с ГДОС за дейностите през 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г.

Условие 8.3.6.3

Обобщени данни от изпълнението на инструкцията по Условие 8.3.4.11 за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки ще бъдат представени с ГДОС за дейностите през 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г..

# Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

В изпълнение изискванията на Условие 9.6.6.2 и Условие 10.1.3.3., в Таблица 1 на Приложение № 3 е докладвана информация за емисиите на замърсители по ЕРЕВВ и PRTR.

С оглед на това, че системата за непрекъснат мониторинг на емисиите от изпускащо устройство №1 все още не е съгласувана от ИАОС, е взето решение емисиите на въглероден оксид от изпускащо устройство №1 (Комин №1 на „ДЕВЕН” АД) да се докладват по отделно за „Солвей Соди” и „ДЕВЕН”.

Докладваните в Таблица 1 на Приложение № 3 годишно емитирани количества на замърсител „въглероден оксид” се отнася за количествата, образувани от експлоатацията на парогенератори №№ 1, 2, 3 и 5 на „ДЕВЕН”.

Емисиите на въглероден оксид, съдържащ се в излишния пещен газ от варовите пещи е изчислен по вътрешно-фирмена методика на група „Солвей” и са докладвани с ГДОС на „Солвей Соди” АД.

В таблицата по-долу, за сведение е дадена информация за средномесечните концентрации на въглероден оксид от изпускащо устройство №1 (ПГ1-ПГ6, вкл. инсталацията за изпичане на варовик), регистрирани от системата за непрекъснат мониторинг. От представените резултати е видно, че няма превишение на индивидуалните емисионни ограничения.

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  |  |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг |  | Периодичен мониторинг |  |  |  |
| ПГ1-ПГ6 (вкл. инсталация за изпичане на варовик) на общ комин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | I | 732,33 | - | непрекъснат |  | 100 % |
|  |  |  | II | 630,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | III | 612,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | IV | 670,90 |  |  |  |  |
|  |  |  | V | 734,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | VI | 589,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | VII | 568,66 |  |  |  |  |
|  |  |  | VIII | 369,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | IX | 495,35 |  |  |  |  |
|  |  |  | X | 729,81 |  |  |  |  |
|  |  |  | XI | 517,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | XII | 487,99 |  |  |  |  |

Съгласно Условие 10.1.3.3 от КР, трябва да се подаде информация за следните замърсителите: - неразтворени вещества, общ органичен въглерод (нефтопродукти), хром, мед, цинк, желязо, хлориди (остатъчен хлор).

Тъй като неразтворените вещества и желязото не са включени в списъка на докладващите се по  ЕРЕВВ и PRTR замърсители и не могат да бъдат докладвани във формата определена от методиката, информацията за тях не е включена в Таблица 1, а е посочена по-долу:

- Годишно емитирано количество неразтворени вещества: 51 545 кг

- Годишно емитирано количество желязо: 123,036 кг

* Годишните количества са изчислени на база измерени концентрации на замърсителите и количество на отпадъчните води.

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Контрол на пречиствателното оборудване

Условия 9.1.6.3

Оценката на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение се извършва на база измерените и документирани резултати през отчетния период. Периодичността на отчитане е 12 часа (т.е. една работна смяна). Данните се регистрират в дневници за отчитане на контролираните параметри на електрофилтрите и скруберите. Оценката на съответствието се извършва чрез сравнение между измерените стойности и посочените оптимални такива в таблиците към Условие 9.1.3 от КР.

Резултатите от проверките показват, че не са констатирани несъответствия.

### Интензивно миришещи вещества

Условия 9.4.2 и 9.6.5.4

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

### Неорганизирани емисии

Условие 9.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирани емисии и предприемане на коригиращи действия. Записите за извършена оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии се съхраняват в Отдел ООС.

Условие 9.3.3

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Констатациите се документират под формата на дневници и се съхраняват в съответните звена.

Условие 9.6.5.3

Изпълняват се мерките, предвидени в програмата за ограничаване на неорганизираните емисии:

- превоз на въглищата в закрити с покривала камиони

- оросяване и почистване за подвозване на въглищата

- оросяване на стифираните въглища

### Емисии на вредни вещества от обекти с неподвижни източници

Условие 9.6.6.6

”ДЕВЕН” извършва собствен периодичен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти с неподвижни източници съгласно поставените изисквания в таблици 9.6.2 и 9.6.1-2. Резултатите от собствения периодичен мониторинг на емисии от точкови източници се докладват ежемесечно в РИОСВ-Варна. По отношение на собствения непрекъснат мониторинг на изпускащо устройство №1 съгласно Таблица 9.6.1-1, в „Девен” е монтирана система за непрекъснат мониторинг на атмосферни емисии. Поради непредставяне от доставчика на сертификати за функционална годност на анализаторите, ИАОС не е съгласувал до този момент системата. Поради тази причина до момента на отказа на ИАОС не са представени доклади за собствени непрекъснати измервания. Въпреки това, от 2007г. „Девен” АД стартира издаване на месечни отчети на неутвърдена система. Предприемат се мерки за отстраняване на това несъответствие.

В Таблица 2 на Приложение № 3 са представени месечните и средногодишни резултати от собствения периодичен мониторинг на емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство № 1.

От представените в Таблица 2 резултати от собствения мониторинг е видно, че има превишение на нормите по показател „прах” на общ комин № 1, респ. наднормени концентрации на замърсителя и от отделни парогенератори.

По-долу са обяснени причините за това и са описани и предприетите действия, целящи гарантиране на емисионните ограничения:

- въпреки, че предстои извеждането от експлоатация на парогенератор № 5 през 2008 г., в края на миналата година приключи основния ремонт на неговия електрофилтър, като бяха подменени електродите на три от полета му, което доведе до значително подобрение на неговия пречиствателен капацитет;

- завършени са проучвателните работи, сключен е договор за доставка и в момента се извършва монтажа на новото пречиствателно съоръжение на парогенератор № 2  в съответствие с ИППСУКР;

- като следствие от гореизложеното се очаква концентрациите на прах в димните газове от общия комин да бъдат в съответствие с временните норми, дадени с Комплексното разрешително на „ДЕВЕН” АД.

Относно изпускащо устройство № 2, през 2006г. няма извършени измервания на емисиите в атмосферния въздух поради краткотрайната работа на горивна уредба №2 – изключително в случаи на аварийна необходимост и поради невъзможност за организиране на измервания. При това, режимът на натоварване на съответните газови парогенератори в тези случаи е бил под 70%, с невъзможност за по-високо натоварване, което не позволява да се извършат коректни измервания на емисиите в армосферния въздух съгласно Наредба №6 от 26.03.1999г.

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

### Контрол на пречиствателните съоръжения (Условие 10.1.1)

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води, съгласно Условие 10.1.1.1:

- Неутрализацонна станция (2 бр. неутрализационни басейни)

- Мазутно-сепарираща шахта

- Каломаслоуловител

- Нефтоуловител на брега на р. Девненска

Условия 10.1.1.3.3 и 10.8.1.1

Обобщени данни от изпълнението на инструкцията по Условие 8.3.4.11 за проверка на съответствието на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия ще бъдат представени с ГДОС за дейностите през 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г..

### Проверка на канализационната мрежа, констатирани течове, коригиращи действия

Условие 10.8.4

Обобщени данни от изпълнението на инструкцията по Условие 10.5 за проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване ще бъдат представени с ГДОС за дейностите през 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г..

### Производствени отпадъчни води

Условие 10.8.2

Резултатите от собствените наблюдения на показателите на смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни), зауствани в р. Девненска, се документират и съхраняват от Отдел ООС. При установяване на несъответствие с определените в Условие 10.1.2.1 индивидуални емисионни ограничения се съставя протокол за констатация на несъответствие на контролираните параметри на смесен поток отпадъчни води. През 2006г. не са констатирани несъответствия.

### Битово-фекални води

Условие 10.5.6

Битово-фекалните води се заустват в градската канализационна мрежа чрез сключен договор с ”В и К”. Няма констатирани отклонения от условията на договора. Не са констатирани несъответствия с нормите, фиксирани в договора с ”В и К”.

### Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води

Условия 10.1.3.1 и 10.8.2.1

Извършва се мониторинг на производствените отпадъчни води съгласно Таблици 10.1.1.2 и 10.1.1.3 от КР. В Таблица 3 на Приложение № 3 са отразени месечните, извършваните веднъж на тримесечие и средногодишните резултати от собствения мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води. В същата таблица е направена и оценка на съответствието на измерените концентрации с определените ИЕО в КР.

За показател „остатъчен хлор” в рамките на отчетната година са извършени по две измервания за всеки един от отпадъчните водни потоци. Причината за това е необходимостта от допълнително уточнение на използвания за анализ метод. Резултатите от извършените измервания доказват спазване на емисионното ограничение, като измерените стойности са в порядък по-ниски от него.

## Управление на отпадъците

### Образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци

Условие 11.9.2

В Таблици 4 и 5 на Приложение № 3 е представена обобщена информация за количествата образувани и предадени за оползотворяване/обезвреждане отпадъци. В Приложение № 4 към настоящия ГДОС са представени месечните количества образувани отпадъци.

Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци като общо годишно количество и като годишно количество на единица продукт, както и оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. Констатирани са несъответствия по отношение на количествата на някои отпадъци. Превишаването на количествата на отпадъците с кодове 17 04 01, 17 04 02, 17 04 05 и 17 01 07 е свързано с мащабните строително-разрушителни работи извършени през 2006г. във връзка с предстоящото изграждане на котел на кипящ слой. Несъответствията в количествата на отпадъците с кодове 19 09 03 и 19 09 06, образувани от дейността на инсталацията за химическо водоочистване (ХВО) се обясняват с увеличеното производство на обезсолена вода поради спиране на инсталацията за ХВО в „Солвей Соди”.

### Оценки на съответствието

Условие 11.9.4

Обобщена информация за резултатите от извършените оценки на съответствието по Условия 11.1.3, 11.2.8, 11.3.8, 11.4.4 и 11.7.5 ще бъде представена с ГДОС за дейностите през 2007г., тъй като съгласно Условие  6.1.1.  от КР, цитираните условия влизат в сила от 06.02.2007г. (т.е. след изготвяне на необходимите инструкции).

### Обезвреждане на отпадъците

Условие 11.6.4

Разрешените за обезвреждане чрез депониране отпадъци, образувани от дейността на „Девен” са:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) (10 01 01)

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (10 01 02)

- Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (10 01 05)

- Пясъци от горене в кипящ слой (10 01 24)

- Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки (19 09 01)

- Утайки от декарбонизиране (19 09 03)

- Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници (19 09 06)

- Наситени или отработени йоннообменни смоли (19 09 05)

- Твърди отпадъци от песъко-уловители и маслено-водни сепаратори (13 05 01*)

- Изолационни материали съдържащи азбест (17 06 01*);

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия различни от упоменатите в 17 01 06 (17 01 07);

- Смесени битови отпадъци (20 03 01);

Направените до момента проучвания показват, че за изброените отпадъци не са налични методи за предварително третиране преди депониране с цел намаляване количеството на отпадъците, опасните им свойства или ограничаване риска за човешкото здраве и вредното им въздействие върху околната среда.

Единствено по отношение на отпадъците с код 19 09 05 – Наситени или отработени йонно-обменни смоли съществува възможност да се ограничи вредното им въздействие върху околната среда, като тяхното обезвреждане чрез депониране се замести с оползотворяване чрез изгаряне. До издаване на КР №93/2006г. дейностите по управление на отпадъците в „Девен” са извършвани на база Разрешение № 03-ДО-015-05 от 14.04.2003г., издадено от РИОСВ-Варна. На база извършени анализи и експерименти, в цитираното разрешение на “Девен” АД се дава право, като най-добра алтернатива за оползотворяване, да изгаря в котлите на предприятието наситени или обработени смоли с код 19 09 05. Практиката показва, че изгарянето на отпадъчните йонообменни смоли във високотемпературания факел на енергийните парогенератори в „Девен” не генерира опасни вещества, не оказва въздействие върху околната среда и е най-ефективния начин за третиране на този вид отпадъци в конкретния случай. Невключването на тази дейност в Комплексното разрешително на „Девен”, въпреки подробната информация за нея, подадена в Заявлението, силно усложнява управлението на този отпадък и не е в интерес на опазването на околната среда.

## Шум

### Жалби от живущи около площадката

През изтеклата отчетна година не са получавани жалби от живущи около площадката.

### Наблюдения на общата звукова мощност на площадката

През изминалата отчетна година не са извършвани наблюдения на общата звукова мощност на площадката. Съгласно Условие 12.2.2 от КР наблюдение на общата звукова мощност на площадката и на нивата на звуково налягане в определени точки по оградата и на определени чувствителни места се извършва веднъж на две години.

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През изтеклата отчетна година не са констатирани разливи или изтичания, които биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води.

### Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.8.3.1

Информация за прилагането на инструкцията по Условие 13.2 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете ще бъде представена в ГДОС по дейностите за 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г.

Условие 13.8.4

Информация за прилагането на инструкцията по Условие 13.4, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка ще бъде представена в ГДОС по дейностите за 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г.

### Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.7.1 от КР № 93/2006 в “Девен” се извършва собствен мониторинг на подземните води в пиезометри ТК-1, ТК-2, ТК-3 и ТК-4 по показателите, посочени в Таблица 13.1 на КР. Резултатите от мониторинга, както и оценка на съответствието на измерените стойности с изискванията на КР, са представени в Таблица 7 на Приложение № 3.

Условие 13.8.2.

Информация за прилагането на инструкцията по Условие 13.7.1.4 за оценка на съответствието на измерените концентрации на вредни вещества в подземните води ще бъде представена в ГДОС по дейностите за 2007г., тъй като условието влиза в сила на 06.02.2007г.

### Собствен мониторинг на почви и оценка на съответствието на измерените концентрации

Съгласно Условие 13.7.2.1 от КР № 93/2006 на “Девен”, в срок до 6 месеца от влизане в сила на комплексното разрешително са определени и съгласувани с РИОСВ-Варна и ИАОС постоянните пунктове за мониторинг на почвите и тяхното местоположение. Определени са техните географски координати. Пунктовете са означени на план на площадката, копие от който е приложен в три екземпляра към настоящия ГДОС.

Условие 13.8.5.1

Резултатите по Условия 13.7.2.3 и 13.7.2.4, отнасящи се до анализа на базовото състояние на почвите и извършването на собствен мониторинг, ще бъдат докладвани с ГДОС за 2007г., тъй като срокът за изпълнение на условията е до 06.02.2007г.

Съгласно изискванията на Условие 13.7.2.3. “Девен” АД ще извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите според указаната честота в Таблица 13.3 от КР №93/2006 – веднъж на три години.

# Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнението на предвидените дейности в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР на “Солвей Соди” АД №74/2005г. е отчетено в таблицата по-долу.

- Отчитане на дейностите по ИППСУКР

| № | Дейности | Състояние |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проектиране и пускане в експлоатация на електрофилтър на парогенератор №2 | Сключен договор № 4510539304/21.07.2006г. за доставка и монтаж на ръкавен филтър |
| 2. | Модификация на горелките на парогенератор №3 | Внесено предложение за „Реконструкция на въглищен котел БКЗ 160-100 ФЖШ ст. №3 в ТЕЦ „Девен” от 08.2006г. |
| 3. | Реконструкция на нефтоуловителя на р. Девненска | Изготвени работни проекти за реконструкция на нефтоуловителя на промишлено-дъждовна канализация |
| 4. | Обезпрашаване пресипките на въглищен тракт | Получени оферти от две фирми |
| 5. | Изграждане на нова мощност от 300 MW (котел на циркулиращ кипящ слой | Разрешение за строеж № 29/28.09.2006г. за „Реконструкция и изграждане на котел с ниски атмосферни емисии и паропроизводство 400 т/н” |
| 6. | Монтиране и въвеждане в експлоатация на СНИ към котел на циркулиращ кипящ слой |  |
| 7. | Проектиране и монтаж на електростатичен филтър към котел на циркулиращ кипящ слой |  |
| 8. | Настройки на горивните устройства и режимите на газовите котли за постигане на НДЕ за азотни оксиди | Начало на дейността 01.01.2007г. |

# Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.6

През изтеклата 2006г. е извършен демонтаж на парогенератори № 7, 8, 11 и стълбищна клетка. Изготвен е План за демонтаж, съгласно изискванията на Условие 16.2 от КР, който е изпратен за съгласуване в РИОСВ-Варна.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## Аварии

През 2006г. са регистрирани две аварийни ситуации – на 03.07.2006г и на 31.10.2006г., свързани с неизправности в багерна помпена станция. И при двете ситуации са постъпили своевременни уведомявания от страна на „Девен” АД в РИОСВ-Варна., като са съставени констативни протоколи за проверка на място – съответно Констативен протокол №3892/03.07.2006г. и Констативен протокол №6083/10.11.2006г. Информация за аварийните ситуации е представена в Таблица 9 на Приложение № 3.

## Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През годината няма получени оплаквания или възражения. свързани с дейността на инсталацията.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 93/2006г. на “Девен” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 10.05.2007г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:	инж. Румен Сапунджиев

Длъжност в организацията:	Главен инженер

Приложение № 3: Таблици по Приложение 1 от Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | Праг: 500 000 Емисия: - (144 000) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации, дебит и работни часове) | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | Праг: 100 000 000 Емисия: 1 524 956 000 Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации, дебит и работни часове) | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | Праг: 100 000 Емисия: 9 733 000 Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации, дебит и работни часове) | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | Праг: 150 000 Емисия: 7 168 000 Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации, дебит и работни часове) | - | - | - | * |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | Праг: 50 Емисия: < 52,25 Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отпадъчни води) | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | Праг: 50 Емисия: < 73,43 Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отпадъчни води) | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | Праг: 100 Емисия: - (33,75) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отпадъчни води) | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (нефтопродукти) | - | Праг: 50 000 Емисия: - (2 697,264) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отпадъчни води) | - | - | ** |
| 79# |  | Хлориди (остатъчен хлор) | - | Праг: 2 млн. Емисия: - (67,78) Начин на определяне на емисията: С (изчислено на база измерени концентрации и количество отпадъчни води) | - | - | - |

Коментар:

- Всички посочени по-горе количества да се тълкуват като годишни, емитирани от инсталацията количества;

- Докладваното годишно емитирано количество на замърсител „въглероден оксид” се отнася за количествата, образувани от експлоатацията на парогенератори №№ 1, 2, 3 и 5;

- Годишно емитираните количества са изчислени като произведение на усреднените концентрации на съответния замърсител и дебита на отпадъчните газове/количеството отпадъчни води.

Таблица 2- Емисии в атмосферния въздух

м. Януари

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1197 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 1539 | Веднъж месечно | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 630 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 29 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 923 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 12 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1123 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 30 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 24 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 13 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1403 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 16 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 40 | Веднъж месечно | Да |

м. Февруари

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1213 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 905 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 677 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 22 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 983 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 19 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1105 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 16 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 23 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1173 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 11 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 43 | Веднъж месечно | Да |

м. Март

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1247 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 19 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 642 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 683 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 9 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 948 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 35 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1070 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 2 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 24 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 26 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1220 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 15 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 44 | Веднъж месечно | Да |

м. Април

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1258 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 19 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 419 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 993 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1129 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 11 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1371 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 11 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 24 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 2002 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 33 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 46 | Веднъж месечно | Да |

м. Май

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1277 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 22 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 2100 | Веднъж месечно | Не |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 1011 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 24 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1089 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 20 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1304 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 11 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 25 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 24 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 2007 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 29 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 44 | Веднъж месечно | Да |

м. Юни

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1078 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 354 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 904 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1172 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1431 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 23 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 25 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 15 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1742 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 390 | Веднъж месечно | Не |

м. Юли

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1027 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 22 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 721 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 1022 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 24 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1107 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 26 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1303 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 29 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 49 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 16 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 2034 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 142 | Веднъж месечно | Не |

м. Август

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1063 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 21 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 539 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 1026 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 32 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1318 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 23 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1207 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 30 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 16 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 2215 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 18 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 34 | Веднъж месечно | Да |

м. Септември

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1110 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 23 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 1263 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 1306 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 27 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1359 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 28 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1023 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 35 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 29 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 16 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 2368 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 34 | Веднъж месечно | Да |

м. Октомври

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1273 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 17 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 587 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 604 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 35 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1119 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 15 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1342 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 6 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 124 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 14 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 34 | Веднъж месечно | Да |

м. Ноември

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1060 | Веднъж месечно | Да |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 3 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 779 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 804 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 8 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1029 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 2 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1198 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 6 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 42 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 2 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 2894 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 1 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 32 | Веднъж месечно | Да |

м. Декември

Изпускащо устройство № 1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1313 | Веднъж месечно | Не |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 12 | Веднъж месечно | Да |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 545 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 1072 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 24 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 996 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 10 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1283 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 10 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 30 | Веднъж месечно | Да |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 16 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 2465 | Веднъж месечно | Не |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 0 | Веднъж месечно | Да |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 37 | Веднъж месечно | Да |

м. Януари – м. Декември

Изпускащо устройство № 1 (средногодишни резултати от извършените СПИ)

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг 1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| ПГ1-ПГ6 на общ комин |  |  |  |  |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 1300 | - | 1177 | Веднъж месечно | 11 (от 12) / 91,7 % |
| Въглероден оксид (CO) | mg/Nm3 | 1100 | - | 17 | Веднъж месечно | 12 (от 12) / 100 % |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 1400 | - | 875 | Веднъж месечно | 10 (от 12) / 83,4 % |
| Прах | mg/Nm3 | 400 | - | 891 | Веднъж месечно | 0 (от 12) / 0,0 % |
| ПГ 1 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 22 | Веднъж месечно | 12 (от 12) / 100 % |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1103 | Веднъж месечно | 6 (от 12) / 50 % |
| ПГ 2 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 18 | Веднъж месечно | 12 (от 12) / 100 % |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 - до 31.12.2006г. вкл. | - | 1219 | Веднъж месечно | 2 (от 12) / 16,6 % |
| ПГ 3 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 11 | Веднъж месечно | 12 (от 12) / 100 % |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 40 | Веднъж месечно | 11 (от 12) / 91,7 |
| ПГ 4 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж месечно | - |
| Прах | mg/Nm3 | 300 | - | - | Веднъж месечно | - |
| ПГ 5 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 17 | Веднъж месечно | 11 (от 11) / 100 % |
| Прах | mg/Nm3 | 1100 | - | 1935 | Веднъж месечно | 0 (от 11) / 0,0 % |
| ПГ 6 |  |  |  |  |  |  |
| СО | mg/Nm3 | 250 | - | 16 | Веднъж месечно | 12 (от 12) / 100 % |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | - | 78 | Веднъж месечно | 10 (от 12) / 83,4 % |

Таблицата се попълва за всяко изпускащо устройство и за всяко измерване

1) попълва се при периодичен мониторинг;

*- докладват се емисиите на замърсители, които са докладвани вече в таблица 1, като в таблица 2 се попълват резултатите от измерване на  емисиите на съответния замърсител.

** - Всяко КР съдържа НДЕ на различни замърсители (параметри), специфични за различните производствени дейности. Всеки един замърсител (параметър), който е нормиран в КР следва да бъде включен в ГДОС;

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води :

- В смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни) в р. Девненска

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 29 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,95 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 9,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,05 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 108 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 6 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,8 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,15 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | <33 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 65 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,7 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,45 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | <33 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 8 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,7 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,15 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 42 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 20 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,7 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 24,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,25 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 72 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 2 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,6 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 17,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,45 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 56 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 19 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,5 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 9,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,60 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 66 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | 67 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 35µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,4 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,95 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 119 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 26 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,2 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 163,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 3,10 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | <33 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 20 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,4 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 126,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,70 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 195 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 20 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,03mg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,4 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,10 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 39 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска

м. Декември

| Параметър | Единица |  | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 |  | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 |  | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 |  | 1,0 | 7 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 |  | 0,2 | 0,048 mg/dm3 | Ежемесечно | Да |
| pH |  |  | 6,0 – 9,0 | 8,55 | Ежемесечно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 |  | 50 | 8,0 | Ежемесечно | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 |  | 1,95 | Ежемесечно | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 |  | <33 µg/dm3 | Ежемесечно | Да |

Точка на пробовземане № 2 Преливника на нефтоуловителя  на брега на р. Девненска Средногодишни резултати

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Ежемесечно | 12 / 100 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Ежемесечно | 12 / 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | < 23,9 µg/dm3 | Ежемесечно | 12 / 100 |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,048 mg/dm3 | Ежемесечно | 2 / 100 |
| Дебит на отпадъчните води - Q ср. ден - Q ср. год. | m3/ден m3/год | 12 725 4 615 000 | 3 868,9 m3/d 1 412 180 m3/y | Ежедневно, съгласно резултати от измервателното устройство | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,6 | Ежемесечно | 12 / 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 36,5 mg/dm3 | Ежемесечно | 12 / 100 |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,91 mg/dm3 | Ежемесечно | 12 / 100 |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 87,125 µg/dm3 | Ежемесечно | 12 / 100 |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,20 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 124,0 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 |  | Веднъж на тримесечие |  |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 12,0 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,2 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45,0 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,95 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 93µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 17 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,05 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 68,0 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 |  | Веднъж на тримесечие |  |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 348 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

м. Декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 8 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,068 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,67 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 26,0 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,25 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 55 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | Да |

Точка на пробовземане № 3 – р. Девненска след заустване на промишлено-дъждовната канализация на ”Девен”

Средногодишни резултати

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му (като Cr) | mg/dm3 | 0,5 | < 37 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | 8 / 100 |
| Мед и съединенията му (като Cu) | mg/dm3 | 0,5 | < 52 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | 7 / 100 |
| Цинк и съединенията му (като Zn) | mg/dm3 | 1,0 | 24,2 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | 7 / 100 |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,068 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | 2 / 100 |
| pH |  | 6,0 – 9,0 | 8,3 | Веднъж на тримесечие | 4 / 100 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 65,8 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | 4 / 100 |
| Други**: |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2,1 mg/dm3 | Веднъж на тримесечие | 2 / 100 |
| Желязо (Fe) | mg/dm3 | 1,0 | 159,7 µg/dm3 | Веднъж на тримесечие | 7 / 100 |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количесвто за единица продукт |  | Временно съхранение на площад-ката* | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР, t/MWh топлоенер-гия | Реално измерено |  |  |  |
| Производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 50 000 до 31.12.2007г. 75 000 от 01.01.2008г. | 14328 | 0.026 до 31.12.2007г 0.01 от 01.01.2008г | 0,0036 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 200 000 до 31.12.2007г. 150 000 от 01.01.2008г. | 82323 | 0.071 0.04 | 0,021 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (отпадък от съвместната употреба на нискосернисти въглища и варовик) | 10 01 05 | 215 000 | - | 0.03 | - | - | - | - |
| Пясъци от горене в кипящ слой | 10 01 24 | 1 500 от 01.01.2008г. | - | 0.05 | - | - | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1.5 | 0.320 | - | - | Площадка за автомобилни гуми №7 | Външна фирма | Да |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 500 | - | - | - | Площадка за строителни отпадъци №2 | Външна фирма | - |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 10 | 12.208 | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | Не |
| Алуминий | 17 04 02 | 5 | 27.788 | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | Не |
| Желязо и стомана (от разрушаване на сгради) | 17 04 05 | 200 | 3473.72 | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | Не |
| Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки | 19 09 01 | 200 | - | 0.00005 | - | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | - |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | 700 | 729.52 | 0.00015 | 0,00018 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Не |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | 200 | 243.18 | 0.00005 | 0,00006 | - | Чрез сгуропроводи на ”Девен” | Не |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 200 | 7.5 | 0.000047 | 0,000002 | Площадка за отработени йонно-обменни смоли №5 | Външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 800 | - | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | - |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 50 | - | - | - | Площадка за метални отпадъци №1 | Външна фирма | - |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 5 | - | - | - | Площадка за строителни отпадъци №2 | Външна фирма | - |
| Опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 10 | - | - | - | Площадка за отработени масла №3 | Външна фирма | - |
|  |  | 1 000 | - | - | - | - | Външна фирма | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 1 | 0.030 | - | - | Площадка за отработени моторни масла №4 | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 20 | 0.214 | - | - | Площадка за отработени масла №3 | Външна фирма | Да |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13 05 01* | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 0.5 | - | - | - | - | - | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени кърпи) | 15 02 02* | 3 | - | - | - | В контейнери по места на образуване | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.08 | 0.06 | - | - | Площадка за оловни акумулатори №6 | Външна фирма | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 50 | - | - | - | Площадка за изолационни материали, съдържащи азбест №9 | - | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.25 | 0.145 | - | - | Площадка за луминесцентни лампи №8 | Външна фирма | Да |
| Строителни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 3 000 | 14725.92 | - | - | - | Външна фирма | Не |
| Битови отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 45 | 45 | - | - | - | Външна фирма | Да |

* Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | не | не | D СОЛВЕЙ СОДИ | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | не | не | D СОЛВЕЙ СОДИ | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове (отпадък от съвместната употреба на нискосернисти въглища и варовик) | 10 01 05 | - | - | - | - |
| Пясъци от горене в кипящ слой | 10 01 24 | - | - | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | - | Търси се фирма, която да има необходимите разрешителни за оползотворяване на отпадъка |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, разл. от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | - | - |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | не | не | R „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-00 / 23.03.04 г. | Да |
| Алуминий | 17 04 02 | не | не | R „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-00 / 23.03.04 г. | Да |
| Желязо и стомана (от разрушаване на сгради) | 17 04 05 | не | не | R „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-00 / 23.03.04 г. | Да |
| Твърди отпадъци от първоначално филтруване и от сита и решетки | 19 09 01 | не | не | D СОЛВЕЙ СОДИ | Да |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | не | не | D СОЛВЕЙ СОДИ | Да |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | не | не | D СОЛВЕЙ СОДИ | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 |  |  |  |  |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | R „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-00 / 23.03.04 г. | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | не | не | R „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-00 / 23.03.04 г. | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | не | не | R ЕТ „ЦЕЦО- 57” БУЛСТАТ: 835011950 Разрешително: 03-РД-126-00/12.02.2007 | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | не | не | R „ЛУБРИКА” ООД БУЛСТАТ: 117015709 Разрешително: 00-ДО-02-02/15.11.2004 | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | не | не | R „ЛУБРИКА” ООД БУЛСТАТ: 117015709 Разрешително: 00-ДО-02-02/15.11.2004 | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | не | не | R „ЛУБРИКА” ООД БУЛСТАТ: 117015709 Разрешително: 00-ДО-02-02/15.11.2004 | Да |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13 05 01* | - | - | - | - |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | не | не | R „ЛУБРИКА” ООД БУЛСТАТ: 117015709 Разрешително: 00-ДО-02-02/15.11.2004 | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни в-ва (омаслени кърпи) | 15 02 02* | - | - | - | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | R „ТИ АЙ МЕТАЛС” ЕООД БУЛСТАТ: 103597929 Разрешително: 03-ДО-074-00 / 23.03.04 г. | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | не | не | R „ЛУБРИКА” ООД БУЛСТАТ: 117015709 Разрешително: 00-ДО-02-02/15.11.2004 | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | не | не | D ЕТ „ЗЛАТЕН ЛЪВ” БУЛСТАТ: 103023656 Разрешително: 03-ДО-201-00/10.02.2006 | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | R „БАЛБОК ИНЖИНЕРИНГ” АД БУЛСТАТ: 834020850 Разрешително: 00-ДО-06-04/20.05.2004 г. 00-ДО-06-05/28.01.2005 г. | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | не | не | D ЕТ „ЗЛАТЕН ЛЪВ” БУЛСТАТ: 103023656 Разрешително: 03-ДО-201-00/10.02.2006 | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | D „БКС - ДЕВНЯ” ЕООД БУЛСТАТ: 103270281 Разрешително: 03-ДО-157-01/16.03.2004 | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | ТК-1 | - | 2.60 m | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | 2.40 m |  | - |
|  | ТК-3 |  | 1.20 m |  | - |
|  | ТК-4 |  | - |  | - |
| Температура | ТК-1 | - | 18°C | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | - |  | - |
|  | ТК-3 |  | 18°C |  | - |
|  | ТК-4 |  | 18.5°C |  | - |
| Водороден показател (рН) | ТК-1 | - | 7.0 | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | - |  | - |
|  | ТК-3 |  | 7.25 |  | - |
|  | ТК-4 |  | - |  | - |
| Разтворени вещества | ТК-1 | - | 1500 mg/dm3 | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | 280.0 mg/dm3 |  | - |
|  | ТК-3 |  | 2400,0 mg/dm3 |  | - |
|  | ТК-4 |  | - |  | - |
| Хлорни йони | ТК-1 | Екологичен праг: 30 mg/dm3 Праг на замърсяване: 100 mg/dm3 | 5.3 mg/dm3; 30.1 mg/dm3; | Веднъж на шест месеца | Да |
|  | ТК-2 |  | 28.3 mg/dm3 |  | Да |
|  | ТК-3 |  | 2478.0 mg/dm3; 354 mg/dm3 |  | Не |
|  | ТК-4 |  | 35.4 mg/dm3 |  | Не |
| Сулфатни йони | ТК-1 | Екологичен праг: 50 mg/dm3 Праг на замърсяване: 150 mg/dm3 | 877.3 mg/dm3 606.1 mg/dm3 | Веднъж на шест месеца | Не |
|  | ТК-2 |  | - |  | - |
|  | ТК-3 |  | 354.7 mg/dm3 166.7 mg/dm3 |  | Не |
|  | ТК-4 |  | - |  | - |
| Живак | ТК-1 | Екологичен праг: 50 µg/l Праг на замърсяване: 2 µg/l | < 56µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | < 56µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | < 56µg/l |  | Да |
|  | ТК-4 |  | < 56µg/l |  | Да |
| Кадмий | ТК-1 | Екологичен праг: 0.5 µg/l Праг на замърсяване: 5 µg/l | <23 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | <23 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | <23 µg/l |  | Да |
|  | ТК-4 |  | <23 µg/l |  | Да |
| Мед | ТК-1 | Екологичен праг: 30 µg/l Праг на замърсяване: 100 µg/l | <52 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | <52 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | <52 µg/l |  | Да |
|  | ТК-4 |  | - |  | - |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Арсен | ТК-1 | Екологичен праг: 10 µg/l Праг на замърсяване: 5 µg/l | <228 µg/l | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | <228 µg/l |  | - |
|  | ТК-3 |  | <228 µg/l |  | - |
|  | ТК-4 |  | <228 µg/l |  | - |
| Желязо | ТК-1 | Екологичен праг: 50 µg/l Праг на замърсяване: 200 µg/l | 489 µg/l | Веднъж годишно | Не |
|  | ТК-2 |  | 323 µg/l |  | Не |
|  | ТК-3 |  | 144 µg/l |  | Не |
|  | ТК-4 |  | - |  | - |
| Хром | ТК-1 | Екологичен праг: 5 µg/l Праг на замърсяване: 50 µg/l | <37 µg/l | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | <37 µg/l |  | - |
|  | ТК-3 |  | <37 µg/l |  | - |
|  | ТК-4 |  | <37 µg/l |  | - |
| Олово | ТК-1 | Екологичен праг: 30 µg/l Праг на замърсяване: 200 µg/l | <257 µg/l | Веднъж годишно | - |
|  | ТК-2 |  | <257 µg/l |  | - |
|  | ТК-3 |  | <257 µg/l |  | - |
|  | ТК-4 |  | <257 µg/l |  | - |
| Цинк | ТК-1 | Екологичен праг: 200 µg/l Праг на замърсяване: 1000 µg/l | 32 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | 14 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | 21 µg/l |  | Да |
|  | ТК-4 |  | - |  | Да |
| Нефтопродукти | ТК-1 | Екологичен праг: 50 µg/l Праг на замърсяване: 500 µg/l | 2.45 +/- 0.10 µg/l | Веднъж годишно | Да |
|  | ТК-2 |  | 3.25 +/- 0.10 µg/l |  | Да |
|  | ТК-3 |  | 2.25 +/- 0.10 µg/l |  | Да |
|  | ТК-4 |  | - |  | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.07.2006г. | Работа на ПГ №№ 1, 3, 5 и 6 в установен технологичен режим, при експлоатация на пречиствателните съоръжения като утаителни камери (спряно водоподаванекъм пречиствателните съоръжения и изключено високо напрежение на електрофилтрите на ПГ №№ 3, 5 и 6) | Възникнала аварийна ситуация в багерната помпена станция, касаеща спукване на два шламопровода при изправни багерни помпи и неизправна помпа на третия шламопровод. | Отстраняване на повредата на двата шламопровода и на помпата на третия шламопровод | Поддръжка на съоръженията | РИОСВ-Варна |
| 31.10.2006г. | Аварийно изключване от работа на ПГ №№ 1, 2 и 3, а ПГ № 6 е продължил работа в установен технологичен режим, но при експлоатация на пречиствателното съоръжение като утаителна камера (спряно водоподаванекъм пречиствателните съоръжения и изключено високо напрежение на електрофилтъра) | Аварийна ситуация в багерната помпена станция, касаеща наводняване на помещението и късо съединение в една от багерните помпи | Отстраняване на повредата | Поддръжка на съоръженията | РИОСВ-Варна |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |