|  | ”ТЕЦ ВАРНА” ЕАД |
| --- | --- |

УТВЪРДИЛИ,

|  | ИНЖ. КАМЕН БОШНАКОВ, ИЗП. ДИРЕКТОР |  |  | ИРЖИ ПРОХАЗКА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата: |  |  | Дата: |  |

Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д

ЗА 2010г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 51 / 2005г.

Март 2011г.

3.1 Увод.

- Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР);

1. Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 3 609  MW, включваща:

- котел № 1, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 2, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 3, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 4, тип ТПЕ 212 с топлинна мощност 597 MW;

- котел № 5, тип ТПЕ 212 с топлинна мощност 597 MW;

- котел № 6, тип ТПЕ 212 с топлинна мощност 597 MW;

- турбини № 1 ÷ 6 тип К-210-130;

- трансформатори;

2. Електролизна инсталация за производство на водород.

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

9168, село Езерово, община Белослав, област Варна

- Регистрационен номер на КР;

№ 51

- Дата на подписване на КР;

10.06.2005г.

- Дата на влизане в сила на КР;

10.06.2005г.

- Оператора  на  инсталацията/ите,   като   се   посочва  конкретно   кой   е   притежател на разрешителното;

“ТЕЦ Варна” ЕАД

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Данни за собственика: ЧЕЗ, а.с. АД, Чешка Република

Адрес: Чешка Република, 14053 Прага 4, ул. Духова № 2/1444

Тел.: 00420/211041111

Факс: 00420/211042001

Данни за оператора: “ТЕЦ Варна” ЕАД

Адрес: Република България, 9168 с.Езерово, община Белослав, област Варна

Тел.: 052/6656222

Факс: 052/6656371

- Лице за контакти;

инж. Николай Момчилов Николов – Р-л отдел „Технически контрол”

тел.: 052/6656336

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

Предметът на дейност на централата е производство на електрическа топлинна енергия, пренос на топлинната енергия; строителство и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и топлопроизводството; извършване на пристанищна дейност, свързана с разтоварване на въглища, инвестиционна дейност; придобиване и разпореждане с авторски права, права върху изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на интелектуална собственост.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Инсталациите собственост на “ТЕЦ Варна” ЕАД попадащи в обхвата на комплексно разрешително № 51 са:

1. Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 3 609 MW, включваща:

- котел № 1, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 2, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 3, тип ТП – 100 А с топлинна мощност 606 MW;

- котел № 4, тип ТПЕ – 212 с топлинна мощност 597 MW;

- котел № 5, тип ТПЕ – 212 с топлинна мощност 597 MW;

- котел № 6, тип ТПЕ – 212 с топлинна мощност 597 MW;

- турбини № 1 ÷ 6 тип К – 210 – 130;

- трансформатори;

Като основно гориво за производство на електроенергия се използват вносни въглища с ниско съдържание на летливи вещества и висока калоричност.

Въглищата се доставят с кораби, като се разтоварват с пристанищните кранове на транзитен склад, а от там посредством кран-претоварачи се насипват в основния склад, където се складират и обработват по утвърдена технология.

Подаването на въглищата към котлите се извършва посредством въглищни транспортьори (ТГЛ), като тяхната ширина и скорост е съобразена с технологичния процес. На пресипките са монтирани аспирационни уредби за отстраняване на запрашаването. На аспирационните уредби се извършват собствени периодични измервания съгласно Наредба № 6 от 26.03.1999 г.

“ТЕЦ Варна” ЕАД разполага и с мазутно стопанство, състоящо се от три резервоара по 2000 м3 всеки. Резервоарите са разположени в обваловки, които са в състояние да поемат евентуалните разливи от всеки един от тях. Мазута се използва като разпално гориво.

Котлите са барабанен тип с естествена циркулация и Т-образна компановка. Проектирани са за изгаряне на въглищен прах при течно шлакоотделяне. За целта имат монтирани по 16 прахови горелки с вградени мазутни форсунки.

На изхода на котлите са монтирани сухи електрофилтри тип ПДГ за блокове 1, 2 и 3 и УГ за блокове 4, 5 и 6.

За производство на пара се използва обезсолена вода от собствени подземни водоизточници, която се подготвя във водоподготвителната инсталация (ВПИ).

Турбините са тип К-210-130 и са произведени в Ленинградския металически завод-Русия. Този тип турбини са монтирани в още  три топлоцентрали в страната. За охлаждане на кондензаторите им се използва езерна вода.

През 2010г. са осъществени следните спирания / пускания на блокове:

-  Блок  № 1 – няма;

-  Блок  № 2 – 10  бр. спирания и 10 бр. пускания;

-  Блок  № 3 – 10 бр. спирания и 10 бр. пускания;

-  Блок  № 4 – 12  бр. спирания и 12 бр. пускания;

-  Блок  № 5 – 14 бр. спирания и 15 бр. пускания;

-  Блок  № 6 – 18  бр. спирания и 19 бр. пускания;

Произведената електрическа енергия през 2010г. е 2 850 186,745 МВтч.

2. Електролизна инсталация за производство на водород.

Електролизната инсталация е оборудвана с електролизери “IMET” за производството на водород за охлаждане на генераторите в ТЕЦ-Варна. Полученият при реакцията кислород, се отвежда в атмосферата. В модула водата се разлага на основните си компоненти: H2 и O2.

Модулът е изграден от множество клетки, наредени в определена последователност. Всяка клетка съдържа неорганична йонообменна мембрана, анод, катод, биполярна пластина, два структурни пръстена и специални уплътнения. Всяка клетка електрически е свързана последователно, а хидравлично – в паралел.

Електролитът се състои от 30% KOH и тече гравитационно през газовите сепаратори към дъното на модула. От тук електролитът се разпределя към всяка клетка. Постоянният ток, създава мехурчета водород и кислород, които се пренасят през флуида, към колекторите за газ вътре в структурните пръстени и от там към газовите сепаратори. Поради разлика в специфичните тегла на електролита на изхода на газовия сепаратор и на изхода на модула, движението се осъществява чрез естествена циркулация.

Произвeдения водород се съхранява под налягане до 1 МРа в шест двойки резервоари разположени на открито.

Произведеният през 2010г. водород е 5,25 тона.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Отделът ангажиран с дейността по опазване на околната среда и управление на отпадъците е отдел “Технически контрол”. Пряко ангажиран с дейността по екология и опазване на околната среда е Инспекторът по екология, а с аварийната сигурност и готовност за действие при бедствия и аварии – Инспектор гражданска защита и Група „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Ръководител отдел „Технически контрол” е пряко подчинен на Изп. директор.

Използването и отчитането на суровини, спомагателни материали, горива, енергия и вода е право и задължение на направление “Производство”.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ – гр. Варна, ул.”Ян Палах” № 4

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/ инсталациите;

Басейнова дирекция Черноморски район,

гр.Варна, ул.”Александър Дякович” № 33

3.2 Система за управление на околната среда.

В “ТЕЦ Варна” ЕАД, внедрена и функционира - Интегрирана система за управление (ИСУ) при спазване изискванията на стандарти  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

Политиката на “ТЕЦ Варна” ЕАД по отношение на околната среда е част от общата "Политика по качество, безопасност и околна среда". Прилагането на документите на ИСУ – Наръчник, процедури и инструкции е насочено към:

спазване на Нормативната база в Р България, международния стандарт ISO 14001:2004, условията на издадените на централата комплексни разрешителни и други задължителни условия на компетентните държавни контролни органи по околната среда като ключово условие за пълноценна експлоатация на съоръженията в “ТЕЦ Варна” ЕАД;

стремеж за предотвратяване на вредните въздействия върху околната среда, чрез изпълнение на дългосрочна екологична инвестиционна програма в диалог с държавните контролни органи, местните власти и населението;

поддръжка на ефективна система за формиране, периодично актуализиране и отчитане на целите на дружеството по отношение околната среда, като приоритетно осигурява ресурси за изпълнение на целите в рамките на структурирана процедура за стратегическо и ежегодно планиране;

разясняване на политиката и целите на дружеството сред персонала, отчитане на мненията и инициативите на служителите и подходящи мерки за стимулиране в условията на повишаване на индивидуалната отговорност и строг контрол върху спазването на изискванията на политиката, правилата и процедурите на дружеството;

разгласяване на политиката и целите на дружеството сред доставчици и трети заинтересовани страни и отчита съответните законни интереси;

информиране персонала и заинтересованите страни за постигнатите резултати от прилагането на политиката и за изпълнението на целите;

непрекъснато усъвършенстване на дружеството по отношение на опазването на околната среда;

оперативен контрол върху всички аспекти на околната среда чрез формирания в дружеството "Съвет по качество, безопасност и околна среда";

ежегодни цялостни прегледи на ефективността на интегрираната система за управление, включително и оценка за актуализиране на политиката и целите на дружеството.

За реализиране на декларираната политика ръководството на “ТЕЦ Варна” ЕАД е разработило общи и конкретни цели по опазване на околната среда. Има утвърдена привеждаща програма с конкретни мерки и срокове, която е приложена към комплексно разрешително №51/2005г. Утвърден е списък на отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително. В централата са разработени програми и планове с конкретни срокове и отговорници свързани с опазване на околната среда като:

- програма за управление на отпадъците;

- програма за обучение на персонала;

- програма за управление на околната срада и др.;

3.3 Използване на ресурси.

Използването на ресурси за производствена дейност на “ТЕЦ Варна” ЕАД в периода 2005-2010г. е представено в Таблица № 1.

| Таблица № 1 |
| --- |
| № | Използвани суровини | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|  |  | за год. | За 1-ца продукция | за год. | За 1-ца продукция | за год. | За 1-ца продукция | за год. | За 1-ца продукция | за год. | За 1-ца продукция | за год. | За 1-ца продукция |
| За инсталацията по Условие 2 т. 1 от КР |
| 1 | Водни количества от повърхностни източници | 389 315 128 м3 | 149 м3/ MWh | 439512706 м3 | 147,5 м3/ MWh | 496584974 м3 | 133 м3/ MWh | 466 579 625 м3 | 129 м3/ MWh | 282 935 689 м3 | 126 м3/ MWh | 309 399 337 м3 | 109 м3/ MWh |
| 2 | Водни количества от подземни източници | 4 551 384 м3 | 1,75 м3/MWh | 3717152 м3 | 1,25 м3/ MWh | 2956599 м3 | 0.8 м3/ MWh | 2 763 208 м3 | 0.77 м3/ MWh | 2 310 331 м3 | 1,03 м3/ MWh | 2 614 272 м3 | 0,92 м3/ MWh |
| 3 | Енергия за собствени нужди | 226753 MWh | 0,087 MWh/MWh | 250314 MWh | 0,084 MWh/MWh | 313253 MWh | 0,084 MWh/MWh | 313961 MWh | 0,086 MWh/MWh | 204 376 MWh | 0,0912 MWh/MWh | 259 203 MWh | 0,0909 MWh/MWh |
| 4 | Въглища | 1159016 t | 0,445 t/MWh | 1308166 t | 0,439 t/MWh | 1728612 t | 0,463 t/MWh | 1 729 172 t | 0.479 t/MWh | 998 925 t | 0,446 t/MWh | 1 332 845 t | 0.468 t/MWh |
| 5 | Мазут | 4990 t | 0,0019 t/MWh | 0,0011 t | 3309 t/MWh | 2000 t | 0,0005 t/MWh | 5 172 t | 0.0014 t/MWh | 1 794 t | 0,0008 t/MWh | 2 489 t | 0,00087 t/MWh |
| 6 | Природен газ | 844000 Nm3 | 0,3 Nm 3/MWh | 1067000 Nm 3 | 0,358 Nm3/MWh | 3073000 Nm3 | 0.823 Nm 3/MWh | 2 437 000 Nm 3 | 0.675 Nm /MWh | 2 218 000 Nm 3 | 0,9895 Nm /MWh | 3 283 000 Nm 3 | 1.1519 Nm 3/MWh |
| 7 | Масла | 112,653 t | 0.000043 t/MWh | 84,903 t | 0.0000284 t/MWh | 42,245 t | 0.000011 t/MWh | 91,951 t | 0.000025 t/MWh | 43,650 t | 0.000019 t/MWh | 79.700 t | 0.000028 t/MWh |
| 8 | Тринатриев фосфат | 5,5 t | 0.000002 t/MWh | 5,15 t | 0.0000017 t/MWh | 6,2 t | 0.000002 t/MWh | 6,075 t | 0.0000017 t/MWh | 3.895 t | 0.000002 t/MWh | 4.510 t | 0.000002 t/MWh |
| 9 | Амонячна вода | 12 t | 0.000005 t/MWh | 11 t | 0.0000037 t/MWh | 10,4 t | 0.000003 t/MWh | 9.23 t | 0.0000026 t/MWh | 5.395 t | 0.000002 t/MWh | 8.486 t | 0.000003 t/MWh |
| 10 | Натриева основа | 128,9 t | 0,000049 t/MWh | 98,5 t | 0,000033 t/MWh | 153,8 t | 0.000041 t/MWh | 150,52 t | 0.000042 t/MWh | 93.140 t | 0.000042 t/MWh | 96.887 t | 0.000034 t/MWh |
| 11 | Солна киселина | 262,65 t | 0.000073 t/MWh | 262,65 t | 0.000073 t/MWh | 262,65 t | 0.000073 t/MWh | 262,65 t | 0.000073 t/MWh | 154.200 t | 0.000069 t/MWh | 169.405 t | 0.000059 t/MWh |
| 12 | Сярна киселина | 40 t | 0.000015 t/MWh | 26,4 t | 0.0000088 t/MWh | 44,6 t | 0.000012 t/MWh | 20 t | 0.0000055 t/MWh | 24.000 t | 0.000011 t/MWh | 30.409 t | 0.000011 t/MWh |
| 13 | Хидразин | 3 t | 0.000001 t/MWh | 2,6 t | 0.00000087t/MWh | 3,4 t | 0.000001 t/MWh | 3,465 t | 0.00000096 t/MWh | 2.200 t | 0.000001 t/MWh | 2.420 t | 0.000001 t/MWh |
| За инсталацията по Условие 2 т. 2 от КР |
| 1. | Подземни води | 22 m3 | 5,45 m3/t | 11,2 m3 | 22,38 m3 | 58,01 m3 | 11,15 m3/t | 60,535 m3 | 11,13 m3/t | 58.376 m3 | 11,13 m3/t | 58.378 m3 | 11,12 m3/t |

3.3.1 Използване на вода.

Използването на води от централата се извършва на базата на:

- Разрешително за водоползване за охлаждане и промишлени цели от Варненско езеро, № 200 237/12.03.05  на МОСВ;

- Разрешително за водовземане № 2153 0077/19.04.10г.

Използваните водни количества са представени в Таблица № 2.

| Таблица № 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количество, съгласно разр. за водопол-зване (м3) | Количество за единица продукт1}, съгласно КР | Използвано годишно количество за 2009г. (м3) | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| За инсталацията по Условие 2 т.1 от КР |
| Варененско езеро (повърхностни води - общо) | 504 000 000 | 165 m3/MWh | 309 399 337 | 109 m3/MWh | Да |
| Варененско езеро (за охлаждане) | 488 400 000 | - | 293 514 043 | - | Да |
| Варененско езеро (за пром. цели) | 15 600 000 | - | 15 885 294 | - | Да |
| Подземни води (общо) | 4 603 625 | 1,45 m3/MWh | 2 614 272 | 0,92 m3/MWh | Да |
| Подземни води (за питейно-битови нужди) | 405 515 | - | 307 048 | - | Да |
| Подземни води (за промишлени цели) | 703 234 | - | 338 968 | - | Да |
| Подземни води (за охлаждане) | 3 494 876 | - | 1 968 256 | - | Да |
| За инсталацията по Условие 2 т.2 от КР |
| Подземни води (общо) | - | 11.2 m3/t | 58,378 | 11.12 m3/t | Да |

Монтирани са предписаните в Условие 8.1.3 на Комплексно разрешително № 51/2005г. измервателни устройства за измерване разхода на вода.

За 2010 г. централата е платила такса за водоползване и заустване на отпадъчни води, като копия от платежните нареждания са изпратени в БДЧР – гр. Варна заедно с Годишния доклад за водоползване.

В резултат от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на комплексното разрешително норми, през 2010г. не са констатирани несъответствия със заложените лимити. В резултат от изпълнението на инструкциите по условия 8.1.5 и 8.1.6 както е видно от редове 1 и 2 на таблица № 1 е постигнато намаляване разхода на вода за единица продукт.

За периода 2005/10г. в резултата на прилаганата цитираната по-горе инструкция са установени:

- за 2005 г. – едно несъотведствие;

- за 2006 г. – не са установени такива;

- за 2007 г. – едно несъотведствие;

- за 2008 г. – едно несъответствие;

- за 2009 г. - не са установени такива;

- за 2010 г. - не са установени такива.

В изпълнение на Инструкция по условие 8.1.6 от Комплексното разрешително през 2010г. са извършени 12 проверки на водопроводната мрежа. Проверките са документирани в  Дневник за състоянието на канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи.

Регистрирани са следните пропуски: На 04.02.2010г. е констатирана поява на вода в шахта пред шлосерна работилница и след невъзможното й изчерпване с потопяема помпа се предприемат мерки за търсене на теч от намиращ се наблизо тръбопровод артезианска вода от АПС “Игнатиево” за нуждите на “ТЕЦ Варна” ЕАД. След няколко дневно разкопаване  взависимост от технологичното натоварване на централата по това време, бяха открити няколко теча /от шупла - 2 броя и от износена заварка с дължина 15 см/ в гореспоменатия тръбопровод. На 26.02.2010г всички течове са окончателно преустановени.

3.3.2 Използване на енергия.

За периода 2005/10 г. няма установени несъответствия при прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерваните/изчислени количества електроенергия за собствени нужди с определените такива в условията на комплексното разрешително. Данните са представени в Таблица № 3.

Таблица № 3.

| Година | Електроенергия / Топлоенергия | Количество за единица продукт1-*, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| За инсталацията по Условие 2 т. 1 от КР |
| 2005 | 226 753 МВтч | 0,095 | 0,087 МВч | Да |
| 2006 | 250 657 МВтч | 0,095 | 0,084 МВч | Да |
| 2007 | 313 253 МВтч | 0,095 | 0,084 МВч | Да |
| 2008 | 313 961 МВтч | 0,095 | 0,086 МВч | Да |
| 2009 | 204 376 МВтч | 0,095 | 0,091 МВч | Да |
| 2010 | 259 203 МВтч | 0,095 | 0,091 МВч | Да |
| За инсталацията по Условие 2 т. 2 от КР |
| 2005 | - | - | - | Да |
| 2006 | 16,925 МВтч | - | - | Да |
| 2007 | 27,845 МВтч | - | - | Да |
| 2008 | 29,132 МВтч | - | - | Да |
| 2009 | 28,115 МВтч | - | - | Да |
| 2010 | 28,231 МВтч | - | - | Да |

3.3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Съответствието на използваните през 2010г. спомагателни материали и горива с условията на Комплексното разрешително № 51/2005г. е представено в Таблица № 4 и Таблица № 5.

Таблица № 4

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР (t) | Количество за единица продукт1-*, съгл. КР (t/МWh) | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт (t/МWh) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масла | 650 | 0,00012 | 79,700 | 0,000028 | Да |
| Тринатриев фосфат | 11 | 0,000002 | 4,510 | 0,000002 | Да |
| Амонячна вода | 22 | 0,000004 | 8,486 | 0,000003 | Да |
| Натриева основа | 240 | 0,000044 | 96,887 | 0,000034 | Да |
| Солна киселина | 400 | 0,000073 | 169,405 | 0,000059 | Да |
| Сярна киселина | 150 | 0,000028 | 30,409 | 0,000011 | Да |
| Хидразин | 6 | 0,000001 | 2,420 | 0,000001 | Да |

Таблица № 5

| Горива | Годишно количество, съгласно КР (t, Nm3) | Количество за единица продукт1}, съгласно КР (t/МWh, Nm3/МWh) | Употребено годишно количество (t, Nm3) | Количество за единица продукт (t/МWh, Nm3/МWh) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 2 424 942 | 0,441 | 1 332 845 | 0,468 | Не |
| Мазут | 8 000 | 0,0015 | 2 489 | 0,00087 | Да |
| Природен газ | 48 000 | 0,0087 | 3 283 000 | 1,1519 | Не |

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените или изчислени количества спомагателни материали и горива с  определените такива в условията на разрешителното са установени следните несъответствия:

- Дванадесет несъответствия свързани с превишаване лимита месечна консумация на природен газ отнесена към единица продукт. Несъответствията са разгледани от комисии, чиято работа е приключила с издаване на протоколи за установяване на причините за несъответствията. Вместо мазут за разпалване на котлите е бил използван природен газ, с което е реализиран значителен екологичен ефект, както по отношение емисиите на парникови газове, които при изгарянето на природния газ са с над 37% по-ниски от тези при изгаряне на мазут. Поради изтъкнатите по-горе причини лимитите за месечна и годишна консумация на природен газ към единица продукт са нарушени и през 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010г.

- Единадесет несъответствия свързани с превишаване лимита месечна (февруари до декември) и годишна консумация на въглища отнесена към единица продукт. Несъответствията са разгледани от комисии, чиято работа е приключила с издаване на протоколи. Констатираните несъответствия са поради следните причини:

В комплексно разрешително № 51/2005г. за разход на въглища за единица продукт е заложен лимит съответстващ на проектното гориво на централата – антрацитни въглища с калоричност 25 015 KJ/kg. Тъй като “ТЕЦ Варна” ЕАД работи изключително на вносни въглища, характеристиките на доставяните въглища са в пряка зависимост от конюнкцията на международния пазар на горива. Освен това през последните години ръководството на централата полага усилия за доставка на въглища с ниско съдържание на сяра. В резултат на това и с цел осигуряване на енергийния баланс след извеждането на АЕЦ “Козлодуй” са доставяни и изгаряни въглища освен предвидените по проектна калоричност и такива с по-ниска.

3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

През 2010 г. са извършени две проверки на площадките и съоръженията за съхранение на спомагателни материали и горива. Проверките са извършени от комисии и са съставени протоколи. Проверени са:

- Площадка с резервоари за масло и дизелово гориво;

- Площадка с резервоари за мазут;

- Площадка с резервоари за Н2 и СО2;

- Площадка с резервоари за NaOH;

- Площадка с резервоари за HCl;

- Площадка с резервоари за H2SO4;

- Транзитен въглищен склад;

- Склад за масла;

- Склад за хидразин;

- Склад за бутилки с пропан-бутан и О2;

- Склад за съхраняване на йонообменни смоли;

- Резервоари с NaOH за БОУ;

- Резервоари с работен хидразинен разтвор с концентрация 0,0003% за блоковете;

- Резервоари с работен разтвор на амонячна вода с концентрация 25% и хидразинен разтвор с концентрация приблизително около 30%;

От проверките не са констатирани несъответствия, във връзка с което не са предписани коригиращи действия.

През 2010г. площадките и съоръженията за съхранение на спомагателни материали и горива са експлоатирани с изправни и годни за експлоатация обваловки.

Проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали и горива се извършват съгласно инструкция ЕИ 4.4.6-04 от персонала на всяка смяна. Установените течове и извършените ремонтни работи за тяхното отстраняване се описват в електронен дневник за дефекти.

През 2010г. са регистрирани и описани в дневника регистриране на аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД, 22 бр. течове и пропуски на котелно, турбинно и химично оборудване - нагревни повърхности, фланци, уплътнения и помпи по тръбната преносна мрежа за спомагателни материали и горива. Същите са отстранени своевременно. Не са допуснати разливи в почвата или подземните води.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества  (ЕРЕВВ) и PRTR.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти / канализационната система на друг оператор и / или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ. Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1 на Приложение № 1 към настоящия годишен доклад.

Операторът докладва всяко вещество, чието годишно количество (емисия и / или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Замърсителите, изпускани в атмосферния въздух са SO2, NOx, CO2, CO и прах. Отделят се при изгаряне на въглища в пещните камери на котлите.

Централата има монтирана система за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на концентрациите на вредни вещества в димните газове от котлите, като резултатите от измерванията се изпращат ежемесечно за утвърждаване в РИОСВ – гр. Варна под формата на доклади. До три месеца от началото на годината следваща отчетната, се изпраща за утвърждаване в РИОСВ – гр. Варна и обобщен годишен доклад за резултатите от системата за СНИ.

За 2010 г. са утвърдени месечните доклади за Котли №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Резултатите от утвърдените доклади от СНИ покават, че няма нарушени средномесечни норми за замърсителите SO2, NOx, СО и прах.

Оценката на годишните 48-часови средни стойности и седемдневни средни стойности на SO2, СО, NOx и прах се извършва в РИОСВ-Варна.

През 2010 г. са отделени следните количества вредни вещества във въздуха:

| Замърсител | Количество (тона) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| SO2 | 31 527 |
| NOx | 15 580 |
| CO2 | 2 930 299 |
| Прах | 2 327 |

Количествата на замърсителите по т. 4.2 изпускани във въздуха са посочени в Таблица № 2 от Приложение № 1. Изчислените стойности за SO2, NOx и прах са на база утвърдена методика на МОСВ – Методика за определяне на вредни вещества във въздуха.

Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото ни Разрешително за емисии на парникови газове.

Методиката е разработена чрез адаптиране на методическия инстументариум, отразен в Ръководство CORINAIR – 94, SNAP – 94 за условията на РБългария. В нея са отчетени националните специфики по отношение на дейности, технологии, оборудване, ползвани суровини, както и действащата нормативна уредба за атмосферния въздух в страната. При описанието за прилагане на Методиката са отразени различията с Ръководството. В Ръководство CORINAIR – 94, SNAP – 94 не е включен замърсителят прах. В Методиката този замърсител на атмосферния въздух е включен. Целта на Методиката е да създаде национален унифициран метод за инвентаризация на националните емисии на вредни вещества в атмосферния въздух по всички видове дейности и за определени замърсители на базата на Европейската практика и изисквания. Методиката е предназначена да се използва в дейностите на МОСВ и поделенията му в страната за целите на управление на качеството на атмосферния въздух, за годишни инвентаризации на емисиите на национално и регионално нива и от фирмите, за отделни населени места и източници, за нуждите на националната статистика, при извършване на ОВОС, при извършване на екологични експертизи, за изготвяне на прогнозни програми, за научни, изследователски и други цели.

През годината централата е работила с въглища със съдържание на летливи на суха горима маса под 10 %, за което има протоколи от ежемесечни анализи на въглищата от акредитирана лаборатория.

Резултатите от пункта за имисионни измервания на качеството на атмосферния въздух, разположен в с. Езерово, се представят в РИОСВ – Варна и ИАОС – София в реално време.

За инсталациите предмет на комплексното разрешително през 2010г. не са установени неорганизирани емисии на вредни вещества във въздуха.

През периода (2010г.) са извършени пет контролни измервания от РИОСВ – Варна на емисиите на вредни вещества в димните газове:

- Контролна проверка на РИОСВ – Варна и ИАОС за емисионни измервания на Котлоагрегат №5 (Костативен протокол №21003/01.09.2010). Не са констатирани несъответствия.

- Контролна проверка на РИОСВ – Варна и ИАОС за емисионни измервания на Котлоагрегат №4 (Костативен протокол №21110/27.09.2010). Не са констатирани несъответствия.

- Контролна проверка на РИОСВ – Варна и ИАОС за емисионни измервания на Котлоагрегат №3 (Костативен протокол №13353/11.10.2010г.). Не са констатирани несъответствия.

- Контролна проверка на РИОСВ – Варна и ИАОС за емисионни измервания на Котлоагрегат №2 (Костативен протокол №13354/13.10.2010г.). Не са констатирани несъответствия.

- Контролна проверка на РИОСВ – Варна и ИАОС за емисионни измервания на Котлоагрегат №6 (Костативен протокол №13355/26.10.2010г.). Не са констатирани несъответствия.

В резултат от прилагането на инструкцията за оценка на наличие на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества не се установява наличие на такива. През 2010г. в „ТЕЦ Варна” ЕАД не са получени оплаквания за миризми, получени в резултат на дейностите извършвани на площадката.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Емисиите на замърсители във водите от дейността на централата са посочени в таблица № 3 от Приложение № 1.

Мониторинг на отпадъчните води се извършва от акредитирани лаборатории в обем съответстващ на условията на комплексното разрешително. Няма данни в отпадъчните води от централата да се съдържат хлороалкани. Поради липса на отделна канализация за събиране и отвеждане на дъждовните води, те се предават заедно с битово-фекалните води на пречиствателна станция “Варна”.

В изпълнение на инструкция по условие 10.1.1.3.1 за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения през 2010г. са извършени 365 бр. проверки на стойностите на контролираните показатели (нефтопродукти) в отпадъчните води от маслоуловителя за дренажни води в машинна зала от Комплексна изпитвателна лаборатория  при “ТЕЦ Варна” ЕАД съгласно утвърдения план за собствен мониторинг. Няма установени несъответствия на измерените стойности със зададените в комплексното разрешително оптимални стойности.

Извършени са четири проверки от акредитирани лаборатории на контролираните параметри на работеща секция на сгуроотвала. Не са констатирани несъответствия.

В резултат от прилагането на инструкциите към Условия 10.1.3.3 и 10.2.2.3 от комплексното разрешително са извършени общо 16 проверки, като не са констатирани несъответствия на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води с тези посочени в комплексното разрешително.

Няма установени несъответствия на измерените стойности на контролираните показатели (рН и неразтворени вещества) със зададените в комплексното разрешително оптимални стойности в отпадъчните води от неутрализационната инсталация.

В централата има разработени и се изпълняват инструкции за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените индивидуални емисионни ограничения. В резултат от прилагането на Инструкцията, не са установени несъответствия при ежеседмичния собствен мониторинг по показатели рН и неразтворени вещества.

От извършените през 2010г. анализи на охлаждащи води от акредитирани лаборатории не са установени несъответствия  със заложените в комплексното разрешително индивидуални емисионни ограничения.

Изготвена е и се изпълнява инструкция периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната, топлопреносната и водопроводната мрежи. За 2010г. са извършени 12 бр. проверки. Пропуски не са установени. Проверките са документирани в  Дневник за състоянието на канализационната, водопроводни и отоплителни мрежи.

През 2010г. са заустени 5 681 671 м3 производствени отпадъчни води от първа секция и 7 702 100 м3 от втора секция на сгуроотвала. Количествата на заустените производствени води от сгуроотвала са отчитани от разходомерни устройства.

Охлаждащи води не се заустват в канализацията.

Заустването на отпадъчните води от охлаждане се извършва от следните потоци:

- от топъл канал № 1 са заустени  170 450 916 м3.

- от топъл канал № 2 са заустени  135 413 497 м3.

На заустваните води е извършван мониторинг от акредитирани лаборатории съгласно условията на комплексното разрешително.  Не са констатирани несъответствия между данните от мониторинга и индивеидуалните норми посочени в комплексното разрешително.

Битово-фекалните води се заустват в градската канализация, като впоследствие се пречистват в ГПСОВ – гр. Варна на основание сключен писмен договор с ВиК – гр. Варна. Копие от договора е представено в РИОСВ гр. Варна. През 2010г. са предадени за пречистване 281054 м3 битово-фекални и дъждовни води.

Количествата се отчитат по разходомер.

През периода 01.01 – 31.12.2010г. са извършени пет проверки от представители на РИОСВ Варна, три - от представители на Басейнова дирекция „Черноморски район” на емисиите на вредни вещества в отпадъчните води зауствани във Варненско езеро.

- Извършена е проверка и са взети проби от РИОСВ – Варна на води от Депото за неопасни отпадъци – Сгуроотвал „Беглик Чаир”, в точка на заустване №3Б, съгласно комплексно разрешително № 279-НО/2008 (Констативен протокол №18197/13.01.2010г.). Не са констатирани отклонения от нормите.

- Извършена проверка от БДЧР - Варна на обект Мазутно стопанство с изградено локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) по условие на разрешително № 23220002 от 19.10.07 за заустване на отпадъчни води (Констативен протокол от 16.03.2010г.). Не са констатирани нарушения.

- Извършена проверка от БДЧР - Варна на обекти Варненско езеро и студен канал 1 и 2  по условие на разрешително № 200237/12.03.2005 год. за водоползване от повърхностни води (Констативен протокол от 16.03.2010г.). Не са констатирани нарушения.

- Извършена проверка от БДЧР - Варна на обект АПС Игнатиево и АПС Моряк, по условие на разрешително № 200100 /12.03.07 за водовземане от подземни води (Констативен протокол от 16.03.2010г.). Не са констатирани нарушения.

- Извършена проверка от РИОСВ - Варна на обект Мазутно стопанство с изградено локално пречиствателно съоръжение и за заустване на отпадни води (Костативен протокол №18206/18.03.10). Не са констатирани нарушения.

- Извършена е контролна проверка от РИОСВ Варна (Костативен протокол № 18953/27.07.2010г.) за прилагане на мерките по инвестиционната програма от плана за привеждане на сгуроотвал „Беглик Чаир” с нормативните изисквания. Не са констатирани неизпълнения на мерките.

- Извършена е контролна проверка от РИОСВ Варна (Костативен протокол № 21129/27.07.2010г.) на обект Мазутно стопанство с изградено локално пречиствателно съоръжение (ЛПС) по условие на разрешително № 23220002 от 19.10.07 за заустване на отпадъчни води. Не са констатирани нарушения на условията от разрешителното.

- Извършена е проверка и са взети проби от РИОСВ – Варна на води от Депото за неопасни отпадъци – Сгуроотвал „Беглик Чаир”, в точка на заустване №3Б, съгласно комплексно разрешително № 279-НО/2008 (Констативен протокол № 21130/27.07.2010г.). Не са констатирани нарушения.

- Извършена е контролна проверка от РИОСВ Варна (Костативен протокол № 21836/17.12.2010г.) по постъпил сигнал на тел. 112. Взета е водна проба от дренажи на напорен тръбопровод на багерна помпа № 5 на ТЕЦ Варна. Констатирано е изтичане на сгурни води в топъл канал. Взети са мерки за ограничаване свободния достъп до дренажите, същите са пломбирани, като при възникване на необходимост от нарушаване целостта на пломбите, писмено се уведомява РИОСВ Варна, съгласно заповед № 8/14.01.11г. на Изп. доректор.

4.4 Управление на отпадъците.

Информация за образуваните, обезвредени и оползотворени отпадъци е докладвана с Годишните отчети по отпадъци за 2010г., пред РИОСВ – Варна и община Белослав, като информацията е обобщена в Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

Извършена е оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъците с условията на комплексното разрешително, при която са установени липсващи и счупени табели за някои отпадъци. Несъответствията са отстранени в срок, като коригиращи действия табелите са сменени с нови, след провеждане на процедура за избор на изпълнител.

Към момента не се прилага предварително третиране на отпадъците определени за депониране.

Количествата генерирани отпадъци за 2010г. са посочени в Таблица № 6 и Таблица №7.

| Таблица № 6 Годишна справка за количествата образувани, оползотворени и обезвреждани отпадъци, генерирани от дейността на „ТЕЦ Варна” ЕАД, за 2010г. |
| --- |
| Отпадък | Код | Лимит по КР 51/2005 | Образувани G | Депон. D | Ополз. R |
|  |  | t/y | t/GWh | t/y | t/GWh | t/y | t/y |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 70 180 | 12,76 | 44 636 | 15.66 | 44 636 | - |
| Увлечена / летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 472 556 | 85,92 | 298 677 | 104.79 | 235 103 | 63 574 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 70 | 0,01 | 0 | - | - | - |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 1770 м3 | 0,32 м3/GWh | 0 | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 | - | 0 | - | - | - |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 5 | - | 0 | - | - | - |
| Цветни метали | 16 01 18 | 300 | - | 2.396 | - | - | 2.396 |
| Черни метали | 16 01 17 | 400 | - | 387.050 | - | - | 387.050 |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 80 | - | 0 | - | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 40 бр. | - | 8.100 /157 бр./ | - | - | 8.100 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | - | 299 | - | 299 | - |
| Масло от маслено – водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 0,148 | 38.060 | 0.013 | - | 42.660 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 40 | 0,007272 | 42.440 | 0.014890 | - | 42.440 |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 77,35 | 0,01406 | 9.600 | 0.00337 | - | 13.800 |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 26,559 | 0,00482 | 0 | - | - | 3.060 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 | - | 6.940 | - | - | 6.940 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | - | 0.348 | - | - |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 23 | - | 143.200 | - | - | 143.200 |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2 м3 | - | 0 | - | - | - |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 225 | - | 0 | - | - | - |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 21 | - | 30.540 | - | 30.540 | - |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 35,1 | - | 0 | - | - | - |
| Бетон | 17 01 01 | 80 м3 | - | 189.880 83,37м3 | - | - | 189.880 |
| Тухли | 17 01 02 | 5 м3 | - | 23.780 5 м3 | - | - | 44.360 10 м3 |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 | - | 4.980 | - | - | 4.080 |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2 | - | 0.690 | - | - | 0.320 |
| Неорганични отпадъци съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | 0.005 | 0,0009 | 4.080 | 0.0014 | 4.080 | - |

Таблица № 7- Количества на генерираните през 2010 г. производствени отпадъци по месеци (пряко свързани с производството).

| Отпадък | Месец | Код на отпадъка | Количество (t) | Количество t/GWh (норма) | Количество t/GWh (отчетено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Януари | 10 01 01 | 2457 | 12,76 | 11.24 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Януари | 10 01 02 | 16622 | 85,92 | 76.02 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Февруари | 10 01 01 | 3130 | 12,76 | 13.00 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Февруари | 10 01 02 | 21160 | 85,92 | 87.85 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Март | 10 01 01 | 1745 | 12,76 | 13.34 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Март | 10 01 02 | 12212 | 85,92 | 93.35 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Април | 10 01 01 | 1610.4 | 12,76 | 14.38 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Април | 10 01 02 | 10983.3 | 85,92 | 98.04 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Май | 10 01 01 | 1716 | 12,76 | 14.84 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Май | 10 01 02 | 11204 | 85,92 | 96.87 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Юни | 10 01 01 | 2214 | 12,76 | 18.39 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Юни | 10 01 02 | 14581 | 85,92 | 121.10 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Юли | 10 01 01 | 5390 | 12,76 | 20.00 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Юли | 10 01 02 | 35369 | 85,92 | 131.27 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Август | 10 01 01 | 5916 | 12,76 | 17.68 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Август | 10 01 02 | 38913 | 85,92 | 116.27 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Септември | 10 01 01 | 3865 | 12,76 | 18.32 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Септември | 10 01 02 | 25878 | 85,92 | 122.66 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Октомври | 10 01 01 | 7421 | 12,76 | 15.42 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Октомври | 10 01 02 | 49541 | 85,92 | 102.94 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Ноември | 10 01 01 | 3440 | 12,76 | 14.65 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Ноември | 10 01 02 | 24103 | 85,92 | 102.67 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли | Декември | 10 01 01 | 5731 | 12,76 | 15.05 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | Декември | 10 01 02 | 38112 | 85,92 | 100.11 |

През 2010г. от площадката на “ТЕЦ Варна” ЕАД са транспортирани следните отпадъци:

- Черни метали с код 16 01 17 – 387.050 тона. Отпадъците са предадени за рециклиране и транспортиране на фирма “Ти Ай Метълс” ЕАД – гр. Варна;

- Цветни метали с код 16 01 18 – 2.396 тона. Отпадъците са предадени за рециклиране и транспортиране на фирма “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД – гр. Варна;

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01 – 44 636 тона, са транспортирани посредством хидротранспорт до сгуроотвал “Беглик чаир”, намиращ се на 2.5 km от централата;

- Увлечена / летяща пепел от изгаряне на въглища с код 10 01 02 – 298 677 тона са транспортирани посредством хидротранспорт до сгуроотвал “Беглик чаир”, намиращ се на 2.5 km от централата, от които са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на „Девня Цимент” АД – 63574 тона;

- Масло от маслено водни сепаратори с код 13 05 06* и количество – 42,660 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Лубрика” ООД, гр. Русе;

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа, с код 13 02 05* и количество – 3,060 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Лубрика” ООД, гр. Русе;

- Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, с код 13 03 07*, и количество 42,440 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма „Лубрика” ООД, гр. Русе;

- Газьол, котелно и дизелово гориво, с код 13 07 01* и количество 13,800 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране на „Валент” ООД и последващо оползотворяване от фирма „ПЧМВ” АД ООД, гр. Варна;

- Смесени битови отпадъци с код 20 03 01 - 299 тона. Отпадъците са извозени (по утвърден от общината график) и предадени за депониране на общинско депо, от фирма „Беласко” ООД - концесионер към община Белослав;

- Строителни отпадъци: Бетон, с код 17 01 01 – 189,880 тона или 83,37 м3 на “Друм Груп” ООД; Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, с код 17 01 07 – 143,200 тона на “Друм Груп” ООД; Тухли, с код 17 01 01 – 44,360 тона или 10 м3 на “Друм Груп” ООД;

- Оловни акумулаторни батерии, с код 16 06 01* – 6,94 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо оползотворяване на фирма “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД – гр. Варна;

- Стъкло, с код 17 02 02 – 4,080 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо рециклиране на фирма “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД – гр. Варна;

- Хартия и стъкло, с код 20 01 01 – 0,320 тона. Отпадъците са предадени за транспортиране и последващо рециклиране на фирма “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД – гр. Варна;

- Излезли от употреба гуми, с код 16 01 03 – 8,100 тона или 157 бр. на “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД – гр. Варна.

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест), с код 17 06 04 – 30,540 тона, предадени на ”Екомакс” ООД, гр. Шумен, за обезвреждане на регионално депо.

- Неорганични отпадъци, съдържащи опасни химични вещества, с код 16 03 03* – 4,080 тона, за транспортиране на “Екотранс 2010” ЕООД – гр. Варна и последващо обезвреждане на „Регионално депо за опасни отпадъци Севлиево” ООД.

През 2010г. не са генерирани следните отпадъци:

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали, с код 12 01 01;

- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали, с код 12 01 03;

- Наситени или отработени йонообменни смоли, с код 19 09 05;

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05, с код 16 11 06;

- Изолационни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 01*;

- Строителни материали, съдържащи азбест, с код 17 06 05*;

- Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества, с код 19 02 05*;

- Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22, с код 10 01 23;

- Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене, с код 20 01 08. Причината е, че тези отпадъци се генерират от дейността на заводския стол, който е отдаден на концесия.

- Дървесен материал, с код 17 02 01;

- Отпадъци неупоменати другаде (отстранени обрастатели - миди и водорасли) с код 10 01 99.

Забележка: Поради отдаване на дейността по медицинското обслужване на служителите при „ТЕЦ Варна” ЕАД на външна фирма – ЕТ „АИПППДМ Тони Дент” от 01.06.2009г., отпадъци с наименование „Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед на предотвратяване на инфекции” и код 18 01 03* се разглеждат като такива от дейността на изпълнителят и фирмата има ангажимента по тяхното управление, съгласно изискванията на ЗУО.

Разработена е и се изпълнява инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на комплексното разрешително. Не са установени несъответствия за 2010г.

Целогодишно се извършват проверки за съответствие на дейностите по събиране, транспортиране и временно съхранение на отпадъците. При проверките са установени  следните несъответствия:

1. Установени са несъответствия на образуваните отпадъци t/GWh, пряко свързани с производството, за цялата 2010г. и за месеците от февруари до декември 2010г.

Причините за това са: по-голямото пепелно съдържание от проектното и по-ниската калоричност от проектната на доставените и изгорени през съответния месец въглища.

Коригиращи мерки: В проведените консултации за актуализация на комплексното разрешително, „ТЕЦ Варна” ЕАД е предложила промяна в лимита на образуваните отпадъци - t и t/GWh, като са отчетени действителните качествени параметри на предлаганите горива на пазара.

2. Установени са несъответствия на образуваните строителни отпадъци с код и наименование:

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, с код 17 01 07 – 143,200 t, при ограничение от 23t;

- Бетон	17 01 01, образувани са 189,880 тона или 83,37 м3, при ограничение от 80 m3.

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест), с код 17 06 04 – 30,540 тона, при ограничение от 21 тона за година.

Причините за установените несъответствия са следните:

Извършени са значителен брой планови ремонти, съгласно ремонтна програма за 2010г., във връзка модернизация на пътна и съобщителна инфраструктура, ВиК мрежи и сграден фонд.

Коригиращи мерки: В проведените консултации за актуализация на комплексното разрешително е направено предложение за обединяване на строителните отпадъци от дейността на централата, в нов код и завишаване на годишната норма.

3. Установени са несъответствия на образувани др. отпадъци с код и наименование:

- Излезли от употреба гуми, с код 16 01 03 – 157 бр., при ограничение от 40 бр./г.;

- Неорганични отпадъци, съдържащи опасни химични вещества, с код 16 03 03* – 4,080 тона или 0,0014 t/GWh, при ограничение от 5 кг./г. и 0,0009 t/GWh.

Причините за установените несъответствия са следните:

Извършени са инвентаризации на складови наличност, в резултат на която са бракувани негодни за употреба материали от негодни за употреба гуми и различни химикали (разкъсани опаковки или минал срок на годност). Същите от момента на тяхното бракуване се разглеждат като отпадъци и са предадени на площадките за тяхното временно съхранение и последващо обезвреждане/оползотворяване.

Коригиращи мерки: Констатираните превишения са еднократни. Отпадъците не са свързани с дейността на централата, а са образувани поради възникнали форсмажорни обстоятелства: отпадане необходимостта от използване на материали и консумативи.

4. Установени са несъответствия на образуваните Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа, с код 13 03 07* - при лимит от 40 t/y и 0,007272 t/GWh, са образувани - 42.440t или 0.014890 t/GWh.

Причините за установените несъответствия са следните:

Рязкото влошаване на експлоатационите качества на маслото на ПТ-6, хидратиране на присадките; повишаване на времето за деемулгиране; многократно увеличаване на механичните примеси, доведе до необходимостта от негова подмяна.

Коригиращи мерки: Завишен е експлоатационния контрол по отношение съдържанието на вода в маслото, чрез промяна на вътрешна инструкция.

На основание условия 11.5.2 и 11.5.2.1, след закриване на общинските депа /юли 2009г./ за битови и строителни отпадъци и направена оценка за възможността за предаване на строителните отпадъци, приоритетно бе избран изпълнител за приемане за оползотворяване, чрез операция R10, на строителните отпадъци предвидени за депониране: Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06, с код 17 01 07; Бетон 17 01 01 и Тухли 17 01 02.

4.5 Шум.

През 2010 г. в централата не са регистрирани жалби от живущи около централата.

През годината са извършвани измервания на обща звукова мощност на площадката и на нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката.  Резултатите са утвърдени от директора на РИОСВ – гр. Варна и са посочени в таблица № 6 от приложение № 1.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Почви. През 2010 година не са констатирани замърсявания на почвите на площадката на “ТЕЦ Варна”ЕАД.

Разположението на постоянните мониторингови пунктове на почвите е обозначено на плана на площадката, копие от който е предоставен с ГДОС за 2005г.

Пробовземане и изпитване на почвите от 7-те пункта за мониторинг при централата предстои да се извърши през 2012г.

Разработена е инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване разположени на открито.

Подземни води. Резултатите от лабораторни анализи на подземни води, са представени в Таблица № 7, а обобщени данни за периода 2006 - 2010г. са представени в Таблици №№ 7а, 7б, 7в и 7г, към Приложение № 1. Пробовземането и анализа на пробите е извършен от акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда на „Еко Консулт Инженеринг” ООД, гр. Бургас.

Степента на замърсяване на отделните проби подземни води е различна. Резултатите от измерванията на основните групи изследвани показатели показват тенденция към изменение на качеството на подземните води, както следва:

Резултатите от лабораторни анализи, представени в Таблици 7-а, б, в и г позволяват да се направят следните изводи, относно повишената концентрации на някои вещества в изследваните проби:

- Два от изследваните показатели (съдържание на хлориди и желязо) са над стандартите за качество на подземните води по Приложение № 1 към Чл. 10, т. 1 на Наредба № 1/10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води:

  - Превишение по показател „съдържание на хлориди” се наблюдава в МП 1 и МП 2. Резултатите от анализа на пробите от МП 1 показват концентрация на хлориди от 1,5 до 1,7 пъти над стандарта за качество по Наредба 1/2007г. Отчетената стойност е най-ниска от всички отчетена през годините до момента. В МП 2 отчетените стойности се задържат на нивата от 2009 година. В миналото те са показвали тенденция на нарастване през 2008 г. и лек спад през 2009, макар и в много по-ниски концентрации в сравнение с МП 1.

  - Превишение по показател „съдържание на желязо” има във всички пунктове, освен МП 1, където есенните стойности са в нормата. Най-силно е превишението през есента в МП2 – 12.5 пъти над стандарта за качество. В този пункт стойностите на желязо са били винаги много високи. Най-високи концентрациите на желязо са регистрирани в МП2 през 2006 и 2010 г.

- И през 2010 г., както и през предните години, от всички изследвани показатели над допустимите концентрации за повърхностни води ІІ категория е единствено показателят „хлориди” в пункт МП 1;

- Сравняването на резултатите от лабораторните анализи на пробите от 2009 г. с тези от 2006-2008 г. показва, че за периода общото качество на водите от всички мониторингови пунктове се е подобрило, с изключение на хлоридите и особено на желязото в МП2. Високи са и стойностите на неразтворените вещества в МП4, въпреки, че за последните, обяснението най-вероятно се крие в затлачения сондаж. Завишените концентрации на хлориди и желязо в МП2, продължават да будят известно притеснение.

Анализът на разполагаемите данни, позволява да се направи изводът, че причини за разликата в състава на подземните води от отделните мониторингови пунктове могат да бъдат не само евентуалното наличие на различни по вид източници на замърсяване, но и различната отдалеченост на пунктовете от брега на Варненското езеро и възможно локално подхранване от долулежащите напорни води на Еоценския водоносен хоризонт.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

Съгласно Решение № 51-Н0-А1/01.03.2011г. на Министъра на околната среда и водите са предвидени промени в работата на инсталацията – разрешаване прилагането на чл. 4. параграф 4 на Директива 2001/80/ЕО, със което са отменени задълженията на дружеството по отношение рехабилитация на блокове 1, 2 и 3.

Сроковете за привеждане в съответствие на блокове № 4, 5 и 6 не са изтекли.

За блокове 4, 5 и 6 в момента се извършва  повторен техническо – икономически анализ за реконструкция на тези блокове с цел постигане на изискваните екологични лимити.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

В централата е изготвен и утвърден план за временно прекратяване дейността на инсталациите (извеждане в ремонт на блокове за повече от шест месеца) във връзка с изпълнението на привеждащата програма към Комплексното разрешително.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1 Аварии.

През 2010г. са регистрирани и описани в „Дневника регистриране на аварии и нарушения в работата на съоръженията в „ТЕЦ Варна” ЕАД”, два броя аварийни ситуации:

На 08.08.2010г в района на сгуроотвала в непосредствена близост до прахозащитния пояс е възникнал пропуск (докладван ГДОС по КР №279-H0-2008г.) от тръбопровода на багерна помпа № 4.

На 17.12.2010г. е регистрирано аварийно изтичане на сгурни води от дренажа на тръбопровода на багерна помпа № 5, във водите на топъл канал № 1 при „ТЕЦ Варна” ЕАД.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

За 2010г.  няма регистрирани оплаквания в централата.

Приложения:

№ 1 – Таблици;

№ 2 – Копия на протоколи от анализ на води.

Декларация

Удостоверяваме верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №51/2005г. на “ТЕЦ Варна” ЕАД.

Не възразяваме срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица, след предварителното ни писмено информиране.

| Съставил, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ.Н.МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ “ТК” |
|  | Дата: |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 1# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | (365 000) C | - | - | - | * |
| 2# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 2 930 299 000 C | - | - | - | * |
| 3# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 15 580 000 C | - | - | - | * |
| 4# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 31 527 000 C | - | - | - | * |
| 8 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С10-С13 | - | - | - | - | - |
| 9 | 1332-21-4 | Азбест | - | - | - | - | - |
| 10# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | 185.993C | - | - | - |
| 11# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | 413,628 C | - | - | - |
| 12# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | (-2765,766) C | - | - | - |

Забележки:

Изчислените стойности за SO2, CO, NOx и прах са на база утвърдена методика на МОСВ – Методика за определяне на вредни вещества във въздуха.

Количеството на CO2 е изчислено на база План за мониторинг на емисиите на парникови газове, утвърден от МОСВ с издаденото ни Разрешително за емисии на парникови газове.

Количеството [kg] на мед, хром и цинк са изчислени, като е отчетено фоновото натоварване за определен замърсител във водата, съгласно Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. Тъй като съгласно КР 51/2005г., тежките метали по отпадъчни потоци се определят на тримесечие, масата на тежките метали е определена на база концентрацията на елемента (в йонна форма) в съответния поток отпадъчна вода по нейния дебит за съответното тримесечие (и съответния коефициент за преминаване в kg).

Фоновото натоварване е пресметнато на база концентрацията на елемента (в йонна форма) в иззетите води от Варненско езеро за съответното тримесечие по нейния дебит (и съответния коефициент за преминаване в kg).

Общата маса на емитирания замърсител, т.е “изпусканото количество” се получава като сбор от масите на елемента във всички отпадъчни потоци минус масата на елемента иззет с водите на водоизточника, т.е. фоновото натоварване.

Изчисленията са представени в следната таблица:

Таблица 1а.

| Период | Протокол № | Дата | Cr | Zn | Cu | К-во вода за перода | Cr | Zn | Cu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/dm3 | mg/dm3 | mg/dm3 | m3 | kg | kg | kg |
| Топъл канал 2 |
| І-во трим. | 223 | 24.03.2010 | 0.011 | 0.053 | 0.026 | 30685086 | 337.536 | 1626.310 | 797.812 |
| ІІ-ро трим. | 370 | 11.06.2010 | 0.013 | 0.009 | 0.011 | 19173668 | 249.258 | 172.563 | 210.910 |
| IІІ-ро трим. | 3780 | 28.09.2010 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 34889041 | 348.890 | 1744.452 | 697.781 |
| ІV-то трим | 4019 | 22.11.2010 | 0.01 | 0.058 | 0.02 | 50665702 | 506.657 | 2938.611 | 1013.314 |
| Общо за 2010г. за потока | 1442.341 | 6481.935 | 2719.817 |
| Топъл канал 1 |
| І-во трим. | 222 | 24.03.2010 | 0.011 | 0.051 | 0.024 | 37519119 | 412.710 | 1913.475 | 900.459 |
| ІІ-ро трим. | 369 | 11.06.2010 | 0.012 | 0.008 | 0.012 | 30134114 | 361.609 | 241.073 | 361.609 |
| IІІ-ро трим. | 3779 | 28.09.2010 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 45152267 | 451.523 | 2257.613 | 903.045 |
| ІV-то трим | 4018 | 22.11.2010 | 0.01 | 0.065 | 0.02 | 57645386 | 576.454 | 3746.950 | 1152.908 |
| Общо за 2010г. за потока | 1802.296 | 8159.111 | 3318.021 |
| Количества взети замърсители от Варненско езеро (фоново натоварване) за води за охлаждане: |
| І-во трим. | 3110 | 30.03.2010 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 68204205 | 682.042 | 3410.210 | 1364.084 |
| ІІ-ро трим. | 439 | 11.06.2010 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 49307782 | 493.078 | 246.539 | 493.078 |
| IІІ-ро трим. | 3773 | 28.09.2010 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 80041308 | 800.413 | 4002.065 | 1600.826 |
| ІV-то трим | 4043 | 22.11.2010 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 108311088 | 1083.111 | 9747.998 | 2166.222 |
| Фоново натоварване за 2010г. за потока | 3058.644 | 17406.812 | 5624.210 |
| “Изпусканото количество” води за охлаждане, 2010г. | 185,993 | -2765,766 | 413,628 |

Коментари:

Поради голямото количество използвана вода за охлаждане, имайки в предвид вариацията в концентрацията на тежките метали във вземана езерна вода, отчитането на количеството зауствани елементи, генерира огромна грешка, в т. ч. и отрицателни стойности по години.

Влиянието на ТЕЦ Варна, върху използваната езерна вода се ограничава до топлинно въздействие върху използваните води за охлаждане. Водите използвани за охлаждане, практически не контактуват с материали, които могат да са източници на метални йони във водата. Охлаждащите води се движат в система от открити и закрити бетонни канали, и в много малък участък (от около 200 м) метални тръбопроводи. В същото време анализа от Таблица 1а, показва, че баланса при охлаждащите води, докладван в таблица 1 на настоящия доклад, е отрицателен за Zn -2765,766 kg.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Котел № 1 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 200 | - | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | - | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | - | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 350 | - | - |  | Да |
| Котел № 2 |
| Въглероден оксид (СО) | mg/Nm3 | 200 | 22 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 581 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1331 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 350 | 123 | - |  | Да |
| Котел № 3 |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | 54 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 784 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1720 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 350 | 104 | - |  | Да |
| Котел № 4 1823 793 89 47 |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | 66 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 664 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1764 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 230 | 37 | - |  | Да |
| Котел № 5 |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | 59 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 778 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1704 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 230 | 66 | - |  | Да |
| Котел № 6 |
| Въглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 200 | 47 | - |  | Да |
| Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3 | 1200 | 668 | - |  | Да |
| Серен диоксид (SO2) | mg/Nm3 | 2500 | 1427 | - |  | Да |
| прах | mg/Nm3 | 230 | 64 | - |  | Да |

Забележка: Разглежданите данни са осреднени стойности от данните в утвърдените от РИОСВ – Варна, месечни доклади от СНИ на съответните котли, за периода от м.01.2010г. до м.12.2010г.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи води) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №1 |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 200 000 | 170 450 916 | годишен | Да |
| Януари |
| рН | - | 6 – 9 | 8.05 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.1 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.50 | ежемесечен | Да |
| Февруари |
| рН | - | 6 – 9 | 8.14 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 23.1 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.4 | ежемесечен | Да |
| Март |
| рН | - | 6 – 9 | 7.79 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 24.4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.3 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.011 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.051 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.024 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.221 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.021 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 7366 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1083 | тримесечен | Да |
| Април |
| рН | - | 6 – 9 | 7.49 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31.4 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.70 | ежемесечен | Да |
| Май |
| рН | - | 6 – 9 | 7.52 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.3 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.90 | ежемесечен | Да |
| Юни |
| рН | - | 6 – 9 | 7.86 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 21.3 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.60 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.008 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.016 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.022 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8446 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1237 | тримесечен | Да |
| Юли |
| рН | - | 6 – 9 | 7.48 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30.2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.50 | ежемесечен | Да |
| Август |
| рН | - | 6 – 9 | 7.49 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 23.1 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.00 | ежемесечен | Да |
| Септември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.93 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 27.2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.60 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.01 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.05 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.02 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.26 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.01 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 7724 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1035 | тримесечен | Да |
| Октомври |
| рН | - | 6 – 9 | 7.62 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30.5 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2.4 | ежемесечен | Да |
| Ноември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.62 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.5 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.4 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.01 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.065 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.02 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.075 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.06 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 7534 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1029 | тримесечен | Да |
| Декември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.77 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30.3 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.1 | ежемесечен | Да |
| ТОПЪЛ КАНАЛ №2 |
| Дебит на отпадъчните води | м3 | 402 599 894 | 135 413 497 | годишен | Да |
| Януари |
| рН | - | 6 – 9 | 7.93 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32.1 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.70 | ежемесечен | Да |
| Февруари |
| рН | - | 6 – 9 | 8.12 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20.8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.2 | ежемесечен | Да |
| Март |
| рН | - | 6 – 9 | 7.84 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 23.0 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.3 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.011 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.053 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.026 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.227 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.022 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 7442 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1047 | тримесечен | Да |
| Април |
| рН | - | 6 – 9 | 7.58 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 27.5 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.80 | ежемесечен | Да |
| Май |
| рН | - | 6 – 9 | 7.71 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 28.7 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.60 | ежемесечен | Да |
| Юни |
| рН | - | 6 – 9 | 7.75 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22.8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.90 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.009 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.011 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.015 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.022 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 8458 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1239 | тримесечен | Да |
| Юли |
| рН | - | 6 – 9 | 7.61 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.8 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.80 | ежемесечен | Да |
| Август |
| рН | - | 6 – 9 | 7.57 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 15.3 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.00 | ежемесечен | Да |
| Септември |
| рН | - | 6 – 9 | 8.00 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.1 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.60 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.01 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.05 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.02 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.22 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.01 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 7597 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1044 | тримесечен | Да |
| Октомври |
| рН | - | 6 – 9 | 7.66 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 28.6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 2.5 | ежемесечен | Да |
| Ноември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.74 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.6 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.1 | ежемесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.01 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.058 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.02 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.075 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.10 | тримесечен | Да |
| Хлориди | mg/dm3 | - | 7597 | тримесечен | Да |
| Сулфати | mg/dm3 | - | 1047 | тримесечен | Да |
| Декември |
| рН | - | 6 – 9 | 7.85 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29.2 | ежемесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.3 | ежемесечен | Да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води – Първа секция на сгуроотвал | м3 | 15 600 000 | 5 681 671 | годишен | Да |
| Дебит на отпадъчните води – Втора секция на сгуроотвал | м3 | 15 600 000 | 7 702 100 | годишен | Да |
| I тримесечие - I секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.73 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 37.9 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.70 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.025 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.054 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.212 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.024 | тримесечен | Да |
| II тримесечие - II секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.92 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 24.2 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.70 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.017 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.012 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.011 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.018 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.021 | тримесечен | Да |
| III тримесечие - II секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8.91 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39.4 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.90 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0.01 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.02 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.05 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.060 | тримесечен | Да |
| Остат.хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.01 | тримесечен | Да |
| VI тримесечие - II секция |
| рН | - | 6 – 9 | 8,98 | тримесечен | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31,5 | тримесечен | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,00 | тримесечен | Да |
| Хром общ | mg/dm3 | 0,5 | 0,01 | тримесечен | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,02 | тримесечен | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,13 | тримесечен | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,075 | тримесечен | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,17 | тримесечен | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (тона, м3) | Реално измерено (тона,м3) | Количества определени с КР (тона/ГВч) | Реално измерено (тона/ГВч) |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 70 180 | 44 636 | 12,76 | 15,66 | - | хидроизвоз | Не |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | 472 556 | 298 677 | 85,92 | 104,79 | - | хидроизвоз | Не |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 70 т | - | - | - | - | външна фирма | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | 1 770 м3 | 0 | - | - | - | собствен транспорт | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 5 | 0 | - | - | № 2 | външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 5 | 0 | - | - | № 12 | външна фирма | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | 400 | 387,05 | - | - | № 2 | външна фирма | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | 300 | 2,396 | - | - | № 12 | външна фирма | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 80 | 0 | - | - | № 2а | външна фирма | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 40 бр. | 157 бр. (8,100 т.) | - | - | № 3 | външна фирма | Не |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 2 | 0,690 | - | - | № 4 | външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 5 | 299 | - | - | № 3, 5, 6, 7, 7a, и 10 | външна фирма | Не |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | 0,005 | 4,080 | - | - | № 8 | външна фирма | Не |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | 81,45 | 38,060 | 0,148 | 0,013 | № 9 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 40 | 42,440 | 0,0072 | 0,01489 | № 13 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 28,059 | - | 0,0048 | - | № 13 | външна фирма | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 77,35 | 9,600 | 0,014 | 0,003 | № 10 | външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 25 | 6,940 | - | - | № 8 | външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 3,08 | 0,348 | - | - | № 11 | външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 23 | 143,200 | - | - | № 2а | собствен | Не |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 225 | - | - | - | - | външна фирма | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | 21 | 30,540 | - | - | № 2а | външна фирма | Не |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | 35,1 | - | - | - | - | външна фирма | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 80 м3 | 83,37 м3 (189,880 т) | - | - | № 2а | собствен | Не |
| Тухли | 17 01 02 | 5 м3 | 5 м3 (23,780 т) | - | - | № 2а | собствен | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | 2 м3 | - | - | - | № 2а | - | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 8 | 4,980 | - | - | № 14 | външна фирма | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | 0,25 | - | - | - | - | - | - |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с излючение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | - | депониране в сгуроотвал | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | - | депониране в сгуроотвал | “Девня Цимент” АД /63 574 т/ | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | - | - | - | Да |
| Отпадъци, неупоменати другаде (отстранени обрастатели – миди и водорасли) | 10 01 99 | - | депониране в сгуроотвал | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.Варна | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр.Варна | Да |
| Цветни метали | 16 01 18 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр. Варна / 2,396 т / | Да |
| Черни метали | 16 01 17 | - | - | “Ти Ай Метълс” ЕАД, гр.Варна / 387,05 т / | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр. Варна и „РЕС ПАРТНЕР” ЕООД / 8,100 т / | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „Беласко” ООД / 299 т / | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06* | - | - | „Лубрика” ООД / 42,660 т / | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | - | - | „Лубрика” ООД / 42,440 т / | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | - | - | "Поддържане чистотата на морските води" АД / 13,800 т / | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | - | - | „Лубрика” ООД / 3,060 т / | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр. Варна / 6,940 т / | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | - | „Надин Комерс” ЕООД / 0 т / | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | “Друм Груп” ООД гр. Варна / 143,200 т / | Да |
| Дървесен материал | 17 02 01 | - | - | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | - | - | „Спартак Таксим” ООД / 0 т / | Да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата, несъдържаща азбест) | 17 06 04 | - | - | „Спартак Таксим” ООД / 30,540 т / | Да |
| Строителни материали, съдържащи азбест | 17 06 05* | - | - | - | Да |
| Бетон | 17 01 01 | - | - | “Друм Груп” ООД гр. Варна / 189,880 т / | Да |
| Тухли | 17 01 02 | - | - | “Друм Груп” ООД гр. Варна / 44,360 т / | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр. Варна / 4,080 т / | Да |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане e обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции | 18 01 03* | - | - | - | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | - | - | “ТРАНСИНС – РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ” ЕООД гр. Варна / 0,320 т / | Да |
| Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | 16 03 03* | - | - | „РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ – СЕВЛИЕВО” ООД / 4,080 т / | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

Резултати от измерване на нивата на шума, излъчван от произвоствената площадка - ДЕН ( 07.00-19.00 ч.)

| № по ред | Наименование | Единица на | Методи стандарти- | № на образеца | Резултати от | Стойност и до- | Условия на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на показателя | величината | зирани и валидирани | по вх.-изх. | изпитването | пуск на показа- | изпитването |
|  |  |  | вътрешно-лабораторни | дневник | (неопределеност) | теля по метода |  |
| 1 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 53,1 ± 0,3 | 53,1 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.1 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 2 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 55,4 ± 0,3 | 55,4 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.2 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 3 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 57,6 ± 0,3 | 57,6 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.3 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 4 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 61,3 ± 0,3 | 61,3 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.4 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 5 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 65,7 ± 0,3 | 65,7 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.5 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 6 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 68,3 ± 0,3 | 68,3 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.6 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 7 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 72,1 ± 0,3 | 72,1 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.7 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 8 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 73,1 ± 0,3 | 73,1 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.8 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 9 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 73,7 ± 0,3 | 73,7 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.9 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 10 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 75,8 ± 0,3 | 75,8 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.10 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 11 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 75,9 ± 0,3 | 75,9 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.11 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 12 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 77,5 ± 0,3 | 77,5 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.12 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 13 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 79,6 ± 0,3 | 79,6 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.13 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 14 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 78,8 ± 0,3 | 78,8 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.14 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 15 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 77,4 ± 0,3 | 77,4 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.15 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 16 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 75,5 ± 0,3 | 75,5 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.16 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 17 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 73,6 ± 0,3 | 73,6 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.17 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 18 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 70,4 ± 0,3 | 70,4 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.18 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 19 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 65,9 ± 0,3 | 65,9 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.19 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 20 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 61,8 ± 0,3 | 61,8 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.20 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 21 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 57,5 ± 0,3 | 57,5 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.21 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 22 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 56,4 ± 0,3 | 56,4 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.22 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 23 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 53,8 ± 0,3 | 53,8 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.23 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 24 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 53,3 ± 0,3 | 53,3 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.24 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 25 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,3 ± 0,3 | 51,3 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.25 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 26 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,2 ± 0,3 | 50,2 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.26 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 27 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,7 ± 0,3 | 51,7 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.27 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 28 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 52,8 ± 0,3 | 52,8 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.28 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 29 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,2 ± 0,3 | 51,2 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.29 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 30 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 52,4 ± 0,3 | 52,4 ± 0,3 | t = 26,8 ºС;Hr = 60% |
|  | т.30 |  |  |  |  |  | V=0,4 m/s; |
| 31 | Lср. | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  | 72.3 | - |
| 32 | Lp | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  | 125.5 | - |
| 33 | L | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  | 44.6 | - |

Резултати от измерване на нивата на шума, излъчван от произвоствената площадка - ВЕЧЕР ( 19.00-23.00 ч.)

| № по ред | Наименование | Единица на | Методи стандарти- | № на образеца | Резултати от | Стойност и до- | Условия на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на показателя | величината | зирани и валидирани | по вх.-изх. | изпитването | пуск на показа- | изпитването |
|  |  |  | вътрешно-лабораторни | дневник | (неопределеност) | теля по метода |  |
| 1 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 52,2 ± 0,3 | 52,2 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.1 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 2 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 54,7 ± 0,3 | 54,7 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.2 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 3 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 57,3 ± 0,3 | 57,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.3 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 4 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 60,8 ± 0,3 | 60,8 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.4 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 5 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 65,7 ± 0,3 | 65,7 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.5 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 6 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 66,6 ± 0,3 | 66,6 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.6 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 7 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 70,3 ± 0,3 | 70,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.7 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 8 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 71,2 ± 0,3 | 71,2 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.8 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 9 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 72,1 ± 0,3 | 72,1 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.9 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 10 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 73 ± 0,3 | 73 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.10 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 11 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 72,7 ± 0,3 | 72,7 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.11 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 12 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 75,1 ± 0,3 | 75,1 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.12 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 13 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 76,3 ± 0,3 | 76,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.13 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 14 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 76,9 ± 0,3 | 76,9 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.14 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 15 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 76,1 ± 0,3 | 76,1 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.15 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 16 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 74,9 ± 0,3 | 74,9 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.16 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 17 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 72,3 ± 0,3 | 72,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.17 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 18 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 69,9 ± 0,3 | 69,9 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.18 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 19 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 64,6 ± 0,3 | 64,6 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.19 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 20 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 60,2 ± 0,3 | 60,2 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.20 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 21 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 56,2 ± 0,3 | 56,2 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.21 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 22 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 55,3 ± 0,3 | 55,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.22 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 23 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 53,1 ± 0,3 | 53,1 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.23 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 24 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 52,6 ± 0,3 | 52,6 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.24 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 25 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,3 ± 0,3 | 50,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.25 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 26 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,3 ± 0,3 | 50,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.26 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 27 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,4 ± 0,3 | 50,4 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.27 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 28 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,7 ± 0,3 | 51,7 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.28 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 29 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,3 ± 0,3 | 51,3 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.29 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 30 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,8 ± 0,3 | 51,8 ± 0,3 | t = 17,4С;Hr = 51% |
|  | т.30 |  |  |  |  |  | V=1,6 m/s; |
| 31 | Lср. | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  | 70.2 | - |
| 32 | Lp | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  | 123.5 | - |
| 33 | L | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  | 42.6 | - |

Резултати от измерване на нивата на шума, излъчван от произвоствената площадка - НОЩ ( 23.00 - 07.00 ч.)

| № по ред | Наименование | Единица на | Методи стандарти- | № на образеца | Резултати от | Стойност и до- | Условия на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на показателя | величината | зирани и валидирани | по вх.-изх. | изпитването | пуск на показа- | изпитването |
|  |  |  | вътрешно-лабораторни | дневник | (неопределеност) | теля по метода |  |
| 1 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,2 ± 0,3 | 51,2 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.1 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 2 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 53,8 ± 0,3 | 53,8 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.2 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 3 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 57,5 ± 0,3 | 57,5 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.3 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 4 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 59,5 ± 0,3 | 59,5 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.4 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 5 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 64,8 ± 0,3 | 64,8 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.5 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 6 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 62,4 ± 0,3 | 62,4 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.6 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 7 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 68,8 ± 0,3 | 68,8 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.7 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 8 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 70,2 ± 0,3 | 70,2 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.8 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 9 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 71,9 ± 0,3 | 71,9 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.9 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 10 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 72,1 ± 0,3 | 72,1 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.10 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 11 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 72,9 ± 0,3 | 72,9 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.11 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 12 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 74,6 ± 0,3 | 74,6 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.12 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 13 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 74,9 ± 0,3 | 74,9 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.13 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 14 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 75,4 ± 0,3 | 75,4 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.14 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 15 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 75,4 ± 0,3 | 75,4 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.15 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 16 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 73,8 ± 0,3 | 73,8 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.16 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 17 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 71,9 ± 0,3 | 71,9 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.17 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 18 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 68,8 ± 0,3 | 68,8 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.18 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 19 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 65,2 ± 0,3 | 65,2 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.19 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 20 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 61,1 ± 0,3 | 61,1 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.20 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 21 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 56,7 ± 0,3 | 56,7 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.21 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 22 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 54,6 ± 0,3 | 54,6 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.22 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 23 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 52,9 ± 0,3 | 52,9 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.23 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 24 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,7 ± 0,3 | 50,7 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.24 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 25 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 52,2 ± 0,3 | 52,2 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.25 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 26 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,2 ± 0,3 | 50,2 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.26 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 27 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 51,8 ± 0,3 | 51,8 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.27 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 28 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,2 ± 0,3 | 50,2 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.28 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 29 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,1 ± 0,3 | 50,1 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.29 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 30 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 96/10.08.2010 | 50,4 ± 0,3 | 50,4 ± 0,3 | t = 15,3 ºС;Hr = 53% |
|  | т.30 |  |  |  |  |  | V=1,4 m/s; |
| 31 | Lср. | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | 69.4 | - |
| 32 | Lp | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | 122.6 | - |
| 33 | L | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | 41.7 | - |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месец Юни |
| Водно ниво | С1 | m | 5,25 | Два пъти годишно | - |
| рН | С1 | - | 7,18 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С1 | t° | 18,0 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С1 | mg/l | 1332 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С1 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С1 | 200 µg/l | 290 | Два пъти годишно | Не |
| Цинк | С1 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С1 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С1 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С1 | 100 mg/l | 380 | Два пъти годишно | Не |
| Водно ниво | С2 | m | 2,04 | Два пъти годишно | - |
| рН | С2 | - | 7,09 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С2 | t° | 16,2 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С2 | mg/l | 1120 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С2 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С2 | 200 µg/l | 450 | Два пъти годишно | Не |
| Цинк | С2 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С2 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С2 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С2 | 100 mg/l | 286 | Два пъти годишно | Не |
| Водно ниво | С3 | m | 4,50 | Два пъти годишно | - |
| рН | С3 | - | 7,34 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С3 | t° | 16,9 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С3 | mg/l | 476 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С3 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С3 | 200 µg/l | 380 | Два пъти годишно | Не |
| Цинк | С3 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С3 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С3 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С3 | 100 mg/l | 81,8 | Два пъти годишно | Да |
| Водно ниво | С4 | m | 0,85 | Два пъти годишно | - |
| рН | С4 | - | 7,58 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С4 | t° | 17,2 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С4 | mg/l | 496 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С4 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С4 | 200 µg/l | 320 | Два пъти годишно | Не |
| Цинк | С4 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С4 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С4 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С4 | 100 mg/l | 29,2 | Два пъти годишно | Да |
| Месец Ноември |
| Водно ниво | С1 | m | 5,73 | Два пъти годишно | - |
| рН | С1 | - | 7,25 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С1 | t° | 17,8 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С1 | - | 1600 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С1 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С1 | 200 µg/l | 200 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | С1 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С1 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С1 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С1 | 100 mg/l | 415 | Два пъти годишно | Не |
| Водно ниво | С2 | m | 2,82 | Два пъти годишно | - |
| рН | С2 | - | 7,05 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С2 | t° | 18,0 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С2 | - | 1204 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С2 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С2 | 200 µg/l | 2500 | Два пъти годишно | Не |
| Цинк | С2 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С2 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С2 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С2 | 100 mg/l | 277 | Два пъти годишно | Не |
| Водно ниво | С3 | m | 4.45 | Два пъти годишно | - |
| рН | С3 | - | 7,30 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С3 | t° | 18,2 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С3 | mg/l | 1272 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С3 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С3 | 200 µg/l | 460 | Два пъти годишно | Не |
| Цинк | С3 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С3 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С3 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С3 | 100 mg/l | 120 | Два пъти годишно | Не |
| Водно ниво | С4 | m | 1.83 | Два пъти годишно | - |
| рН | С4 | - | 7,46 | Два пъти годишно | - |
| Температура | С4 | t° | 18,0 | Два пъти годишно | - |
| Разтворени вещества | С4 | - | 1798 | Два пъти годишно | - |
| Нефтопродукти | С4 | 500 µg/l | < 100 | Два пъти годишно | Да |
| Желязо | С4 | 200 µg/l | 440 | Два пъти годишно | Не |
| Цинк | С4 | 1000 µg/l | < 50 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | С4 | 100 µg/l | < 20 | Два пъти годишно | Да |
| Хром | С4 | 50 µg/l | < 10 | Два пъти годишно | Да |
| Хлориди | С4 | 100 mg/l | 31,1 | Два пъти годишно | Да |

Таблица 7-а

Химичен състав на подземните води от сондаж МП1

| Показател | Мярка | Стандарт за качество на подзем. води по Наредба №1/2007 | Измерени стойности на 18.12.2006 | Измерени стойности на 17.7.2007 | Измерени стойности на 30.5.2008 | Измерени стойности на 21.11.2008 | Измерени стойности на 29.06.2009 | Измерени стойности на 18.11.2009 | Измерени стойности на 23-24.06.2010 | Измерени стойности на 03.11.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5÷9,5 | 7.31 | 7.24 | 7.14 | 7.09 | 6,98 ( 0,05 | 7,17 ( 0,05 | 7,18 ( 0,05 | 7,25 ± 0,05 |
| Разтворени вещества | mg/dm3 | - | - | 2142 | 2180 | 2268 | 1720 ( 86 | 1490 ( 75 | 1332 ( 75 | 1600 ± 80 |
| Общ сух остатък | mg/dm3 | - | 847 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хлориди | mg/dm3 | 250 | 1231 | 558.5 | 691 | 759 | 973 ( 48 | 862 ( 43 | 380 ( 19 | 415 ( 21 |
| Желязо | μg/dm3 | 200 | 290 | 230 | 130 | 500 | 500 ( 30 | 440 ( 20 | 290 ( 15 | 200 ± 10 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 240 | 40 | <0.01 | 0.06 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Хром | mg/dm3 | 0.01* | <5 | <5 | <0.01* | <0.01* | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * |
| Мед | μg/dm3 | 2000* | <30 | <30 | <20* | <20* | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * |
| Нефто- продукти | μg/dm3 | - | <100 | <50 | <10* | <10* | <100 * | <100 * | <100 * | <100 * |
| Температура на водата | оС | - | 19.0 ** | 19 | 18 | 16 | 17,8 | 15,5 | 18,0 | 17,8 |

Забележка: 	* 	За удобство при сравняването, стойността на показателя е приведена от mg/l към μg/dm-3 (или обратно от μg/dm-3 в mg/l)

**	Посочените стойности се отнасят за датите на изграждане на мониторинговите пунктове (МП1 - 16.08.06, МП2 - 17.08.06, 
	МП3 - 16.08.06 и МП4 - 17.08.06).

Таблица 7-б

Химичен състав на подземните води от сондаж МП2

| Показател | Мярка | Стандарт за качество на подзем. води по Наредба №1/2007 | Измерени стойности на 19.12.2006 | Измерени стойности на 18.7.2007 | Измерени стойности на 30.5.2008 | Измерени стойности на 21.11.2008 | Измерени стойности на 29.06.2009 | Измерени стойности на 18.11.2009 | Измерени стойности на 23-24.06.2010 | Измерени стойности на 03.11.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5÷9,5 | 7.26 | 7.15 | 7.18 | 7.09 | 7,01 ( 0,05 | 7,30 ( 0,05 | 7,09 ( 0,05 | 7,05 ± 0,05 |
| Разтворени вещества | mg/dm3 | - | - | 1013 | 1042 | 1096 | 1053 ( 53 | 1260 ( 75 | 1120 ( 56 | 1204 ± 60 |
| Общ сух остатък | mg/dm3 | - | 1046 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хлориди | mg/dm3 | 250 | 310 | 243.5 | 244.6 | 391 | 278 ( 14 | 256 ( 13 | 286 ( 14 | 277 ± 14 |
| Желязо | μg/dm3 | 200 | 2590 | 2480 | 600 | 1220 | 740 ( 40 | 390 ( 19 | 450 ( 23 | 2500 ± 130 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 60 | 60 | <0,01 | 0,14 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Хром | mg/dm3 | 0.01* | <5 | <5 | <0,01* | <0,01* | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * |
| Мед | μg/dm3 | 2000* | 120 | <30 | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * |
| Нефто- продукти | μg/dm3 | - | <100 | <50 | <10 * | <10 * | <100 * | <100 * | <100 * | <100 * |
| Температура на водата | оС | - | 17.0 ** | 19 | 17,5 | 15 | 17,2 | 16 | 16,2 | 18,0 |

Забележка: 	* 	За удобство при сравняването, стойността на показателя е приведена от mg/l към μg/dm-3 (или обратно от μg/dm-3 в mg/l)

**	Посочените стойности се отнасят за датите на изграждане на мониторинговите пунктове (МП1 - 16.08.06, МП2 - 17.08.06, 
	МП3 - 16.08.06 и МП4 - 17.08.06).

Таблица 7-в

Химичен състав на подземните води от сондаж МП3

| Показател | Мярка | Стандарт за качество на подзем. води по Наредба №1/2007 | Измерени стойности на 18.12.2006 | Измерени стойности на 17.7.2007 | Измерени стойности на 30.5.2008 | Измерени стойности на 21.11.2008 | Измерени стойности на 29.06.2009 | Измерени стойности на 18.11.2009 | Измерени стойности на 23-24.06.2010 | Измерени стойности на 03.11.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5÷9,5 | 7,26 | 7,15 | 7,18 | 7,22 | 7,20 ( 0,05 | 7,48 ( 0,05 | 7,34 ( 0,05 | 7,30 ( 0,05 |
| Разтворени вещества | mg/dm3 | - | - | 1013 | 1042 | 1292 | 1026 ( 51 | 928 ( 46 | 476 ( 24 | 1272 ( 64 |
| Общ сух остатък | mg/dm3 | - | 1046 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хлориди | mg/dm3 | 250 | 310 | 243,5 | 244,6 | 243 | 281 ( 14 | 258 ( 13 | 81,8 ( 4,1 | 120 ( 6 |
| Желязо | μg/dm3 | 200 | 2590 | 2460 | 600 | 71 | 270 ( 20 | 223 ( 11 | 380 ( 19 | 460 ( 23 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 60 | 60 | <0.01 | 0.02 | <0,01 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Хром | mg/dm3 | 0.01* | <5 | <5 | <0.01* | <0.01* | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * |
| Мед | μg/dm3 | 2000* | 120 | <30 | <20* | <20* | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * |
| Нефто- продукти | μg/dm3 | - | <100 | <50 | <10* | <10* | <100 * | <100 * | <100 * | <100 * |
| Температура на водата | оС | - | 17,0 ** | 19 | 17,5 | 16,5 | 17,4 | 15,8 | 16,9 | 18,2 |

Забележка: 	* 	За удобство при сравняването, стойността на показателя е приведена от mg/l към μg/dm-3 (или обратно от μg/dm-3 в mg/l)

**	Посочените стойности се отнасят за датите на изграждане на мониторинговите пунктове (МП1 - 16.08.06, МП2 - 17.08.06, 
	МП3 - 16.08.06 и МП4 - 17.08.06).

Таблица 7-г

Химичен състав на подземните води от сондаж МП4

| Показател | Мярка | Стандарт за качество на подзем. води по Наредба №1/2007 | Измерени стойности на 19.12.2006 | Измерени стойности на 18.7.2007 | Измерени стойности на 30.5.2008 | Измерени стойности на 21.11.2008 | Измерени стойности на 29.06.2009 | Измерени стойности на 18.11.2009 | Измерени стойности на 23-24.06.2010 | Измерени стойности на 03.11.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6,5÷9,5 | 6,6 | 7,24 | 7,82 | 7,32 | 7,49 ( 0,05 | 7,76 ( 0,05 | 7,58 ( 0,05 | 7,46 ( 0,05 |
| Разтворени вещества | mg/dm3 | - | - | 2142 | 950 | 1070 | 615 ( 31 | 630 ( 32 | 496 ( 25 | 1798 ( 90 |
| Общ сух остатък | mg/dm3 | - | 2508 | - | - | - | - | - | - | - |
| Хлориди | mg/dm3 | 250 | 539 | 298 | 123,6 | 170 | 64 ( 3 | 61 ( 3 | 29,2 ( 1,5 | 31,1 ( 1,6 |
| Желязо | μg/dm3 | 200 | 760 | 710 | 50 | 110 | 570 ( 20 | 650 ( 33 | 320 ( 20 | 440 ( 22 |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 40 | 130 | <0,01 | 0,71 | <0,01 | 0,09( 0,005 | <0,05 | <0,05 |
| Хром | mg/dm3 | 0.01* | <5 | <5 | <0,01* | <0,01* | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * | <0,01 * |
| Мед | μg/dm3 | 2000* | <10 | <30 | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * | <20 * |
| Нефто- продукти | μg/dm3 | - | <100 | <50 | 60 * | 30 * | 500 ( 100 * | <100 * | <100 * | <100 * |
| Температура на водата | оС | - | 19.5 ** | 20 | 19 | 15 | 17,8 | 15 | 17,2 | 18,0 |

Забележка: 	* 	За удобство при сравняването, стойността на показателя е приведена от mg/l към μg/dm-3 (или обратно от μg/dm-3 в mg/l)

**	Посочените стойности се отнасят за датите на изграждане на мониторинговите пунктове (МП1 - 16.08.06, МП2 - 17.08.06, 
	МП3 - 16.08.06 и МП4 - 17.08.06).

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние 2006г.) | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг 2009г. | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | На три години | - |

Съгласно КР 51/2005г. мониторинг на почвите през 2010г. не е извършван.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.12.2010г. | Аварийно изтичане на сгурни води от дренажа на тръбопровода на багерна помпа № 5, във водите на топъл канал № 1 при „ТЕЦ Варна” ЕАД. | Трудно да се определи конкретната причина довела до наличие на отворен дренаж на сгурен тръбопровод при работеща БП, но като една от основните причини е възможния достъп до арматурата на външни лица и липсата на блокиращи или заключващи устройства непозволяващо нейното нерегламентирано отваряне или затваряне. | Дренирането е незабавно преустановено. Нарушението е разследвано от комисия. | Възпрепятстван е свободния достъп до задвижките на дренажите по сгуропроводите и се ограничи възможността за тяхното нерегламентирано отваряне. Актуализиран е графика за обходите на съоръженията от оперативния персонал по котелно оборудване като в него се включат и дренажите на сгурните тръбопроводи и самите тръбопроводи в района на с.Езерово. Актуализирана е СИ-КО-1.08 „Инструкция за експлоатация и безопасност на системата за хидравлично транспортиране на пепелта и шлака, смивни и багерни помпи”. Дренажите са пломбирани от представители на РИОСВ Варна. Съгласно заповед № 008/14.01.11 на Изп. директор при възникване на необходимост за нарушаване на пломбите се уведомява РИОСВ Варна. | РИОСВ гр. Варна |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването/ възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

За 2010г. няма регистрирани оплаквания в централата.

| Съставил, |  |
| --- | --- |
|  | ИНЖ.НИКОЛАЙ МОМЧИЛОВ, Р-Л ОТДЕЛ ТЕХН. КОНТРОЛ |
|  | Дата: |  |