Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

28/2005

БУЛСТАТ  –   112029879-Ю

гр. Пещера  4550

ул. “Петър Раков” № 39

Корекция във връзка с КД – 22 – 1885 на РИОСВ Пазарджик

Съдържание

| 1 | ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | УВОД | 3 |
| 1.2. | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 4 |
| 1.3. | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 4 |
| 1.3.1 | ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА | 4 |
| 1.3.2. | ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ | 6 |
| 1.3.3 | ПОТРЕБЛЕНИЕ НА СУРОВИНИ | 7 |
| 1.3.4. | СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ | 9 |
| 2 | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 9 |
| 2.1. | ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (EPEBB/PRTR) | 9 |
| 2.2 | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ | 16 |
| 2.3. | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ | 17 |
| 2.4. | ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | 21 |
| 2.5. | ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ | 23 |
| 2.6. | ЕМИСИИ НА ШУМ | 25 |
| 2.7. | ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ | 25 |
| 2.8. | ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ | 26 |
| 2.9. | АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ | 26 |
| 2.10 | ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ | 26 |
| 3 | ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД | 27 |

# 1. Въведение

# 1.1 Увод

Наименование: – “БИОВЕТ” АД

Адрес на инсталацията:	гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39

Регистрационен номер на разрешителното: № 28/ 2005 година

Дата на подписване на разрешителното: 01. 03. 2005 г.

Дата на влизане в сила на разрешителното: 31. 03. 2005 г.

Оператор на инсталацията: “БИОВЕТ”  АД

Ръководители: Ангел Желязков Иванов – Изпълнителен директор

Инж.Иван Петров Батаклиев –Изпълнителен директор

Адрес на оператора:	гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39

Телефон:  0350 6 5634 вътр.218

Факс: 0350 6 56 07

Лице за контакти:  инж.Стайко Стайков

Ръководител направление “Екология” и началник ПСОВ

Адрес на лицето за контакти:	гр. Пещера, ул. “Петър Раков” № 39

Телефон:  0350 6 5634 вътр. 395

e-mail:  s_stajkov@biovet.com

Кратка анотация на дейността:

Производство на хранителни добавки, фармацевтични продукти на едро, междинни лекарствени продукти и активни субстанции чрез синтез, ферментация или екстракция, сушене, стандартизация.

Политика по околната среда:

Процедура за частта „Упрaвление на околната среда”от интегрирана система ISO 9001:2000/ISO 14001:2004( EPD – 001 )-Приложение 1 към Годишен отчет за изпълнение дейностите по Комплексното разрешително

Организационна структура :

Процедура за частта „Упрaвление на околната среда”от интегрирана система ISO 9001:2000/ISO 14001:2004(EPD – 007 )-Приложение  2  към Годишен отчет за изпълнение дейностите по Комплексното разрешително

РИОСВ, отговаряща за разрешителното:

Регионална инспекция по опазване на  околната среда – Пазарджик

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция – Източнобеломорски район с център гр. Пловдив.

# 1.2 Система за управление на околната среда

# Системата за управление на околната среда (СУОС) е внедрена и утвърдена със сертификат по ISO 14001  в „БИОВЕТ”АД – гр.Пещера на 30.05.2003 г. В тази връзка са приети следните процедури:

- EPD – 007   Структура и отговорности

- QAD – 204  Управление, обучение и осъзнаване на персонала

- EPD – 008   Обмен на информация

- QAD – 002 Управление на документи и записи

- EPD – 009   Оперативно управление

- QAD – 904 Коригиращи и превантивни действия

- EPD – 010  Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

- QAD – 103 Прегледи от висшето ръководство

# 1.3. Използване на ресурси

# 1.3.1.  Използване на вода

Водоснабдяването с промишлени води се  извършва от Повърхностни води от Долна вада на ВЕЦ Пещера, съгласно условията в разрешителното за водоползване. Питейно битовото водоснабдяване  се извършва от подземни води – собствен водоизточник .

В табл. 8.1.2  и табл. 3.1 са представени количествата изразходена вода за единица продукт и резултатите от оценката на съответствието с поставените  в комплексното разрешително условия.

В табл. 3.1 количествата за единица продукт за всяка инсталация са сума от количествата вода за охлаждане и за производствени нужди от табл. 8.1.2. В комплексното разрешително не е определена норма за годишна консумация по инсталации.

Таблица 8.1.2

| Източник на вода | Наименование на инсталацията | Вода за производствени нужди, m3/t продукт | Вода за охлаждащи нужди, m3/t продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по КР | Отчет | по КР | Отчет |  |
| Повърхностни води | ОПК 1 | 291 | 50.87 | 1941 (директно) | 222.49 | да |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | ОПК 3 | 530 | 58.36 | 3170 (оборотна) | 1858.49 | да |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | ОПК 4 тиловет, плеуромулин, тиамулин | 2531 | 353.46 | 32406 (оборотна) 1670 (директно) | 23254.07 | да |
| Оборотен цикъл | ОПК 4 сталонил | 2314 | - | 9257 (оборотна) | - | - |

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОПК 1 |  |  |  |  |  |
| Повърхностни води | - | 2232 | 529726 | 273.36 | да |
| ОПК 3 |  |  |  |  |  |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | - | 3700 | 3222231 | 1916.85 | да |
| ОПК 4 тиловет, плеуромулин, тиамулин |  |  |  |  |  |
| Оборотен цикъл и повърхностни води | - | 36607 | 6684099 | 23607.53 | да |
| ОПК 4 сталонил |  |  |  |  |  |
| Оборотен цикъл | - | 11571 | - | - | - |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните три години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

| Наименование на инсталацията | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г |  |  |
| ОПК 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| ОПК 3 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| ОПК 4 тиловет, плеуромулин, тиамулин | 0 | 0 | 0 | - | - |
| ОПК 4 сталонил | 0 | 0 | 0 | - | - |

През изминалата година не са установени течове по водопреносната система.

| Водопреносна система за: | Брой извършени проверки | Брой несъответствия | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Питейна вода | 52 | 0 | - |
| Промишлена вода | 12 | 0 | - |
| Оборотна вода | 12 | 0 | - |

# 1.3.2. Потребление на енергия

Таблица 1.3.2. Потребление на енергия

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh | Използвано количество за единица продукт, MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК 1- Плеуромутилин | 7.914 | 2.13 | да |
| ОПК3- Тилозин и сталонил | 6.945 | 6.68 | да |
| ОПК4 | 12.173 | 10.92 | да |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните три години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

| Наименование на инсталацията | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г |  |  |
| Обединен производствен корпус (ОПК 1) - Плеуромутилин | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус (ОПК 3) – Тилозин и Сталонил | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус ОПК 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |

| Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh | Използвано количество за единица продукт, MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ОПК 1- Плеуромутилин | 32.506 | 9.68 | да |
| ОПК3- Тилозин и сталонил | 41.477 | 21.67 | да |
| ОПК4 | 64.577 | 63.26 | да |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните три години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

| Наименование на инсталацията | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г |  |  |
| Обединен производствен корпус (ОПК 1) - Плеуромутилин | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус (ОПК 3) – Тилозин и Сталонил | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Обединен производствен корпус ОПК 4 | 0 | 0 | 0 | - | - |

# 1.3.3 Потребление на суровини

Приложените по-долу таблици  показват употребата за производство на единица продукт на всяка от контролираните по Условие 8.3.1.1. суровини и спомагателни материали.

Таблица 1.3.3

| Суровина | Годишно количество съгласно КР, t/ y | Количество за единица продукт съгласно КР, t/t | Употребено годишно количество, t/ y | Количество за единица продукт, t/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поизводство на Тиловет Т |
| Сярна к-на техн. | 44.47525 | 0.16667 | 15.627 | 0.097 | да |
| Натриев хидроксид | 56.55675 | 0.33333 | 27.67 | 0.17 | да |
| Производство на Тиловет Р |
| Сярна к-на техн. | 5.2414 | 0.17241 | 5.096 | 0.123 | да |
| Натриев хидроксидтех.46% | 6.2707 | 0.34483 | 6.268 | 0.151 | да |
| Производство на Тиловет В |
| Амониев нитрат | 1.3950 | 0.14000 | 0.045 | 0.1383 | да |
| Азотна к-на | 3.93 | 0.31846 | 0.014 | 0.0699 | да |
| Производство на Тиловет 100 |
| Кобалтов двухлорид | 0.01801 | 0.00005 | 0.01789 | 0.000038 | да |
| Формалин | 2.18 | 0.01500 | 1.7359 | 0.0094 | да |
| Производство на Тиловет 250 |
| Винена к-на тех.крист. | 5.2867 | 0.04700 | 4.073 | 0.024 | да |
| Амониев нитрат | 5.13 | 0.03043 | 4.954 | 0.0283 | да |
| Производство на Тиамулин |
| Р-Толуолсулфо- хлорид | 31.9169 | 0.4160 | 29.139 | 0.3544 | да |
| Фумарова к-на | 20.2395 | 0.2638 | 19.985 | 0.2431 | да |
| Производство на Сталонил |
| Фосфорна к-на техн.50% | 0.36 | 0.0008 | - | - | - |
| Натриев хидроксид технически | 0.24 | 0.0006 | - | - | - |

| Спомагателен материал | Годишно количество съгласно КР, t/ y | Количество за единица продукт съгласно КР, t/t | Употребено годишно количество, t/ y | Количество за единица продукт, t/t | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство на Тиловет Т |
| Бутилацетат | 545.73 | 1.70000 | 260.45 | 1.617 | да |
| Азотна киселина | 41.00 | 0.35000 | 16.33 | 0.10 | да |
| Производство на Тиловет Р |
| Бутилацетат | 70.00 | 1.75000 | 69.188 | 1.667 | да |
| Азотна к-на | 12.55 | 0.40000 | 7.324 | 0.144 | да |
| Производство на Тиловет В |
| Бутилацетат | 7.845 | 1.90000 | 0.363 | 1.817 | да |
| Производство на Тиловет 250 |
| Бутилацетат | 57.8 | 0.42300 | 47.21 | 0.262 | да |
| Производство на Тиамулин |
| Метанол | 425.04 | 5.5400 | 119.7 | 1.489 | да |
| Хексан | 69.0511 | 0.9000 | - | - | - |
| Производство на Сталонил |
| Етилацетат | 30 | 5.9500 | - | - | - |
| Хексан | 25 | 4.9000 | - | - | - |

В таблицата по долу е показан броя несъответствия за последните три години, установени при оценката на съответствието с нормите по КР.

| Суровина/Спомагателен материал | Установени несъответствия | Причини за несъответствията | Предприети планирани коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 г | 2006 г | 2007 г |  |  |
| Формалин | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Винена киселина | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Амониев нитрат | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Бутилацетат | 1 | 0 | 0 | - | - |
| Натриев хидроксид | 1 | 0 | 0 | - | - |

1.3.4 Съхранение на суровини

През изминалата година е извършена проверка на резервоарите и на площадките за съхранение на течни суровини съгласно  оперативна процедура Пр-СУОС 09.06.03-2006 несъответствия не са установени.

През 2007 г не са установени пропуски по тръбопреносната система.

| Съоръжение | брой проверки | констатирани несъответствия | причини за несъответствията | предприети коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2005 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | - | - | - |
| Резервоари | 1 | - | - | - |
| Обваловки | 1 | 4 | нарушаване целостта на настилката | да се подмени настилката |
| Складове № 34 и 36 | 1 | - | - | - |
| 2006 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | - | - | - |
| Резервоари | 1 | - | - | - |
| Обваловки | 1 | - | - | - |
| Складове № 34 и 36 | 1 | - | - | - |
| 2007 г |  |  |  |  |
| Тръбопреносна система | 1 | - | - | - |
| Резервоари | 1 | - | - | - |
| Обваловки | 1 | - | - | - |
| Складове № 34 и 36 | 1 | - | - | - |

2.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Резултатите от собствения мониторинг през докладвания период се представят във формата съгласно утвърдения образец от МОСВ.Информацията съдържа описание на метода (съгласно EPEBB и PRTR) използван за получаване на резултатите.

2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(EPEBB) и PRTR.

Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадка в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система, почвата, преноса на замърсители извън площадката, обработката и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности.

Пълния списък на веществата и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, съгласно Приложение 1 към настоящия Годишен доклад.

Методът съгласно, който са изчислени годишните количества на контролираните вещества е описан към всяка конкретна таблица за всеки от елементите на околната среда – въздух в табл.2,  води табл.3.

Таблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 100 000 - | - | - | - | * |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 500 000 0 | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 100 млн. 6,615млн | - | - | - | * |
| 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) | 100 - | - | - | - | * |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | 10 000 - | - | - | - | * |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 - | - | - | - | 10 000 - |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100 000 6 163 | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 100 000 1 423 | - | - | - | * |
| 9# |  | Перфлуоровъглероди (PFCs) | 100 - | - | - | - | * |
| 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) | 50 - | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 - | - | - | - | * |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 - | 50 000 - | 10 000 - | 10 000 - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 3 156 | 5 000 - | 10 000 - | 10 000 - |
| 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 16 |  | Халогенни въглеводороди | 1 - | - | - | 100 - | 10 000 - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | 20 - | 5 (*) | 5 - | 50 - | 50 - |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | 10 - | 5 (*) | 5 - | 5 - | 5 - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | 100 - | 50 - | 50 - | 200 - | 10 000 - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 - | 50 - | 50 - | 500 - | 10 000 - |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | 10 - | 1 (*) | 1 - | 5 - | 5 - |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 - | 20 - | 20 - | 500 - | 10 000 - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 - | 20 - | 20 - | 50 - | 50 - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 - | 100 - | 100 - | 1 000 - | 10 000 - |
| 25 | 15972-60-8 | Алахлор | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 26 | 309-00-2 | Алдрин | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 27 | 1912-24-9 | Атразин | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 28 | 57-74-9 | Chlordane | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 29 | 143-50-0 | Chlordecone | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, C10-C13 | - - | 1 - | 1 - | 10 - | 10 000 - |
| 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 33 | 50-29-3 | DDT | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 36 | 60-57-1 | Dieldrin | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 37 | 330-54-1 | Diuron | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 38 | 115-29-7 | Ендосулфан | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 39 | 72-20-8 | Ендрин | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) | - - | 1 000 - | 1 000 - | 1 000 - | 10 000 - |
| 41 | 76-44-8 | Хептахлор | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 42# | 118-74-1 | Хексахлорбензол (HCB) | 10 - | 1 - | 1 - | 1 - | 5 - |
| 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хексахлорциклохексан (HCH) | 10 - | 1 - | 1 - | 1 - | 10 - |
| 45 | 58-89-9 | Lindane | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 46 | 2385-85-5 | Mirex | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - | 0.001 - |
| 48 | 608-93-5 | Пентахлорбензол | 1 - | 1 - | 1 - | 5 - | 50 - |
| 49# | 87-86-5 | Пентахлорфенол (PCP) | 10 - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) | 0.1 - | 0.1 - | 0.1 - | 1 - | 50 - |
| 51 | 122-34-9 | Simazine | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 53# | 56-23-5 | Tетрахлорметан (TCM) | 100 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 54# | 12002 г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) | 10 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 55# | 71-55-6 | 1,1,1-трихлоретан | 100 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан | 50 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 58# | 67-66-3 | Трихлорометан | 500 - | - - | - - | 1 000 - | 10 000 - |
| 59 | 8001-35-2 | Toxaphene | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - | 1 - |
| 60 | 75-01-4 | Винилхлорид | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 61 | 120-12-7 | Антрацен | 50 - | 1 - | 1 - | 50 - | 50 - |
| 62# | 71-43-2 | Бензол | 1 000 - | 200 (като BTEX) a/ | 200 (като BTEX) a/ | 2 000 (като BTEX) a/ | 10 000 - |
| 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 65 | 100-41-4 | Етилов бензол | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид | 1 000 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 67 | 34123-59-6 | Isoproturon | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 68 | 91-20-3 | Нафталин | 100 - | 10 - | 10 - | 100 - | 10 000 - |
| 69# |  | Съединения на Organotin (като общ Sn) | - - | 50 - | 50 - | 50 - | 10 000 - |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) | 10 - | 1 - | 1 - | 100 - | 10 000 - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли летливи (като общ C) | - - | 20 25 | 20 - | 200 - | 10 000 - |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводо-роди (PAHs)b/ | 50 - | 5 - | 5 - | 50 - | 50 - |
| 73 | 108-88-3 | Толуол | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 74 |  | Tributyltin и неговите съединения | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - - | 50 000 63 039 | - - | - - | ** |
| 77 | 1582-09-8 | Trifluralin | - - | 1 - | 1 - | 5 - | 10 000 - |
| 78 | 1330-20-7 | Xylenes | - - | 200 (като BTEX)a/ | 200 (като BTEX)a/ | 2 000 (като BTEX)a/ | 10 000 - |
| 79# |  | Хлориди (като общ Cl) | - - | 2 млн. - | 2 млн. - | 2 млн. - | 10 000c/ - |
| 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като HCl) | 10 000 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 81 | 1332-21-4 | Азбест | 1 - | 1 - | 1 - | 10 - | 10 000 - |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - - | 50 - | 50 - | 500 - | 10 000 - |
| 83# |  | Флуориди (като общ F) | - - | 2 000 - | 2 000 - | 10 000 - | 10 000c/ - |
| 84# |  | Флуор и неорганични съединения (като HF) | 5 000 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 85# | 74-90-8 | Циановодород (HCN) | 200 - | - - | - - | - - | 10 000 - |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | 50 000 - | - - | - - | - - | * |

(*) Забележка: Получените резултати са под границите на откриване на метода и тези стойности не могат да бъдат използвани за количествена оценка. Стойността на получените резултати е десетократно под нормите заложени в Комплексното разрешително.

2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

За всяко пречиствателно съоръжение са определени параметрите, чието контролиране осигурява оптималната му работа.Контрола на тези параметри, установяването на несъответствие и прилагането на коригиращи действия се осъществява съгласно писмени процедури.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| №. |  | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Инсталация |  |  |  | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Стандартизация първа линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 4.8 | един път годишно | ДА |
| 2 | Мелница втора линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 87 | един път годишно | НЕ |
| 3 | Пневмотранспорт пълнител ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 15 | един път годишно | ДА |
| 4 | Стандартизация втора линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 8.9 | един път годишно | ДА |
| 5 | Мелница първа линия ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 34 | един път годишно | ДА |
| 6 | Гранулатор Хосокава ОПК 5 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 1.8 | един път годишно | ДА |
| 7 | Гранулатор Алгаер ОПК 5 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 19 | един път годишно | ДА |
| 8 | Сушилня „Анхидро” 1 ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 0.9 | един път годишно | ДА |
|  |  | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 0 | един път годишно | ДА |
| 9 | Сушилня ИВК ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 12 | един път годишно | ДА |
| 10 | Стандартизация 1 ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 6.5 | един път годишно | ДА |
| 11 | Стандартизация 2 ОПК 2 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 1.4 | един път годишно | ДА |
| 12 | Сушилня Анхидро ОПК 5 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 30 | 5.4 | един път годишно | ДА |
|  |  | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 0 | един път годишно | ДА |
| 16 | Сушилня „Анхидро” ОПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 9.3 | един път годишно | ДА |
|  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 47.56 | един път годишно | ДА |
| 17 | Стандартизация ОПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 9.6 | един път годишно | ДА |
| 18 | Скрубер към сушилня „Roto”ОПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 150 | Не е работила през 2007 г. |
| 19 | Разтегляне суровини тиамулин ОПК4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 0.9 | един път годишно | ДА |
| 20 | Сушилня „Glatt” OПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 11.1 | един път годишно | НЕ |
|  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 0 | един път годишно | ДА |
| 21 | Сушилня „Spinflash” OПК 4 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 10 | 1.9* | един път годишно | ДА |
|  |  | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 11.24* | един път годишно | ДА |
| 27 | Котел № 1(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 96.60 | един път годишно | ДА |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | 0 | един път годишно | ДА |
| 28 | Котел № 2(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 84.00 | един път годишно | ДА |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | 0 | един път годишно | ДА |
| 29 | Котел №3(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 94.60 | един път годишно | ДА |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | 0 | един път годишно | ДА |
| 30 | Котел № 4(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | 0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 | 94.0 | един път годишно | ДА |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | 0 | един път годишно | ДА |
| 35 | Котел № 9(ЕКМ12) | Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 100 | Не е работил през 2007 г. |
|  |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 250 |  |
|  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 |  |
| 37 | Общообменна вентилация сушилня „Spinflash” OПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 6.180 | един път годишно | ДА |
| 38 | Общообменна вентилация Тиловет– база ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 100 | 8.55 | един път годишно | ДА |
| 39 | Общообменна вентилация Тиловет – база ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 100 | 49.7 | един път годишно | ДА |
| 40 | Общообменна вентилация Тиамулин ОПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 2.670 | един път годишно | ДА |
| 41 | Локална вентилация Тиамулин над люкове на реактори ОПК4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | 18.750 | един път годишно | ДА |
| 42 | Общообменна вентилация п-во Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 45 | Не е работила през 2007 г. |
| 43 | Общообменна вентилация партер Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 45 | Не е работила през 2007 г. |
| 44 | Общообменна вентилация кристализация Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 45 | 18.75 | един път годишно | ДА |
| 45 | Общообменна вентилация сепарация Тиловет ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 100 | 19.77 | един път годишно | ДА |
| 48 | Локална вентилация – кристализация Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | Не а работила през 2007 г. |
| 49 | Локална вентилация – центрофуги Сталонил ОПК 4 | ЛОС без метан (NMVOC) | mgOC/Nm3 | 50 | Не е работила през 2007 г. |
| 50 | Лентова сушилня № 3 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 7.5 | един път годишно | ДА |
| 51 | Лентова сушилня № 1 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 10 | един път годишно | ДА |
| 52 | Лентова сушилня № 2 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 9.5 | един път годишно | ДА |
| 53 | Лентова сушилня № 4 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 26 | един път годишно | ДА |
| 54 | Лентова сушилня № 4 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 13 | един път годишно | ДА |
| 55 | Лентова сушилня № 4 ОПК 1 | Прах / Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 80 | 6 | един път годишно | ДА |

* - Данни от контролен мониторинг

Доклад за резултатите от собствения мониторинг на източниците на емисии в атмосферата е предоставен на РИОСВ- Пазарджик, заедно с протоколите от собствения мониторинг.

При собствения мониторинг са установени   несъответствия с определените емисионни норми в разрешителното при следните инсталации.

| Инсталация | Вид емисия | Норма КР | Измерена стойност | Причина за несъответствието | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дебит | Емисия | Дебит | Емисия |  |  |
| Стандартизация 2 ОПК 2 | прах | 1650 | 80 | 2908 | 1.4 | В КР са залегнали норми за дебити, които са по паспортни данни на вентилаторите. Разликата е резултат от реално замерване на дебита. Поисканата промяна на нормата за дебит в КР, беше приета за несъществена. | Вентилаторите не са подменяни и „Биовет” няма намерение да ги подменя за да приведе дебита в съответствие с нормата по КР. |
| Разтегляне суровини Тиамулин ОПК 4 | прах | 1980 | 10 | 2683 | 0.9 |  |  |
| Общообменна вентилация Сепарация ОПК 4 | ЛОС | 20000 | 100 | 28526 | 19.77 |  |  |
| Лентова сушилня №3 ОПК 1 | прах | 6000 | 80 | 6689 | 7.5 |  |  |
| Мелница втора линия ОПК 1 | прах | 3300 | 80 | 1737 | 87 | Въпреки че ръкавите на филтъра са били, здрави може да се предполага, че са били износени в резултат на продължителна работа. | Ръкавите са сменени с нови |
| Сушилня Глат ОПК 4 | прах | 4950 | 10 | 1311 | 11.1 | Не е установена причина | - |

При собствения мониторинг на емисиите в атмосферата не измерван дебита на изходящите газове от отдушниците на ферментаторите от ОПК 1, ОПК 2 и ОПК 3. В табл. по- долу е посочен разхода на технологичен въздух за тези цехове. Дебита на тези точки не се измерва и при контролния мониторинг тъй като изпускащото устройство представлява кондензатор и за замерване на реалното количество изходящ въздух  измерването трябва да се извърши на площадката на края на комина. Нито лабораторията към ИАОС – Пазарджик, нито лаборатория ЛИПГЕИ имат желание за извършване на мониторинг в тези точки. Технологичния въздух се използва основно за дишането на ферментаторите. Количеството въздух освободен от гореспоменатите изпускащи устройства е приблизително равно на количеството технологичен въздух подадено към тези цехове. Тъй като работата на тези цехове е непрекъсната може с голяма точност да се изчисли дебита на изходящите газове.

| Инсталация | Количество технологичен въздух | Дебит |
| --- | --- | --- |
| ОПК 1 | 63620000 | 7263 |
| ОПК 2.1 | 203040000 | 23178 |
| ОПК 2.2 | 88830000 | 10140 |
| ОПК 3.1 | 232051000 | 26490 |
| ОПК 3.2 | 42305500 | 4829 |

Изчислените стойностти на неорганизирани и общи емисии на летливи органични съединения са представени с Плана за управление на разтворителите за 2007 г.

При извършените проверки на инсталациите работещи с фреон 22 не са установени течове.

| Климатична/ Хладилна инсталация | Брой проверки | Брой установени несъответствия | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатик сплит система ОПК 1 | 1 | 0 | - |
| Климатик сплит система ОПК 3 | 1 | 0 | - |
| Хладилен компресор ХКЦ | 2 | 0 | - |
| Хладилен компресор ХКЦ | 2 | 0 | - |

2.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Производствените и битово – фекалните води отпадни води се пречистват от пречиствателна станция  за отпадъчни води (ПСОВ). ПСОВ се състои от механично и биологично стъпало. Контрола на работата на ПСОВ се извършва съгласно писмени процедури в съответствие с нормите в Комплексното разрешително.

Проверката на канализационната мрежа се извършва съгласно писмена процедура. През 2007 г са извършени 5 проверки. Пропуски  не са установени.

| Канализация | Брой извършени проверки | Брой установени течове | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| За условно чисти води първи колектор | 1 | 0 | - |
| За условно чисти води втори колектор | 1 | 0 | - |
| За промишлено замърсени води | 3 | 0 | - |

| Контролиран параметър | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причини за несъответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механично стъпало - вход |
| Неразтворени вещества | 52 | 0 | - | - |
| ХПК | 52 | 0 | - | - |
| БПК5 | 52 | 0 | - | - |
| БПК5/ХПК | 52 | 0 | - | - |
| Механично стъпало - изход |
| Неразтворени вещества | 52 | 0 | - | - |
| ХПК | 52 | 0 | - | - |
| БПК5 | 52 | 0 | - | - |
| БПК5/ХПК | 52 | 0 | - | - |
| Биобасейн І степен |
| Концентрация на активната утайка | 365 | 0 | - | - |
| Концентрация на разтворения кислород | 365 | 0 | - | - |
| Вторичен утаител І степен |
| Времепрестой | > 4 ч |
| Суспендирани вещества | 365 | 0 | - | - |
| Биобасейн ІІ степен |
| Концентрация на активната утайка | 365 | 0 | - | - |
| Концентрация на разтворения кислород | 365 | 0 | - | - |
| Вторичен утаител ІІ степен |
| Времепрестой | > 4 ч |
| Суспендирани вещества | 365 | 0 | - | - |
| Вторичен утаител ІІІ степен |
| Времепрестой | > 4 ч |
| Суспендирани вещества | 365 | 0 | - | - |

При мониторинга на отпадъчните води е установено едно несъответствие

| Точка на заустване | Брой извършени проверки | Брой установени несъответствия | Причини за несъответствията | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №1 | 12 | 0 | - | - |
| №2 | 12 | 0 | - | - |
| №3 | 13 | 1 | Изнасяне на биомаса следствие от почистване на преливниците на вторичните утаители | - |

Таблица 3.Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово – фекални и/или дъждовни) във водни обекти

| Емисии в отпадъчни води (Условно чисти първи колектор) |
| --- |
|  |  |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой / % |
| No | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |  |  |
| 1 | Годишен дебит | м3/ден | 3456 | 9354 | 4342 | 1627 | 4196 | 3400 | 3360 | 3500 | 3600 | 3340 | 3340 | 3200 | 3200 | Ежемесечно/12 | 7/ 58,33 |
| 2 | Активна реакция | pH | 6.0-9.0 | 7,500 | 7,850 | 7,600 | 7,500 | 7,640 | 7,450 | 7,450 | 7,150 | 7,750 | 7,280 | 7,580 | 7,320 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 3 | Неразтворени в-ва | mg/l | 20,000 | 12,000 | 4,000 | 14,000 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 16,000 | 10,000 | 8,000 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 4 | БПК5 | mg/l | 30,000 | 8,000 | 3,000 | 16,000 | 23,000 | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 4,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 5 | ХПК | mg/l | 150,000 | 40,000 | 14,000 | 70,000 | 63,000 | 45,000 | 15,000 | 31,000 | 16,000 | 12,500 | 38,000 | 16,000 | 25,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 6 | Масла и мазнини | mg/l | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 7 | Феноли летливи | mg/l | 0,500 | 0,010 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,070 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 8 | Арсен | mg/l | 0,100 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 9 | Кадмий | mg/l | 0,100 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 10 | Хром(6-валентен) | mg/l | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,020 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 11 | Живак | mg/l | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,010 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 12 | Адсорбируеми халогени | mg/l | 1,000 | 0,100 | 0,110 | 0,160 | 0,150 | 0,260 | 0,200 | 0,270 | 0,160 | 0,110 | 0,160 | 0,450 | 0,870 | Ежемесечно/12 | 12/100 |

| Емисии в отпадъчни води (Условно чисти втори колектор) |
| --- |
|  |  |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| No | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |  |  |
| 1 | Годишен дебит | м3/ден | 5616 | 2 387 | 3 828 | 3 024 | 4 156 | 4 156 | 4 470 | 3 500 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 4 600 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 2 | Активна реакция | pH | 6.0-9.0 | 7,600 | 7,700 | 7,490 | 7,600 | 7,900 | 7,500 | 7,390 | 7,100 | 7,700 | 7,730 | 7,800 | 7,450 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 3 | Неразтворени в-ва | mg/l | 20,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 14,000 | 4,000 | 8,000 | 13,000 | 8,000 | 10,000 | 11,000 | 7,000 | 7,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 4 | БПК5 | mg/l | 30,000 | 8,000 | 10,000 | 12,000 | 16,000 | 2,000 | 8,000 | 3,000 | 2,000 | 8,000 | 12,000 | 2,000 | 3,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 5 | ХПК | mg/l | 150,000 | 30,000 | 32,000 | 55,000 | 70,000 | 40,000 | 50,000 | 39,000 | 15,500 | 43,600 | 31,000 | 9,000 | 11,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 6 | Масла и мазнини | mg/l | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 7 | Феноли летливи | mg/l | 0,500 | 0,030 | 0,006 | 0,004 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,005 | 0,006 | 0,050 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 8 | Арсен | mg/l | 0,100 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 9 | Кадмий | mg/l | 0,100 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 10 | Хром(6-валентен) | mg/l | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,050 | 0,050 | 0,010 | 0,010 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 11 | Живак | mg/l | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 12 | Адсорбируеми халогени | mg/l | 1,000 | 0,100 | 0,500 | 0,300 | 0,160 | 0,310 | 0,260 | 0,230 | 0,200 | 0,300 | 0,200 | 0,380 | 0,470 | Ежемесечно/12 | 12/100 |

|  | Емисии отпадъчни води (Изход вторични утаители на ПСОВ) |
| --- | --- |
|  |  |  | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| No | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември |  |  |
| 1 | Годишен дебит | м3/год | 4500 | 3 462 | 3 462 | 3 462 | 3 462 | 3 800 | 3 580 | 3 780 | 3 700 | 3 400 | 4 200 | 4 100 | 4 300 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 2 | Активна реакция | pH | 6.0-9.0 | 7,600 | 8,100 | 7,400 | 7,400 | 7,700 | 7,560 | 7,850 | 7,600 | 7,800 | 7,650 | 7,480 | 7,300 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 3 | Неразтворени в-ва | mg/l | 20,000 | 16,000 | 10,000 | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | 18,000 | 12,000 | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 19,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 4 | БПК5 | mg/l | 30,000 | 18,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 15,000 | 19,500 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 5 | ХПК | mg/l | 150,000 | 130,000 | 100,000 | 148,000 | 148,000 | 148 | 115 | 129,000 | 100 | 123,000 | 109,000 | 130,000 | 140,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 6 | Масла и мазнини | mg/l | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 7 | Феноли летливи | mg/l | 0,500 | 0,050 | 0,010 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,014 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 8 | Нитратен азот | mg/l | 10,000 | 9,750 | 8,100 | 7,930 | 7,930 | 7,930 | 8,850 | 5,500 | 6,150 | 8,600 | 12,780 | 5,380 | 8,350 | Ежемесечно/12 | 11/91,66 |
| 9 | Общ фосфор | mg/l | 2,000 | 1,900 | 0,760 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 1,930 | 1,300 | 0,980 | 1,690 | 1,480 | 1,530 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 10 | Арсен | mg/l | 0,100 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,020 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 11 | Кадмий | mg/l | 0,100 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 12 | Хром(6-валентен) | mg/l | 0,100 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,030 | 0,013 | 0,050 | 0,050 | 0,010 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 13 | Живак | mg/l | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | Ежемесечно/12 | 12/100 |
| 14 | Адсорбируеми халогени | mg/l | 1,000 | 0,250 | 0,460 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | 0,320 | 0,370 | 0,600 | 0,390 | 0,530 | 0,690 | Ежемесечно/12 | 12/100 |

- Съгласно КР № 28 / 2005 г. не се изисква мониторинг  и няма посочени норми на допустими емисии на феноли летливи (като общ въглерод) , а само на феноли летливи, посочената стойност е изчислена на база съдържанието на въглерод във фенола.(феноли летливи / 1.305)

- Няма посочени стойности в КР № 28 / 2005 г. за Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) така получената стойност е получена на база ХПК/3

2.4. Образуване на отпадъци

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Пореден № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1.1 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Тиамулин) | 070508 | 60 t/y | 0 | 0.6 t/t | 0 | 0 | собствен транспорт | Да |
| 1.2 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Сталонил) | 070508 | 30 t/y | 0 | 6.0 t/t | 0 | 0 | - | Да |
| 1.3 | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(отработено олио Сталонил) | 070508* | 360 t/y | 0 | 70.45 t/t | 0 | 0 | - | Да |
| 1.4 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (перлитов остатък) | 070510* | 140 t/y | 0 t | 0.412 t/t | 0 | 0 t | собствен транспорт | Да |
| 1.5 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти(утайки от технологично обезводняване на антибиотици) | 070510 | 1266 t/y | 1407 t | 4.62 t/t | 2.08 | 773.750 | собствен транспорт | Да |
| 1.6 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (шихти) | 070510* | 25 t/y | 4.194 | 0.087 t/t | 0.006 | 0 | собствен транспорт | Да |
| 1.7 | Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти( филтърни платна ) | 070510* | 0.57 t/y | 0.53 | - | - | 0 | собствен транспорт | Да |
| Пореден № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
|  |  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| 1.8 | Твърди отпадъци съдържащи опасни вещества(смесени отпадъци от изгорял склад за суровини и готова продукция ) | 070513 | 600 t/y | 0 | - | - | 600 t/y | - | Да |
| 1.9 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 12 t/y | 11.500 t | - | - | 0 | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| 1.10 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | 1.15 t/y | 1.497 t | - | - | 0 | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Не |
| 1.11 | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 4.56 t/y | 4.100 t | - | - | Площадка 2 | „Лумакс – Транс” ЕООД – гр.Русе | Да |
| 1.12 | Хартиени и картонени опаковки | 150101 | 63 t/y | 43.320 | - | - | 0 | ЕТ «Янис 96 – Стоян Лупанов» Пещера- С, ВрС, Т | Да |
| 1.13 | Пластмасови опаковки | 150102 | 29 t/y | 21.080 | - | - | Площадка 2 0.450 т | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| 1.14 | Стъклени опаковки | 15 01 07 | 2,85 t/y | 0 | - | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| 1.15 | Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 150202(стъклена вата) | 150203 | 2.85 t/y | 0 | - | - | - | - | Да |
| 1.16 | Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 4.6 t/y | 1.720 | - | - | - | Не са предавани през изтеклата година | Да |
| 1.17 | Желязо и стомана (черни метали | 170405 | 12 t/y | 11.500 | - | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| 1.18 | Желязо и стомана (стари метални отпадъци – скрап) | 170405 | 130 t/y | 89.570 | - | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| 1.19 | Флуорисцентни лампи | 20.01.21* | 0.00002 t/y | 0.00023620 | - | - | Площадка 2 0.00002 т. | Надин Комерс - ООД | Не |
| 2.1 | Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 190811* | 940 t/y | 669.486 | - | - | Площадка 2 | Собствен транспорт | Да |
| 2.2 | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (Отпадъци от флотатори) | 190813* | 820 t/y | 80.600 | - | - | Площадка 2 71.618 т. | Собствен транспорт | Да |
| 2.3 | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води( отпадъци от пясъкоуловители) | 190813* | 250 t/y | 115.520 | - | - | Площадка 2 | Собствен транспорт | Да |
| 2.4 | Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води ( отпадъци от решетки и сита) | 190813* | 4.7 t/y | 3.750 | - | - | Площадка2 | Собствен транспорт | Да |

2.5. Оползотворяване на отпадъци

Таблица 5 .Оползотворяване на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Тиамулин) | 070508 | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(производство Сталонил) | 070508 | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции(отработено олио Сталонил) | 070508* | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (перлитов остатък) | 070510* | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти(утайки от технологично обезводняване на антибиотици) | 070510 | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти (шихти) | 070510* | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответствие |
| Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти( филтърни платна ) | 070510* | - | обезврежда се на площадка № 2 – ПСОВ | - | Да |
| Твърди отпадъци съдържащи опасни вещества(смесени отпадъци от изгорял склад за суровини и готова продукция ) | 07.05.13* | - | - | Няма лицензирана фирма за оползотворяване /обезвреждане на посочения тип отпадъци | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 120103 | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| Нехлорирани масла | 130205* | - | - | «Валд 95» ЕООД – гр.София – С, ВрС | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 150101 | - | - | ЕТ «Янис 96 – Стоян Лупанов» Пещера- С, ВрС, Т |  |
| Пластмасови опаковки | 150102 | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| Стъклени опаковки | 15 01 07 | - | - | ЕТ «Янис 96 – Стоян Лупанов» Пещера- С, ВрС, Т | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла различни от упоменатите в 150202(стъклена вата) | 150203 | - | - | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601 | - | - | „Маргарита”ЕООД – гр.Ямбол D15, C |  |
| Желязо и стомана (черни метали | 170405 | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| Желязо и стомана (стари метални отпадъци – скрап) | 170405 | - | - | „Металкомерс”ООД – гр.Пазарджик –С,Т,R12,R13 | Да |
| Флуорисцентни лампи | 20.01.21* | - | - | "Надин Комерс"ООД- C, T, D14 | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от биологично пречистване на промишлени отпадъчни води | 190811* | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води (Отпадъци от флотатори) | 190813* | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане | Съответствие |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води( отпадъци от пясъкоуловители) | 190813* | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |
| Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води ( отпадъци от решетки и сита) | 190813* | оползотворява се на площадка № 2 – ПСОВ | - | - | Да |

2.6. Емисии на шум

Таблица 6.Шумови емисии

Мониторинга е извършен съгласно Заповед № РД 536/27.12.1999 г. МОСВ. Замерени са нивата на шум в 27 точки разпределени в три контура. Изчислено е средното ниво на шум.Определена е общата звукова мощност Lp за всеки един контур. Замерените стойности отговарят на изискванията на условие 12.1.1. за границите на производствената площадка.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Контур 1 | 64.93 | ден | да |
| Контур 2 | 64.82 | ден | да |
| Контур 3 | 64.30 | ден | да |

В “БИОВЕТ” АД не са постъпили писмени оплаквания или възражения относно шумовото натоварване от живущи около площадката

2.7. Опазване на подземните води

Таблица 7.Опазване на подземните води

Тръбопроводите по които се транспортират течни суровини и междинни продукти се наблюдават за течове всеки път, когато се извършва пренос. В случай на теч преноса по тръбопровода се преустановява и пропуска се отстранява. Разлятата течност се събира. В случай, че при разлива е замърсена почва, то тя се изгребва. Съставя се протокол с който се документира разлива.

През 2007 г. не са установени течове и разливи от тръбопроводите.

По- долу са представени резултатите от мониторинга на подземните води. Представените резултати са от точките в които е имало водно ниво.

| Показател | Точка на пробовземане | Мярка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | №3 Широки ливади | m |  | 3 | 3 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 6.50 | 7.31 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 14.7 | 19.5 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 311 | 525 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост (ХПК) |  | mg/dm3 |  | 25 | 39 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mgeq/dm3 |  | 7.20 | 3.25 | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 1000 | 410 | 380 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 1.2 | 0.11 | 0.06 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 30 | 1.58 | 1.65 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.125 | 0.02 | < 0.01 | На 6 месеца | да |
| Фосфати |  | mg/dm3 | 1 | 0.14 | < 0.05 | На 6 месеца | да |
| Нефтопродукти |  | µg/dm3 | 500 | 0.00 | 0.00 | На 6 месеца | да |
| Арсен |  | µg/dm3 | 30 | 1 | 2 | На 6 месеца | да |
| Хром |  | µg/dm3 | 50 | 5 | < 10 | На 6 месеца | да |
| Живак |  | µg/dm3 | 2 | 0.00 | 0.00 | На 6 месеца | да |
| Кадмий |  | µg/dm3 | 5 | 1 | < 2 | На 6 месеца | да |
| Фенол |  | µg/dm3 | 50 | < 2 | 27 | На 6 месеца | да |

| Показател | Точка на пробовземане | Мярка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | №4 Широки ливади | m |  | 2.7 | 2.7 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 4.47 | 7.65 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 15.2 | 17.5 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 399 | 416 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост (ХПК) |  | mg/dm3 |  | 7 | 33 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mgeq/dm3 |  | 5.4 | 2.40 | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 1000 | 254 | 275 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 1.2 | 0.85 | 0.20 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 30 | 0.11 | 0.40 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.125 | 0.014 | < 0.01 | На 6 месеца | да |
| Фосфати |  | mg/dm3 | 1 | 0.30 | 0.24 | На 6 месеца | да |
| Нефтопродукти |  | µg/dm3 | 500 | 0.00 | 0.00 | На 6 месеца | да |
| Арсен |  | µg/dm3 | 30 | 1 | 2 | На 6 месеца | да |
| Хром |  | µg/dm3 | 50 | 5 | < 10 | На 6 месеца | да |
| Живак |  | µg/dm3 | 2 | 0.00 | 0.00 | На 6 месеца | да |
| Кадмий |  | µg/dm3 | 5 | 1 | < 2 | На 6 месеца | да |
| Фенол |  | µg/dm3 | 50 | < 2 | 29 | На 6 месеца | да |
| Водно ниво | №2 ПСОВ | m |  | 18 | 18 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 6.58 | 6.84 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 20 | 19 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 1406 | 1321 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост (ХПК) |  | mg/dm3 |  | 65 | 49 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mgeq/dm3 |  | 16.8 | 6.45 | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 1000 | 1322 | 848 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 1.2 | 0.40 | 0.45 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 30 | 0.50 | 2.74 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.125 | 0.01 | <0.01 | На 6 месеца | да |
| Водно ниво | №3 ПСОВ | m |  | 15 | 15 | На 6 месеца | да |
| Водороден показател |  | pH ед. |  | 5.81 | 6.26 | На 6 месеца | да |
| Температура |  | ˚C |  | 17 | 18 | На 6 месеца | да |
| Електропроводимост |  | µS/cm |  | 484 | 663 | На 6 месеца | да |
| Окисляемост (ХПК) |  | mg/dm3 |  | 28 | 38 | На 6 месеца | да |
| Обща твърдост |  | mgeq/dm3 |  | 4.60 | 2.19 | На 6 месеца | да |
| Разтворени вещества |  | mg/dm3 | 1000 | 408 | 487 | На 6 месеца | да |
| Амониев азот |  | mg/dm3 | 1.2 | 0.13 | 0.340 | На 6 месеца | да |
| Нитратен азот |  | mg/dm3 | 30 | 8.80 | 5.98 | На 6 месеца | да |
| Нитритен азот |  | mg/dm3 | 0.125 | 0.01 | <0.01 | На 6 месеца | да |

2.8. Опазване на почви

Таблица 8.Опазване на почви .

Съгласно условия 13.11.1 от Комплексното разрешително на „Биовет” АД – собствения мониторинг на почви се извършва на всеки 3 години, като при  последен мониторинг през 2005 т.е. следващия ще се извърши през 2008 и ще бъде докладван през 2009 година.

2.9. Аварийни ситуации

Таблица 9.Аварийни ситуации

През изминалата 2007 не са констатирани и документирани аварийни ситуации на територията на „Биовет” АД

През 2007 г инсталациите не са работили при анормални режими.

След 31.12.07 г временно е прекратена експлоатацията на инсталациите Стандартизация ІІ ОПК 1  и Пълнител ОПК1. Причините за това са от една страна изискванията на клиентите на „Биовет” продукта да бъде гранулиран и от друга страна освобождаването на производствени мощности в ОПК 5 след модернизирането на сушилня ИВК. Тъй като гранулирането на продукта се извършва в ОПК 5, икономически по- изгодно е стандартизирането на продукта да се извършва в стандартизационното отделение на същата инсталация.

План за временно прекратяване на дейността е представен на РИОСВ Пазарджик.

2.10. Оплаквания или възражения

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено Комплексното разрешително

През 2007 година не са постъпили писмени оплаквания или възражения от граждани, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено Комплексното разрешително.

Има постъпило 1 писмо от община Пещера, в което се казва, че има постъпили телефонни обаждания във връзка с миризми.

Имайки пред вид, че Биовет АД нито е правила промени в начина на работа на инсталациите или в произвежданите продукти,нито е имало авария преди или по време на цитирания период няма основание да се твърди, че регистрираните миризми са резултат от нови емисии от площадката на „Биовет” АД.

В отговор на писмото Биовет АД дава информация за емисиите от площадката и за изпълнението на инвестиционната програма на Биовет.

2.11. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответстие с условията на КР.

През изминалата година Биовет  АД е изпълнил дейностите заложени в инвестиционната програма със срок за изпълнение 2007 г.

| Програма № | Дейности | Инвестиции (в лева) | Начало на дейността (дата) | Край на дейността | Резултати от дейността | Метод за контрол | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реконструкция площадка за временно съхранение на органични отпадъци в ПСОВ | 60 000 | 2005 | 2007 | Намаление на риска от пропуски към подземни води | Протоколи от периодичен преглед на състоянието | С писмо изх. № 6307 от 2.10.2006 е подадена информация в РИОСВ – Пазарджик за изпълнението на дейността |
|  | Проектиране на стъпало за доочистване на изходящи газове от обезпрашителни инсталации на ОПК 3 и ОПК 4 за постигане нормативни изисквания за фармацевтичен прах | 150 000 | 2006 | 2007 | Работен проект | Приемателен протокол | Да |
|  | Обособяване на площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци на територията на “Биовет”АД в съответствие с изискванията на Приложение 2 към чл. 12 от ПМС 53/1999 год | 40 000 | 2005 | 2007 | Изпълнение изискванията на чл 12 ПМС 53/99 | Констативен протокол | Да. Писмо изх. № 5856 от 29.06.2005 |
|  | Изграждане звукопоглъщаща кабина около смукателни вентилатори парова централа след доказана необходимост | 60 000 | 2007 | 2007 | Намаление нивото на шум в жилищната зона | Замерване ниво на шум | Поради изграждане на когенерираща централа необходимостта от изграждане на звукопоглъщаща кабина около смукателни вентилатори отпада |
|  | Изследване нивото на шум след отстраняване на шума от дейностите по т. 22 и 23 и при необходимост изготвяне на нова програма за намаляване нивата на шум | 5 000 | 2007 | 2007 |  |  | През м. Май е извършено изследване на нивото на шум. Протокол от 16.05.2007 |
|  | Въвеждане в експлоатация стъпало за доочистване изходящите газове от пневмотранспорт – пълнител. Изпълнение на условие 9.2.1.4 | 30 000 | 2007 | 2007 | Достигане изисквания за прах по табл. 9.2.1.1 от КР | Приемателен протокол и протоколи за собствен мониторинг | Временно е прекратена експлоатацията |
|  | Въвеждане в експлоатация стъпало за доочистване изходящите газове от стандартизация 2 линия. Изпълнение на условие 9.2.1.5 | 80 000 | 2007 | 2007 | Достигане изисквания за прах по табл. 9.2.1.1 от КР | Приемателен протокол и протоколи за собствен мониторинг | Временно е прекратена експлоатацията |

# 3. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително 28/2005 на “Биовет” АД Пещера.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	 Дата: 16.05.2008

Име на подписващия:     Ангел Желязков

Длъжност в организацията:  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Подпис:_________________________________	 Дата: 16.05.2008

Име на подписващия:     инж. Иван Батаклиев

Длъжност в организацията:  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР