I. УВОД

- Име и местонахождение на инсталацията.

ТЕЦ “ МАРИЦА ИЗТОК 2 “ ЕАД

6265 с.Ковачево, община Раднево, обл.Стара Загора

2.Регистрационен номер на КР

КР N 50/2005 г.

3.Дата на подписване на КР

01.06.2005 г.

4.Дата на влизане в сила на КР

25.06.2005 г.

5.Име на собственика или оператора:

ТЕЦ “Марица изток 2”ЕАД

Гл.Изп.Директор –инж.Георги Христозов

6.Адрес,Телефон, факс и e-mail:

6265 с.Ковачево общ.Раднево, обл.Стара Загора

ТЕЦ”Марица изток 2”ЕАД

042/662 215; 042/662 000;  tec2@tpp2.com

7.Лице за контакти:

инж.Стефка Бонева – Р-л отдел ”Екология”

тел.: 042/662 600;факс: 042/662 000, 662 507

e-mail:  stefka@tpp2.com

8.Кратко описание на всяка от дейносттите/процесите, извършвани в инсталацията/ите.

8.1.Горивна инсталация за производство на ел.енергия с номинална топлинна мощност 4312 MWth:

ТЕЦ "Марица Изток 2"-ЕАД е най-голямата топлоелектрическа централа в България. Централата е базова кондензационна, предназначена да работи в основния товаров график на електроенергийната система на страната, разположена е на площ от 164 хектара в Източно-маришкия басейн, на територията на община Раднево, на 60 км югоизточно от гр. Стара Загора. Намира се в извън селищна територия, югоизточно от международен път Е 85. Отстояние от гр. Раднево - 28 км. На запад граничи със землището на с.Ковачево, на изток - със с. Маца, на север със с. Радецки. На юг централата граничи със с. Полски градец. Най-близко разположеното селище е с. Радецки на около 3,5 км. В непосредствена близост до централата е язовир ”Овчарица” - защитена територия, обитавана от редки видове птици.

Основната дейност на ТЕЦ "Марица Изток 2"- ЕАД е получаване на електрическа енергия на базата на топлоенергия получена от изгаряне на лигнитни въглища от Източно Маришкия минен басейн.

Подготовката на въглищата за изгарянето и транспортирането им до пещна камера се извършва в прахоприготвящите системи. След склада за въглища, същите преминават през дробилка II степен и посредством транспортни ленти постъпват в бункери за сурови въглища. След това се изгребват с помощта на дозатори за сурови въглища (ДСВ) и осигуряват необходимото за съответната прахоприготвяща система (ППС) количество въглища. От ДСВ въглищата постъпват в питателите за сурови въглища (ПСВ), които ги транспортират до газозаборните шахти (ГЗШ).

В ГЗШ се извършва подсушаване на въглищата от горещите газове  засмукани от горната част на пещна камера.

Мелещите вентилатори (МВ) имат предназначението да смилат до прахообразно състояние въглищата и да ги транспортират заедно с горещите газове от пещна камера  до праховите горелки. След МВ прахогазовата смес (аеросместа) постъпва в сепаратора, лопатките на който връщат за досмилане едрите частици обратно на входа на МВ през възвратни клапи. Чрез тези клапи, както и чрез подвижната лопатка на сепаратора, се регулира едрината на въглищния прах, постъпващ в горелките. След сепаратора въглищният прах преминава през прахоконцентратор, който разпределя аеросместа между основните и бридовите (сбросни) горелки.

През основните горелки в пещта постъпва по-голямата част от въглищния прах  с неголямо количество газове. Над всяка една от тях има разположена по една бридова горелка, през която в пещта постъпват по-голямата част от газовете с останалата част най-леки частици въглищен прах.

Образуваните при изгаряне на горивото газове постъпват на изхода от парогенератора във въздухоподгревател, където подгряват постъпващия въздух. След въздухоподгревателя газовете преминават през електрофилтрите, където се пречистват от пепелните частици. 	Посредством димни вентилатори газовете се транспортират към Комин 1 Н=180 м, Комин 2 H=180 м, Комин 1 Н=325м и Комин 2 Н=325 м  в ТЕЦ "Марица-изток 2”. Димните газове от парогенераторите на блокове 7 и 8 преди постъпване в комина преминават през сероочистваща инсталация, където става очистването от серни диоксиди (SO2).

За отделяне и раздробяване на шлака, попадащ на дъното на пещна камера, котлите са снабдени с шлакоотделители и шлакодробилки.

Транспортирането на шлаката отделяна от котела, отнесената пепел от изнесените въздухоподгреватели (ИВП) и от електрофилтрите (ЕФ) става посредством смивна вода (подавана от смивни помпи), чрез сгуроизвозни канали до Багерна помпена станция, откъдето с багерни помпи сгуропепелината се транспортира до Сгуроотвала. След това сгуропепелината се намива, изсушава и изгребва последователно през 3 басейна, като всеки от тях има дренажна система. Дренираната вода постъпва в помпена станция Избистрени води и посредством помпи захранва смивната инсталация в централата. Осушената сгуропепелина се изнася в насипище “Староселец” за депониране.

Отделената при изгаряне на горивото топлина се използва за подгряване на циркулиращата в екранната система на парогенераторите обезсолена вода до получаване на прегрята пара, подава се към парната турбина и получената енергия от разширение на парата до налягане в кондензатора се превръща в електрическа енергия, посредством куплираните към турбините генератори.

Произведената електическа енергия се изнася в енергийната система посредством изградените открити уредби 110 кV на бл.1, 220 кV за бл. № 2 до № 6 и 400 кV за бл. № 7 и бл. № 8, разположени в непосредствена близост до централата.

Първоначално изграждането на „ТЕЦ Марица-изток 2” започва с монтирането на четири блока по 150 МВт (в последствие турбината на блок №2 е подменена с турбина с мощност 165 МВт – 2002 г.).

Блок 2 е въведен в експлоатация след рехабилитация на 04.01.2007г;

Блок 1 е въведен в експлоатация след рехабилитация на 09.09.2007г;

Блок 3 е спрян за рехабилитация на 12.07.2007г;

Блок 4 е спрян за рехабилитация на 11.11.2007г;

Тази част на централата условно се нарича «стара част».  Всеки от тези блокове се състои от два котела, една турбина и един генератор свързани по така наречената схема “дубъл блок”.

Новоизградената част на централата, условно наречена част 850 мВт се състои от два блока по 210 МВт (№5 и №6) и два блока по 215 мВт (№7 и №8). Тези блокове са свързани по схемата моноблок:  котел-турбина-генератор.

ВПИ: Обезсоляването на водата се извършва в две водоподготвителни инсталации - ВПИ-2 и ВПИ-3 – с брутна производителност по 160 т/ч. Обезсоляването се осъществява по конвенционална технология – варова декарбонизация с коагулация, механично филтруване и йонообменно обезсоляване. Очистването на кондензата на 100% на блоковете се извършва поотделно на всеки блок  - бл.1 и бл.2 след рехабилитацията и блоковете от част 850 Мвт.

Сяроочистваща инсталация – пречиствателно съоръжение за очистване на димните газове от SO2 , чрез “измиване” с варовикова суспензия. Полученият в контейнери варовик с едрина 0 до 10 мм, посредством роторен изгребвач и лентови транспортьори се подава за съхранение в силозите за варовик. След това се отправят за смилане в три броя барабанно-топкови мелници, с производителност 33 т/ч всяка. Смилането на варовика в мелниците става по мокър метод за получаване на варовикова суспензия, с едрина на твърдото вещество – 25 микрона. Така получената суспензия се подава посредством помпи  в долната част на абсорбера тип “пулверизираща колона”. Рециркулационните помпи тласкат суспензията в пулверизаторни струйници,  разпрашават на финна струя и се получава голяма контактна площ между суспензията и постъпващите след отделяне на летливата пепел в електрофилтрите  димни газове.

8.2.Инсталация за производство на водород:

Водородната инсталация работи на основата на електролизен процес, посредством разлагане на водата с постоянен ток  на водород и кислород. Получения водород се използва само за нуждите на централата  - за охлаждане на генераторите. В ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД се използва водород, който е с 14 пъти по-малка плътност от въздуха, вследствие загубите от триене и вентилация се намаляват около 10 пъти. Тъй като чистата (дестилирана) вода има нищожна проводимост, за увеличаването й се използва калиева основа (КОН). При протичане на електрически ток през електролитен разтвор, на електродите се извършва дисоциране на йоните и протича свързана с това химическа реакция. Разделянето на водорода и кислорода в електролизера се осъществява с помощта на диафрагмени рами (диафрагми), пропущащи йони и непропущащи газове.

Инсталацията за водород е разположена в задната част срещу административна сграда. Инсталирани са 2 бр.електролизера тип СЭУ – 20/1 с производителност по 20 m3/h. Продуцирания водород се съхранява в 9 бр. ресивера по 20 м3.

8.3.Депо за твърди битови, строителни, производствени и опасни отпадъци.

С решение по ОВОС N 9-1/2001 г.се разрешава реализацията на проект на Депо за ТБПОО. Същото притежава разрешение за строеж N 14/27.03.03 г., издадено от община Раднево. Депото за твърди битови, промишлени и опасни отпадъци е около 50 дка, разположено е на 2 км южно от площадката на централата, на юг от сгуроотвала и на 2 км западно от с. Маца.

Капацитет Общ полезен обем на депото – 83590 м3.

Общ полезен обем за депониране на строителни отпадъци – 57050 м3 или 4160 т/г

Общ полезен обем на битови отпадъци  - 26540 м3 или 1828 т/г

Опасни отпадъци – 188 т/г

Общ експлоатационен период клетка строителни отпадъци – 24.2 г, а клетка за битови отпадъци 26.9 г.

Клетка за опасни отпадъци –стоманено бетонова вана с размери 54.00/15.00 м и дълбочина 2 м.; срок за съхранение на опасни отпадъци е 26 г.

Мерки при изграждане на депото за защита на почвата, подземни и повърхностни води, атмосферен въздух:

Земната основа от уплътнена глина е с подходяща носеща основа, голяма мощност и малък коефициент на филтрация.  Консолидираните глинесто-пясъчливи материали имат подчертано глинест характер и са практически водонепронизаеми, проникването на инфилтрирани води е невъзможно.

В клетката за битови отпадъци освен екран от глина, се полага и изолационна геомембрана против проникване и разпространение на инфилтрирани води.

Площен дренаж – за цялата площ на клетките за строителни и битови отпадъци с дебелина 0.50 см. Изпълнява ролята на защитен слой на геомембраната и на дренажния слой т.е. за събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото.

Мрежа от хоризонтални дренажни тръби за отвеждане на инфилтрата извън тялото на депото.

За отделяне на дъждовните води върху клетката на строителни отпадъци се изгражда глинена дига с височина 30 см. Цели се намаляване количеството на инфилтрата. Те се насочват към дренажната система на сгуроотвала, а отминалата през отпадъците – към помпена шахта. Посредством оросителна инсталация инфилтрата се връща в клетката, като се разчита на изпарения. Оросяването възпрепятства разпрашаването.

Горния изолиращ екран на депото осигурява: защита от проникване на повърхностни води в отпадъчното тяло, опазване на атмосферния въздух и повърхностни води от замърсяване, вписване в съществуващия ландшафт.

Изравнителен регулиращ слой пръст – защита на околната среда, чрез запръстяване на най-горния слой, играе роля на дренаж на газови емисии;

Минерален запечатващ пласт – глина с дебелина 0.50 м - защита от проникване на повърхностни води и бариера срещу газови емисии, също и срещу замръзване и проникване на корени биологична рекултивация

Газов дренажен слой с дебелина 0.50 см - материали устойчиви срещу химични и биологични агресивни вещества, осигурява провеждане на газови емисии до газоотделящ кладенец;

Изолационна геомембрана - гарантира защита от проникване на повърхностни води, също и бариера за газови емисии

Площен дренаж от баластра – дебелина 0,50 м - защитен слой на изолационната геомембрана, бързо оттичане на дъждовни води към дренажни тръби;

Система от дренажни води - събиране и отвеждане на дъждовни води;

Газоотвеждащ кладенец:

Изгражда се успоредно с депонирането на отпадъците, с диаметър 1.0 м с промит дренажен материал в клетката за битови отпадъци. Въвеждане в действие – най-късно 6 месеца след въвеждане на експлоатация. Изграждането на газоотделящия кладенец във височина става успоредно с насипване на депото, а запечатването му с газонепропусклива бетонова плоча и газоотвеждаща тръба - след постигане котата на насипване.

Отпадъчни води от измиване на сметовозни машини минават през каломаслоуловител, задържа пясъци, кал и неразтворени вещества, както и масла. Калта се задържа и след 2 - часово утаяване и отцеждане  се изхвърля в депото. Маслата се задържат след изплуване, отделят се и се пълнят в метални съдове за рециклиране.

Охранителни канали:

Около депото - облицовани охранителни канали за отвеждане на повърхностни и дъждовни води извън замърсената територия;

Лесозащитен пояс:

Огражда територията на депото. Засажда се подходяща висока растителност и служи за предпазване от миризми и шум, разнасяне на отпадъци по време на експоатация и също подобряване на ландшафта на района.

Съхранение на опасни отпадъци:

Клетката за опасни отпадъци е с принудителна вентилация за 5-кратен обмен въздух. По дъното и стените – изолация от бентонит, защитна геомембрана и геотекстил; отгоре – пласт от баластра с дебелина 0.30 м. Клетката е покрита с метална конструкция.

ДТБСПОО е с Разрешение за Ползване N СТ-12-33/15.01.2008 г.на ДНСК.

8.4.Инсталации, коите не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Инсталацията за обезводняване на гипса - производителност 100 т/ч гипс, с 10% влага или 2400 т/ден, при работа на 2-те Сяроочистки, т.е. СОИ 7 и СОИ 8. Полученият гипс е с търговски вид и съдържа 96% CaSO42H2O, 3.5% CaCO3 и 0.5 % CaSO31/2H2O. Гипсовата суспензия от СОИ се подава на вакумни лентови филтри, чрез които се изсмуква водата и се връща обратно в абсорбера. От лентовият филтър, обезводнения гипс постъпва в закрит склад с вместимост 15400 м3.

9.Производствен капацитет на централата:

Съгласно Условие 4:

| Блок | Котел | По КР капацитетMWth | Капацитет 2007 г. MWth |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок 1 | ЕК 1 | 236 | 231.6 |
|  | ЕК 2 | 236 | 236.7 |
| Блок 2 | ЕК 3 | 236 | 233 |
|  | ЕК 4 | 236 | 236 |
| Блок 3 | ЕК 5 | 236 | 209.6 |
|  | ЕК 6 | 236 | 195.4 |
| Блок 4 | ЕК 7 | 236 | 210.8 |
|  | ЕК 8 | 236 | 210 |
| Блок 5 | ЕК 9 | 606 | 580.6 |
| Блок 6 | ЕК 10 | 606 | 601.5 |
| Блок 7 | ЕК 11 | 606 | 587 |
| Блок 8 | ЕК 12 | 606 | 561.3 |
| Инсталация за производство на водород |  | 40 m3/h | 11.72 m3/h |
| ДТБСПОО | Разрешение за Ползване N СТ-12-33/15.01.2008 г.на ДНСК |  |  |

10.Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Опазването на околната среда е приоритетна задача за ТЕЦ ”Марица изток 2 ” ЕАД. Опазването чистотата на въздуха, повърхностни и отпадъчни води, екологосъобразното третиране на отпадъците и мерките предприети за намаляваме на неорганизираните емисии са основни задачи за разрешаване пред целия колектив на дружеството. Рехабилитацията на електроцентралата ще доведе до намаляване разходите на горива, спомагателни материали и вода за производство на единица продукт, като това допринася в дългосрочен план за подобряване състоянието на околната среда.

През 2007 г. в електроцентралата има Р-л отдел „Екология”, който е пряко подчинен на Изп.Директор. Отчита ежемесечно своята дейност. Функцията на Р-л отдел „Екология” е да контролира изпълнението на дейносттите по опазване на околната среда; да оказва методическа помощ; да провежда мониторинга, залегнат в КР N 50/2005 г. на емисиите вредни вещества изпускани вследствие работата на ТЕЦ във въздуха, водите, почвите и шума; да контролира въведената система и регламент за  управлението на отпадъците; да провежда обучение на работници и служители. В управлението на околната среда участвуват всички ръководители на цехове, отдели и производствени звена.

11.РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ гр.Стара Загора

Адрес: гр.Стара Загора

Ул.”Стара планина”2

12.Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция за управление

на водите в Източнобеломорски район

Адрес: гр.Пловдив, ул.”Булаир” №26, ет.5

II. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В ТЕЦ “Марица изток 2 “ЕАД е въведена и се прилага система за управления на околната среда (СУОС), която отговаря на поставените изисквания.

Целите и задачите на СУОС са следните:

- намаляване на рисковете за околната среда до толкова ниско равнище, колкото би било разумно осъществимо на практика и използване на най-добрите налични техники;

- интегриране на задълженията по СУОС в рамките на линията на управление;

- ангажимент за осведоменост и компетентност на служителите по отношение на околната среда;

- непрекъснато наблюдение и преглед на изпълнението във връзка с околната среда;

- ангажимент да се работи за постигане на непрекъснато подобрение на околната среда;

1. Структура и отговорностти

Със Заповед N 957/27.12.2005 г. и актуализирани списъци за 2007 г.на Изпълнителния Директор са конкретизирани лицата, отговорни за изпълнението на условията в КР и лицата, извършващи конкретни дейностти по условията на КР.

2. Обучение

В изпълнение на Заповед N 300/02.04.07 г. на Изпълнителния Директор е организирана техническа учебна година за 2007 г. с включени в обучението теми по опазване на околната среда, европейско и българско законодателство. По време на проверката са представени протоколи с имената на обучените работници и служители.

3. Обмен на информация

С утвърден актуализиран списък от Изп. Директор на площадката се поддържа актуална информация относно отговорните лица за изпълнение условията в КР, включващ имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакти.

На площадката се поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в КР, техните адреси и начина за контакт, включително и за спешни случаи.

4. Документиране

На територията на дружеството е осигурен актуален списък на всички закони, наредби и нормативни актове, отнасящи се до работата на инсталацията. При всяко изменение и допълнение на нормативната уредба списъка се актуализира.

Осигурен е актуален списък на документацията, включващ всички необходими инструкции, методики, дневници, регламенти, отчетни книги, транспортни карти, информационни листове за безопасност, вътрешни правила справки и протоколи. При поискване от Компетентния орган те са на разположение.

5. Управление на документите

Въведена е и се прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и изземването на невалидната документация.

6. Оперативно управление

Структурните звена в ТЕЦ ”Марица изток 2”ЕАД прилагат всички инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателно оборудване, намиращо се на територията на централата. Цялата документация се съхранява в писмен и електронен вид и е на разположение при поискаване от Компетентния орган.

7.Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия

Въведена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията на КР. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на стойносттите на технически и емисионни показатели, с определените в условията на разрешителното. Въведена е и се прилага инструкция за установяване причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. На база тези инструкции при всяка вътрешна или външна проверка се се установяват несъответствия, ако има такива, определят се причините за тези несъответствия и се набелязват коригиращи мерки за отстраняването им в разумен срок.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Всяко структурно звено в ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД има утвърден План за действие при аварии и като цяло централата има утвърден от Гражданска защита План за действие при аварии. На площадката има въведени и се прилагат следните инструкции:

- преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария;

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие на околната среда при аварии;

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората, включени са аварийни ситуации като наводнения, земетресения и др.природни бедствия;

- подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- периодична проверка готовността на персонала за изпълнение Плана за действие при аварии;

- избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията;

- определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствен достъп до мястото им на съхранение;

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящи места за разполагането им, редовна проверка и поддръжка в изправност;

- изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълненията на действията, предвидени в Плана за действие при аварии;

- изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера, или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии;

9.Записи

Резултатите от проведения през годината (2007 г.) мониторинг на всички замърсители, извършени проверки, констатирани нарушения и предприети мерки се документират. Също така се документират и докладват резултатите от инвентаризация на емисиите на вредни вещества и потреблението на горива и спомагателни материали. Водят се дневници, в които се документират проверките на резервоари, площадки, проверка на водопроводна, канализационна мрежа, течове по тръбопроводи, аварийни ситуации, които биха могли да станат в централата. Въведени са и се документират в дневници, отчетни книги и транспортни карти събирането, временното съхранение и транспортирането на всички видове отпадъци, генерирани в централата. Въведени са дневници за документиране и управление на количествата опасни вещества и реагенти на площадката. Изготвени са и са в действие планове за анормални режими на работа на пречиствателните съоръжения. Всички данни от наблюдението на техническите показатели се документират и съхраняват в дневници и журнали по цехове, а емисионните показатели се документират в протоколи и чрез собствени непрекъснати измервания и се съхраняват в отдел ”Екология”. Данните за причините на установените несъответствия с условията на КР и предприетите коригиращи действия се документират в изготвени протоколи за несъответствие и се съхраняват в отдел ”Екология”. Списъкът на документите, доказващ съответствие с условията на КР е напълно актуализиран със инструкциите за експлоатация и поддръжка, дневници, справки, протоколи, методики, вътрешни правила, отчетни книги, транспортни карти, регламенти и др.

10.Докладване

Ежемесечно се докладват резултатите от собствения мониторинг на вредните емисиии. Ежегодно се представя Годишен доклад за изпълнение на дейносттите по КР, както и Годищни доклади за СНИ. При поискване на Компетентния орган се предоставя допълнителна информация. За всяка промяна в работата на инсталацията и за всяко преустановяване работата на пречиствателно съоръжение, като се описват причините за спирането му и времето за престой се уведомява Компетентния орган.

III.    Използване на ресурси

1. Използване на вода

Използваната в ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД вода за технологични нужди се разделя на вода за:

- работа на котлите и получаване на необходимото количество пара;

- охлаждане на кондензаторите и други машини и съоръжения;

- осигуряване на нормална работа на охладителната кула;

- промивки на съоръженията и за нуждите на химводоочистката;

Производствената дейност на централата изисква непрекъснат режим на водоползване в рамките на денонощието и годината. Дружеството има издадено Разрешително за водоползване от яз.”Овчарица “ и р.Тунджа  N  0560/28.09.2001, като целите на водоползване са :

- От яз.”Овчарица”се ползва вода за охлаждане;

-   От р.Тунджа водата се използва за вода за поддържане нивото на яз.”Овчарица”;

Има монтирани водомерни устройства след ПС ”Ханово” в началото на деривационния канал Ханово-Ботево и на циркулационните канали на 2-те брегови помпени станции при вход на ТЕЦ. Същите са обозначени на план на площадката в Приложение II - 4.1.1 и в Приложение II - 4.1.3 от заявлението.

На ДТБСПОО, което вече има Разрешително за ползване N СТ-12-33/15.01.2008 г. има монтирано водомерно устройство  за измерване на количеството използвана вода за технологични нужди и същите са обозначени на плана на площадката.

Дружеството има сключен Договор с “ВиК” ЕООД гр.Стара Загора за доставка на питейно-битови води. В генплана са нанесени тръбопроводите за питейна вода на площадката, така също и водомерното устройство на отклонението от водопровода, към площадката на централата.

За питейна вода се използва минерална вода, която е бутилирана.

С Констативен Протокол N 213/30.11.05 г. са определени процесите/оборудването, свързани с най-голямата консумация на вода за технологични нужди.

Въведена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за производствени нужди. Изготвят се констативни протоколи за състоянието му, акт за извършен ремонт, наряд за определена работа, отчет за извършена работа по график.

Количеството на използвана вода, изразена като годишна консумация  на производствена и охлаждаща вода за

единица продукт за 2007 г.

| N | Източник На вода | Годишно колич.съгл.КР | Колич.за един.продуктКР | Използ.годиш. количество | Колич..за Един.продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Охлаждащи води | - | 278.77 м3/Мвч |  | 194.7 м3/Мвч | да |
| 2. | Производствени нужди | - | 4.15 м3/Мвч |  | 0.277 м3/Мвч | да |
| 3. | Инсталация за произв.на водород | - | 0.51 м3/tпродукт |  | 0.397 м3/tпродукт | да |

| Източник на води | Мярка | Консумация 2003 година | Консумация 2004 година | Консумация 2005 година | Консумация 2006 година | Консумация 2007 година | Норма по КР№50/2005 m3/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повърхност- ни води | Охлаждащи води | m3/y | 879864000 | 699427000 | 682417000 | 503169000 | 954511000 | - |
|  |  | m3/MWh | 130.58 | 98.4 | 107.33 | 128.54 | 194.7 | 278.77 |
|  | Води за произв.нужди | m3/y | 8392656 | 8692772 | 6199549 | 1188531 | 1390425 | - |
|  |  | m3/MWh | 1.24 | 1.22 | 0.975 | 0.319 | 0.277 | 4.15 |

Оценка на съответствието на измерените водни количества с определените норми по КР, причини за документирани несъответствия и предприети коригиращи мерки.

През 2007 г. нямаме превишаване на разходните норми на количеството използвана вода, изразена като годишна консумация  на производствена и охлаждаща вода за единица продукт. 100% съответствие, съгласно Инструкцията за оценка на съответствието на документираните изразходвани водни количества, установяване на причини за несъответствие и предприемане на коригиращи мерки. Няма неустановени несъответствия.

Обобщени резултати от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на коригиращи мерки за отстраняването им.

Проверки съгласно Инструкцията по Условие 8.1.10 и документиране резултатите от проверките съгласно Условие 8.1.11.3 са извършили:

Турбинен цех – извършени 12 бр. проверки за техническото състояние на водопроводната мрежа. Не са констатирани нарушения.

Цех Сгуроизвоз – извършени 52 бр. проверки (ежеседмично) за техническото състояние на пожарен, питеен и мрежови тръбопровод.

Не са констатирани нарушения и несъответствия.

Химичен цех – извършени 4 бр. проверки(на тримесечие). Няма констатирани несъответствия.

2.Използване на енергия

Годишна консумация на електроенергия за производство

на единица продукт на инсталациите за 2007 г.

| Наименование на инсталацията | Количество за единица продукт, съгл.КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие Да/не |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мвч/Мвч | Мвч/Мвч |  |
| Блок 1 | 0.210 | 0.110 | Да |
| Блок 2 | 0.185 | 0.109 | Да |
| Блок 3 | 0.203 | 0.150 | Да |
| Блок 4 | 0.197 | 0.146 | Да |
| Блок 5 | 0.161 | 0.108 | Да |
| Блок 6 | 0.159 | 0.108 | Да |
| Блок 7 | 0.148 | 0.141 | Да |
| Блок 8 | 0.151 | 0.138 | Да |
| Инсталация за производство на водород | 33.07 квч/м3 | 4.82 квч/м3 | да |

През 2007 г. няма превишаване на нормата за консумация на електроенергия за единица продукт – 100 % съответствие, съгласно прилагане Инструкцията за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия. Няма причини за несъответствие, съответно няма и коригиращи действия.

Сравнителна таблица по години:

| Източник на енергия | Мярка | Консумация 2003 година | Консумация 2004 година | Консумация 2005 година | Консумация 2006 година | Норма по КР№50/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разход на ел.енергия за собствени нужди | Блок №1 | MWh/MWh | 0.134 | 0.140 | 0.150 | 0 | 0.210 |
|  | Блок №2 | MWh/MWh | 0.124 | 0.122 | 0.118 | 0 | 0.185 |
|  | Блок №3 | MWh/MWh | 0.139 | 0.143 | 0.141 | 0.145 | 0.203 |
|  | Блок №4 | MWh/MWh | 0.136 | 0.139 | 0.140 | 0.145 | 0.197 |
|  | Блок №5 | MWh/MWh | 0.108 | 0.107 | 0.109 | 0.110 | 0.161 |
|  | Блок №6 | MWh/MWh | 0.127 | 0.103 | 0.106 | 0.109 | 0.159 |
|  | Блок №7 | MWh/MWh | 0.125 | 0.127 | 0.142 | 0.141 | 0.148 |
|  | Блок №8 | MWh/MWh | 0.116 | 0.130 | 0.135 | 0.137 | 0.151 |
| Инсталация за производство на водород - разход на ел.ен. за СН | kWh/m3 |  |  | 4.67 | 5.10 | 33.07 |

Заб.: За 2007 г. виж горната таблица.

С Констативен Протокол N 214/30.11.2005 г. са определени процесите/оборудването, основни консуматори на ел.енергия.

Въведена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразователните части на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на електроенергия. Представена е схема с обозначени на нея точните местоположения на устройствата за измерване консумацията на електроенергия.

3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Потребление на суровини – 8.3.1.1 за 2007 г.

| N | Спом.м/л | Годишно колич.съгл.КР | Колич.за един.продуктКР | Употреб.годиш. количество | Колич..за Един.продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1. | Сярна киселина | 1200 | 0.00018 | 1661.03 | 0.000224 | не |
| 2. | Натриева основа | 700 | 0.0001 | 826.31 | 0.0001112 | не |
| 3. | Хидразин | 800 | 0.00012 | 6.35 | 0.0000008 | да |
| 4. | Варовик | 1 400 000 | 0.000.196 | 287971.9 | 0.075215 | да |

През 2007 г. съгласно Инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества суровини е установено несъответствие за нормите определени в КР за сярна киселина и натриева основа. С Протокол за несъответствие N12/09.01.08 г. са установени причините за несъответствие и набелязани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Специфичния разход на реагенти е в тясна връзка с количеството произведена обезсолена вода в зависимост от технологичните нужди на централата.

Установени са следните причини за несъответствие:

- завишаване на технологичните показатели на сурова вода на вход, оказващи влияние върху натоварването на йонообменните звена на водоподготвителните инсталации;

- През 2007 г. бяха въведени в експлоатация кондензатоочистващите инсталации /КОИ/ на рехабилитираните бл.бл. 1 и 2. Чрез тях се гарантира чистота и показатели на основния кондензат, отговарящи на изискванията на Наредба 9, но същевременно йонообменните филтри на КОИ се явяват нови консуматори на сярна киселина и натриева основа;

- всички  блокове от част 850 Мвт имат блочни обезсоляващи инсталации т.е. 100% очистване на кондензата -  изразходват суровини, повече от перманентното;

- относителния дял на произведена ел.енергия от бл.бл.5 – 8 е по-висок в сравнение с предходни години;

Предприети коригиращи мерки:

Уведомен е Компетентният орган за преразглеждане на КР и направени предложения за завишаване разходните норми за спомагателни материали и суровини.

Сравнителна таблица:

| N | Спом.м/л | Годишно колич.съгл.КР | Колич.за един.продуктКР | Год.к-во 2005 г. | К-во за 1 продукт- 2005г. | Год.к-во 2006 г. | К-во за 1 продукт-2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сярна киселина | 1200 | 0.00018 | 751.4 | 0.00018 | 1566 | 0.000274 |
| 2. | Натриева основа | 700 | 0.0001 | 350.3 | 0.00088 | 733 | 0.0001155 |
| 3. | Хидразин | 800 | 0.00012 | 5.6 | 0.0000014 | 7.24 | 0.0000011 |
| 4. | Варовик | 1 400 000 | 0.000.196 | 161636.23 | 0.090081 | 269255 | 0.092402 |

Заб.: За 2007 г.виж горната таблица.

Съгласно Условие 8.3.1.1 Таблица 8.3.1.1 за спомагателен материал Варовик е допусната техническа грешка в изписването на Комплексното разрешително за “количество t/MWh “.

За нормирана консумация t/MWh – e записано 0.000196, което отговаря на t/kwh – сгрешени са мерните единици, трябва да е 0.196 t/MWh.

! Считаме, че вярното е 0.196, защото съгласно Таблица 4.3.2 от Заявлението за Комплексно разрешително текуща консумация за 2003 г. е посочено 0.115 t/MWh.

Уведомен е Компетентният орган за преразглеждане на КР и направени предложения за коригиране на техническата грешка при изписването на КР.

Потребление на суровини – 8.3.1.1 за 2007 г.

| N | Спом.м/л | Годишно колич.съгл.КР | Колич.за един.продуктКР | Употреб.годиш. количество | Колич..за Един.продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 2. | Калиева основа | 500 | 0.000073 | 35 | 0.000005 | да |

Сравнителна таблица:

| N | Спом.м/л | Норма.съгл. КР Кг/год | Норма за един.продукт КР кг/Мвтч | 2005 г.-отчет К-во кг/год | 2005-отчет кг/Мвтч | 2006-отчет к-во кг/год | 2006-отчет кг/Мвтч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Калиева основа | 500 | 0.000073 | 200 | 0.000031 |  | 0.000012 |

Заб.: За 2007 г. виж горната таблица.

През 2007 г. съгласно Инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества суровини е установено съответствие на нормите определени в КР за калиева основа.

Потребление на горива за 2007г.

| Блок | Горива | Годишно колич.съгл.КР | Колич.за един.продукКР | Употреб. Годиш. Кол-во | Колич.за Един.про- дукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок1 | Лигнитни въглища | 900 000 | 1.95 | 664924 | 1.513 | да |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал | 1 100 | 0.008 | 1431 | 0.0033 | Не-год.к-во |
| Блок2 | Лигнитни въглища | 900 000 | 1.94 | 1438721 | 1.622 | Не-год.к-во |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал | 1100 | 0.0016 | 1951 | 0.0022 | Не-год.к-во, един.прод. |
| Блок 3 | Лигнитни въглища | 900 000 | 1.93 | 795882 | 1.985 | Не-ед.прод. |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал | 1100 | 0.0026 | 878 | 0.0022 | да |
| Блок 4 | Лигнитни въглища | 900 000 | 1.94 | 1495255 | 2.074 | Не-год.к-во,ед.прод. |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал. | 1100 | 0.0029 | 719 | 0.0010 | да |
| Блок 5 | Лигнитни въглища | 2 000 000 | 1.668 | 2115558 | 1.694 | Не-год.к-во,ед.прод. |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал | 1100 | 0.0008 | 1311 | 0.0010 | Не-год.к-во,ед.прод. |
| Блок 6 | Лигнитни въглища | 2 000 000 | 1.682 | 2412828 | 1.758 | Не-год.к-во,ед.прод. |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал | 1100 | 0.0008 | 563 | 0.0004 | да |
| Блок 7 | Лигнитни въглища | 2 000 000 | 1.678 | 2261082 | 1.696 | Не-год.к-во,ед.прод. |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал | 1100 | 0.0008 | 805 | 0.0006 | да |
| Блок 8 | Лигнитни въглища | 2 000 000 | 1.675 | 1975205 | 1.627 | да |
|  | Котел.гориво (мазут)разпал | 1100 | 0.0008 | 1200 | 0.0010 | Не-год.к-во,ед.прод. |

Съгласно Условие 8.3.1.2 и Таблица 8.3.1.2 е приложена инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислени количества горива, установяване на несъответствието и предприемане на коригиращи мерки.

Установиха се следните несъответствия:

1.Блок 2 – лигнитни въглища при зададена норма 900 000 т е отчетено 1 438 721 т/г.

2. Блок 4 – лигнитни въглища при зададена норма 900 000 т е отчетено 1 495 255 т/г. и при зададена норма 1.94 т/Мвтч е отчетено 2.074 т/Мвтч.

3. Блок 5 – лигнитни въглища при зададена норма 2 000 000 т е отчетено 2 115 440 т/г. и при зададена норма 1.668 т/Мвтч е отчетено 1.694 т/Мвтч.

4. Блок 6 – лигнитни въглища при зададена норма 2 000 000 т е отчетено 2 412 828 т/г  и при зададена норма 1.668 т/Мвтч е отчетено 1.758 т/Мвтч.

5. Блок 7 – лигнитни въглища при зададена норма 2 000 000 т е отчетено 2 261 082 т/г. и зададена норма 1.678 т/Мвтч е отчетено 1.696 т/Мвтч.

Съставен е Протокол за несъответствие N 10/21.01.08 г. Направен е анализ на несъответствието и са установени причини за него:

След пускане от рехабилитация бл.2 работи с висока използваемост и натовареност, което доведе до преразход на количеството въглища. Бл.4 е спрян за рехабилитация, но до спирането му работи с влошени техникоикономически показатели. Бл.бл.5 и 6 са със влошено техническо състояние. Предстои им спиране за модернизация. Блоковете са произвели ел.енергия повече в сравнение с плануваната, заради завишената потребност на ел.енергия.

Коригиращи мерки – Работещите блокове са произвели ел.енергия повече в сравнение с плануваната за 2007 г., поради завишена потребност на енергийната система и спирането на бл.бл.3 и 4 в АЕЦ ”Козлодуй”. Уведомен е Компетентният орган за преразглеждане на КР и направени предложения за завишаване разходните норми за гориво.

2. При зададени разходни норми  за мазут – 0.0008 t/MWh и 1100 т/г е отчетено:

- Блок 1  - отчетени 1431 т/г разход;

- Блок 2 – отчетени 1951 т/г и 0.0022 т/Мвтч

- Блок 5 –  отчетени 1311 т/г разход и 0.0010 т/Мвтч ;

- Блок 8 – отчетени 1200 т/г и 0.0010 т/Мвтч

Съставен е Протокол за несъответствие N 11/21.01.08 г. Направен е анализ на несъответствието и са установени причините за него :

Бл.1 и бл.2 се пуснаха след рехабилитация. Проведоха се много пускови за тестови изпитания и налаждания, особено за бл.2 – 26 броя. Преразхода на мазут за бл.бл.5 и 8 се дължи на високия брой извън планови спирания.

Коригиращи мерки – анализ на аварийността от Дирекция “Експлоатация” и клон “Ремонти” и предложения за намаляването й чрез програма одобрена от Изп.Директор. Спазване норматива за разход на мазут при пуск от студено състояние. Уведомен е Компетентният орган за преразглеждане на КР и направени предложения за завишаване разходните норми за гориво.

Потребление на суровини и горива  за периода от

2003г. до 2006 г включително

| Суровина | САS№ | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г | Ниво на НДНТ за потребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тона | тона | тона | тона | на суровини /тон продукт ция |
| Сярна к-на | 7664-93-9 | 1274 | 1400 | 751 | 1566 | 1200 |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 653 | 685 | 350 | 733 | 700 |
| Хидразин | 302-01-2 | 6.5 | 6.2 | 5.6 | 7.24 | 800 |
| Варовик |  |  | 201822 | 161636 | 269255 | 1400000 |
| Лигн.в-ща |  | Ст.ч.-4295085 Н.ч.-7582704 | Ст.ч.-4792623 Н.ч.-7624878 | Ст.ч.-4248341 Н.ч.- 6694005 | Ст.ч.- 2926027 Н.ч.- 8113776 | Ст.ч.-900000 на блок Н.ч.-2000000 на блок |
| Мазут |  | 6575 | 7776 | 7527 | 5233 | 1100 на блок |
| Калиева ос-ва | 1310-58-3 | 200 | 200 | 200 |  | 500 |

| Източник на енергия | Мярка | Консумация 2003 година | Консумация 2004 година | Консумация 2005 година | Консумация 2006 година | Норма по КР№50/2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазут | Блок №1 | t/y | 991 | 1082 | 738 | 0 | 1100 |
|  | Блок №2 | t/y | 917 | 997 | 736 | 0 | 1100 |
|  | Блок №3 | t/y | 541 | 1216 | 865 | 790 | 1100 |
|  | Блок №4 | t/y | 842 | 737 | 651 | 721 | 1100 |
|  | Блок №5 | t/y | 786 | 1110 | 1025 | 1157 | 1100 |
|  | Блок №6 | t/y | 766 | 1186 | 1101 | 949 | 1100 |
|  | Блок №7 | t/y | 938 | 919 | 1315 | 1218 | 1100 |
|  | Блок №8 | t/y | 794 | 529 | 1096 | 398 | 1100 |
| Лигнитни въглища | Блок №1 | t/y | 1066228 | 1191579 | 775756 | 0 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.95 | 1.92 | 2.01 | 0 | 1.95 |
|  | Блок №2 | t/y | 1286717 | 1497594 | 1270849 | 0 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.94 | 1.86 | 1.69 | 0 | 1.94 |
|  | Блок №3 | t/y | 814897 | 925472 | 998632 | 1459107 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.93 | 1.89 | 1.90 | 1.902 | 1.93 |
|  | Блок №4 | t/y | 1127243 | 1177978 | 1203104 | 1466921 | 900000 |
|  |  | t/MWh | 1.94 | 1.93 | 1.91 | 1.966 | 1.94 |
|  | Блок №5 | t/y | 1983913 | 1705497 | 1855208 | 2074209 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.677 | 1.668 |
|  | Блок №6 | t/y | 1738297 | 1690142 | 1898890 | 1944172 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.721 | 1.682 |
|  | Блок №7 | t/y | 2100774 | 2048245 | 1152432 | 1936173 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.678 | 1.678 |
|  | Блок №8 | t/y | 1759719 | 2180994 | 1787474 | 2159222 | 2000000 |
|  |  | t/MWh | 1.68 | 1.67 | 1.62 | 1.651 | 1.675 |

4.Съхранение на суровини, спомагателни материали,

горива ипродукти

Всички химически вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност, съгласно ЗЗВВХВП са подредени, етикирани и снабдени с информационни листове за безопасност, съгласно Наредбата за реда и начина за класифициране.

Съхранението на опасните химични вещества и препарати – сярна киселина, натриева основа, амоняк и хидразин отговарят на условията за съхранение, посочени в информационните им листове за безопасност.

Съхранението на горива и спомагателни материали в резервоарите се осъществява съгласно посочените в Условие 8.3.4.2.

Въведена е и се прилага Инструкция за поддръжка на резервоарите, описани в Условие 8.3.4.2.

Въведена е и се прилага Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствие на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива  към инсталациите посочени в Условие 2 с експлоатационните изисквания .

Въведена е и се прилага Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали и горива.

Въведена е и се прилага Инструкция  за установяване и отстраняване на течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали и горива.

Турбинен цех – извършени са 12 броя проверки на тръбопреносната мрежа на горива и спомагателни материали съгласно Условие 8.3.4.3 и 8.3.5.2 на КР. Всички проверки са документирани, не са установени несъответствия.

-  Извършени са 12 броя проверки по Условия 8.3.4.7 и 8.3.5.1 за периодична проверка на съответствието на съоръжения и площадки за съхраняване на спомагателни материали и горива. Не са установени несъответствия. Всички проверки се документират в създадени за целта Дневници.

Химичен цех – извършени са 16 броя проверки по Условия 8.3.4.3, 8.3.5.1 и 8.3.5.3 за проверка на резервоарите. Не са установени несъответствия. Всички проверки се документират в създадените за целта дневници.

Състоянието на обваловката е добро, няма връзка с външна канализация. Обваловките на резервоарите за масла са бетонови, а тези за киселина и основа са облицовани с киселинноустойчиви тухли на епоксидна основа – в добро състояние.

Състоянието на мазутните резервоари е добро и могат да изпълняват предназначението си.

- извършени са 6 броя проверки по Условия 8.3.4.8 и 8.3.5.2 за течове, поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни и спомагателни материала и горива. Не са установени несъответствия. Всички проверки са документирани в съответните за целта дневници.

Котелен цех – извършени са 24 броя проверки по Условия 8.3.4.3 и 8.3.4.9 за поддръжка на резервоарите за спомагателни течни горива. Не са установени несъответствия. Всички проверки са документирани в създадените за това дневници..

-  извършени са 12 броя проверки по Условия 8.3.4.8 и 8.3.5.2 за течове, поддръжка на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за течни и спомагателни материалаи и горива. Не са установени несъответствия. Всички проверки са документирани в съответните за целта дневници, които се водят ежемесечно.

Цех Въглищно стопанство – извършени са 4 броя проверки по Условия 8.3.4.6. и 8.3.5.1 за съответствие на съоръженията и площадките за съхраняване на спомагателни материали и горива. Няма установени несъответствия. Всички проверки се документират чрез Констативни протоколи.

Състоянието на на дренажите на фиг.Б1, Б2, В1, В2, Г1, Г2, Д1 и Д2 функционират нормално. Водите се събират в събирателни шахти и постъпват чрез отводнителни канавки в ШПС и оттам към Сгуроотвала. Основите на фиг.А1 и А2 са бетонирани.

Цех Сяроочистващи инсталации – извършени 12 броя проверки съгласно условие 8.3.4.7 за периодична проверка на площадката за съхранение на варовик. Няма установени несъответствия. Всички проверки се документират в заведения за целта Дневник.

IV.Емисии на вредни вещества  в атмосферния въздух

Замърсяването на атмосферния въздух може да стане, както от организирани, така и от неорганизирани източници.

Основните замърсители на атмосферния въздух, получени при изгаряне на лигнитни въглища от Мини “Марица изток”, характеризиращи се с високо съдържание на влага, пепел и сяра, в парогенераторите на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД са: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден диоксид, въглероден оксид и прах.

Серен диоксид

Ниската топлотворна способност и високо процентно съдържание на горима сяра във въглищата са предпоставка за многократно превишаване на ПДК(пределно допустими концентрации) за съдържанието на серен диоксид в димните газове.

Азотни оксиди

Изгарянето на лигнитни въглища протича при сравнително ниска температура, поради което концентрацията на азотни оксиди в димните газове е по-ниска от ПДК. Азотните оксиди, емитирани от котлите са под ПДК, поради внедрените редица мерки по организация на горенето.

Прах

Улавяне на пепелта от димните газове се осъществява в ел. Филтри - руско производство. На всеки блок са монтирани по два електрофилтъра като на “част 600 мвт” са на всеки котел по един, а на “част 850 мвт” са по две секции (практически два независими ЕФ) на котел. При нормална работа на филтрите, емисиите на пепел след тях са в нормите.

##### Тип на електростатичните филтри в централата

| Парогенератор ст. № | Блок № | Тип | Брой полета | Активно сечение m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ( 6 | 1 ( 3 | ЭГА2-58-12-6-4 | 4 | 188,2 |
| 7 ( 8 | 4 | УГ3-4-177 |  | 177 |
| 9 ( 10 | 5 ( 6 | ЭГА2-76-12-6-4 |  | 246,6 |
| 11 ( 12 | 7 ( 8 | ЭГА2-76-12-6-4-У |  | 246,6 |

Въглероден оксид

Емисиите на въглероден оксид са резултат от недоброто изгаряне на лигнитите в котлите. Оптимизирането на процесите и подобряването на изгарянето ще сведе до минимум емисиите, изпускани в атмосферата. При нормална работа на котлите и добра настройка на горивните уредби, емисиите на СО са малки и винаги в нормите.

Въглероден диоксид

Емисиите на въглероден диоксид са в стехиометрична зависимост от съдържанието на въглерод в горивото. Годишният масов поток на въглероден диоксид е пропорционален на електропроизводството.

За намаляване на емисиите от SO2 на блокове 7 и 8 са монтирани сяроочистващи инсталации(СОИ), предстои монтиране на СОИ и на останалите 6 блока.

Димните газове от бл.4(спрян за рехабилитация на 11.11.2007 г.) бл.5 и бл.6 се изхвърлят в атмосферата през  комин N 1 с H=325 м и светъл диаметър на изхода 12,4 м. Очистените отпадъчни  газове от СОИ на бл.7 и бл.8 се изхвърлят през  комин N2 H=325 м и светъл диаметър на изхода 9,5 м. На двата комина са изградени системи за непрекъснат мониторинг (собствени непрекъснати измервания). Поради рехабилитацията на бл.3 с К5 и К6, изхвърлянето на димни газове в атмосферата от двата котела са включени в съществуващия комин N2 H=180м. Бл.3 е спрян за рехабилитация на 12.07.2007 г. Бл.2 е включен в експлоатация на 04.01.2007 г., а бл.1 е включен в експлоатация на 09.09.2007 г. Отпадъчните димни газове се отвеждат през точков източник Комин 1 Н=180 м до момента на включване на СОИ на бл.1 и бл.2 – през мокър комин.

Основен източник на неорганизирани емисии на прах от централа на твърдо гориво е сгуроотвала. В “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД има съставена и действа “Програма за ограничаване на неорганизираните емисии прах от сгуроотвала и транспортирането на сгуропепелината до насипище Староселец”.

Замърсяването на приземния слой с пепелина от сгуроотвала е локално и се наблюдава само при сухо и ветровито време.

В изпълнение на Условие 9.3.4 през 2007 г.бе покрит I-ви басейн на Сгуротвала с геотекстилно платно през летния период.

В изпълнение на Условие 9.3.5 ТЕЦ ”Марица изток 2”ЕАД постоянно поддържа водно огледало в работещата секция.

#### Въглеподаване

Не са забелязвани особени отвявания на въглищен прах от фигурите за въглища във Въглеподавателен цех. Евентуалното запрашаване с въглищен прах може да има локален характер и не влошава качеството на атмосферния въздух в населените места.

За ограничаване на запрашаемостта от въглища се прилага инструкция за минимизиране на запрашаемостта на въглищата от насипището по време на зареждането и инструкция за минимизиране на запрашаемостта на въглища от насипището. Не се разрешава да се държи повече от две денонощия натрупано гориво на безформени купища. За целта се извършва  валиране на фигурите, за да се увеличи компактността им, след оформяне се трамбова (уплътнява )на слоеве не по дебели от 1,5 м, при което се осъществява и шихтовката на въглищата. При трамбоване се минава минимум 3 пъти в една и съща следа до образуване на цялата площ. Горивото се складира във вид на пресечена пирамида със плътност приблизително 0.85.

Варовиково стопанство

Поради факта, че варовикът (с едрина 0-10 мм ) се доставя в капселовани контейнери и разтоварването става в покрито помещение са взети всички мерки за предотвратяване запрашаемостта на въздуха, не се отвява прах по време на транспорта и разтоварването му. При смилането варовикът се смесва с вода и практически не замърсява въздуха с прах.

#### Гипсово стопанство

Стопанството за подсушаване на гипса не емитира прахообразни вещества. Складът за подсушен гипс е затворено помещение и не предполага отвяване.

Въведени са и прилагани Инструкции за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на всички пречиствателни съоръжения, съгласно Условие 9.1.1.

Стриктно се води непрекъснат мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения съгласно Табл.9.1.1.1 и 9.1.1.2. Прави се запис от дежурните по съоръжения  в създадените за целта Дневници.

Въведена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойностти на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Документира се и се съхраняват резултатите от проверките на съответствието на стойносттите на контролираните параметри.

През 2007 г. Съгласно Условие 9.1.11.3.  са извършени 18 броя самостоятелни проверки от Главни експерти на РИОСВ гр.Стара Загора и 2 броя комплексни проверки по КР N 50/2005 г. Не са установени несъответствия, с изключение закъсненията на сроковете по пуска на СОИ 1(бл.1 и бл.2).

Проведени са следните контролни измервания за вредни емисии  в отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух от точковите източните. Измерванията проведе Регионалната лаборатория към ИАОС:

- на 12.11.2007 г. – К 1

- на 13.11.2007 г. – К 2

- на 15.11.2007 г. – К3

- на 16.11.2007 г. – К 4

- на 24.04.2007 г. – К5

- на 25.04.2007 г. – К6

- на 27.04.2007 г. – К7

- на 04.05.2007 г. – К8

- на 03.05.2007 г. – К9

- на 26.04.2007 г. – К10

За К 1 и К 2 на бл.1 и К 3 и К 4 за бл.2 – съгласно КР N 50/2005 г.Условие 9.1.4 срока за въвеждане на СОИ 1(бл.1 и бл.2) с 94% степен на десулфуризация бе 30.06.2007 г. По обективни причини срока не е спазен. Проведоха се емисионни измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при работа на бл.1 – К1 и К2 и бл.2 – К3 и К4 с мобилна автоматична станция за емисионен контрол на РЛ към ИАОС гр.Стара Загора.

След извършения анализ на резултатите от измерванията се констатира, че измерените средни концентрации на анализираните вредни компоненти – серен диоксид и прах, превишават допустимите емисионни норми, регламентирани в Наредба N10/2003 г.

За К5 и К6 на бл.3  - съгласно Протокол от 08.08.2005 г. от проведена проверка на място на 01.11.2006 г. трябваше да бъдат изведени от експлоатация поради рехабилитация. Впредвид закъсненията по пуска на бл.1 и бл.2, бл.3 с К5 и К6 излезе в рехабилитация на 12.07.2007 г. При проведените емисионни измервания на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух при работа на бл.3 – К5 и К6 с мобилна автоматична станция  за емисионен контрол на РЛ към ИАОС гр.Стара Загора, се констатира, че измерените средни концентрации вредни емисии от серен диоксид превишават допустимите емисионни норми, регламентирани в Наредба N10/2003 г.

За К7 и К8 на бл.4, К9 на бл.5 и К10 на бл.6 - не са установени несъответствия на емисии във въздуха, отговарят на зададените норми по комплексно разрешително.

Вътрешни проверки се правят постоянно, за да се проконтролира воденето на мониторинга и записите в съответните дневници.

Неорганизирани емисии

Основен източник на неорганизирани емисии на прах от централата е Сгуроотвала. Провеждат се редица мероприятия за намаляване отвяванията:

- покриване с геотекстилно платно първи басейн на Сгуроотвала – Приемателен Протокол от 13.09.2007 г.;

- залесяване покрай тръбния магистрален тръбопровод, който отвежда пепелината до насипището, с цел намаляване до минимум запрашаемостта;

- изградени растителни пояси по всички коти  около Сгуроотвала;

Други възможни източници за неорганизирани емисии:

Варовиково стопанство – поради факта, че варовика се транспортира с контейнери, процесът на разтоварване е автоматизиран и максимално уплътнен, отвяването на прах по време на транспорта, разтоварването и съхранението му не са регистрирани. При смилане варовикът се смесва с вода и практически не замърсява въздуха с прах.

Гипсова инсталация – инсталация за повторно осушаване на гипса не емитира прахообразни вещества. Складът за подсушен гипс е затворено помещение и не допуска отвяване.

#### Въглеподаване - Не са забелязвани особени отвявания на въглищен прах от фигурите за въглища във Въглеподавателен цех. Евентуалното запрашаване с въглищен прах може да има локален характер и не влошава качеството на атмосферния въздух в населените места.

За ограничаване на запрашаемостта от въглища се прилага инструкция за минимизиране на запрашаемостта на въглищата от насипището по време на зареждането и инструкция за минимизиране на запрашаемостта на въглища от насипището. Не се разрешава да се държи повече от две денонощия натрупано гориво на безформени купища. За целта се извършва  валиране на фигурите, за да се увеличи компактността им, след оформяне се трамбова (уплътнява )на слоеве не по дебели от 1,5 м, при което се осъществява и шихтовката на въглищата. При трамбоване се минава минимум 3 пъти в една и съща следа до образуване на цялата площ. Горивото се складира във вид на пресечена пирамида със плътност приблизително 0.85.

В централата са въведени  и се прилагат следните Инструкции:

- за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на неорганизирани емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

- периодична оценка на спазване на мерките за ограничаване  и намаляване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи мерки;

- за минимизиране на запрашаването от насипището на въглища;

Въведена е се прилага инструкция за периодична оценка на спазване на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствие  и предприемане на коригиращи действия. Прилагат се предвидените мерки за недопускане разпространението на миризми извън границите на площадката. Не са постъпили оплаквания за миризми от дейността на централата.

С Приемно- предавателни протоколи N5-СРП-06 и N2-ЕН 2291 от 13.02.07 г.е завършена и предадена СРП(система за ранно предупреждение). Системата е въведена в пълна експлоатация, като изготвя прогнози за 48 часа напред и работи нормално.

Представена е Актуализирана схема за за намаляване на натоварването на производствения капацитет като е съобразена с показанията на графиките на прогностичния модел на СРП(система за ранно предупреждаване) до РИОСВ гр.Стара Загора, ИАОС към МОСВ гр.София и ЕСО-ЕАД(енергийния системен оператор - централно диспечерско управление гр.София.

Централата поддържа станция за автоматично измерване качеството на атмосферния въздух в приземния слой в с.Полски Градец, намиращо се на 7.5 км южно от ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД. Извършват се на всеки 15 минути пробонабирания за СНИ(собствени непрекъснати измервания). Осъществен е пренос на данни в реално време за серен диоксид, фини прахови частици и азотни оксиди от пункта за мониторинг в с.Полски Градец, ТЕЦ „Марица изток 2”ЕАД и до регионалния диспечерски пункт в РИОСВ гр.Стара Загора. Повдигната е метеорологичната мачта с 15 м в пункта в с.Полски градец, с цел получаване на коректни данни.

Всички използвани средства за измерване(газанализатори ), както за емисии, така и за имисии са калибрирани от акредитирана лаборатория - Лаборатория за изпитване и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов инженеринг” ООД – София през м.Август и Септември 2007 г.

Докладване по Условие 9.7

Централата извършва СНИ (собствени непрекъснати измервания) на Комин N 1 H=325 м, на Комин N 2 H=325 м за емисии и на качеството на атмосферния въздух в приземния слой  на автоматичната станция  в с.Полски Градец.

СНИ Комин N1  H=325 м – Годишен Доклад

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 19000 mg/Nm3                       15543,93   mg/Nm3

NOx     -    650  mg/Nm3                         254,57  mg/Nm3

CO      -     250  mg/Nm3                           28,50  mg/Nm3

Прах   -       90  mg/Nm3                            57,27  mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани  съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003год. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

СНИ Комин N2  H=325 м  СОИ 7– Годишен Доклад

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 90 % десулфуризация                   90.89 - %

NOx     -    650  mg/Nm3                              298     - mg/Nm3

CO       -     250  mg/Nm3                               26.15 - mg/Nm3

Прах    -       50  mg/Nm3                                21.32 - mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003 г.за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

СНИ Комин N2  H=325 м  СОИ 8– Годишен Доклад

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 90 % десулфуризация                   90.72 - %

NOx     -    650  mg/Nm3                                  288 - mg/Nm3

CO       -     250  mg/Nm3                               22.54 - mg/Nm3

Прах    -       50  mg/Nm3                                21.05 - mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003 г.за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

СНИ

Качество на атмосферния въздух с.Полски Градец

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените  норми за допустими емисии за 2007 г.са както следва:

Норми за допустими имисии                         Съответствие

SO2        - ПДК СД 	  - 125(г/м3                     29.65 (г/м3

NOx     -ПДКСЧК  -       230  (г/м3                    6.15  (г/м3

ФПЧ10 -ПДК СГ   -          50  (г/м3                   17.51  (г/м3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените  норми за допустими емисии с тези на измерените.

Докладване по Условие 9.7.3 за веществата и техните количества

Свързани с прилагането на ЕРЕВВ

| Изчислени емисии изпуснати от " ТЕЦ Марица Изток 2" - ЕАД през 2007г. |
| --- |
| точков източник | SO2 | Nox | Прах |
|  | т/г | т/г | т/г |
| Комин 1 H=180 м | 97.1*103 | 1775 | 627.6 |
| Комин 2 H=180 м | 36.6*103 | 672 | 237.4 |
| Комин 1 H=325 м | 278.4*103 | 5078.4 | 1121.6 |
| Блок 7 | с вкл. СОИ | 9.20*103 | 72.1 | 12.8 |
|  | с изкл. СОИ | 3.97*103 | 1833.5 | 162.3 |
| Блок 8 | с вкл. СОИ | 4.22*103 | 76.7 | 13.6 |
|  | с изкл. СОИ | 8.10*103 | 1588 | 141 |
| Общо за ТЕЦ " Марица Изток 2" | 437.59*103 | 11095.7 | 2316 |
| Забележка: При определяне на количеството прах за блок 7 и 8 са взети данните от |
| прахомерите преди СОИ като е измерено и установено , че СОИ очиства 50% от праха. |

V.Емисии на вредни вещества в отпадъчни води

Замърсители, изпускани във водите.

Съгласно действащата технологична схема в “ТЕЦ Марица изток 2“ЕАД се формират следните потоци отпадни води:

– отработени води от охлаждащите контури на блоковете от 1 ( 8 - те са с непроменен основен химичен състав. Основната част от тях се връщат в яз. “Бял кладенец”;

- отпадъчни води се формират от приетата схема за хидроизвоз на сгуропепелния отпадък от котлите в централата (пепел от димните газове, уловена в електрофилтрите и шлака от дъното на котлите).

Хидротранспорта на сгуропепелта се осъществява с помощта на 3 багерни помпени станции. Сгуропепелта се транспортира до сгуроотвала, с три алтернативно работещи басейни, които играят ролята на утаители. От работещия басейн се формират два потока отпадъчни води, които се заустват в преминаващия през територията на централата открит канал  - Северен преливен канал .

- Избистрени води, формирани в резултат на протичащите утаителни процеси в басейна и се отвеждат през преливниците му.

- Дренажни води, формирани в резултат на прецеждане на утаената сгуропепелна маса и се отвеждат от дъното на басейна. Тези води се характеризират с високо съдържание на сулфатни йони

-  Отпадъчни води от мазутното стопанство се формират от дейностите свързани с товаро-разтоварване, съхранение и използване на течното гориво за нуждите на централата. Съдържанието на нефтопродукти варира в широки граници, като зададената норма е 10 мг/л след сепарационната мазутна шахта. Заустват се в системата за хидротранспорт на сгуропепелта към сгуроотвала.

- Отпадъчни води от химичен цех се формират главно при регенериране и промивка на йонообменните филтри. Характеризират се с променящ се в широки граници от киселинен до алкален характер в резултат от влаганите за регенерацията кисели и алкални разтвори, съответно на сярна киселина и натриева основа(NaOH). Заустват се в системата за хидроизвоз на сгуропепелта.

- Води от миене на площадките и дъждовни води;

- Води от миене на въглестопанството (след шламова помпена станция).

Двата потока се характеризират главно с високо съдържание на неразтворени вещества. Заустват се в системата за хидроизвоз на сгуропепелта.

- Отпадъчни води – продувка на оборотния охлаждащ цикъл на бл.7 и бл.8 , те са условно чисти води и заустват в Северен преливен канал.

- Преливни избистрени води от смивна помпена станция, които се заустват в Северен преливен канал. Характеризират се със състав, аналогичен на този на избистрените и дренажни води от сгуроотвала.

- Отпадъчни води от сяроочистващите инсталации (СОИ) на бл.7 и бл.8. При механично обезводняване на суспензията, филтрата се връща отново в скрубера и само 10 т/ч се отвеждат в системата на сгуропепелоизвоза. Съставът на тези води се определя от разтворимостта на СаSО4 2H2O.

- Битово-фекални отпадъчни води, формирани от хигиенно-санитарните възли на територията на централата. Постъпват в ПСБФВ и се заустват в Северен преливен канал.

Северен преливен канал води началото си от яз. “Овчарица”. Предназначен е за отвеждане на високите преливни води от язовира, преминава през територията на централата и стига до язовир “Ковачево”. Това е единствено възможен път за излизане на отпадните води извън централата. В него, както вече беше описано се заустват:

- избистрените преливни и дренажни води от сгуроотвала;

- избистрените води от смивна станция за избистрени води;

- продувачните води от охлаждащата кула на бл.7 и бл.8;

- водите след пречиствателната станция за битови нужди;

- дъждовната канализация.

Северен преливен канал зауства в междинен водоем, от който посредством помпена станция “преливни води” се подава към производствено-пожарен тръбопровод и се използва за:

- противопожарни нужди;

- миене на площадките;

- добавка към системата на хидросгуроизвоза.

На практика всички отпадъчни води, формирани от дейността на централата се включват в затворени цикли:

Отработените охлаждащи води се връщат в яз. “Овчарица”, откъдето отново се захранват охлаждащите контури на ТЕЦ.

Формираните замърсени отпадъчни води от ХВО, мазутно стопанство, миене на площадките и СОИ на 7 и 8 блок постъпват в системата на хидросгуроизвоза към сгуроотвала, от където избистрените води заедно с описаните вече останали води, формирани на територията на централата се заустват посредством Северен преливен канал в междинен басейн, играещ ролята на оборотен басейн, от където се използват повторно за описаните вече нужди на централата.

Осъществяването на затворен цикъл води до евентуално минимално замърсяване и изпускане в яз.”Ковачево” при положение, че се вдигне нивото.

Съгласно КР N50/2005 г. ТЕЦ”Марица изток 2” ЕАД има задължение да извършва мониторинг по редица показатели. Емисиите на замърсителите са следствие от експлоатацията на централата.

Неразтворени вещества

Неразтворените вещества се отделят предимно от цикъла на сгуроизвоза. Недоброто избистряне на водата в сгуроотвала е най-честата причина за превишаване на индивидуалните емисионни ограничения (ИЕО).

Нефтопродукти

Липсата на пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води е причина за наблюдаваните евентуални превишения на ИЕО.

Хром, мед и цинк

Предполага се, че емисиите на тези метали е следствие от протичащи корозионни процеси. Трябва да се отбележи, че резултатите от мониторинга не посочват превишаване на ИЕО.

Желязо

Емисиите от желязо са следствие от протичащи корозионни процеси.

ХПК

Биохроматна окисляемост е показател за наличие на разтворима органика и метални йони в нисшата си валентност. Резултатите от мониторинга не показват превишение на ИЕО, което показва ниска замърсеност на отпадъчните води с органични вещества.

БПК 5

Показател за съдържанието на биологично разтворими органични вещества, попаднали във водите  от комунално-битова дейност и кондиционирането на циркулационно-охладителната система с органични реагенти. Резултатите от мониторинга не показват превишение на ИЕО, което води до извода за ниска замърсеност на отпадъчните води с органика.

Въведени са, прилагат се и се спазват следните Инструкции:

- за поддържане на оптимални стойностти на контролираните параметри на пречиствателното оборудване;

- за периодична проверка на съответствието на стойносттите на контролираните параметри с определените такива;

- за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на всяко от пречиствателните съоръжения;

- за проверка състоянието на канализационната мрежа за производствени отпадъчни води;

Условие 10.1.1.1.3 – сепарираща шахта

- Брой на извършени проверки – 12 бр

- Установени несъответствия – 3 бр

-Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия – отпадъчните води от шести отсек се връщат за пречистване в първи отсек на сепариращата шахта. При необходимост се извършва цялостно почистване и ремонт на сепариращата шахта. Има съставени Констативни Протоколи ( N 7/27.08.07 г., N8 /12.09.07 г. N 9/30.11.07 г.и общ Протокол за несъответствията N 13/24.01.08 г.), откъдето са видни причините за несъответствие и набелязаните коригиращи действия за отстраняването им. Отстранени са несъответствията.

Условие 10.3.1.1.3 – ПСБФВ

- Брой на извършени проверки - 12 бр

- Установени несъответствия – 2 броя за показател неразтворени вещества. Документирани са несъответствията с Протоколи за несъответствие (N 1/28.08.2007 г.и N 2/11.12.2007 г.), където са посочени причините и набелязани коригиращите действия за отстраняването им.

Условие 10.5.4. Да се документират и съхраняват резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 10.5.3 - собствени наблюдения на показателите на отпадъчни води с определените такива в настоящото разрешително, установените причини за несъответствията и предприетите коригиращи действия. Да се докладва за:

- Брой на извършени проверки – 12 броя

- Установени несъответствия :

Сулфати при норма 400 mg/dm3 – при всяко опробване има завишаване на сулфатите съгласно определената норма в КР N50/2005 г. , поради естеството на изгореното гориво. Средно за годината е 1633 mg/dm3 ;

Неразтворени вещества  - за годината 6 броя несъответствия, като нормата е 50 mg/dm3 , а средно за годината се получава 50.4 mg/dm3.

Желязо – през годината от 12 бр. извършени проверки се установиха 5 бр.установени несъответствия, но средно за годината нормата е изпълнена – 0.986 mg/dm3.

Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия:

Обследване на водите в централата. Направа на техническа експертиза относно стратегията за очистване на отпадъчни водни потоци. Установяване диапазона на дебита на постъпващите в северен преливен канал, при пълен цикъл от намиване, осушаване и изгребване.

Условие 10.5.5. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.1.3.5 течове на канализационната мрежа през съответната година и предприетите корективни действия, както и информация за колко време е отстранен течът и да се съхранява на площадката.

- Брой на извършени проверки – 12 броя

- Установени несъответствия  - няма

Докладване по Условие 10.1.1.3.4:

- Брой на извършени проверки – 6 броя

- Установени несъответствия  - няма

Докладване по Условие 10.6.

ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД е платила Такса за водоползване  за 2007 г.

През 2007 г. не е констатирано изпускане на води в яз.”Ковачево”, за което е докладвано ежемесечно в РИОСВ гр.Стара Загора и Басейнова дирекция Източно беломерски район.

VI.  Управление на отпадъците

Доклад за генерираните отпадъци.

Вследствие производствената дейност на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД се генерират четири вида отпадъци:

- производствени - отпадъци от изгарянето на въглища и мазут в котлите (сгурия и различни по размер пепелни частици), остатъци от мазут при лошо изгаряне, финодисперсна пепел от електрофилтрите, отпадъци от химическата подготовка на водата, утайки от охлаждането и други;

- строителни - от реконструкция, строителство, изкопни работи, изграждане на пътна настилка, ремонт на производствени съоръжения, разрушени отломъци от фундаменти за машини и съоръжения;

- битови - от дейността на производствения и обслужващ персонал;

- опасни - отпадъци, които са отровни, токсични или силно токсични, лесно възпламеняеми, с отровно, дразнещо, вредно и разяждащо действие, с канцерогенен и/или тератогенен ефект и с други неблагоприятни влияния върху живите организми.

Общо взето на площадката на “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД се генерират основно значителни количества производствени отпадъци. Строителни отпадъци се получават предимно при реконструкция, модернизации, ремонти и по-малко през време на профилактика на съоръженията. Особено големи количества строителни отпадъци се очакват при рехабилитацията и модернизацията на блокове 1-6, подготовката на площадката за изграждане на СОИ и санирането на машинната зала.

Сгуропепелината, основния производствен отпадък, се събира посредством хидротранспорт в сгуроотвала, който се състои от три басейна. Намива се в първия басейн, във втория става изсушаването на намитата пепелина и от третия се извършва изгребването и транспортирането посредством  транспортьор до насипище “Староселец” за депониране.

Събирането и извозването на отпадъците от ТЕЦ “Марица изток 2”ЕАД са подчинени на принципа за разделно събиране и съхранение върху определени временни площадки до окончателното им третиране.

Отпадъците от желязо и цветни метали се извозват на определени временни площадки в централата и след това се предават на фирми съгласно сключени договори и съответни разрешителни и лицензии.

Строителните отпадъци, се извозват с автотранспорт на сметището или това, което е годно за втора употреба се предава в склад „Втора употреба”.

Отработените масла се събират в метални резервоари в Маслено стопанство и се предават за рециклиране на фирма със съответното разрешително и сключен договор.

Шлама се утаява в басейни до цех ХВО и периодично се извозва и изхвърля на сметището.

Различните отпадъци се събират на временни площадки, предназначени за тази цел, намиращи се на територията на централата. Има обособени 4 площадки за временно съхранение на метални и строителни отпадъци, склад за луминисцентни и живачни лампи, склад за оловни акумулаторни батерии.

Събирането на отпадъците е непрекъснато, а извозването им се извършва съобразно действащия регламент в централата за събиране и извозване на отпадъците, придружени от транспортни карти. По-ритмично се предават отпадъците от черни и цветни метали на лицензирани фирми за претопяване.

Съдовете, в които се събират отпадъците са различни по обем и форма. Разливите се събират в събирателни шахти и след източване се съхраняват в резервоари.

Битовите отпадъци се събират в бобъри и се извозват до сметище чрез фирма „Шеле България”, с която централата има сключен договор. Няма лицензирани опаковки за отпадъците. Техниката, която се използва за събиране и транспортиране е също стандартна.

Централата е получила разрешение за извършване дейности по събиране и временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци, наименованията и кодовете на които са описани в Комплексно разрешително N50/2005 г.

Към настоящия момент “ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД експлоатира 2 депа – временно площадка за събиране на сгуропепелина и гипсов отпадък (Сгуроотвал)и сметище за строителни и битови отпадъци при с.Полски градец.

Депото за твърди, битови строителни и опасни отпадъци е вече с разрешително за ползване, но поради организационни въпроси все още не е в експлоатация. Депото е с три профилирани отделни клетки:

- клетка за битови отпадъци;

- клетка за строителни отпадъци;

- клетка за опасни отпадъци;

Въведена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на количеството образувани отпадъци за 1 МWh електроенергия, причини за установени несъответствия и предприети коригиращи мерки.

Събиране и приемане на отпадъците

ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД събира всички образувани на площадката отпадъци, посочени в условие 11.1 съгласно изискванията на Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, на определените за това места.

При събирането част от отпадъците се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и привеждане в удобен за транспортиране и съхранение вид чрез нарязване както на металите така и на пласмасовите опаковки.

Събирането на флуоресцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак (20.01.21*) се извършва на закрито, обозначенен с табела закрит и заключен склад, в метални контейнери съдържащи сяра.

Събират се разделно Нехлорирани моторни смазочни масла за зъбни предавки на минерална основа – 13.02.05*, нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – 13.01.10*  и нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа – 13.03.07* в затворени съдове, които са химически устойчиви спрямо отработените масла, не се допуска разливане или изтичане, всички съдове за маркиране и под навес. Площадката е бетонирана и оборудвана с приемателен резервоар.

Събирането на Изолационни материали, съдържащи азбест – 17.06.01* се извършва на специално обособена площадка, оградена и обосначена с табела, опаковани в двойни полиетиленови торби, с цел намаляване обема и предотвратяване на запрашаването.

Въведена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието за събиране на отпадъците с условията на разрешителното причини за установени несъответствия и предприемане на коригиращи мерки.

Временно съхранение на отпадъците

ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД временно съхранява единствено отпадъците, определени по Условие 11.1 и Табл.11.1.; 11.2; 11.3; 11.4 на определените съгласно КР N 50/2005 г  регламентирани площадки, обозначени на Ген плана на площадката.

Временно се съхраняват Сгурия, шлака и дънна пепел от котли – 10.01.01, Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища – 10.01.02 и Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове – 10.01.05 на Сгуроотвал, която има ясни надписи, изолирана с изолационни екрани от глина, с добре работеща дренажна система, при осушен басейн през летния сезон се покрива с платно от геотекстил, за минимизиране на запрашаемостта.

Временно се съхраняват следните отпадъци:

- Наситени или отработени йонообменни смоли - 19.09.05,

- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (опаковки от бои, разредители) - 15.01.10*;

- Мед, бронз, месинг - 17.04.01,

- Алуминий - 17.04.02,

- Олово - 17.04.03,

- Желязо и стомана - 17.04.05,

- Смеси от метали - 17.04.07,

На площадка П1, която е чакълирана (трайна настилка), оградена и с табела.

Отпадъците от желязо и стомана - 19.10.01 са  на площадки 77/78 (№ 1), 79 (№ 3) и склад втора употреба (№ 2)  които имат трайна настилка (бетон),  ограда и са с ясни надписи за предназначението на площадките, вида на отпадъците, които се третират в тях и са ясно означени и отделени от останалите съоръжения в обекта.

Отпадъците:

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 - 16.11.06,

- Метални опаковки - 15.01.04,

- Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - 12.01.01,

- Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - 12.01.03,

временно се съхраняват в склад Втора употреба. За различните по вид отпадъци са обособени самостоятелни площи, имат ясни надписи за предназначението на площта, вида на отпадъците, които се третират в нея  и са отделени от останалите съоръжения в обекта.

Временното съхранение на  Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01* е в склад Втора употреба,  като батериите и акумулаторите са поставени на палети в закрито помещението, заключено, обозначено, снабдено със система за измиване и събиране на отпадъчните води. В непосредствена близост  има наличност на абсорбент. Помещението е пожарообезопасно и  няма връзка с канализацията.

Въведена е и се прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното.

Въведена е и се  прилага инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхранение с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Документацията по това условие  се съхранява на площадката и се предоставя на контролния орган при поискване.

Транспортиране на отпадъците

На ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД  е разрешено транспортиране на опасни отпадъци на територията на площадката единствено със специализиран транспорт.

На ТЕЦ”Марица изток 2”ЕАД  е разрешено транспортиране на територията на площадката чрез използване на хидротранспорт на следните отпадъци с код и наименование:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) -  10.01.01;

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища - 10.01.02;

- Твърди отпадъци от реакции на основата на калции, получени при десулфуризация на отпадъчни газове - 10.01.05

до Площадка за временно съхраняване на отпадъци – Сгуроотвал.

На централата е разрешено да извършва транспортиране с лентов транспортьор от площадката за временно съхраняване на отпадъци – Сгуроотвал, до Депо за неопасни отпадъци – Насипище Староселец на отпадъците посочени в условие 11.6.2. или да предава за транспортиране с лентов транспортьор, собственост на друго лице, отпадъците за депониране на Депо за неопасни отпадъци – Насипище Староселец.

ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по условие 11.1., генерирани от дейността на предприятието  единствено на лица, притежаващи разрешение или регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор.

Въведена е и се прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

На ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД се разрешава да предава за оползотворяване, преработване и рециклиране следните отпадъци, генерирани при дейността на предприятието:

  - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) – 10.01.01;

  - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 10.01.02;

  - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове – 10.01.05;

  - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 - 16.11.06;

  - Хартиени и картонени опаковки - 15.01.01;

  - Пластмасови опаковки - 15.01.02;

  - Метални опаковки - 15.01.04;

  - Стърготини, стружки и изрезки от черни метали - 12.01.01;

  - Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - 12.01.03;

  - Мед, бронз, месинг – 17.04.01;

  - Алуминий – 17.04.02;

  - Олово – 17.04.03;

  - Желязо и стомана – 17.04.05;

  - Смеси от метали – 17.04.07;

  - Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03.01.04 - 03.01.05;

  - Излезли от употреба гуми - 16.01.03;

  - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа - 13.02.05*;

  - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) -20.01.21*;

  - Масло от маслено-водни сепаратори - 13.05.06*,

единствено на лица, притежаващи разрешение по чл.37 ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност и/или лиценз по чл.54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, въз основа на писмен договор.

На централата се разрешава да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R9 (друга повторна употреба на масла) в мобилна маслоочистваща инсталация, чрез отделяне на вода и механични примеси на следните отпадъци с наименование и код Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) - 13.03.07*,образувани от дейността на инсталацията

Обезвреждане на отпадъците

На ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД се разрешава да предава отпадъците съгласно условие 11.1 на КР N 50/2005 г., образувани от дейността на предприятието, за обезвреждане извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно разрешително за извършване на такава дейност, въз основа на писмен договор.

На централата се разрешава да предава за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране) на следните отпадъци с код и наименование образувани от дейността на дружеството:

- Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) – 10.01.01, посочени в таблица 11.1., в количество до 600 000 t/y;

- Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища - 10.01.02., в количество до 3 400 000 t/y,

- Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове – 10.01.05, посочени в таблица 11.1., в количество до 2 400 000 t/y,

на депо за неопасни отпадъци – Насипище Староселец единствено при наличие на утвърден от компетентните органи по околната среда и водите план за привеждане на депо за неопасни отпадъци – Насипище Староселец в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г.

Разрешава се да предава за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D1 (депониране) на следните отпадъци с код и наименование образувани от дейността на дружеството::

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 – 17.01.07;

на депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с.Полски градец, в местността А-А баир единствено при наличие на утвърден от компетентните органи по околната среда и водите план за привеждане на депо за неопасни отпадъци – Насипище Староселец в съответствие с изискванията на Наредба №8 от 24.08.2004г.

- Смесени битови отпадъци – 20.03.01

Предават се чрез сключен Договор с фирма ”Шеле” България и се депонират на общинско сметища гр.Раднево.

Въведена е и се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

Въведена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Документиране и докладване

Докладване по Условие 11.9.4:

- Обект на проверките – временни площадки за съхранение на метални и строителни отпадъци – 4 бр, Сгуроотвал - 1 бр, склад за луминисцентни лампи – 1 бр., склад за оловни акумулатори – 1 бр., склад Втора употреба (площадка N 02) – 1 бр., площадка N 03 (маслено стопанство) – 1 бр., временна площадка за съхранение на азбест – 1 бр., временна площадка за пласмасови опаковки ( помещение за минерална вода) – 1 бр.

- Брой проверки – 12

- Установени несъответствия – няма

VII.Шум

Емисиите на шум в околната среда са в резултат от работата на основните и спомагателни съоръжения на площадката на електроцентрлата. Тъй като режимът на работа е непрекъснат, то емисиите са еднакви за деня и за през нощта. Съгласно КР N 50/2005 г. ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД е задължена да извърши мониторинг на общата звукова мощност и нивата на звуково налягане  на производствената площадка.

Извършени са  измервания на шумови нива по контура на площадката и чувствителни зони на шум и  е определена обща звукова мощност през м.юни 2007 г. Определени и са измерени 7  контура. Измерена е и звуковата мощност в 2 чувствителни зони – с.Радецки и с.Полски Градец.

Въведена е и се прилага Инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие.

VIII.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

В ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД се прилагат мерки за недопускане на замърсяване на почвите в района на площадката, а именно:

- опасните химични вещества се съхраняват на бетонни площадки и в резервоари, снабдени със съответните обваловки;

- товаро-разтоварителните работи се извършват на определените за това места;

- отпадните води от площадките за съхранение се отвеждат към предназначените места.

Докладване съгласно Условие 13.12.9. – обобщени резултати от прилагане на инструкциите от Условие 13 ”Опазване на почвата и подземните води от замърсяване”.

Разработена е и се прилага инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито в КЦ-Е, ТЦ-Е и ХВО. Съгласно инструкцията експлоатационния персонал извършва периодичен обход за оглед състоянието на съоръженията, което се документира в създадените за това дневници.

КЦ-Е                   ТЦ-Е                     ХЦ

Брой проверки                             12 бр                   12 бр                     12 бр

Установени несъответствия     няма                    няма                        няма

Коригиращи действия                  -                          -                               -

В изпълнение на Условие 13.9.1. ТЕЦ ”Марица изток 2”ЕАД е определила  и съгласувала още 3(три) нови пробовземни точки за подземни води – една над сгуроотвала и две под сгуроотвала  по посока на естествения поток на подземните води. Това са точките:

Горен сондаж   - СШ 42014.147’ и ИД 26007.640’

Долен сондаж   - СШ 42015.054’ и ИД 26007.538’

Пиезометър 38   - СШ 42015.009’ и ИД 26007.831’

Разработена е и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества (препарати), които могат да замърсят почвата и подземните води в КЦ-Е, ХВО и ТЦ-Е. Приложението на инструкцията е да ограничи до възможния минимум замърсяването на почвата и подземните води и да  регламентира реда и начина за отстраняване на разливите и реда и начина за третиране на образуваните отпадъци. При установяване на разливи се документират предприетите действията на персонала  в създадените за целта дневници. Осигурено е достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи. Товаро-разтоварните работи се извършват на определените за целта места.

КЦ-Е                   ТЦ-Е                     ХЦ

Брой проверки                             12 бр                   13 бр                     12 бр

Установени несъответствия     няма                    няма                        няма

Коригиращи действия                  -                          -                               -

Разработена е и се прилага инструкция  за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води. Установено е несъответствие на показател сулфати, желязо и манган в следните точки на опробване:

При норма праг на замърсяване:  Сулфати -150 mg/l

Желязо – 200 μg/l

Манган -   50 μg/l

Отчетено за 2007 г в съответните пунктове:

Яз.”Овчарица” -228.5 mg/l      П36 - 1991 mg/l    Сонд. ж.п.гара -   -

4905  μg/l                  4785 μg/l                                    284 μg/l

1015 μg/l                       57 μg/l                                      -

Сонд.с.П.Градец -       -                 П38 -   988 mg/l

-                            3735 μg/l

94.5 μg/l                       535 μg/l

ДССгуроотв. – 1578.5 mg/l      ДССгуроотв. - 1633 mg/l

697.5  μg/l                                 3056 μg/l

1745 μg/l                                       221 μg/l

Съставен е Протокол за несъответствие N 15/24.01.08 г., в който се посочват причините за несъответствие и са набелязани коригиращите действия. Продължава се обследването на подземни води и се сключи Договор с акредитирана лаборатория за определяне на фонови показатели за подземни води. Води се дневник на проведения мониторинг.

Разработена е инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите за почви и базовото състояние на почвите. В случай на превишаване на концентрациите се установяват причините и се предприемат коригиращи действия. Инструкцията регламентира реда за установяване на причините за несъответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите и регламентира реда и начина за предприемане на коригиращи действия. Мониторинга се документира в създадения за тази цел дневник. В случай на установяване на несъответствие до неговото отстраняване се документира цялата извършена дейност с протоколи от заседанията и предприетите мерки  на назначената комисия.

В ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД е извършен анализ на базовото състояние на почвите на територията на електроцентралата. Резултатите са представени в таблица  на Приложението. Задължение на дружеството е да извършва мониторинг на състоянието на почвите, с периодичност веднъж на 3 години и последваща оценка на съответствието на данните от мониторинга с базовото състояние. Следващият мониторинг ще бъде през м.Ноември 2008 г.

Разработена е и се прилага инструкция, съдържащи конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на понататъшни замърсявания. След доклад от съответния цех, Изп.Директор назначава комисия с председател, посочва се обекта и аварията, определя се плана и начина на действие, съставя се констативен протокол за нанесени щети и се предлагат конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на по-нататъшно замърсяване.

Доклад по Инвестиционната програм за привеждане в съответсвие с условията на КР (ИППСУКР)

Предвидени мероприятия  и необходими мерки за привеждане на инсталацията в съответствие с прилагането на Инвеститационната програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително, на които производството като цяло отговаря на НДНТ.

- Подмяна на старите турбини на блокове 1, 3 и 4 с единична мощност 177 MW; (мощността е увеличена вследствие повишаване на к.п.д. на турбините)

- Подмяна на старите генератори за блокове от 1 до 4 с нови;

- Изграждане на сяроочистващи инсталации (СОИ) за блокове от 1 до 4;

- Изграждане на сяроочистващи инсталации (СОИ) за блокове 5 и 6

- Доставка и монтаж на допълнително оборудване (помпи, контролно-измервателни прибори и др.) за блокове 1, 3 и 4;

- Изграждане на варовиково стопанство и разтоварище за нуждите на СОИ;

- Доставка и монтаж на измервателни прибори, отчитащи входно-изходните параметри на СОИ;

- Доставка и супервизия при монтажа на нов генератор за блок 2;

- Реконструкция на турбините на блокове 5 и 6 с цел увеличаване на мощността им на 225 MW за сметка на увеличаване на к.п.д.

- Саниране на машинна зала на блокове от 1 до 4.

С понижаването на специфичния разход на топлина на турбините, в резултат на рехабилитацията ще се постигне по-висока енергийна ефективност на процеса, което отговаря на изискването за прилагане на най-добри техники без промяна на горивото.

Като най-добра технология за очистване на SO2 е избран:

ПРОЦЕС НА “ИЗМИBAHE” С ВАРОВИКОВА СУСПЕНЗИЯ

- Най- широко използан за електроцентрали на лигнитни въглища;

- Възможно е достигане на ефективност на отделяне на S02 над 95%;

- В България има много кариери на варовик, освен това има много неразработени находища;

-   Технологичните стъпки на процеса са няколко, но той е достигнал висока степен на техническо усъвършенстване;

- Крайният продукт е гипс, който може да бъде депониран, но може да бъде предложен и на пазара за гипсови продукти;

Проект за рехабилитация на блокове  от 1 до 4 и изграждане на СОИ към тях е финансиран от Японското правителство.

- на база идеен проект е издадено разрешение за строеж за целия обхват на проекта;

- спрян е Блок 1 за рехабилитация на 03.10.2005 г.съгласно ремонтната програма. След рехабилитацията бл.1 е включен в експлоатация на 09.09.2007 г.;

- спрян е Блок 2 за рехабилитация на 28.11.2005 г. съгласно ремонтната програма. След рехабилитацията бл.2 е включен в експлоатация на 04.01.2007 г.;

- Спрян е бл.3 за рехабилитация на 12.07.2007 г.;

- Спрян е бл.4 за рехабилитация на 11.11.2007 г.

Част ТГ :

- Предаден е работния проект на бл.3 първи под етап – строителна и машинно-технологична част. Извършени са строителни работи по фундамента на бл.3;

- Предаден е работен проект на бл.4 първи под етап – строително и машинно-технологична част. Извършват се демонтажните операции по оборудването на блока;

Част СОИ:

Завършен е монтажа на димни вентилатори на блок 1 и блок 2.

По СОИ за бл. 1 и 2 е извършено следното: изградена е  цилиндричната част на Абсорбера; подготвя се за качване последната конусна част, която е и преход към мокрия комин;  сглобяват се на земята и се подготвят за монтаж  разпръсквателните нива с дюзите и капкоуловителя; монтирани са помпите за рециркулация; резервоара за гипсова суспензия със съответните помпи и тръбопроводи; входния щуцер за димен газ; монтирани са компресорите за инструментален въздух; монтирана е носещата конструкция на мокрите комини до кота 52 метра.

По варовиково стопанство: монтирани са силозите за варовик; дробилки за варовик; мелници за варовик; металната конструкция на транспортьори от 2 до 6; насипвач и изгребвач за варовик; резервоар за варовикова суспензия със съответните тръбопроводи и помпи.

Приключени са строително-монтажните работи по Сградата за управление на СОИ. Монтирано е електрооборудването по КРУ 6 kV, 0.4 kV и акумулаторни батерии 220 V. Изтеглени са кабелите за резервното захранване на секции 6 kV. Направена е “студена” наладка на електрооборудването и DCS системата

Изгражда се тръбнокабелната естакада от абсорбера до варовиково стопанство.

Ефекти от проекта  – чиста енергия, чиста околна среда – намаляване емисиите на SO2 с 94% и намаляване емисиите на прах под пределно допустимите норми.

## Закъснения по въвеждане на СОИ Блок 1 и 2 в експлоатация

Отчетено е закъснение при изпълнение на строително- монтажните работи свързани с осъществяването на Проекта за рехабилитация в частта СОИ 1 (блок 1-2). Основна причина за това закъснение е липсата на предадени от изпълнителя работни проекти или предадени работни проекти, несъответстващи на изискванията на българското законодателство. Тези проекти в последствие са коригирани, но не е възможно компенсиране на закъснението поради технологичното време, необходимо за някои дейности (например втвърдяване на бетона, полагане на слоесто покритие и т.н.) и технологичната последователност.

За осъществяване на проекта е необходимо използване на Комин №1 Н=180м (съществуващ), като основен точков източник през периода от въвеждане на блок №1 и блок N 2 в експлоатация до завършване на строително- монтажните работи по СОИ 1 (блок 1-2).

Към 30.06.2007г. (датата, посочена в КР №50/2005г.) строително- монтажните дейности по СОИ 1 (блок 1-2) няма да бъдат завършени. Това налага извода, че е необходимо през периода от въвеждане на блок №1 в експлоатация до завършване на строително- монтажните работи по СОИ 1 (блок 1-2) димните газове от ЕК №1  и 2 да бъдат отвеждани през Комин №1 Н=180м.

4.1.2.Проект за  изграждане на СОИ на бл.5 и бл.6 финансиран от финансовия инструмент ISPA, ЕБВР и собствени средства.

Към настоящия момент по изпълнението на Проект “Изграждане на СОИ на бл.5 и бл.6” са извършени следните дейности:

- приключена е работата по изготвяне на тръжното досие за възлагане на договор “ Изграждане (доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на СОИ към бл.5 и 6”. Същото е представено за преглед и одобрение от ЕБВР (06.03.2007 г.);

- получено е одобрението от ЕБВР относно тръжното досие за възлагане на договор “Изграждане (доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на СОИ към бл.5 и бл.6 (08.06.2007 г.);

- стартирана е тръжната процедура за възлагане на договор “Изграждане (доставка и монтаж на съоръжения и оборудване) на СОИ към бл.5 и бл.6”. Изпратени са писма-покани за закупуване на тръжното досие до кандидатите, преминали успешно предварителния подбор(3 самостоятелни участника и 1 консорциум) – 11.06.2007 г.;

- отворени документите по процедурата(03.11.2007 г.)

- Прекратена е процедурата, поради високата цена на представените оферти.

- Подготвя се нова процедура.

4.1.3.Изграждане на депо за гипс (Гипсоотвал) за насипване на обезводнен гипс с влажност 20-40%.

- Разгледан е  идейния проект и се направи избор за площадка на гипсоотвал;

- Тъй като Гипсоотвала е разгледан в  ОВОС за “Рехабилитация на бл.бл.1 –6 и изграждане на СОИ”  не е необходимо изготвянето на ОВОС, а само заявление за КР.

4.1.4.Изграждане на ИОГ (инсталация за обезводняване на гипса) към бл.бл.1 – 6.

Досега извършени дейностти:

- получено е одобрение на проекта от Съвета на донорите на Международен фонд Козлодуй (“МФК”) – м.Април 2007 г.;

- подписване на Споразумение за отпускане на безвъзмездна помощ по МФК – 05.07.2007 г.;

- стартирана е обществена поръчка с предмет ”Извършване на геоложки, инженерно геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на площадката за изграждане на ИОГ от СОИ към бл.бл.от 1 до 6 и изготвяне на Идеен проект за ИОГ от СОИ към бл.бл.1 –6 ( 11.06.2007 г.);

- приключена е процедурата

- в настоящия момент процедурата се обжалва

Ефекти от проекта  – чиста енергия, чиста околна среда – намаляване емисиите на SO2 с 94% и намаляване емисиите на прах под пределно допустимите норми.

4.1.4.Изграждане на система за ранно предупреждение на замърсяване приземния слой с SO2, NOx и прах вследствие на неблагоприятни метеорологични условия.

С Приемно- предавателни протоколи N5-СРП-06 и N2-ЕН 2291 от 13.02.07 г.е завършена и предадена СРП(система за ранно предупреждение). Системата е въведена в експлоатация и работи нормално.

За двете инвеститационни предложения – Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на СОИ на бл.1 и бл.2, СОИ на бл.3 и бл.4 и модернизация на бл.5 и 6 и изграждане на СОИ на бл.бл. 5 и 6 има направен и приет от експертен съвет на МОСВ Доклад за оценка въздействието на околната среда. В него са предвидени:

- оценка на дейностите по включване и изключване;

- направена е допълнителна оценка на емисиите във въздуха и тяхното въздействие върху околната среда;

- допълнителна оценка на емисиите във водите и тяхното третиране;

- допълнителна оценка на отпадъците и тяхното третиране – създаден е регламент за движението на отпадъците в централата, разделното им събиране, въведени са транспортни карти за движението на отпадъците между цехове и фирми;

- направена е и оценка на шумовите емисии;

- направен е базов мониторинг за почви;

- направен е мониторинг за подземни води с цел опазването им;

- ресурсите, които ще се използват след завършване на проектите са същите, защото дружеството не променя предмета на дейността си.

Всичко това е предвидено и залегнало в условията на комплексното разрешително.

Набелязаните срокове по изпълнение на инвестиционната програма за привеждане в съответствие  с условията на комплексното разрешително са следните:

- 30.06.2007 г. - рехабилитация и въвеждане в експлоатация на СОИ (1-2) с 94% ефективност на очистване на димни газове на бл.бл.1 и 2;

- 30.08.2008 г. - рехабилитация и въвеждане в експлоатация на СОИ (3-4) с 94% ефективност на очистване на димни газове на бл.бл.3 и 4;

Имайки впредвид изместването на графика за извеждане в рехабилитация на бл.3(ЕК5 и ЕК6) и бл.4(ЕК7 и ЕК8) не потвърждаваме датата 30.08.2008 г. за въвеждане на СОИ 2 (бл.3 и бл.4) с 94% сяроочистване за експлоатация.

- 30.04.2009 г. – въвеждане в експлоатация на СОИ 5 и 6 с 94% ефективност на очистване на димния газ;

- 30.08.2008 г. – изграждане и въвеждане в експлоатация на депо за неопасни отпадъци със съответната инфраструктура към него за приемане на отпадък с наименование и код – Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на отпадъчни газове (гипс от СОИ) – 10.01.05;

Временно прекратяване на дейността от  експлоатация

на инсталации или частти от тях.

През 2007 г. в ТЕЦ”Марица изток 2” ЕАД Бл.3 бе спрян за рехабилитация на 12.07.2007 г., а Бл.4 бе спрян за рехабилитация на 11.11.2007 г.

Изготвени са План – програми за временно прекратяване на дейността за рехабилитация  за двата блока с всички мерки и действия по временното прекратяване на дейността,  одобрени от Изп.Директор.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД има издадено Разрешително N 60/2007 г. съгласно чл. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях  в указания срок.

Предприятието е класифицирано като съоръжение с висок рисков потенциал откъм хидразин.

ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД спазва утвърден План за действие при аварии, съгласуван с ДА “Гражданска защита и общинската постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, и включващ  следните елементи:

- действия и средства по известяване на персонала и компетентните обществени органи за аварията;

- действия за използване на лични предпазни средства, в зависимост от характера на  аварията;

- действия по евакуация на застрашения персонал, включително сборни пунктове и маршрути за евакуация;

- действия за предотвратяване /ограничаване на въздействието върху здравето и живота на персонала, населението и околната среда, в зависимост от характера на аварията, включително за управление на производственото оборудване и пречиствателните съоръжения както и отклоняването на производствените/повърхностите води към авариен обем в условията на аварията;

- действия на обществените служби за спешни действия (например “Спешна медицинска помощ”, “Пожарна и аварийна безопасност”)

- помощ от съседни оператори, в зависимост от характера на  аварията;

- действия за почистване на замърсяванията на производствената площадка и нейните околности, предизвикани от аварията;

- поименни отговорници за изпълнение на действията в плана;

- актуални телефонни номера на отговорниците за изпълнение на действията в плана, ръководството на площадката, обществените служби за спешни действия и съседните оператори;

ТЕЦ ”Марица изток 2”ЕАД е направила оценка за възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни химически вещества или замърсена вода от ХЦ и ТЦ-Е.

Въведена е и при нужда ще се приложи инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации.

ТЕЦ ”Марица изток 2”ЕАД уведомява РИОСВ и да води документация за следните случаи:

- Измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- Не планирана емисия;

- Смущение или повреда в контролната апаратура или измервателното оборудване, при което е възможно да се стигне до загуба на контрол над пречиствателното оборудване;

- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква общината да реагира незабавно.

При извършване мониторинг на подземни води, емисиите на сулфати, желязо и манган са над емисионните норми, заложени в комплексното разрешително. Това не е епизодичен инцидент. Той съществува отдавна. Завишеното съдържание на горепосочените емисии се дължи на високото сярно съдържание на основното гориво и просмукванията на шлака съхраняван в сгуроотвала.

ТЕЦ ”Марица изток 2”ЕАД е уведомила областния управител на област Стара Загора, РИОСВ Стара Загора и кмета на община Раднево.

Съгласно експлоатационните инструкции при възникване на ситуации, водещи до анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2 от КРN50/2005 г. се пристъпва към незабавно установяване на причината и предприемане на действия за постигане на съответствие с експлоатационните норми. Към спиране се пристъпва, когато отстраняването не може да се извърши при работещо съоръжение. Резултат от анормалните режими на работа е влошаване на параметрите на горивния процес – въглероден оксид, кислород и прах. СНИ(системата за непрекъснати измервания) мониторира замърсяването и продължителността на работа на съоръженията в анормален режим. Всички ситуации, при които съоръженията работят в анормален режим, както и продължителността им се документират в дневници създадени към съответсните цехове и при Дежурен инженер.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа за сепарираща шахта в КЦ-Е. Това е режимът, когато се забелязва нарушение на режима на работа на сепариращата шахта – поява на петна от нефтопродукти и установяване несъответствие на контролирания параметър. Регламентиран е начина на спиране на работа на пречиствателното съоръжение и реда и начина за предприемане на коригиращи действия. Всички действие се документират в дневник и ако има несъответствие се прави протокол с набелязани коригиращи действия.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа на ПСБФВ. Анормален режим се получава при аврия в помпено стопанство, наводнение на двигатели и помпи, отпадане ел.захранване на съоръженията. Резултатът е преливане на нечиста вода от приемната камера. В плана е регламентиран реда и начина за нормален пуск на съоръженията и провеждане контрол на качеството на пречистената вода. Всички резултати се документират в дневник.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа на електрофилтри и полетата към тях. Регламентиран е реда и начина за аварийно спиране и пускане на електрофилтрите. При включване в работа на мазутни горелки за повече от пет минути, електрофилтрите се изключват автоматично. При разпалване на котлите, агрегатите са изключени, работят само стръскващите механизми. Включването на агрегатите може да се извърши шест часа след погасяване на мазута, поради опасност от запалване. Води се мониторинг за стойносттите на тока и напрежението, което се документира в дневник. Също се отчитат работните часове на агрегатите и се документират в дневник. Всяко отклонение от нормална работа или извършени оперативни превключвания се документират в оперативен дневник. Всички неизправностти по механична и електрична част на електрофилтрите се документира в дневник за дефекти.

Разработен е и се прилага план за собствен мониторинг при анормални режими на работа на СОИ. Под анормален режим на работа се разбира: авария на основно експлоатационно съоръжение, авария на основно средство за контрол и мониторинг, изчистване  съдържанието на абсорбера от калциев сулфит, което може да доведе до нарушаване на нормалния експлоатационен цикъл на работа и невъзможност да се постигне 90% ефективност на очистване от SO2. В плана е регламентиран реда и начина за действие на персонала при анормален режим на работа на съоръженията. Провежда се постоянен мониторинг на емисиите. Всички данни (за вид, количество и продължителност във времето на измерваните емисии) се съхраняват в класификатор DURAG, защитен от външна намеса. Целият провеждан мониторинг се съхранява и документира.

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията,

за която е издадено КР

За 2007 г. не са постъпвали оплаквания във връзка с шум, миризми и замърсяване на водите от работата на електроцентралата.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| №. | СА8 номер | Замърсител | Емисионни прагове ( колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) kg/год. | във води (колона 1Ь) кg/год. | в почва (колона 1с) кg/год. |  |  |
| 1# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 529290 | - | - | - | * |
| 2# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (С02) | 9040434000 | - | - | - | * |
| 3# |  | Азотни оксиди (NОх) | 10995700 | - | - | - | * |
| 4# |  | Серни оксиди (SO2) | 437441000 | - | - | - | * |
| 5# |  | Общ азот | - | (192.43) |  |  |  |
| 6# |  | Общ фосфор | - | (12.98) |  |  |  |
| 7# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  | (47.25) |  |  |  |
| 8# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) |  | (34.48) |  |  |  |
| 9# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  | (0.73) |  |  |  |
| 10 | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | (61.29) |  |  |  |
| 11 |  | Общ органичен въглерод(ТОС),като общ С или ХПК/3 |  | (2262.6) |  |  | ** |

Общ прах                                 2316000 кг/год

Заб.: 1# - изч.емисия – 1029290 кг/г

2# - изч.емисия – 9140434000 кг/г

3# - изч.емисия – 11095700 кг/г

4#-изч.емисия – 437591000кг/г

Съгласно условие 9.7.3 и Условие 10.5. от КРN50/2005 г. по Европейския регистър на замърсителите на вредни вещества са докладвани следните замърсители:

Серен диоксид – докладванато количество е изчислено въз основа изгорено гориво за 2007 г., неговия състав( съдържание на горима сяра), състояние на съоръженията(съдържание на кислород в изходящи газове) и балансови изчисления на основа на Методиката CORINAIR, утвърдена от Министерството на енергетиката.

Азотни оксиди – емисията е определена чрез изчисления, като се използват данни за количеството и състава на изгореното гориво и среден емисионен фактор за централата и балансови изчисления на основа на Методиката CORINAIR, утвърдена от Министерството на енергетиката.

Въглероден оксид -  чрез изчисления, като се използват данни за количеството и състава на изгореното гориво и среден емисионен фактор за централата.

Въглероден диоксид -  чрез стехеометрични изчисления, на база изгорено гориво, състав на изгореното гориво, емисионен коефициент и коефициент окисляване. Отговаря напълно на изискванията на Разрешително N46/2006 г.за емисии на парникови газове и одобрения План за мониторинг. Проведена верификация на данните и представен Верифициран Доклад в ИАОС за количеството CO2 za 2007 г.

Общ ограничен въглерод – количеството е изчислено на база на извършения през годината (2007 г.) мониторинг на отпадъчните води в централата.

Мед - количеството е изчислено на база на извършения през годината мониторинг на отпадъчните води в централата.

Хром - количеството е изчислено на база на извършения през годината мониторинг на отпадъчните води в централата.

Цинк - количеството е изчислено на база на извършения през годината мониторинг на отпадъчните води в централата.

Табл.№1.1 Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR – води-разбито по потоци

| № | Замърсители | Емисионен праг по ЕРЕВВ кg/год (табл.1) | Средна стойност, 2007 г mg/dm3 | Количество замърсител за 2007 г кg/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Общ азот - ПСБФВ | 50 000 | 2.623 | 192.43 |  |
| 13. | Общ фосфор- ПСБФВ | 5 000 | 0.177 | 12.98 |  |
| 76. | Общ органичен въглерод, изразен като ХПК- ПСБФВ | 50 000 | 30.84 | 2262.6 |  |
| 23. | Олово- ПСБФВ | 20 | <0.010 | 0.73 |  |
| 20 | Мед – смесен поток – Северен преливен канал | 50 | 0.027 | 34.48 |  |
| 19. | Хром– смесен поток Северен преливен канал | 50 | 0.037 | 47.25 |  |
| 24. | Цинк– смесен поток Северен преливен канал | 100 | 0.048 | 61.29 |  |
| 20 | Мед – смесен поток – вход яз.”Ковачево” | 50 | 0.009 |  |  |
| 19. | Хром– смесен поток – вход яз.”Ковачево” | 50 | 0.029 |  |  |
| 24. | Цинк– смесен поток- вход яз.”Ковачево” | 100 | 0.040 |  |  |

Ср.ст-ст, (mg/dm3)  х   Q  ср.год (м3/г)

К-во замърсител, (kg/год) = -----------------------------------------------

1000

Таблица 2. Емисии във атмосферния въздух

Таблица 2.1

| Параметър | Единица | НДЕ съгл.КР | Резултати | мониториннг | Честота мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| 1.Комин1, H=325 м |  |  |  |  |  |  |
| SO2 - .01.07 | mg/Nm3 | 19000 | 15878 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .02.07 | mg/Nm3 | 19000 | 17360 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .03.07 | mg/Nm3 | 19000 | 16704.45 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .04.07 | mg/Nm3 | 19000 | 16089.57 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .05.07 | mg/Nm3 | 19000 | 16160.65 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .06.07 | mg/Nm3 | 19000 | 15732.85 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .07.07 | mg/Nm3 | 19000 | 14901.63 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .08.07 | mg/Nm3 | 19000 | 14285.87 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .09.07 | mg/Nm3 | 19000 | 14702.63 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .10.07 | mg/Nm3 | 19000 | 15031.79 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .11.07 | mg/Nm3 | 19000 | 14336.52 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .12.07 | mg/Nm3 | 19000 | 15811.28 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .01.07 | mg/Nm3 | 650 | 258.65 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .02.07 | mg/Nm3 | 650 | 247.10 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .03.07 | mg/Nm3 | 650 | 265.25 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .04.07 | mg/Nm3 | 650 | 296.25 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .05.07 | mg/Nm3 | 650 | 276.34 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .06.07 | mg/Nm3 | 650 | 253.36 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .07.07 | mg/Nm3 | 650 | 247.15 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx- .08.07 | mg/Nm3 | 650 | 239.64 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .09.07 | mg/Nm3 | 650 | 240.59 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .10.07 | mg/Nm3 | 650 | 253.46 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .11.07 | mg/Nm3 | 650 | 241.71 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .12.07 | mg/Nm3 | 650 | 242.44 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .01.07 | mg/Nm3 | 250 | 27.41 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .02.07 | mg/Nm3 | 250 | 29.76 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .03.07 | mg/Nm3 | 250 | 26.95 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .04.07 | mg/Nm3 | 250 | 20.13 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .05.07 | mg/Nm3 | 250 | 22.24 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .06.07 | mg/Nm3 | 250 | 30.95 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .07.07 | mg/Nm3 | 250 | 35.75 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .08.07 | mg/Nm3 | 250 | 35.62 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .09.07 | mg/Nm3 | 250 | 33.95 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .10.07 | mg/Nm3 | 250 | 29.86 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .11.07 | mg/Nm3 | 250 | 22.61 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .12.07 | mg/Nm3 | 250 | 24.96 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .01.07 | mg/Nm3 | 90 | 51.85 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .02.02 | mg/Nm3 | 90 | 61.67 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .03.07 | mg/Nm3 | 90 | 71.10 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .04.07 | mg/Nm3 | 90 | 68.48 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .05.07 | mg/Nm3 | 90 | 59.88 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .06.07 | mg/Nm3 | 90 | 53.68 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .07.07 | mg/Nm3 | 90 | 52.49 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах-.08.07 | mg/Nm3 | 90 | 53.92 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .09.07 | mg/Nm3 | 90 | 56.30 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .10.07 | mg/Nm3 | 90 | 57.48 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .11.07 | mg/Nm3 | 90 | 51.65 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .12.07 | mg/Nm3 | 90 | 49.96 |  | непрекъснат | 100 |

Таблица 2.2

| Параметър | Единица | НДЕ съгл.КР | Резултати | мониториннг | Честота мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| 2.Комин2, H=325 м – СОИ7 |  |  |  |  |  |  |
| SO2 - .01.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.76 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .02.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.69 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .03.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 87.60 |  | непрекъснат | не |
| SO2 - .04.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.93 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .05.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | Ремонт |  | - | - |
| SO2 - .06.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.66 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .07.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.65 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .08.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 9160 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .09.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.10 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .10.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.74 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .11.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.04 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .12.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.54 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .01.07 | mg/Nm3 | 650 | 301 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .02.07 | mg/Nm3 | 650 | 267 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .03.07 | mg/Nm3 | 650 | 296 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .04.07 | mg/Nm3 | 650 | 287 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .05.07 | mg/Nm3 | 650 | Ремонт |  | - | - |
| NOx - .06.07 | mg/Nm3 | 650 | 281 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .07.07 | mg/Nm3 | 650 | 308 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx- .08.07 | mg/Nm3 | 650 | 320 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .09.07 | mg/Nm3 | 650 | 322 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .10.07 | mg/Nm3 | 650 | 325 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .11.07 | mg/Nm3 | 650 | 276 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .12.07 | mg/Nm3 | 650 | 280 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .01.07 | mg/Nm3 | 250 | 23.70 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .02.07 | mg/Nm3 | 250 | 22.5 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .03.07 | mg/Nm3 | 250 | 21.74 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .04.07 | mg/Nm3 | 250 | 20.81 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .05.07 | mg/Nm3 | 250 | Ремонт |  | - | - |
| CO - .06.07 | mg/Nm3 | 250 | 29.96 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .07.07 | mg/Nm3 | 250 | 32.57 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .08.07 | mg/Nm3 | 250 | 18.87 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .09.07 | mg/Nm3 | 250 | 21.21 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .10.07 | mg/Nm3 | 250 | 25.05 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .11.07 | mg/Nm3 | 250 | 36.34 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .12.07 | mg/Nm3 | 250 | 40.78 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .01.07 | mg/Nm3 | 50 | 13.35 |  | непрекъснат |  |
| Прах- .02.07 | mg/Nm3 | 50 | 13.32 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .03.07 | mg/Nm3 | 50 | 16.05 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .04.07 | mg/Nm3 | 50 | 18.62 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .05.07 | mg/Nm3 | 50 | Ремонт |  | - | - |
| Прах- .06.07 | mg/Nm3 | 50 | 26.83 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .07.07 | mg/Nm3 | 50 | 22.71 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах-.08.07 | mg/Nm3 | 50 | 26.07 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .09.07 | mg/Nm3 | 50 | 21.02 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .10.07 | mg/Nm3 | 50 | 21.39 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .11.07 | mg/Nm3 | 50 | 21.60 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .12.07 | mg/Nm3 | 50 | 22.09 |  | непрекъснат | 100 |

За м.Март 2007 г. за СОИ 7 степен на десулфуризация е 87.60 % поради следните причии:

Причини за несъответствието:  Поради смяна на доставчика на варовик има затруднения по своевременното доставяне на варовика, а оттам и по-малкото количество варовик, което се изразходва, за да бъде постигнато съответствие с определените норми в КР N 50/2005 г. По добре по-ниска степен на десулфуризация, отколкото спряно пречиствателно съоръжение при работещ блок.

Коригиращи мерки: Налаждане и нормализиране на схемата за получаване на варовик.

Таблица 2.3.

| Параметър | Единица | НДЕ съгл.КР | Резултати | мониториннг | Честота мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| 3.Комин2, H=325 м – СОИ 8 |  |  |  |  |  |  |
| SO2 - .01.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.34 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .02.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.32 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .03.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 88.19 |  | непрекъснат | не |
| SO2 - .04.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | Ремонт |  | - | - |
| SO2 - .05.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | Ремонт |  | - | - |
| SO2 - .06.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.81 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .07.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.82 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .08.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 91.64 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .09.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.91 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .10.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.87 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .11.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.62 |  | непрекъснат | 100 |
| SO2 - .12.07 | mg/Nm3 | 90%десулф. | 90.54 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .01.07 | mg/Nm3 | 650 | 310 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .02.07 | mg/Nm3 | 650 | 299 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .03.07 | mg/Nm3 | 650 | 300 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .04.07 | mg/Nm3 | 650 | Ремонт |  | - | - |
| NOx - .05.07 | mg/Nm3 | 650 | Ремонт |  | - | - |
| NOx - .06.07 | mg/Nm3 | 650 | 268 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .07.07 | mg/Nm3 | 650 | 297 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx- .08.07 | mg/Nm3 | 650 | 306 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .09.07 | mg/Nm3 | 650 | 290 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .10.07 | mg/Nm3 | 650 | 297 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .11.07 | mg/Nm3 | 650 | 249 |  | непрекъснат | 100 |
| NOx - .12.07 | mg/Nm3 | 650 | 249 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .01.07 | mg/Nm3 | 250 | 23.41 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .02.07 | mg/Nm3 | 250 | 25.51 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .03.07 | mg/Nm3 | 250 | 23.17 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .04.07 | mg/Nm3 | 250 | Ремонт |  | - | - |
| CO- .05.07 | mg/Nm3 | 250 | Ремонт |  | - | - |
| CO - .06.07 | mg/Nm3 | 250 | 28.27 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .07.07 | mg/Nm3 | 250 | 26.94 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .08.07 | mg/Nm3 | 250 | 16.43 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .09.07 | mg/Nm3 | 250 | 20.26 |  | непрекъснат | 100 |
| CO- .10.07 | mg/Nm3 | 250 | 18.02 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .11.07 | mg/Nm3 | 250 | 27.18 |  | непрекъснат | 100 |
| CO - .12.07 | mg/Nm3 | 250 | 30.40 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .01.07 | mg/Nm3 | 50 | 13.99 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .02.07 | mg/Nm3 | 50 | 13.03 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .03.07 | mg/Nm3 | 50 | 15.73 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .04.07 | mg/Nm3 | 50 | Ремонт |  | - | - |
| Прах- .05.07 | mg/Nm3 | 50 | Ремонт |  | - | - |
| Прах- .06.07 | mg/Nm3 | 50 | 24.60 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .07.07 | mg/Nm3 | 50 | 17.43 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах-.08.07 | mg/Nm3 | 50 | 27.45 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .09.07 | mg/Nm3 | 50 | 22.21 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .10.07 | mg/Nm3 | 50 | 22.02 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .11.07 | mg/Nm3 | 50 | 21.73 |  | непрекъснат | 100 |
| Прах- .12.07 | mg/Nm3 | 50 | 21.50 |  | непрекъснат | 100 |

За м.Март 2007 г. за СОИ 8 степен на десулфуризация е 88.19 % поради следните причии:

Причини за несъответствието:  Поради смяна на доставчика на варовик има затруднения по своевременното доставяне на варовика, а оттам и по-малкото количество варовик, което се изразходва, за да бъде постигнато съответствие с определените норми в КР N 50/2005 г. По добре по-ниска степен на десулфуризация, отколкото спряно пречиствателно съоръжение при работещ блок.

Коригиращи мерки: Налаждане и нормализиране на схемата за получаване на варовик.

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води  - „Северен преливен канал”

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг, средна стойност - 2007г | Честота на мониторинг | % Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.705 | 1 път месечно | да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 50.4 | 1 път месечно | не |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.340 | 1 път месечно | да |
| 5. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.037 | 1 път месечно | да |
| 6. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.027 | 1 път месечно | да |
| 7. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.048 | 1 път месечно | да |
| 8. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.986 | 1 път месечно | да |
| 9. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.096 | 1 път месечно | да |
| 10. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1633 | 1 път месечно | не |

Таблица 3.1.1.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 17.01.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.47 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 56 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1246 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.270 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.725 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.065 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.042 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.022 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.088 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.2.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата:28.02.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.54 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 65 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1749 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.258 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 1.08 | 1 път месечно | Не |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.093 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | <0.005 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.102 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.3.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 12.03.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.36 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 33 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1901 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.655 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.511 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.070 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.028 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.109 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.4.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 19.04.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.48 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 75 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 2594 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.250 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.902 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.023 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.054 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.059 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.5.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 15.05.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.50 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 83 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1392 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.240 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.600 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.050 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.047 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.092 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.6.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата:25.06.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.00 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 23 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1444 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.549 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.428 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.018 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.044 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.055 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.126 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.7.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 17.07.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.14 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 31 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 2070 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.335 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 1.17 | 1 път месечно | Не |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.046 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.038 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.040 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.106 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.8.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата:21.08.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.21 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 52 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 748 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.393 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.237 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.088 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.012 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.033 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.142 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.9.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 11.09.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.39 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 23 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1954 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.424 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.382 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.043 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.047 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.082 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.10.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 09.10.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.75 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1670 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.396 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 1.77 | 1 път месечно | Не |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.028 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.055 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.040 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.096 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.11.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 08.11.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.17 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 69 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1534 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.174 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 2.74 | 1 път месечно | Не |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.054 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.046 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.068 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.12.

Точка на пробовземане: „Северен преливен канал”

Дата: 05.12.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 61195446 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.45 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 65 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1295 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.140 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 1.29 | 1 път месечно | Не |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.034 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.046 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.024 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.078 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.13.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата:17.01.200 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.16 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1365 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.288 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.256 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.013 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.071 | 1 път месечно | Да |

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата:28.02.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.02 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 6 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1214 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.2 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.025 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | <0.005 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.148 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.14.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата: 12.03.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.22 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1390 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.122 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.029 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.017 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.217 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.15.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата: 19.04.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.21 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 15 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1983 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.120 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.023 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.053 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.104 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.16.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата: 15.05.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.58 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1258 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.18 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.012 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.042 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.170 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.17.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата:25.06.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.30 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 33 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1117 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.134 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.034 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.064 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.096 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.18.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата: 17.07.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.0 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 55 | 1 път месечно | Не |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1990 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.27 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.016 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.018 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.040 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.0.083 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.19.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата:21.08.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.60 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 15 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 726 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.125 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.014 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.008 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.026 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.146 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.20

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата: 11.09.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.86 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1611 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.121 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.013 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.041 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.108 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.21.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата: 09.10.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.57 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1437 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.158 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.016 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.039 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.029 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.125 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.22.

Точка на пробовземане: яз„Ковачево”

Дата: 08.11.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.76 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 44 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 1299 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.272 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | <0.006 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | <0.002 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.048 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.160 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.1.23

Точка на пробовземане: яз.”Ковачево”

Дата: 05.12.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 6.85 | 1 път месечно | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 34 | 1 път месечно | Да |
| 4. | Сулфати | mg/dm3 | 400 | 614 | 1 път месечно | Не |
| 5. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месечно | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.587 | 1 път месечно | Да |
| 7. | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.0083 | 1 път месечно | Да |
| 8. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.023 | 1 път месечно | Да |
| 9. | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | <0.005 | 1 път месечно | Да |
| 10. | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0.116 | 1 път месечно | Да |

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг, средна стойност - 2007г | Честота на мониторинг | % Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.812 | 1 път месец | 100% |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 34.16 | 1 път месец | 100% |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.208 | 1 път месец | 100% |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.050 | 1 път месец | 100% |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.312 | 1 път месец | 100% |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 30.84 | 1 път месец | 100% |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 5.378 | 1 път месец | 100% |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.623 | 1 път месец | 100% |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.177 | 1 път месец | 100% |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.010 | 1 път месец | 100% |

Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни (битово фекални) води  - ПСБФВ

Таблица 3.2.1.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата: 09.01.2007г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.43 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.078 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.251 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 19.6 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.80 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.73 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.118 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.2.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  08.02.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.51 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 23 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.245 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.062 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.310 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 23.24 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 5.45 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.50 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.305 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.010 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.3.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  01.03.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 6.96 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 20 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.180 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.057 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.417 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 14.8 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2.88 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.40 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.178 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.4

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  28.04.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.22 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 35 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.041 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.282 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 25.4 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.59 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 3.00 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.114 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.5.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  15.05.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.29 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.038 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.350 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 29.8 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2.96 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.80 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.141 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.6.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата: 25.06.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.08 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.266 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.042 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.244 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 24.06 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.15 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.89 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.218 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.7.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  17.07.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.16 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.286 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.061 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.254 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 40.1 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 5.85 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.60 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.355 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.8.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  21.08.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 7.92 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 74 | 1 път месец | Не |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 0.542 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.024 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.493 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 42.0 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 12.1 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 3.50 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.170 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.010 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.9.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  11.09.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.14 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.022 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.225 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 62.0 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.50 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.30 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.049 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.10.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  09.10.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.08 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 7 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.104 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.410 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 29.2 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 4.55 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.10 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.093 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.11.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  08.11.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.18 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12 | 1 път месец | Да |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.011 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.241 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 29.6 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3.50 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.56 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.220 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.2.12.

Точка на пробовземане: ПСБФВ

Дата:  05.12.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год | 73365 |  |  |  |
| 2. | Активна реакция pH | - | 6-9 | 8.77 | 1 път месец | Да |
| 3. | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 55 | 1 път месец | Не |
| 4. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | <0.14 | 1 път месец | Да |
| 5. | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.059 | 1 път месец | Да |
| 6. | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.269 | 1 път месец | Да |
| 7. | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 125 | 30.3 | 1 път месец | Да |
| 8. | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 13.2 | 1 път месец | Да |
| 9. | Общ азот | mg/dm3 | 15 | 2.10 | 1 път месец | Да |
| 10. | Общ фосфор | mg/dm3 | 2 | 0.168 | 1 път месец | Да |
| 11. | Олово | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 | 1 път месец | Да |

Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни  води  - Сепарираща шахта

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг, средна стойност - 2007 г | Честота на мониторинг | % Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 15.35 | 1 път месечно | не |

Таблица 3.3.1.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  09.01.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 1.90 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.2.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата: 08.02.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 5.16 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.3.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  01.03.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 7.11 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.4.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  18.04.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 1.32 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.5.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  15.05.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 1.25 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.6.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  25.06.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 9.65 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.7.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  17.07.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 7.25 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.8.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  21.08.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 48.8 | 1 път месечно | Не |

Таблица 3.3.9.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  11.09.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 76.2 | 1 път месечно | Не |

Таблица 3.3.10.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  09.10.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 5.00 | 1 път месечно | Да |

Таблица 3.3.11.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  08.11.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 16.2 | 1 път месечно | Не |

Таблица 3.3.12.

Точка на пробовземане: Сепарираща шахта

Дата:  05.12.2007 г

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обем | м3/год |  |  |  |  |
| 2. | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10,0 | 4.31 | 1 път месечно | Да |

3.4.Таблица –охлаждащи води в ЦОС на бл.7 и 8

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) съгласно КР | Резултати от мониторинг, средна стойност - 2007 г | Честота на мониторинг | % Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH |  | 7-9 | 8.82 | 1 път месечно | 100 |

3.4.Таблица. охлаждащи води в ЦОС на бл.7 и 8

|  | Параметър |  | НДЕ (ИЕО) | Резултати от мониторинг | Честота | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 03.01. | 01.02. | 01.03. | 02.04. | 02.05. | 04.06. | 02.07. | 06.08. | 03.09. | 01.10. | 01.11. | 03.12. | ср.ст-ст |  |  |
| 1. | pH |  | 7-9 | 8.95 | 8.87 | 8.89 | 8.75 | 8.83 | 8.61 | 8.85 | 8.97 | 8.78 | 8.96 | 8.81 | 8.61 | 8.82 | Вс. мес | да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно | количество | Годишно | К-во за един.продукт | Временно съхранение | Транспортиране-собст.тр-т, външна ф/ма | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К-во определено с КР т/г | Реално измерено т/г | К-во определено с КР т/Мвч | Реално измерено Т/Мвч |  |  |  |
| Сгурия,шлака и дънна пепел | 10.01.01 | 600 000 | 259171 | 0.46 | 0.03 | Сгуроотвал | Насипище”Староселец” | да |
| Увлечена /летяща пепел | 10.01.02 | 3 400 000 | 2332541 |  |  | Сгуроотвал | Насипище”Староселец” | да |
| Тв.отп.от р-я на основата на калций | 10.01.05 | 2 400 000 | 715090 |  |  | Сгуроотвал | Насипище”Староселец” | да |
| Наситени или отр.йонообмен.смоли | 19.09.05 | 8м3/г | 0 |  |  | Пл.П1 |  |  |
| Обл.и огнеуп.м-ли,разл.от 16.11.05 | 16.11.06 | 2500 | 336 м3 (709 т) |  |  | Скл.Втора употреба | Външни фирми | да |
| Алкален шлам | 06.02.99 | 200 | 66 |  |  | Пл.П1 |  | да |
| Трици,талаш,изрезки, дърв.м-л,парчета др. | 03.01.05 | 30 | 8.4 |  |  | Скл.Втора употреба | Външни фирми | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 5 | 2 |  |  |  | Външна фирма | да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 78 | 8.6 |  |  | Предаване на фирми | Външни фирми | да |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0.5 | 0.2 |  |  | Скл.Втора употреба |  | да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 6 | 12.38 |  |  | Автостоп. | Външна фирма | не |
| Стърг.,стружки и изрез. от черни м-ли | 12.01.01 | Изрез.-6 Струж.-30 | Изрез.-8 Струж.-80 |  |  | Скл.Втора употреба | Външни фирми | не не |
| Стърг.,стружки и изрез. от цветни м-ли | 12.01.03 | Изрез.-1.5 Струж.-0.3 | Изрез.-1.5 Струж.-4.3 |  |  | Скл.Втора употреба | Външни фирми | да не |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 1405 | 954 |  |  | Предаване на фирми |  | да |
| Отпадъци от решетки и сита | 19.08.01 | 8.5 | - |  |  |  |  | - |
| Утайки от пречиств. на отп.води | 19.08.05 | 1 | - |  |  |  |  | - |
| Нехлор.мотор.смаз.м-ла на мин.основа | 13.02.05* | 70 | 1.2 |  |  |  | Външни фирми | да |
| Нехлорирани хидравлични масла | 13.01.10* | 140 | 13 |  |  |  | Външни фирми | да |
| Нехлор.изол.и топлопред.масла-трансф.масло | 13.03.07* | 15 | 0 |  |  |  |  | да |
| Изолац.м-ли, съдържащи азбест | 17.06.01* | 1000 | 156 |  |  | Площ.N79 |  | да |
| Флуоресц.тръби и др.отп.съдър.живак | 20.01.21* | 1500 бр | 2000 бр |  |  | Склад Вт.употреба |  | не |
| Оловни акумулаторни батер. | 16.06.01* | 300 кг/г | 3668 |  |  | Склад Вт.употреба |  | не |
| Опаковки,съдърж.опасни в-ва или замърсени | 15.01.10* | 30 | 0.5 |  |  | Склад вт.упореба |  | да |
| Отпадъци, съдърж.масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  | да |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13.05.03* | 350 | - |  |  |  |  | - |
| Смеси от бетон,тухли, керем.пл.разл.от 17.01.06 | 17.01.07 | 2000 | 2414 |  |  | Предадени на фирма |  | не |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 15 | 118.2 |  |  | Предадени на фирми |  | не |
| Алуминий | 17.04.02 | 25 | 12.6 |  |  | Предадени на фирми |  | да |
| Олово | 17.04.03 | 12 | 0 |  |  |  |  | - |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5000 | 2821 |  |  | Предадени на фирми |  | да |
| Смеси от метали | 17.04.07 | 10 | 56 |  |  | Предадени на фирми |  | не |
| Изолац.м-ли, разл.от 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 100 | 653 м3 |  |  | Предадени на фирма |  | да |
| Стъкло | 17.02.02 | 300 м2 | 255 м2 |  |  |  |  | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 1828 | 656 |  |  |  | Външна фирма | да |

Несъответствието на отпадък 16.01.03 – излезли от употреба гуми е вследствие на останал отпадък от 2006 г. и през 2007 г. се предаде всичкото количество на Консорциум „Гуми-еко” .

Несъответствието на отпадъци 17.01.07, 17.04.01, 17.04.07, 12.01.01 и 12.01.03 с зададеното по КР N50/2005 г. количество идва от рехабилитацията на бл.3 и бл.4. Спирането на блоковете стана в една година, поради обективни причини – закъснения в предварително предвидените графици за срокове.

Таблица 4.1. Производствени отпадъци, образувани от Горивна инсталация за производство на електроенергия с номинална топлинна мощност 4 312 MWth

| Вид отпадък | Код | Количество t/MWh | РазрешенКол-во t/y | 2005 г. Генериран t/y | 2006 г. Генерир. t/y | 2007 г. Генерир. t/y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 0,46 | 600 000 | 215748 | 224008 | 259171 |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | - | 3 400 000 | 1941736 | 2016076 | 2332541 |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калции, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10.01.05 | - | 2 400 000 | 872646 | 503528 | 715090 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | - | 8 m3/y | - |  | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | - | 2 500 m3/y | 569 | 569 | 336 |
| Отпадъци, неупоменати другаде (алакален шлам – при получаване на калциев хидрооксид) | 06.02.99 | - | 200 | 76 | 97 | 66 |

Оценка на съответствието на количество отпадъци по години – има нарастване на количеството производствени отпадъци от горивната инсталация, поради нарастващото производство на ел.енергия .

Таблица 4.2. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Разрешено Количество t/y | 2005г генерирано количество | 2006г генерирано количество | 2007г генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03.01.04 | 03.01.05 | 30 | 15 | 7.5 | 8.4 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 5 | 2.4 | 3.2 | 2 |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 78 | 3.5 | 5.4 | 8.6 |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,5 |  | 0.1 | 0.2 |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 6 |  | 4.96 | 12.38 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | Изрезки – 6 Стружки – 30 | 2.5 - | 5.9 71 | 8 80 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | Изрезки – 1,5 Стружки – 0,3 | 1 0.2 | 1.2 0.6 | 1.5 4.3 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 1 405 | 1141 | 709 | 954 |
| Отпадъци от решетки и сита | 19.08.01 | 8,5 |  |  |  |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населените места | 19.08.05 | 1 | - |  | - |

Оценка на съответствието – тенденция за нарастване през 2007 г., поради едновременното излизане в рехабилитация на бл.3 и бл.4 за една година.

Таблица 4.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Разрешено Количество t/y | 2005 г-генерирано количество | 2006 г-генерирано количество | 2007 г-генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 70 | 4 | 10.45 | 1.2 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 140 | 45 | 40.14 | 13 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 13.03.07* | 15 | 6.9 | 6.9 | 0 |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | 1 000 | - | 3.6 | 156 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 1 500 бр. | 3060 | 610 | 2000 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 300 kg/y | 258 | 1209 | 3668 |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (опаковки от бои, разредители) | 15.01.10* | 30 | 8.1 | 0.2 | 0.5 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 0,7 | 0.52 | 0.5 | 0.6 |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13.05.03*; | 350 | 19.75 |  | - |

Таблица 4.4. Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Разрешено количество t/y | 2005 г. генерирано количество | 2006 г. генерирано количество | 2007 г. генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 2 000 t/y. От рехабилитациятa ще се отделят 157 000 t | 562 | 1381 | 2414 |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 15 | 14.7 | 99.6 | 118.2 |
| Алуминий | 17.04.02 | 25 | 1.54 | 59 | 12.6 |
| Олово | 17.04.03 | 12 | - | - | - |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 000 | 1010 | 2187 | 2821 |
| Смеси от метали | 17.04.07 | 10 | - | 8.1 | 56 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 100 m3/y | 89.65 | 97 | 653 |
| Стъкло | 17.02.02 | 300 m2/y | 195 | 1200 | 255 |

Оценка на съответствието – има нарастване на количеството строителни отпадъци, в предвиф на това, че за една година(2007 г.) излязоха едновременно бл.3 и бл.4 в рехабилитация, поради закъснения съгласно графика.

Таблица 4.5. Битови отпадъци, образувани от цялата площадка, вкл. депо за твърди битови, строителни, производствени и опасни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Разрешено Количество t/y | 2005 г. генерирано количество | 2006 г. генерирано количество | 2007 г. генерирано количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 1 828 | 138 | 418 | 656 |

Оценка на съответствието – тенденция за нарастване, поради това че на площадката нарастна броя на фирмите, явяващи се като подизпълнители.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотв. | Обезвреждане | Име на външна ф/ма | Съответст. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия,шлака, дънна пепел | 10.01.01 | Насип.Старосел |  | Мини”МИ”АД | да |
| Увлечена/летяща пепел | 10.01.02 | Насип.Старосел |  | Мини”МИ”АД | да |
| Тв.отп.от р-я на осн.калций | 10.01.05 | Насип.Старосел |  | Мини”МИ”АД | да |
| Обл.огнеуп.м-лиразл.16.11.5 | 16.11.06 | Скл.Втора употр |  |  | да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | Времена площадка |  | „Бул-Акс”ЕООД | да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | Временни площадки |  | “Бултрейд”;”Ирида””Петров-05” | да |
| Алуминий | 17.04.02 | Временни площадки |  | “Петров-05”;”Ирида | да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | Временни площадки |  | “Петров05”;”Бултрейд”;”Ирида” | да |
| Стърготини, стружки от черни метали | 12.01.01 | Склад Втора употреба |  | Бултрейд”;”Ирида”;”Петров05” | да |
| Стърготини, стружки от цветни метали | 12.01.03 | Склад Втора употреба |  | Петров-05”;”Ирида”;”Бултрейд” | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | Временни площадки |  | “Бултрейд”;”Петров05”; “Ирида” | да |
| Смеси от метали | 17.04.07 | Временни площадки |  | “Бултрейд”Петров05 “Ирида” | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | Временни площадка |  | Бул-Акс”ЕООД | да |
| Нехлор.мотор.смазоч.м-ла за зъбни предавки | 13.02.05* | Маслено ст-во |  | “Петрол”Р-во | да |
| Нехлорирани хидравл.масла на мин.ос-ва | 13.01.10* | Маслено ст-во |  | “Петрол” Раднево | да |

Таблица 6. Шумови емисии

Проведен мониторинг през м.юни 2007 г

| № | Място на замерване | Допустимо ниво на шума [dB] | Контролни измервания | Забележка: Обща звукова мощност |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Периодич- ност | Дата на предходна проверка | Дата на текуща проверка | Апаратура за измерване | Извършил проверката | Резултати |  |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| 1 | Контур І - стара част. | 70 | 2 год. | 12.2004г. | 17.05.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 64.3 db (А) | 121.1 db (А) |
| 2 | Контур ІІ - нова част. | 70 | 2 год. |  | 04.06.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 69.5 db (А) | 124.5 db (А) |
| 3 | Контур ІІІ - ЦОС. | 70 | 2 год. |  | 04.06.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 68.5 db (А) | 116.3 db (А) |
| 4 | Контур ІV- Въглищно стопанство. | 70 | 2 год. |  | 05.06.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 53.2 db (А) | 109.9 db (А) |
| 5 | Контур V | 70 | 2 год. |  | 09.05.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 63.3 db (А) | 119.4 db (А) |
| 6 | Контур VІ - Сгуроотвал. | 70 | 2 год. |  | 18.01.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 66.5 db (А) | 125 db (А) |
| 7 | Контур VІІ - ДТБПСОО | 70 | 2 год. |  | 18.01.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 30.3 db (А) | 81 db (А) |
|  |  |  |  |  | Ниво на шума |  |  |  |  |
|  | с. П. Градец | 55 | 2 год. | 12.2004г. | 18.05.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 56.6 db (А) |  |
|  | с. Радецки | 55 | 2 год. | 12.2004г. | 18.05.2007г. | БДС 15471-82 | ИАОС | 60.7 db (А) |  |

Контур I – стара част

| Място на измерване | Ниво на Шума съгл.КР N50/2005 | Измерена стойн/т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.на измер.N1 | 70 | 56.6 | Да |
| Т.на измер.N2 | 70 | 60.7 | Да |
| Т.на измер.N3 | 70 | 66.4 | Да |
| Т.на измер.N4 | 70 | 72.8 | Не |
| Т.на измер.N5 | 70 | 66.2 | Да |
| Т.на измер.N6 | 70 | 67.6 | Да |
| Т.на измер.N7 | 70 | 68.8 | Да |
| Т.на измер.N8 | 70 | 58.2 | Да |
| Т.на измер.N9 | 70 | 59.2 | Да |
| Т.на измер.N10 | 70 | 59.8 | Да |
| Т.на измер.N11 | 70 | 62.7 | Да |
| Т.на измер.N12 | 70 | 55.0 | Да |
| Т.на измер.N13 | 70 | 52.2 | Да |
| Т.на измер.N14 | 70 | 56.2 | Да |
| Т.на измер.N15 | 70 | 52.2 | Да |
| Т.на измер.N16 | 70 | 50.8 | Да |
| Т.на измер.N17 | 70 | 58.4 | Да |
| Т.на измер.N18 | 70 | 62.2 | Да |
| Т.на измер.N19 | 70 | 61.2 | Да |

Контур II – нова част

| Място на измерване | Ниво на Шума съгл.КР N50/2005 | Измерена стойност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.на измер.N1 | 70 | 66.8 | Да |
| Т.на измер.N2 | 70 | 70.3 | не |
| Т.на измер.N3 | 70 | 71.0 | не |
| Т.на измер.N4 | 70 | 66.4 | да |
| Т.на измер.N5 | 70 | 61.6 | Да |
| Т.на измер.N6 | 70 | 66.8 | Да |
| Т.на измер.N7 | 70 | 72.6 | не |
| Т.на измер.N8 | 70 | 72.2 | не |
| Т.на измер.N9 | 70 | 67.4 | Да |
| Т.на измер.N10 | 70 | 68.2 | Да |
| Т.на измер.N11 | 70 | 65.8 | Да |
| Т.на измер.N12 | 70 | 63.8 | Да |
| Т.на измер.N13 | 70 | 68.8 | Да |
| Т.на измер.N14 | 70 | 72.6 | не |
| Т.на измер.N15 | 70 | 73.7 | не |
| Т.на измер.N16 | 70 | 69.2 | Да |

Контур III – Охладителна система (ЦОС)

| Място на измерване | Ниво на Шума съгл.КР N50/2005 | Измерена стойност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.на измер.N1 | 70 | 67.6 | Да |
| Т.на измер.N2 | 70 | 66.2 | да |
| Т.на измер.N3 | 70 | 72.7 | не |
| Т.на измер.N4 | 70 | 68.2 | да |
| Т.на измер.N5 | 70 | 69.0 | Да |
| Т.на измер.N6 | 70 | 66.7 | Да |
| Т.на измер.N7 | 70 | 68.2 | да |
| Т.на измер.N8 | 70 | 63.6 | да |

Контур IV – Въглищно стопанство

| Място на измерване | Ниво на Шума съгл.КР N50/2005 | Измерена стойност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.на измер.N1 | 70 | 66.6 | Да |
| Т.на измер.N2 | 70 | 58.8 | Да |
| Т.на измер.N3 | 70 | 56.9 | Да |
| Т.на измер.N4 | 70 | 52.7 | Да |
| Т.на измер.N5 | 70 | 53.8 | Да |
| Т.на измер.N6 | 70 | 54.6 | Да |
| Т.на измер.N7 | 70 | 50.8 | Да |
| Т.на измер.N8 | 70 | 54.4 | Да |
| Т.на измер.N9 | 70 | 49.9 | Да |
| Т.на измер.N10 | 70 | 49.4 | Да |
| Т.на измер.N11 | 70 | 47.3 | Да |
| Т.на измер.N12 | 70 | 46.6 | Да |
| Т.на измер.N13 | 70 | 46.8 | Да |
| Т.на измер.N14 | 70 | 45.9 | Да |
| Т.на измер.N15 | 70 | 41.4 | Да |
| Т.на измер.N16 | 70 | 45.8 | Да |
| Т.на измер.N17 | 70 | 50.0 | Да |
| Т.на измер.N18 | 70 | 46.7 | Да |
| Т.на измер.N19 | 70 | 50.0 | Да |
| Т.на измер.N20 | 70 | 55.8 | Да |
| Т.на измер.N21 | 70 | 58.6 | Да |

Контур V – Въглищно стопанство

| Място на измерване | Ниво на Шума съгл.КР N50/2005 | Измерена стойност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.на измер.N1 | 70 | 62.8 | Да |
| Т.на измер.N2 | 70 | 69.8 | Да |
| Т.на измер.N3 | 70 | 66.8 | Да |
| Т.на измер.N4 | 70 | 68.8 | Да |
| Т.на измер.N5 | 70 | 69.2 | Да |
| Т.на измер.N6 | 70 | 54.8 | Да |
| Т.на измер.N7 | 70 | 46.2 | Да |
| Т.на измер.N8 | 70 | 38.6 | Да |
| Т.на измер.N9 | 70 | 47.2 | Да |
| Т.на измер.N10 | 70 | 52.6 | Да |
| Т.на измер.N11 | 70 | 59.4 | Да |
| Т.на измер.N12 | 70 | 48.8 | Да |
| Т.на измер.N13 | 70 | 55.6 | Да |
| Т.на измер.N14 | 70 | 48.8 | Да |
| Т.на измер.N15 | 70 | 50.0 | Да |
| Т.на измер.N16 | 70 | 55.2 | Да |

Контур VI – Сгуроотвал

| Място на измерване | Ниво на Шума съгл.КР N50/2005 | Измерена стойност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.на измер.N1 | 70 | 52.6 | Да |
| Т.на измер.N2 | 70 | 53.4 | Да |
| Т.на измер.N3 | 70 | 53.6 | Да |
| Т.на измер.N4 | 70 | 53.4 | Да |
| Т.на измер.N5 | 70 | 54.3 | Да |
| Т.на измер.N6 | 70 | 54.8 | Да |
| Т.на измер.N7 | 70 | 57.9 | Да |
| Т.на измер.N8 | 70 | 63.9 | Да |
| Т.на измер.N9 | 70 | 69.9 | Да |
| Т.на измер.N10 | 70 | 70.0 | Да |
| Т.на измер.N11 | 70 | 69.2 | Да |
| Т.на измер.N12 | 70 | 66.3 | Да |
| Т.на измер.N13 | 70 | 72.2 | не |
| Т.на измер.N14 | 70 | 66.6 | Да |
| Т.на измер.N15 | 70 | 65.3 | Да |
| Т.на измер.N16 | 70 | 69.9 | Да |
| Т.на измер.N17 | 70 | 69.9 | Да |
| Т.на измер.N18 | 70 | 70.4 | не |
| Т.на измер.N19 | 70 | 69.6 | Да |
| Т.на измер.N20 | 70 | 65.0 | Да |
| Т.на измер.N21 | 70 | 59.8 | Да |
| Т.на измер.N22 | 70 | 57.7 | Да |
| Т.на измер.N23 | 70 | 55.8 | Да |
| Т.на измер.N24 | 70 | 53.8 | Да |

Контур VII –ДТБОО

| Място на измерване | Ниво на Шума съгл.КР N50/2005 | Измерена стойност | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Т.на измер.N1 | 70 | 30.1 | Да |
| Т.на измер.N2 | 70 | 30.6 | Да |
| Т.на измер.N3 | 70 | 31.8 | Да |
| Т.на измер.N4 | 70 | 30.8 | Да |
| Т.на измер.N5 | 70 | 30.2 | Да |
| Т.на измер.N6 | 70 | 30.6 | Да |
| Т.на измер.N7 | 70 | 30.6 | Да |
| Т.на измер.N8 | 70 | 30.4 | Да |
| Т.на измер.N9 | 70 | 30.8 | Да |
| Т.на измер.N10 | 70 | 30.2 | Да |
| Т.на измер.N11 | 70 | 30.2 | Да |
| Т.на измер.N12 | 70 | 31.2 | Да |

* "Ден" обхваща периода 08.00 до 22.00 ч, а "нощ" - от 22.00 до 08.00 ч., ако не са дадени други дефиниции в разрешителното.

Първото измерването на еквивалентното ниво на шума по границата на площадката е направено през м.декември 2004 г.от РИОСВ-гр. Стара Загора, съгласно план за мониторинг за 2004. Измерванията са направени в 7 пункта и резултатите са отразени в протоколи  за промишлени зони. Всички стойности са в диапазон 36,3 – 50.7 dBA и са под допустимите 70 dBA за промишлени зони, определени в Комплексното разрешително.

Тъй като съгласно КР N50/2005г. замерванията на обща звукова мощност на площадката, ниво на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката и ниво на звуково налягане в определени чувстителни на шум места се извършват веднъж на две години, съгласно Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие  са определени 7 контура:

- I контур –стара част с 19 точки на измерване;

- II контур – нова част с 16 точки на измерване;

- III контур – централна охладителна система с 8 точки на измерване;

- IV контур – въглищно стопанство с 21 точки на измерване;

- V контур – въглищно стопанство с 16 точки на измерване;

- VI контур – Сгуроотвал с 24 точки на измерване;

- VII контур –ДТБОО с 12 точки на измерване;

Звукови нива измерени в близост до ТЕЦ”Марица изток 2”ЕАД с места за въздействие:

- с.Полски Градец;

- с.Радецки;

Съгласно Протокол N 1605/28.05.2007 г.нивото на звука в с.Полски Градец е 56.6 dB(A) и в с.Радецки – 60.7 dB(A).

Минималните превишения са в резултат на това, че измерванията са правени през светлата част на деня.

Точката на мерене в с.Радецки се намира в близост до Републиканската пътна мрежа, прибора е много чувствителен и са отчетени странични шумове, които не могат да се избегнат.

Точката на мерене в с.Полски Градец е в близост до селскостопански ниви и е отчетен шума от работещите в нивите селскостопански машини.

За 2007 г. няма постъпили жалби за оплакване от наслението.

Таблица 7. Опазване на подземните води

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг, средна ст/т 2007 г. | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при с.Полски Градец | 1.2 mg/l | 0.1215 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.00575 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 0.074 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.0745 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 34.85 | 2пъти годишно | Да |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 16.325 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 39.5 | 2пъти годишно | Да |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 94.5 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 9 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг ср.ст/т 2007 г. | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при Яз.Овчарица | 1.2 mg/l | 0.2245 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.013 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 0.2905 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.0224 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 228.5 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 63.8 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 4905 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 1015 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 11.75 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг, срена ст/т 2007 г. | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Пиезометър №36 | 1.2 mg/l | 0.0455 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.01135 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 2.005 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | <0.005 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1991 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 74.05 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | 180 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 4785 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 57 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 22.5 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | 14 | 2пъти годишно | Да |

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг, средна ст/т 2007 г. | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при Ж.п. Гара | 1.2 mg/l | 0.04 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.02 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 29 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.081 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 186.95 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 15.38 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 284 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 34 | 2пъти годишно | Да |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 59.5 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг, средна ст/т 2007 г. | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Пиезометър 38 | 1.2 mg/l | 1.434 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.124 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 4.405 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.1885 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 988 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 75.85 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | 195 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 3735 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 535 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 56.5 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | 44.5 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | 22.5 | 2пъти годишно | Да |

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг, средна ст/т 2007 г. | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Долен сондаж Сгуроотвал | 1.2 mg/l | 0.644 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.116 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 1.995 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.1765 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1578.5 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 68.25 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | 210 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 697.5 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 1745 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 29 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг, средна ст/т 2007 г. | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Горен сондаж Сгуроотвал | 1.2 mg/l | 0.047 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.031 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 1.4385 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.01325 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1633 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 23.05 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 3056 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 221 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 37.5 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.1.

Дата: 17.04.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при с.Полски Градец | 1.2 mg/l | 0.022 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.0040 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 0.042 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.104 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 31.3 | 2пъти годишно | Да |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 12.05 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 10 | 2пъти годишно | Да |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 60 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 16 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.2.

Дата: 17.04.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при Яз.Овчарица | 1.2 mg/l | 0.036 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.0070 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 0.449 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.032 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 272 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 56.7 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 4470 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 330 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 3.5 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.3.

Дата: 17.04.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Пиезометър №36 | 1.2 mg/l | 0.071 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.061 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 1.82 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | <0.005 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 2235 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 65.9 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | 220 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 2840 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 20 | 2пъти годишно | Да |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 43 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | 33 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.4.

Дата: 17.05.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при Ж.п. Гара | 1.2 mg/l | 0.069 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.0022 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 25.9 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.091 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 296 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 21.9 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 168 | 2пъти годишно | Да |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | <3 | 2пъти годишно | Да |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 99 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.5.

Дата: 17.04.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Горен сондаж Сгуроотвал | 1.2 mg/l | 0.077 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.016 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 1.08 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.019 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 2196 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 28.4 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 4920 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 377 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 55 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.6.

Дата: 17.04.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Пиезометър №38 | 1.2 mg/l | 0.098 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.019 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 7.30 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.324 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 687 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 65.2 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | 220 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 5560 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 585 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 69 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | 83 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | 40 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.7.

Дата: 17.04.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Долен сондаж Сгуроотвал | 1.2 mg/l | 1.14 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.054 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 0.540 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.318 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1891 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 70.9 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | 280 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 1060 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 1940 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 43 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.8.

Дата: 08.11.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при с.Полски Градец | 1.2 mg/l | 0.221 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.0075 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 0.106 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.045 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 38.4 | 2пъти годишно | Да |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 20.6 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 69 | 2пъти годишно | Да |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 129 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | <2 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.9.

Дата: 08.11.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при Яз.Овчарица | 1.2 mg/l | 0.413 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.019 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 0.132 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.0128 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 185 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 70.9 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 5340 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 1700 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 20 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.10.

Дата: 08.11.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Пиезометър №36 | 1.2 mg/l | 0.020 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.0067 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 2.19 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | <0.005 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1747 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 82.2 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 6730 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 94 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | <2 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | 23 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.11.

Дата: 08.11.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Сондаж при Ж.п. Гара | 1.2 mg/l | 0.011 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.018 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 32.1 | 2пъти годишно | Не |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.071 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 77.9 | 2пъти годишно | Да |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 8.86 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 400 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 34 | 2пъти годишно | Да |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 20 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.12.

Дата: 08.11.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Пиезометър 38 | 1.2 mg/l | 2.77 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.229 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 1.51 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.053 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1289 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 86.5 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 1910 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 485 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 44 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.13.

Дата: 08.11.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Долен сондаж Сгуроотвал | 1.2 mg/l | 0.148 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.178 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 3.45 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.035 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1266 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 65.6 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 335 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 1550 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 15 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | <5 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 7.14.

Дата: 08.11.2007 г

|  | Показател | Точка на пробов земане | Конц. в подз.води съгл.КР (Праг на замърсяване) | Резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Амониев азот | Горен сондаж Сгуроотвал | 1.2 mg/l | 0.017 | 2пъти годишно | Да |
| 2. | Нитритен азот |  | 0.125 mg/l | 0.046 | 2пъти годишно | Да |
| 3. | Нитратен азот |  | 30 mg/l | 1.797 | 2пъти годишно | Да |
| 4. | Фосфати |  | 1 mg/l | 0.0075 | 2пъти годишно | Да |
| 5. | Сулфати |  | 150 mg/l | 1070 | 2пъти годишно | Не |
| 6. | Хлориди |  | 100 mg/l | 17.7 | 2пъти годишно | Да |
| 7. | Нефтопродукти |  | 500 µg/l | <140 | 2пъти годишно | Да |
| 8. | Желязо |  | 200 µg/l | 1192 | 2пъти годишно | Не |
| 9. | Манган |  | 50 µg/l | 65 | 2пъти годишно | Не |
| 10. | Олово |  | 200 µg/l | <10 | 2пъти годишно | Да |
| 11. | Цинк |  | 1000 µg/l | 20 | 2пъти годишно | Да |
| 12. | Мед |  | 100 µg/l | <6 | 2пъти годишно | Да |
| 13. | Хром (общ ) |  | 50 µg/l | 7 | 2пъти годишно | Да |

Таблица 8.Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние) | Пробовземна точка | Резултат от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Площадка П36 |  |  |  |
| Акт.реакция |  |  | 7.41+0.02 | 1 път на 3 г |  |
| Хром |  |  | 29.85+1.72 | 1 път на 3 г |  |
| Мед |  |  | 107.93+1.94 | 1 път на 3 г |  |
| Цинк |  |  | 39.55+0.71 | 1 път на 3 г |  |
| Никел |  |  | 73.32+1.88 | 1 път на 3 г |  |
| Олово |  |  | 5.97+0.26 | 1 път на 3 г |  |
| Нефтопродук. |  |  | 100+11.0 | 1 път на 3 г |  |
| Общ азот |  |  | 1.20+0.05 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-алуминий |  |  | 0.033 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-калций |  |  | 17.5 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-магнезий |  |  | 2.5 | 1 път на 3 г |  |
| 2. |  | Тревна площ ОРУ |  |  |  |
| Акт.реакция |  |  | 7.64+0.02 | 1 път на 3 г |  |
| Хром |  |  | 22.64+1.30 | 1 път на 3 г |  |
| Мед |  |  | 41.24+0.74 | 1 път на 3 г |  |
| Цинк |  |  | 77.85+1.40 | 1 път на 3 г |  |
| Никел |  |  | 26.38+0.68 | 1 път на 3 г |  |
| Олово |  |  | 15.35+0.67 | 1 път на 3 г |  |
| Нефтопродук. |  |  | 90+9.9 | 1 път на 3 г |  |
| Общ азот |  |  | 2.90+0.12 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-алуминий |  |  | 0.008 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-калций |  |  | 25.0 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-магнезий |  |  | 1.0 | 1 път на 3 г |  |
| 3. |  | Тревна площ БЗК1 |  |  |  |
| Акт.реакция |  |  | 8.26+0.02 | 1 път на 3 г |  |
| Хром |  |  | 25.81+1.48 | 1 път на 3 г |  |
| Мед |  |  | 43.45+0.78 | 1 път на 3 г |  |
| Цинк |  |  | 149.70+2.68 | 1 път на 3 г |  |
| Никел |  |  | 26.61+0.68 | 1 път на 3 г |  |
| Олово |  |  | 41.33+1.81 | 1 път на 3 г |  |
| Нефтопродук. |  |  | 155.0+17.05 | 1 път на 3 г |  |
| Общ азот |  |  | 2.50+0.10 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-алуминий |  |  | 0.009 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-калций |  |  | 29.5 | 1 път на 3 г |  |
| Обм.йони-магнезий |  |  | 4.5 | 1 път на 3 г |  |

Таблица 9.Аварийни ситуации, свързани със замърсяване на околната среда

| Дата на инцидента | Описание на инциден. | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, коитоса увед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2007 г. в ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД няма аварийни ситуации, свързани със замърсяване на околната среда.

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването | Приносител на оплакван. | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, уведомяване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2007 г. в ТЕЦ ”Марица изток 2” ЕАД няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР N50/2005 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево Обл.Стара Загора

Годишен    д о к л а д

Собствените непрекъснати измервания

# Комин 1

2007 г.

- Собственик на обекта:

ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

с.Ковачево Обл.Стара Загора

- Лице за контакти:

инж. Стефка Бонева

тел.: 042/662 600

факс: 042/662 000

3.

a).  01.01.2007 – 01.01.2008 год.

б). Производител, вид и основни технически характеристики на използваните средства за измерване:

Измерването на параметрите, необходими за СНИ на Комин 1 се извършва на кота 100 на Комин 1 – 325 м, който обслужва блокове от 4, 5 и 6.  Измерваните величини са както следва:

- замърсители : SO2, Nox, CO, CO2 и прах.

- съпътстващи : О2, Температура, Налягане и дебит.

Измерването на концентрацията на замърсителите (SO2, Nox, CO, CO2) се осъществява посредством пробовземане. Газта за проба се отвежда до анализатори на газ на фирма Servomex – тип Xsendos4900. Приборите работят на оптичен принцип или инфрачервено излъчване, преминаващо през измервания газ.

Измерването на концентрацията на прах се осъществява с анализатори тип D-R 281на фирма DURAG работещи на оптичен принцип.

Данните от измерванията се събират посредством устройство за събиране на данни и управление на периферни изпълнителни механизми (PLC). Контролера (заедно с измервателната апаратура) се намират в основата на комина, разположени в помещение с необходимите условия.

в). Използвани измервателни методи и стандартизационни документи, с които са установени:

| N | Измерване | Метод | Прибор | ДР | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 | писмо2 | БДС 17.2.4.01-78 (SO2) |
| 2 | Nox - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 |  | WI 264-043 (Nox) |
| 3 | Прах - димни газове | Абсорбция на светлинни лъчи | DR281 | N3037 | БДС 17.2.4.02-78(гравиметр. М.?) |
| 4 | CO - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 | писмо2 | WI 264-039 (CO) |
| 5 | CO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 | писмо2 |

г). Дата на последната проверка на АС:

д). Дата на последното калибриране на АС: 27.08.2007г.

Сертификати за калибриране:

SO2                N 7-ТМИ / 24.09.07г.

NO                 N 7-ТМИ / 24.09.07г.

Прах              N 3-ТМИ / 15.09.07г.

е). Име, адрес и лице за контакти в лабораторията извършила проверката и калибрирането:

Лаборатория за изпитване и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов инженеринг” ООД - София

Адрес за контакти : гр. София, ул.“Мърфи“ N 16 тел./факс 02/846-35-75

e-mail : pehlivanoveng@mail.bg

лице за контакти: М. Пехливанов

###### ж). Продължителност и причини за регистрираните превишения на НДЕ:

з). Технологично време за действие на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

Технологично време на действие на инсталацията:

8393 ч. 00 мин.

Технологично време на действие на пречиствателните съоражения:

8393 ч. 00 мин.

21/03/08                                                                                                                                                                                 инж.Ст.Бонева

## и). Количества и характеристики за използваните горива:

| Месец | Въглища | Работна влага | Пепел на суха маса | Мазут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тон | % | % | тон |
| Януари | 669224.49 | 52.55 | 36.95 | 120 |
| Февруари | 558911.9 | 52.75 | 36.57 | 406 |
| Март | 627342.85 | 52.65 | 36.08 | 147 |
| Април | 447513.65 | 52.56 | 35.15 | 351 |
| Май | 195390.53 | 52.45 | 35.68 | 263 |
| Юни | 403456 | 52.38 | 34.84 | 238 |
| Юли | 374262.66 | 51.60 | 34.44 | 333 |
| Август | 486665.24 | 51.57 | 36.54 | 154 |
| Септември | 559417.1 | 51.78 | 35.76 | 183 |
| Октомври | 639479.83 | 51.96 | 36.09 | 196 |
| Ноември | 462916 | 52.42 | 35.6 | 133 |
| Декември | 482003.87 | 53.2 | 35.07 | 69 |
| Общо | 5906584.12 | 52.31 | 35.96 | 2593 |

й) Причини, време и продължителност на спиранията на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

- Период , продължителност и причини за спиранията на инсталацията:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.05.07г. 17ч.00мин | 20.05.07г. 08ч.30мин | 207ч. 30мин. | Ограничение ЦДУ |
| 24.05.07г. 19ч.30мин. | 28.05.07г. 08ч.00мин | 84ч. 30мин. | Ограничение ЦДУ |
| 12.06.07г. 11ч.00мин | 15.06.07г. 14ч.00мин | 75ч. 00мин. | Ограничение ЦДУ |
|  |  | 367 ч. 00 мин. |  |

- Период , продължителност и причини за спиранията на пречиствателното съоражение:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 19000 mg/Nm3                       15543,93   mg/Nm3

NOx     -    650  mg/Nm3                         254,57  mg/Nm3

CO      -     250  mg/Nm3                           28,50  mg/Nm3

Прах   -       90  mg/Nm3                            57,27  mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани  съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003год. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Използвани съкращения:

OK- Данна, класифицирана в класове 1-21

КР- Ремонт на компютъра

АР- Поддръжка на АСИ

ИВ- Интеграционно време по-малко от 2/3

ЗС- Използвана заместваща стойност

АГ- Грешка в АСИ

ИС- Инсталацията не е в експлоатация

ПС- Период на пускане и спиране

НС- Неработещи пречиствателни съоръжения

“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево Обл.Стара Загора

Годишен    д о к л а д

Собствените непрекъснати измервания

# Комин 2 / СОИ 7

2007г.

- Собственик на обекта:

ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

с.Ковачево Обл.Стара Загора

- Лице за контакти:

инж. Стефка Бонева

тел.: 042/662 600

факс: 042/662 000

3.

a).  01.01.2007 – 01.01.2008 год.

б). Производител, вид и основни технически характеристики на използваните средства за измерване:

Измерването на SO2, Nox, CО, CO2 и О2 се извършва с анализатори на фирма АВВ – Германия – тип Advance Optima. Датчиците за измерване на SO2, Nox, CО и CO2 са тип Uras 14 на инфрачервен принцип.

Измерването на О2 е с датчик тип Магнос 16 на парамагнитен принцип.

Измерването на прах се извършва с уред за измерване на прах PFM 97 ED на фирма DR.Fodisch – Германия. Уреда е високочувствителна система за екстрактно, трибоелектрическо непрекъснато измерване на прах. При това се взема част от изходящия газов поток. Тази част се подгрява непрекъснато и се разрежда с чист и темпериран околен въздух. В една измервателна камера, с регулируема температура, се измерва, трибоелектрически, взетата част от газовия поток.

Данните от измерванията се събират, обработват и представят от компютърна система МИК5000

в). Използвани измервателни методи и стандартизационни документи с които са установени:

| N | Измерване | Метод | Прибор | ДР | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | БДС 17.2.4.01-78 (SO2) |
| 2 | Nox - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 |  | WI 264-043 (Nox) |
| 3 | Прах - димни газове | Абсорбция на светлинни лъчи | DR280 | N3037 | БДС 17.2.4.02-78(гравиметр. М.?) |
| 4 | CO – димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | WI 264-039 (CO) |
| 5 | CO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 |

г). Дата на последната проверка на АС:

д). Дата на последното калибриране на АС: 27.08.2007г.

Сертификати за калибриране:

SO2- вход     N 5-ТМИ / 21.09.07г.

SO2- изход   N 2-ТМИ / 21.09.07г.

NO -              N 4-ТМИ / 21.09.07г.

Прах              N 2-ТМИ / 15.09.07г.

е). Име, адрес и лице за контакти в лабораторията извършила проверката и калибрирането:

Лаборатория за изпитване и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов инженеринг” ООД – София

Адрес за контакти : гр. София , ул. “Мърфи “ N 16 тел./факс 02/846-35-75

e-mail : pehlivanoveng@mail.bg

лице за контакти: М. Пехливанов

###### ж). Продължителност и причини за регистрираните превишения на НДЕ:

з). Технологично време за действие на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

| Месец | Работни часове на блока от включване в паралел | Технологично време на действие на инсталацията: | Технологично време на действие на пречиствателното съоражение |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 733ч. 10 мин. | 722ч. 00 мин. | 688ч. 30 мин. |
| Февруари | 672ч. 00 мин. | 672ч. 00 мин. | 569ч. 30 мин. |
| Март | 533ч. 03 мин. | 523ч. 30 мин. | 492ч. 00 мин. |
| Април | 308ч. 24 мин. | 302ч. 00мин. | 302ч. 00мин. |
| Май | 0ч. 0 мин. | 0ч. 00мин. | 0ч. 00мин. |
| Юни | 468ч. 46мин. | 441ч. 30мин. | 440ч. 00мин. |
| Юли | 712ч. 58мин. | 705ч. 30мин. | 705ч. 30мин. |
| Август | 642ч. 08мин. | 634ч. 00мин. | 634ч. 00мин. |
| Септември | 720ч. 00мин. | 720ч. 00мин. | 720ч. 00мин. |
| Октомври | 730ч. 06мин. | 723ч. 30мин. | 718ч. 30мин. |
| Ноември | 668ч. 40мин. | 660ч. 30мин. | 657ч. 30мин. |
| Декември | 744ч. 00мин. | 744ч. 00мин. | 744ч. 00мин. |
| Общо | 6933 ч. 25 мин. | 6848 ч. 00 мин. | 6671 ч. 30 мин. |

Работни часове на блока от включване в паралел:

6933 ч. 25 мин.

Технологично време на действие на инсталацията:

6848 ч. 00 мин.

Технологично време на действие на пречиствателното съоражение:

6671 ч. 30 мин.

## и). Количества и характеристики за използваните горива:

| Месец | Въглища | Работна влага | Пепел на суха маса | Мазут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тон | % | % | тон |
| Януари | 246143.88 | 52.55 | 36.95 | 45 |
| Февруари | 227054.04 | 52.75 | 36.57 | 0 |
| Март | 168032.41 | 52.65 | 36.08 | 85 |
| Април | 92226.25 | 52.56 | 35.15 | 74 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юни | 156191 | 52.38 | 34.84 | 324 |
| Юли | 236382.94 | 51.60 | 36.44 | 74 |
| Август | 201058.3 | 51.57 | 36.54 | 80 |
| Септември | 236513 | 51.78 | 35.76 | 0 |
| Октомври | 237626.47 | 51.96 | 36.09 | 67 |
| Ноември | 209854.73 | 52.42 | 35.6 | 56 |
| Декември | 252449.23 | 53.2 | 35.07 | 0 |
| Общо | 2263532,25 | 52,31 | 35,92 | 805 |

й) Причини , време и продължителност на спиранията на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

- Период , продължителност и причини за спиранията на инсталацията:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.01.2007г. 18:00ч. | 27.01.2007г. 23:30ч. | 5ч. 30м. | Изкл.ДВ 11 от високи виб-рации-лагерни блокове 1,2,3 |
| 16.03.2007г. 22:00ч. | 25.03.2007г. 11:00ч. | 205ч. 00мин. | Ограничение ЦДУ |
| 03.04.2007г. 01:00ч. | 04.04.2007г. 00:00ч. | 23ч. 00мин. | Ремонт на комина |
| 15.04.2007г. 01:30ч. | 01.05.2007г. 00:00ч. | 382ч. 30мин. | Среден ремонт |
| 01.05.2007г. 00:00ч. | 01.06.2007г. 00:00ч. | 744 ч. 00мин. | Среден ремонт |
| 01.06.2007г. 00:00ч. | 03.06.2007г. 05:30ч. | 53 ч. 30мин. | Среден ремонт |
| 05.06.2007г. 10:30ч. | 11.06.2007г. 10:00ч. | 143 ч. 30мин. | Ремонт АСК |
| 23.06.2007г. 14:30ч. | 25.06.2007г. 00:00ч. | 33 ч. 30мин. | Пропуск ВЕКО |
| 05.07.2007г. 02:00ч. | 06.07.2007г. 02:00ч. | 24 ч. 00мин. | Пр.за поддр.(Пропуск ВЕ) |
| 17.08.2007г. 21:30ч. | 22.08.2007г. 00:00ч. | 98 ч. 30мин. | Ремонт на ДВ |
| 19.10.2007г. 00:30ч. | 19.10.2007г. 10:00ч. | 9ч. 30мин. | Ремонт на 7РКВН-3 |
| 03.11.2007г. 02:30ч. | 05.11.2007г. 01:00ч. | 46ч. 30мин. | Ремонт регулираща с-ма |
| Общо | 1769ч. 00мин. |  |

- Период , продължителност и причини за спиранията на пречиствателното съоражение:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2007г. 07:00 ч. | 12.01.2007г. 16:30 ч. | 33ч. 30мин. | Силен теч на суспензия от абсорбера |
| 04.02.2007г. 10:00ч. | 07.02.2007г. 10:00ч. | 72ч. 00мин. | Липса на варовик/писмоN 02416/05.02.07 г |
| 19.02.2007г. 06:30ч. | 20.02.2007г. 13:00ч. | 30ч. 30мин. | Подмяна компенсатора на газоход чист газ |
| 05.03.2007г. 21:00ч. | 07.03.2007г. 04:00ч. | 31ч. 00мин. | Пропуск вход суров газ, пропуск в зоната на бъркалка 3. |
| 30.06.2007г. 11:30ч. | 30.06.2007г. 13:00ч. | 1 ч. 30мин. | Авария в ел.захранване към СОИ |
| 05.10.2007г. 22:30ч. | 06.10.2007г. 00:00ч. | 1ч. 30мин. | Авар.изкл.на ДВ на К11 |
| 16.10.2007г. 17:00ч. | 16.10.2007г. 20:30ч. | 3ч. 30мин. | Ремонт рециркул.п-па4 |
| 12.11.2007г. 01:00ч. | 12.11.2007г. 04:00ч. | 3ч. 00мин. | Авар.ремонт смивни п-пи |
| Общо | 176ч. 30мин. |  |

- Пускови и стопови процеси на блока:

| Начало | Край | Продължителност | Процес |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.01.2007г. 18:00 ч. | 21.01.2007г. 20:30 ч. | 2ч. 30м. | Стоп / Пуск |
| 25.01.2007г. 18:30 ч. | 25.01.2007г. 20:30 ч. | 2ч. 00м. | Стоп / Пуск |
| 27.01.2007г. 17:00 ч. | 27.01.2007г. 18:00 ч. | 1ч. 00м. | Стоп |
| 27.01.2007г. 23:30 ч. | 28.01.2007г. 10:30 ч. | 11ч. 00м. | Пуск |
| 16.03.2007г. 20:00ч. | 16.03.2007г. 22:00ч. | 2ч. 00мин. | Стоп |
| 25.03.2007г. 11:00ч. | 26.03.2007г. 00:30ч. | 12ч. 30мин. | Пуск |
| 03.04.2007г. 00:00ч. | 03.04.2007г. 01:00ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 04.04.2007г. 00:00ч. | 04.04.2007г. 10:00ч. | 10ч. 00мин. | Пуск |
| 15.04.2007г. 00:00ч. | 15.04.2007г. 01:30ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 03.06.2007г. 05:30ч. | 04.06.2007г. 01:30ч. | 20 ч. 00мин. | Пуск |
| 05.06.2007г. 08:30ч. | 05.06.2007г. 10:30ч. | 2 ч. 00мин. | Стоп |
| 11.06.2007г. 10:00ч. | 11.06.2007г. 22:30ч. | 12 ч. 30мин. | Пуск |
| 23.06.2007г. 12:30ч. | 23.06.2007г. 14:30ч. | 2 ч. 00мин. | Стоп |
| 25.06.2007г. 00:00ч. | 25.06.2007г. 11:30ч. | 11 ч. 30мин. | Пуск |
| 05.07.2007г. 00:30ч. | 05.07.2007г. 02:00ч. | 1 ч. 30мин. | Стоп |
| 06.07.2007г. 02:00ч. | 06.07.2007г. 15:00ч. | 13 ч. 00мин. | Пуск |
| 22.08.2007г. 00:00ч. | 22.08.2007г. 11:30ч. | 11 ч. 30мин. | Пуск |
| 19.10.2007г. 10:00ч. | 19.10.2007г. 22:00ч. | 12ч. 00мин. | Пуск |
| 05.11.2007г. 01:00ч. | 05.11.2007г. 14:00ч. | 13ч. 00мин. | Пуск |
| Общо | 143ч. 00мин. |  |

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 90 % десулфуризация                   90.89 - %

NOx     -    650  mg/Nm3                              298     - mg/Nm3

CO       -     250  mg/Nm3                               26.15 - mg/Nm3

Прах    -       50  mg/Nm3                                21.32 - mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003 г.за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Използвани съкращения:

OK- Данна, класифицирана в класове 1-21

КР- Ремонт на компютъра

АР- Поддръжка на АСИ

ИВ- Интеграционно време по-малко от 2/3

ЗС- Използвана заместваща стойност

АГ- Грешка в АСИ

ИС- Инсталацията не е в експлоатация

ПС- Период на пускане и спиране

НС- Неработещи пречиствателни съоръжения

“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево Обл.Стара Загора

Годишен    д о к л а д

Собствените непрекъснати измервания

# Комин 2 / СОИ 8

2007 г.

- Собственик на обекта:

ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

с.Ковачево Обл.Стара Загора

- Лице за контакти:

инж. Стефка Бонева

тел.: 042/662 600

факс: 042/662 000

3.

a).  01.01.2007 – 01.01.2008 год.

б). Производител, вид и основни технически характеристики на използваните средства за измерване:

Измерването на SO2, Nox, CО, CO2 и О2 се извършва с анализатори на фирма АВВ – Германия – тип Advance Optima. Датчиците за измерване на SO2, Nox, CО и CO2 са тип Uras 14 на инфрачервен принцип.

Измерването на О2 е с датчик тип Магнос 16 на парамагнитен принцип.

Измерването на прах се извършва с уред за измерване на прах PFM 97 ED на фирма DR.Fodisch – Германия. Уреда е високочувствителна система за екстрактно, трибоелектрическо непрекъснато измерване на прах. При това се взема част от изходящия газов поток. Тази част се подгрява непрекъснато и се разрежда с чист и темпериран околен въздух. В една измервателна камера, с регулируема температура, се измерва, трибоелектрически, взетата част от газовия поток.

Данните от измерванията се събират, обработват и представят от компютърна система МИК5000

в). Използвани измервателни методи и стандартизационни документи с които са установени:

| N | Измерване | Метод | Прибор | ДР | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | БДС 17.2.4.01-78 (SO2) |
| 2 | Nox - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 |  | WI 264-043 (Nox) |
| 3 | Прах - димни газове | Абсорбция на светлинни лъчи | DR280 | N3037 | БДС 17.2.4.02-78(гравиметр. М.?) |
| 4 | CO – димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | WI 264-039 (CO) |
| 5 | CO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 |

г). Дата на последната проверка на АС:

д). Дата на последното калибриране на АС: 27.08.2007г.

Сертификати за калибриране:

SO2- вход     N 6-ТМИ / 21.09.07г.

SO2- изход   N 1-ТМИ / 21.09.07г.

NO -              N 3-ТМИ / 21.09.07г.

Прах              N 1-ТМИ / 15.09.07г.

.

е). Име, адрес и лице за контакти в лабораторията извършила проверката и калибрирането:

Лаборатория за изпитване и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов инженеринг” ООД – София

Адрес за контакти : гр. София , ул. “Мърфи “ N 16 тел./факс 02/846-35-75

e-mail : pehlivanoveng@mail.bg

лице за контакти: М. Пехливанов

###### ж). Продължителност и причини за регистрираните превишения на НДЕ:

з). Технологично време за действие на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

| Месец | Работни часове на блока от включване в паралел | Технологично време на действие на инсталацията: | Технологично време на действие на пречиствателното съоражение |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 604 ч. 46 мин. | 586 ч. 00 мин. | 586 ч. 00 мин. |
| Февруари | 585ч. 24 мин. | 576ч. 30 мин. | 448ч. 30 мин. |
| Март | 743ч.00 мин. | 741 ч. 30 мин. | 725 ч. 30 мин. |
| Април | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. |
| Май | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. |
| Юни | 377 ч. 33 мин. | 344 ч. 00 мин. | 340 ч. 30 мин. |
| Юли | 712 ч. 15 мин. | 705 ч. 00 мин. | 705 ч. 00 мин. |
| Август | 711 ч. 05 мин. | 710 ч. 30 мин. | 708 ч. 00 мин. |
| Септември | 561 ч. 13 мин. | 535 ч. 00 мин. | 535 ч. 00 мин. |
| Октомври | 745 ч. 0 мин. | 745 ч. 0 мин. | 745 ч. 0 мин. |
| Ноември | 603 ч. 28мин. | 578 ч. 30 мин. | 576 ч. 00 мин. |
| Декември | 690 ч. 15 мин. | 673 ч. 30 мин. | 673 ч. 30 мин. |
| Общо | 6333 ч. 59 мин. | 6195 ч. 30 мин. | 6043 ч. 00 мин. |

Работни часове на блока от включване в паралел:

6333 ч. 59 мин.

Технологично време на действие на инсталацията:

6195 ч. 30 мин.

Технологично време на действие на пречиствателното съоражение:

6043 ч. 00 мин.

## и). Количества и характеристики за използваните горива:

| Месец | Въглища | Работна влага | Пепел на сиха маса | Мазут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тон | % | % | тон |
| Януари | 193772.44 | 52.55 | 36.95 | 110 |
| Февруари | 188987.01 | 52.75 | 36.57 | 75 |
| Март | 228990.91 | 52.65 | 36.08 | 0 |
| Април | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юни | 125539 | 52.38 | 34.84 | 476 |
| Юли | 236140.924 | 51.60 | 36.44 | 115 |
| Август | 222195.21 | 51.57 | 36.54 | 0 |
| Септември | 179905.9 | 51.78 | 35.76 | 183 |
| Октомври | 227534.03 | 51.96 | 36.09 | 0 |
| Ноември | 181456.09 | 52.42 | 35.6 | 168 |
| Декември | 221684.64 | 53.2 | 35.07 | 73 |
| Общо | 2006206,154 | 52,286 | 35,994 | 1200 |

й) Причини , време и продължителност на спиранията на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

- Период , продължителност и причини за спиранията на инсталацията:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.07г. 19:00 ч. | 06.01.07г. 00:30 ч. | 32ч. 00м. | Пропуск ДРЧ |
| 18.01.07г. 00:30 ч. | 22.01.07г. 00:30 ч. | 96ч. 00м. | Пропуск регулираща система |
| 09.02.2007г. 23:30ч. | 13.02.2007г. 10:00ч. | 82ч. 30мин. | Ремонт регулиращ клапан |
| 01.04.2007г. 00:00ч. | 01.05.2007г. 00:00ч. | 720ч. 00мин. | Основен ремонт |
| 01.04.2007г. 00:00ч. | 01.05.2007г. 00:00ч. | 744ч. 00мин. | Основен ремонт |
| 01.06.2007г. 00:00ч. | 04.06.2007г. 15:00ч. | 87ч. 00мин. | Основен ремонт |
| 06.06.2007г. 10:30ч. | 12.06.2007г. 12:00ч. | 145ч. 30мин. | Пропуск ДРЧ |
| 20.06.2007г. 04:00ч. | 21.06.2007г. 14:00ч. | 34ч. 00мин. | Пропуск ДРЧ |
| 27.06.2007г. 18:00ч. | 27.06.2007г. 19:00ч. | 1ч. 00мин. | Удар в системата |
| 28.06.2007г. 01:30ч. | 28.06.2007г. 03:00ч. | 1ч. 30мин. | Ненадежно работеща рег.с-ма |
| 08.07.2007г. 01:30ч. | 09.07.2007г. 02:00ч. | 24ч. 30мин. | Пр.за поддр.(Раб.впръск I) |
| 30.08.2007г. 14:30ч. | 01.09.2007г. 00:00ч. | 33ч. 30мин. | Пропуск ДРЧ |
| 01.09.2007г. 00:00ч. | 04.09.2007г. 15:00ч. | 87ч. 00мин. | Резерв |
| 20.09.2007г. 10:00ч. | 21.09.2007г. 16:30ч. | 30ч. 30мин. | Пропуск ВЕ |
| 24.09.2007г. 22:30ч. | 26.09.2007г. 03:00ч. | 28ч. 30мин. | Пропуск МПП I ст. |
| 01.11.2007г. 20:30ч. | 02.11.2007г. 19:00ч. | 22ч. 30мин. | Ремонт ДВ |
| 06.11.2007г. 21:30ч. | 07.11.2007г. 16:00ч. | 18ч. 30мин. | Пропуск ВЕ |
| 16.11.2007г. 21:30ч. | 19.11.2007г. 11:30ч. | 62ч. 00мин. | Ремонт регулираща с-ма |
| 29.12.2007г. 00:30ч. | 31.12.2007г. 00:00ч. | 47ч. 30мин. | Пропуск прокладка |
| Общо | 2298ч. 00мин. |  |

- Период , продължителност и причини за спиранията на пречиствателното съоражение:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.02.2007г. 10:00ч. | 03.02.2007г. 02:00ч. | 40ч. 00мин. | Теч на суспензия от абсорбер СОИ8 |
| 04.02.2007г. 10:00ч. | 07.02.2007г. 00:00ч. | 62ч. 00мин. | Липса на варовик/писмоN 02416/05.02.07 г |
| 27.02.2007г. 22:00ч. | 01.03.2007г. 00:00ч. | 26ч. 00мин. | Пропуск и теч на димен газ от газоход чист газ |
| 01.03.2007г. 00:00ч. | 01.03.2007г. 16:00ч. | 16ч. 00мин. | Подмяна челно уплътнение на рецирк.помпа 4 |
| 30.06.2007г. 09:00ч. | 30.06.2007г. 12:30ч. | 3ч. 30мин. | Авария на ел.захранване към СОИ |
| 18.08.2007г. 09:30ч. | 18.08.2007г. 12:00ч. | 2ч. 30мин. | Поради технол.авария в КЦ-Е |
| 12.11.2007г. 01:00ч. | 12.11.2007г. 03:30ч. | 2ч. 30мин. | Авар.ремонт смивни п-пи |
| Общо | 152ч. 30мин. |  |

- Пускови и стопови процеси на блока:

| Начало | Край | Продължителност | Процес |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.07г. 18:00 ч. | 04.01.07г. 19:00 ч. | 1ч. 00м. | Стоп |
| 06.01.07г. 03:00 ч. | 06.01.07г. 18:00 ч. | 15ч. 00м. | Пуск |
| 18.01.07г. 00:00 ч. | 18.01.07г. 00:30 ч. | 0ч. 30м. | Стоп |
| 22.01.07г. 00:30 ч. | 22.01.07г. 14:00 ч. | 13ч. 30м. | Пуск |
| 13.02.2007г. 10:00ч. | 13.02.2007г. 23:00ч. | 13ч. 00мин. | Пуск |
| 31.03.2007г. 22:30ч. | 01.04.2007г. 00:00ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 04.06.2007г. 15:00ч. | 06.06.2007г. 10:30ч. | 43ч. 30мин. | Пуск / Стоп |
| 12.06.2007г. 12:30ч. | 13.06.2007г. 04:30ч. | 16ч. 30мин. | Пуск |
| 21.06.2007г. 14:30ч. | 22.06.2007г. 11:00ч. | 21ч. 00мин. | Пуск |
| 27.06.2007г. 17:00ч. | 27.06.2007г. 18:00ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 27.06.2007г. 19:00ч. | 28.06.2007г. 01:30ч. | 5ч. 30мин. | Пуск |
| 28.06.2007г. 03:00ч. | 28.06.2007г. 22:30ч. | 19ч. 30мин. | Пуск |
| 08.07.2007г. 00:00ч. | 08.07.2007г. 01:30ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 09.07.2007г. 02:00ч. | 09.07.2007г. 15:00ч. | 13ч. 00мин. | Пуск |
| 04.09.2007г. 15:00ч. | 05.09.2007г. 05:30ч. | 14ч. 30мин. | Пуск |
| 20.09.2007г. 08:30ч. | 20.09.2007г. 10:00ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 21.09.2007г. 16:30ч. | 22.09.2007г. 04:30ч. | 12ч. 00мин. | Пуск |
| 26.09.2007г. 03:00ч. | 26.09.2007г. 14:00ч. | 11ч. 00мин. | Пуск |
| 01.11.2007г. 19:30ч. | 01.11.2007г. 20:30ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 02.11.2007г. 19:00ч. | 03.11.2007г. 07:30ч. | 12ч. 30мин. | Пуск |
| 06.11.2007г. 20:30ч. | 06.11.2007г. 21:30ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 07.11.2007г. 16:00ч. | 08.11.2007г. 03:00ч. | 11ч. 00мин. | Пуск |
| 16.11.2007г. 20:30ч. | 16.11.2007г. 21:30ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 19.11.2007г. 11:30ч. | 19.11.2007г. 23:30ч. | 12ч. 00мин. | Пуск |
| 13.12.2007г. 09:30ч. | 13.12.2007г. 16:30ч. | 7ч. 00мин. | Стоп/ Пуск |
| 28.12.2007г. 22:30ч. | 29.12.2007г. 00:30ч. | 2ч. 00мин. | Стоп |
| 31.12.2007г. 00:00ч. | 31.12.2007г. 14:00ч. | 14ч. 00мин. | Пуск |
| Общо | 266ч. 30мин. |  |

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 90 % десулфуризация                   90.72 - %

NOx     -    650  mg/Nm3                                  288 - mg/Nm3

CO       -     250  mg/Nm3                               22.54 - mg/Nm3

Прах    -       50  mg/Nm3                                21.05 - mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003 г.за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Използвани съкращения:

OK- Данна, класифицирана в класове 1-21

КР- Ремонт на компютъра

АР- Поддръжка на АСИ

ИВ- Интеграционно време по-малко от 2/3

ЗС- Използвана заместваща стойност

АГ- Грешка в АСИ

ИС- Инсталацията не е в експлоатация

ПС- Период на пускане и спиране

НС- Неработещи пречиствателни съоръжения

П Р И Л О Ж Е Н И Е  III

П Р И Л О Ж Е Н И Е  IV