“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево Обл.Стара Загора

Годишен    д о к л а д

Собствените непрекъснати измервания

# Комин 1

2007 г.

- Собственик на обекта:

ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

с.Ковачево Обл.Стара Загора

- Лице за контакти:

инж. Стефка Бонева

тел.: 042/662 600

факс: 042/662 000

3.

a).  01.01.2007 – 01.01.2008 год.

б). Производител, вид и основни технически характеристики на използваните средства за измерване:

Измерването на параметрите, необходими за СНИ на Комин 1 се извършва на кота 100 на Комин 1 – 325 м, който обслужва блокове от 4, 5 и 6.  Измерваните величини са както следва:

- замърсители : SO2, Nox, CO, CO2 и прах.

- съпътстващи : О2, Температура, Налягане и дебит.

Измерването на концентрацията на замърсителите (SO2, Nox, CO, CO2) се осъществява посредством пробовземане. Газта за проба се отвежда до анализатори на газ на фирма Servomex – тип Xsendos4900. Приборите работят на оптичен принцип или инфрачервено излъчване, преминаващо през измервания газ.

Измерването на концентрацията на прах се осъществява с анализатори тип D-R 281на фирма DURAG работещи на оптичен принцип.

Данните от измерванията се събират посредством устройство за събиране на данни и управление на периферни изпълнителни механизми (PLC). Контролера (заедно с измервателната апаратура) се намират в основата на комина, разположени в помещение с необходимите условия.

21/03/08                                                                                                                     инж.Ст.Бонева

в). Използвани измервателни методи и стандартизационни документи, с които са установени:

| N | Измерване | Метод | Прибор | ДР | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 | писмо2 | БДС 17.2.4.01-78 (SO2) |
| 2 | Nox - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 |  | WI 264-043 (Nox) |
| 3 | Прах - димни газове | Абсорбция на светлинни лъчи | DR281 | N3037 | БДС 17.2.4.02-78(гравиметр. М.?) |
| 4 | CO - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 | писмо2 | WI 264-039 (CO) |
| 5 | CO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | Xsendos4900 | писмо2 |

г). Дата на последната проверка на АС:

д). Дата на последното калибриране на АС: 27.08.2007г.

Сертификати за калибриране:

SO2                N 7-ТМИ / 24.09.07г.

NO                 N 7-ТМИ / 24.09.07г.

Прах              N 3-ТМИ / 15.09.07г.

е). Име, адрес и лице за контакти в лабораторията извършила проверката и калибрирането:

Лаборатория за изпитване и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов инженеринг” ООД - София

Адрес за контакти : гр. София, ул.“Мърфи“ N 16 тел./факс 02/846-35-75

e-mail : pehlivanoveng@mail.bg

лице за контакти: М. Пехливанов

###### ж). Продължителност и причини за регистрираните превишения на НДЕ:

з). Технологично време за действие на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

Технологично време на действие на инсталацията:

8393 ч. 00 мин.

Технологично време на действие на пречиствателните съоражения:

8393 ч. 00 мин.

21/03/08                                                                                                                                                                                 инж.Ст.Бонева

## и). Количества и характеристики за използваните горива:

| Месец | Въглища | Работна влага | Пепел на суха маса | Мазут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тон | % | % | тон |
| Януари | 669224.49 | 52.55 | 36.95 | 120 |
| Февруари | 558911.9 | 52.75 | 36.57 | 406 |
| Март | 627342.85 | 52.65 | 36.08 | 147 |
| Април | 447513.65 | 52.56 | 35.15 | 351 |
| Май | 195390.53 | 52.45 | 35.68 | 263 |
| Юни | 403456 | 52.38 | 34.84 | 238 |
| Юли | 374262.66 | 51.60 | 34.44 | 333 |
| Август | 486665.24 | 51.57 | 36.54 | 154 |
| Септември | 559417.1 | 51.78 | 35.76 | 183 |
| Октомври | 639479.83 | 51.96 | 36.09 | 196 |
| Ноември | 462916 | 52.42 | 35.6 | 133 |
| Декември | 482003.87 | 53.2 | 35.07 | 69 |
| Общо | 5906584.12 | 52.31 | 35.96 | 2593 |

й) Причини, време и продължителност на спиранията на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

- Период , продължителност и причини за спиранията на инсталацията:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.05.07г. 17ч.00мин | 20.05.07г. 08ч.30мин | 207ч. 30мин. | Ограничение ЦДУ |
| 24.05.07г. 19ч.30мин. | 28.05.07г. 08ч.00мин | 84ч. 30мин. | Ограничение ЦДУ |
| 12.06.07г. 11ч.00мин | 15.06.07г. 14ч.00мин | 75ч. 00мин. | Ограничение ЦДУ |
|  |  | 367 ч. 00 мин. |  |

- Период , продължителност и причини за спиранията на пречиствателното съоражение:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |

21/03/08                                                                                                                                                                         инж.Ст.Бонева

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 19000 mg/Nm3                       15543,93   mg/Nm3

NOx     -    650  mg/Nm3                         254,57  mg/Nm3

CO      -     250  mg/Nm3                           28,50  mg/Nm3

Прах   -       90  mg/Nm3                            57,27  mg/Nm3

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани  съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003год. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Използвани съкращения:

OK- Данна, класифицирана в класове 1-21

КР- Ремонт на компютъра

АР- Поддръжка на АСИ

ИВ- Интеграционно време по-малко от 2/3

ЗС- Използвана заместваща стойност

АГ- Грешка в АСИ

ИС- Инсталацията не е в експлоатация

ПС- Период на пускане и спиране

НС- Неработещи пречиствателни съоръжения

21/03/08                                                                                                                                                                          инж.Ст.Бонева