“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево Обл.Стара Загора

Годишен    д о к л а д

Собствените непрекъснати измервания

# Комин 2 / СОИ 7

2007г.

- Собственик на обекта:

ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

с.Ковачево Обл.Стара Загора

- Лице за контакти:

инж. Стефка Бонева

тел.: 042/662 600

факс: 042/662 000

3.

a).  01.01.2007 – 01.01.2008 год.

б). Производител, вид и основни технически характеристики на използваните средства за измерване:

Измерването на SO2, Nox, CО, CO2 и О2 се извършва с анализатори на фирма АВВ – Германия – тип Advance Optima. Датчиците за измерване на SO2, Nox, CО и CO2 са тип Uras 14 на инфрачервен принцип.

Измерването на О2 е с датчик тип Магнос 16 на парамагнитен принцип.

Измерването на прах се извършва с уред за измерване на прах PFM 97 ED на фирма DR.Fodisch – Германия. Уреда е високочувствителна система за екстрактно, трибоелектрическо непрекъснато измерване на прах. При това се взема част от изходящия газов поток. Тази част се подгрява непрекъснато и се разрежда с чист и темпериран околен въздух. В една измервателна камера, с регулируема температура, се измерва, трибоелектрически, взетата част от газовия поток.

Данните от измерванията се събират, обработват и представят от компютърна система МИК5000

в). Използвани измервателни методи и стандартизационни документи с които са установени:

24/03/08                                                                                                                                    инж.Ст.Бонева

| N | Измерване | Метод | Прибор | ДР | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | БДС 17.2.4.01-78 (SO2) |
| 2 | Nox - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 |  | WI 264-043 (Nox) |
| 3 | Прах - димни газове | Абсорбция на светлинни лъчи | DR280 | N3037 | БДС 17.2.4.02-78(гравиметр. М.?) |
| 4 | CO – димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | WI 264-039 (CO) |
| 5 | CO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 |

г). Дата на последната проверка на АС:

д). Дата на последното калибриране на АС: 27.08.2007г.

Сертификати за калибриране:

SO2- вход     N 5-ТМИ / 21.09.07г.

SO2- изход   N 2-ТМИ / 21.09.07г.

NO -              N 4-ТМИ / 21.09.07г.

Прах              N 2-ТМИ / 15.09.07г.

е). Име, адрес и лице за контакти в лабораторията извършила проверката и калибрирането:

Лаборатория за изпитване и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов инженеринг” ООД – София

Адрес за контакти : гр. София , ул. “Мърфи “ N 16 тел./факс 02/846-35-75

e-mail : pehlivanoveng@mail.bg

лице за контакти: М. Пехливанов

###### ж). Продължителност и причини за регистрираните превишения на НДЕ:

з). Технологично време за действие на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

24/03/08                                                                                                                                            инж.Ст.Бонева

| Месец | Работни часове на блока от включване в паралел | Технологично време на действие на инсталацията: | Технологично време на действие на пречиствателното съоражение |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 733ч. 10 мин. | 722ч. 00 мин. | 688ч. 30 мин. |
| Февруари | 672ч. 00 мин. | 672ч. 00 мин. | 569ч. 30 мин. |
| Март | 533ч. 03 мин. | 523ч. 30 мин. | 492ч. 00 мин. |
| Април | 308ч. 24 мин. | 302ч. 00мин. | 302ч. 00мин. |
| Май | 0ч. 0 мин. | 0ч. 00мин. | 0ч. 00мин. |
| Юни | 468ч. 46мин. | 441ч. 30мин. | 440ч. 00мин. |
| Юли | 712ч. 58мин. | 705ч. 30мин. | 705ч. 30мин. |
| Август | 642ч. 08мин. | 634ч. 00мин. | 634ч. 00мин. |
| Септември | 720ч. 00мин. | 720ч. 00мин. | 720ч. 00мин. |
| Октомври | 730ч. 06мин. | 723ч. 30мин. | 718ч. 30мин. |
| Ноември | 668ч. 40мин. | 660ч. 30мин. | 657ч. 30мин. |
| Декември | 744ч. 00мин. | 744ч. 00мин. | 744ч. 00мин. |
| Общо | 6933 ч. 25 мин. | 6848 ч. 00 мин. | 6671 ч. 30 мин. |

Работни часове на блока от включване в паралел:

6933 ч. 25 мин.

Технологично време на действие на инсталацията:

6848 ч. 00 мин.

Технологично време на действие на пречиствателното съоражение:

6671 ч. 30 мин.

## и). Количества и характеристики за използваните горива:

| Месец | Въглища | Работна влага | Пепел на суха маса | Мазут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тон | % | % | тон |
| Януари | 246143.88 | 52.55 | 36.95 | 45 |
| Февруари | 227054.04 | 52.75 | 36.57 | 0 |
| Март | 168032.41 | 52.65 | 36.08 | 85 |
| Април | 92226.25 | 52.56 | 35.15 | 74 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юни | 156191 | 52.38 | 34.84 | 324 |
| Юли | 236382.94 | 51.60 | 36.44 | 74 |
| Август | 201058.3 | 51.57 | 36.54 | 80 |
| Септември | 236513 | 51.78 | 35.76 | 0 |
| Октомври | 237626.47 | 51.96 | 36.09 | 67 |
| Ноември | 209854.73 | 52.42 | 35.6 | 56 |
| Декември | 252449.23 | 53.2 | 35.07 | 0 |
| Общо | 2263532,25 | 52,31 | 35,92 | 805 |

й) Причини , време и продължителност на спиранията на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

- Период , продължителност и причини за спиранията на инсталацията:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 27.01.2007г. 18:00ч. | 27.01.2007г. 23:30ч. | 5ч. 30м. | Изкл.ДВ 11 от високи виб-рации-лагерни блокове 1,2,3 |
| 16.03.2007г. 22:00ч. | 25.03.2007г. 11:00ч. | 205ч. 00мин. | Ограничение ЦДУ |
| 03.04.2007г. 01:00ч. | 04.04.2007г. 00:00ч. | 23ч. 00мин. | Ремонт на комина |
| 15.04.2007г. 01:30ч. | 01.05.2007г. 00:00ч. | 382ч. 30мин. | Среден ремонт |
| 01.05.2007г. 00:00ч. | 01.06.2007г. 00:00ч. | 744 ч. 00мин. | Среден ремонт |
| 01.06.2007г. 00:00ч. | 03.06.2007г. 05:30ч. | 53 ч. 30мин. | Среден ремонт |
| 05.06.2007г. 10:30ч. | 11.06.2007г. 10:00ч. | 143 ч. 30мин. | Ремонт АСК |
| 23.06.2007г. 14:30ч. | 25.06.2007г. 00:00ч. | 33 ч. 30мин. | Пропуск ВЕКО |
| 05.07.2007г. 02:00ч. | 06.07.2007г. 02:00ч. | 24 ч. 00мин. | Пр.за поддр.(Пропуск ВЕ) |
| 17.08.2007г. 21:30ч. | 22.08.2007г. 00:00ч. | 98 ч. 30мин. | Ремонт на ДВ |
| 19.10.2007г. 00:30ч. | 19.10.2007г. 10:00ч. | 9ч. 30мин. | Ремонт на 7РКВН-3 |
| 03.11.2007г. 02:30ч. | 05.11.2007г. 01:00ч. | 46ч. 30мин. | Ремонт регулираща с-ма |
| Общо | 1769ч. 00мин. |  |

- Период , продължителност и причини за спиранията на пречиствателното съоражение:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.01.2007г. 07:00 ч. | 12.01.2007г. 16:30 ч. | 33ч. 30мин. | Силен теч на суспензия от абсорбера |
| 04.02.2007г. 10:00ч. | 07.02.2007г. 10:00ч. | 72ч. 00мин. | Липса на варовик/писмоN 02416/05.02.07 г |
| 19.02.2007г. 06:30ч. | 20.02.2007г. 13:00ч. | 30ч. 30мин. | Подмяна компенсатора на газоход чист газ |
| 05.03.2007г. 21:00ч. | 07.03.2007г. 04:00ч. | 31ч. 00мин. | Пропуск вход суров газ, пропуск в зоната на бъркалка 3. |
| 30.06.2007г. 11:30ч. | 30.06.2007г. 13:00ч. | 1 ч. 30мин. | Авария в ел.захранване към СОИ |
| 05.10.2007г. 22:30ч. | 06.10.2007г. 00:00ч. | 1ч. 30мин. | Авар.изкл.на ДВ на К11 |
| 16.10.2007г. 17:00ч. | 16.10.2007г. 20:30ч. | 3ч. 30мин. | Ремонт рециркул.п-па4 |
| 12.11.2007г. 01:00ч. | 12.11.2007г. 04:00ч. | 3ч. 00мин. | Авар.ремонт смивни п-пи |
| Общо | 176ч. 30мин. |  |

24/03/08                                                                                                                                                                                        инж.Ст.Бонева

- Пускови и стопови процеси на блока:

| Начало | Край | Продължителност | Процес |
| --- | --- | --- | --- |
| 21.01.2007г. 18:00 ч. | 21.01.2007г. 20:30 ч. | 2ч. 30м. | Стоп / Пуск |
| 25.01.2007г. 18:30 ч. | 25.01.2007г. 20:30 ч. | 2ч. 00м. | Стоп / Пуск |
| 27.01.2007г. 17:00 ч. | 27.01.2007г. 18:00 ч. | 1ч. 00м. | Стоп |
| 27.01.2007г. 23:30 ч. | 28.01.2007г. 10:30 ч. | 11ч. 00м. | Пуск |
| 16.03.2007г. 20:00ч. | 16.03.2007г. 22:00ч. | 2ч. 00мин. | Стоп |
| 25.03.2007г. 11:00ч. | 26.03.2007г. 00:30ч. | 12ч. 30мин. | Пуск |
| 03.04.2007г. 00:00ч. | 03.04.2007г. 01:00ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 04.04.2007г. 00:00ч. | 04.04.2007г. 10:00ч. | 10ч. 00мин. | Пуск |
| 15.04.2007г. 00:00ч. | 15.04.2007г. 01:30ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 03.06.2007г. 05:30ч. | 04.06.2007г. 01:30ч. | 20 ч. 00мин. | Пуск |
| 05.06.2007г. 08:30ч. | 05.06.2007г. 10:30ч. | 2 ч. 00мин. | Стоп |
| 11.06.2007г. 10:00ч. | 11.06.2007г. 22:30ч. | 12 ч. 30мин. | Пуск |
| 23.06.2007г. 12:30ч. | 23.06.2007г. 14:30ч. | 2 ч. 00мин. | Стоп |
| 25.06.2007г. 00:00ч. | 25.06.2007г. 11:30ч. | 11 ч. 30мин. | Пуск |
| 05.07.2007г. 00:30ч. | 05.07.2007г. 02:00ч. | 1 ч. 30мин. | Стоп |
| 06.07.2007г. 02:00ч. | 06.07.2007г. 15:00ч. | 13 ч. 00мин. | Пуск |
| 22.08.2007г. 00:00ч. | 22.08.2007г. 11:30ч. | 11 ч. 30мин. | Пуск |
| 19.10.2007г. 10:00ч. | 19.10.2007г. 22:00ч. | 12ч. 00мин. | Пуск |
| 05.11.2007г. 01:00ч. | 05.11.2007г. 14:00ч. | 13ч. 00мин. | Пуск |
| Общо | 143ч. 00мин. |  |

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 90 % десулфуризация                   90.89 - %

NOx     -    650  mg/Nm3                              298     - mg/Nm3

CO       -     250  mg/Nm3                               26.15 - mg/Nm3

Прах    -       50  mg/Nm3                                21.32 - mg/Nm3

24/03/08                                                                                                                                                        инж.Ст.Бонева

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003 г.за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Използвани съкращения:

OK- Данна, класифицирана в класове 1-21

КР- Ремонт на компютъра

АР- Поддръжка на АСИ

ИВ- Интеграционно време по-малко от 2/3

ЗС- Използвана заместваща стойност

АГ- Грешка в АСИ

ИС- Инсталацията не е в експлоатация

ПС- Период на пускане и спиране

НС- Неработещи пречиствателни съоръжения

24/03/08                                                                                                                                                     инж.Ст.Бонева