“ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД с.Ковачево Обл.Стара Загора

Годишен    д о к л а д

Собствените непрекъснати измервания

# Комин 2 / СОИ 8

2007 г.

- Собственик на обекта:

ТЕЦ “Марица Изток 2” ЕАД

с.Ковачево Обл.Стара Загора

- Лице за контакти:

инж. Стефка Бонева

тел.: 042/662 600

факс: 042/662 000

3.

a).  01.01.2007 – 01.01.2008 год.

б). Производител, вид и основни технически характеристики на използваните средства за измерване:

Измерването на SO2, Nox, CО, CO2 и О2 се извършва с анализатори на фирма АВВ – Германия – тип Advance Optima. Датчиците за измерване на SO2, Nox, CО и CO2 са тип Uras 14 на инфрачервен принцип.

Измерването на О2 е с датчик тип Магнос 16 на парамагнитен принцип.

Измерването на прах се извършва с уред за измерване на прах PFM 97 ED на фирма DR.Fodisch – Германия. Уреда е високочувствителна система за екстрактно, трибоелектрическо непрекъснато измерване на прах. При това се взема част от изходящия газов поток. Тази част се подгрява непрекъснато и се разрежда с чист и темпериран околен въздух. В една измервателна камера, с регулируема температура, се измерва, трибоелектрически, взетата част от газовия поток.

Данните от измерванията се събират, обработват и представят от компютърна система МИК5000

в). Използвани измервателни методи и стандартизационни документи с които са установени:

25/03/08                                                                                                                                         инж.Ст.Бонева

| N | Измерване | Метод | Прибор | ДР | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | БДС 17.2.4.01-78 (SO2) |
| 2 | Nox - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 |  | WI 264-043 (Nox) |
| 3 | Прах - димни газове | Абсорбция на светлинни лъчи | DR280 | N3037 | БДС 17.2.4.02-78(гравиметр. М.?) |
| 4 | CO – димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 | WI 264-039 (CO) |
| 5 | CO2 - димни газове | Недисперсионна IR спектрометрия | URAS14 | писмо2 |

г). Дата на последната проверка на АС:

д). Дата на последното калибриране на АС: 27.08.2007г.

Сертификати за калибриране:

SO2- вход     N 6-ТМИ / 21.09.07г.

SO2- изход   N 1-ТМИ / 21.09.07г.

NO -              N 3-ТМИ / 21.09.07г.

Прах              N 1-ТМИ / 15.09.07г.

.

е). Име, адрес и лице за контакти в лабораторията извършила проверката и калибрирането:

Лаборатория за изпитване и калибриране “Липгеи” към “Пехливанов инженеринг” ООД - София

Адрес за контакти : гр. София , ул. “Мърфи “ N 16 тел./факс 02/846-35-75

e-mail : pehlivanoveng@mail.bg

лице за контакти: М. Пехливанов

###### ж). Продължителност и причини за регистрираните превишения на НДЕ:

з). Технологично време за действие на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

| Месец | Работни часове на блока от включване в паралел | Технологично време на действие на инсталацията: | Технологично време на действие на пречиствателното съоражение |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 604 ч. 46 мин. | 586 ч. 00 мин. | 586 ч. 00 мин. |
| Февруари | 585ч. 24 мин. | 576ч. 30 мин. | 448ч. 30 мин. |
| Март | 743ч.00 мин. | 741 ч. 30 мин. | 725 ч. 30 мин. |
| Април | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. |
| Май | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. | 0 ч. 0 мин. |
| Юни | 377 ч. 33 мин. | 344 ч. 00 мин. | 340 ч. 30 мин. |
| Юли | 712 ч. 15 мин. | 705 ч. 00 мин. | 705 ч. 00 мин. |
| Август | 711 ч. 05 мин. | 710 ч. 30 мин. | 708 ч. 00 мин. |
| Септември | 561 ч. 13 мин. | 535 ч. 00 мин. | 535 ч. 00 мин. |
| Октомври | 745 ч. 0 мин. | 745 ч. 0 мин. | 745 ч. 0 мин. |
| Ноември | 603 ч. 28мин. | 578 ч. 30 мин. | 576 ч. 00 мин. |
| Декември | 690 ч. 15 мин. | 673 ч. 30 мин. | 673 ч. 30 мин. |
| Общо | 6333 ч. 59 мин. | 6195 ч. 30 мин. | 6043 ч. 00 мин. |

Работни часове на блока от включване в паралел:

6333 ч. 59 мин.

Технологично време на действие на инсталацията:

6195 ч. 30 мин.

Технологично време на действие на пречиствателното съоражение:

6043 ч. 00 мин.

## и). Количества и характеристики за използваните горива:

| Месец | Въглища | Работна влага | Пепел на сиха маса | Мазут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тон | % | % | тон |
| Януари | 193772.44 | 52.55 | 36.95 | 110 |
| Февруари | 188987.01 | 52.75 | 36.57 | 75 |
| Март | 228990.91 | 52.65 | 36.08 | 0 |
| Април | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Юни | 125539 | 52.38 | 34.84 | 476 |
| Юли | 236140.924 | 51.60 | 36.44 | 115 |
| Август | 222195.21 | 51.57 | 36.54 | 0 |
| Септември | 179905.9 | 51.78 | 35.76 | 183 |
| Октомври | 227534.03 | 51.96 | 36.09 | 0 |
| Ноември | 181456.09 | 52.42 | 35.6 | 168 |
| Декември | 221684.64 | 53.2 | 35.07 | 73 |
| Общо | 2006206,154 | 52,286 | 35,994 | 1200 |

25/03/08                                                                                                                                                                                            инж.Ст.Бонева

й) Причини , време и продължителност на спиранията на инсталацията и пречиствателните съоражения към нея:

- Период , продължителност и причини за спиранията на инсталацията:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.07г. 19:00 ч. | 06.01.07г. 00:30 ч. | 32ч. 00м. | Пропуск ДРЧ |
| 18.01.07г. 00:30 ч. | 22.01.07г. 00:30 ч. | 96ч. 00м. | Пропуск регулираща система |
| 09.02.2007г. 23:30ч. | 13.02.2007г. 10:00ч. | 82ч. 30мин. | Ремонт регулиращ клапан |
| 01.04.2007г. 00:00ч. | 01.05.2007г. 00:00ч. | 720ч. 00мин. | Основен ремонт |
| 01.04.2007г. 00:00ч. | 01.05.2007г. 00:00ч. | 744ч. 00мин. | Основен ремонт |
| 01.06.2007г. 00:00ч. | 04.06.2007г. 15:00ч. | 87ч. 00мин. | Основен ремонт |
| 06.06.2007г. 10:30ч. | 12.06.2007г. 12:00ч. | 145ч. 30мин. | Пропуск ДРЧ |
| 20.06.2007г. 04:00ч. | 21.06.2007г. 14:00ч. | 34ч. 00мин. | Пропуск ДРЧ |
| 27.06.2007г. 18:00ч. | 27.06.2007г. 19:00ч. | 1ч. 00мин. | Удар в системата |
| 28.06.2007г. 01:30ч. | 28.06.2007г. 03:00ч. | 1ч. 30мин. | Ненадежно работеща рег.с-ма |
| 08.07.2007г. 01:30ч. | 09.07.2007г. 02:00ч. | 24ч. 30мин. | Пр.за поддр.(Раб.впръск I) |
| 30.08.2007г. 14:30ч. | 01.09.2007г. 00:00ч. | 33ч. 30мин. | Пропуск ДРЧ |
| 01.09.2007г. 00:00ч. | 04.09.2007г. 15:00ч. | 87ч. 00мин. | Резерв |
| 20.09.2007г. 10:00ч. | 21.09.2007г. 16:30ч. | 30ч. 30мин. | Пропуск ВЕ |
| 24.09.2007г. 22:30ч. | 26.09.2007г. 03:00ч. | 28ч. 30мин. | Пропуск МПП I ст. |
| 01.11.2007г. 20:30ч. | 02.11.2007г. 19:00ч. | 22ч. 30мин. | Ремонт ДВ |
| 06.11.2007г. 21:30ч. | 07.11.2007г. 16:00ч. | 18ч. 30мин. | Пропуск ВЕ |
| 16.11.2007г. 21:30ч. | 19.11.2007г. 11:30ч. | 62ч. 00мин. | Ремонт регулираща с-ма |
| 29.12.2007г. 00:30ч. | 31.12.2007г. 00:00ч. | 47ч. 30мин. | Пропуск прокладка |
| Общо | 2298ч. 00мин. |  |

- Период , продължителност и причини за спиранията на пречиствателното съоражение:

| Начало | Край | Продължителност | Причина |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.02.2007г. 10:00ч. | 03.02.2007г. 02:00ч. | 40ч. 00мин. | Теч на суспензия от абсорбер СОИ8 |
| 04.02.2007г. 10:00ч. | 07.02.2007г. 00:00ч. | 62ч. 00мин. | Липса на варовик/писмоN 02416/05.02.07 г |
| 27.02.2007г. 22:00ч. | 01.03.2007г. 00:00ч. | 26ч. 00мин. | Пропуск и теч на димен газ от газоход чист газ |
| 01.03.2007г. 00:00ч. | 01.03.2007г. 16:00ч. | 16ч. 00мин. | Подмяна челно уплътнение на рецирк.помпа 4 |
| 30.06.2007г. 09:00ч. | 30.06.2007г. 12:30ч. | 3ч. 30мин. | Авария на ел.захранване към СОИ |
| 18.08.2007г. 09:30ч. | 18.08.2007г. 12:00ч. | 2ч. 30мин. | Поради технол.авария в КЦ-Е |
| 12.11.2007г. 01:00ч. | 12.11.2007г. 03:30ч. | 2ч. 30мин. | Авар.ремонт смивни п-пи |
| Общо | 152ч. 30мин. |  |

25/03/08                                                                                                                                                                                 инж.Ст.Бонева

- Пускови и стопови процеси на блока:

| Начало | Край | Продължителност | Процес |
| --- | --- | --- | --- |
| 04.01.07г. 18:00 ч. | 04.01.07г. 19:00 ч. | 1ч. 00м. | Стоп |
| 06.01.07г. 03:00 ч. | 06.01.07г. 18:00 ч. | 15ч. 00м. | Пуск |
| 18.01.07г. 00:00 ч. | 18.01.07г. 00:30 ч. | 0ч. 30м. | Стоп |
| 22.01.07г. 00:30 ч. | 22.01.07г. 14:00 ч. | 13ч. 30м. | Пуск |
| 13.02.2007г. 10:00ч. | 13.02.2007г. 23:00ч. | 13ч. 00мин. | Пуск |
| 31.03.2007г. 22:30ч. | 01.04.2007г. 00:00ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 04.06.2007г. 15:00ч. | 06.06.2007г. 10:30ч. | 43ч. 30мин. | Пуск / Стоп |
| 12.06.2007г. 12:30ч. | 13.06.2007г. 04:30ч. | 16ч. 30мин. | Пуск |
| 21.06.2007г. 14:30ч. | 22.06.2007г. 11:00ч. | 21ч. 00мин. | Пуск |
| 27.06.2007г. 17:00ч. | 27.06.2007г. 18:00ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 27.06.2007г. 19:00ч. | 28.06.2007г. 01:30ч. | 5ч. 30мин. | Пуск |
| 28.06.2007г. 03:00ч. | 28.06.2007г. 22:30ч. | 19ч. 30мин. | Пуск |
| 08.07.2007г. 00:00ч. | 08.07.2007г. 01:30ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 09.07.2007г. 02:00ч. | 09.07.2007г. 15:00ч. | 13ч. 00мин. | Пуск |
| 04.09.2007г. 15:00ч. | 05.09.2007г. 05:30ч. | 14ч. 30мин. | Пуск |
| 20.09.2007г. 08:30ч. | 20.09.2007г. 10:00ч. | 1ч. 30мин. | Стоп |
| 21.09.2007г. 16:30ч. | 22.09.2007г. 04:30ч. | 12ч. 00мин. | Пуск |
| 26.09.2007г. 03:00ч. | 26.09.2007г. 14:00ч. | 11ч. 00мин. | Пуск |
| 01.11.2007г. 19:30ч. | 01.11.2007г. 20:30ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 02.11.2007г. 19:00ч. | 03.11.2007г. 07:30ч. | 12ч. 30мин. | Пуск |
| 06.11.2007г. 20:30ч. | 06.11.2007г. 21:30ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 07.11.2007г. 16:00ч. | 08.11.2007г. 03:00ч. | 11ч. 00мин. | Пуск |
| 16.11.2007г. 20:30ч. | 16.11.2007г. 21:30ч. | 1ч. 00мин. | Стоп |
| 19.11.2007г. 11:30ч. | 19.11.2007г. 23:30ч. | 12ч. 00мин. | Пуск |
| 13.12.2007г. 09:30ч. | 13.12.2007г. 16:30ч. | 7ч. 00мин. | Стоп/ Пуск |
| 28.12.2007г. 22:30ч. | 29.12.2007г. 00:30ч. | 2ч. 00мин. | Стоп |
| 31.12.2007г. 00:00ч. | 31.12.2007г. 14:00ч. | 14ч. 00мин. | Пуск |
| Общо | 266ч. 30мин. |  |

##### ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Съгласно Условие 9.7.1 на КР N 50/2005 г. – резултати от оценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии.

КР N 50/2005 г                                   Съответствие

SO2         - 90 % десулфуризация                   90.72 - %

NOx     -    650  mg/Nm3                                  288 - mg/Nm3

CO       -     250  mg/Nm3                               22.54 - mg/Nm3

Прах    -       50  mg/Nm3                                21.05 - mg/Nm3

25/03/08                                                                                                                                                             инж.Ст.Бонева

Oценка на съответствието на измерените стойностти на контролиращите параметри – няма нарушения на определените в КР N 50/2005 г. норми за допустими емисии за 2007 г.

Нормите в протоколите са записани съгласно Инструкция 1 от 03.07.2003 г.за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Използвани съкращения:

OK- Данна, класифицирана в класове 1-21

КР- Ремонт на компютъра

АР- Поддръжка на АСИ

ИВ- Интеграционно време по-малко от 2/3

ЗС- Използвана заместваща стойност

АГ- Грешка в АСИ

ИС- Инсталацията не е в експлоатация

ПС- Период на пускане и спиране

НС- Неработещи пречиствателни съоръжения

25/03/08                                                                                                                                                                        инж.Ст.Бонева