“ ТОПЛОФИКАЦИЯ  КАЗАНЛЪК” ЕАД

# ГОДИШЕН  ДОКЛАД

# за  изпънение на дейностите  през 2006 година по  Комплексно разрешително

# за експлоатация   № 31/2005г.

Казанлък, Април 2007 г.

1. Увод

- Наименование на инсталациията , за която е издадено комплексното разрешително (КР):  “Топлофикация Казанлък” ЕАД, гр.Казанлък

- Адрес по местонахождение на инсталацията:  ул.”Цар  Освободител”, № 42, 6100 Казанлък, обл. Стара  Загора,

- Регистрационен номер на КР :  № 31 / 2005г.

- Дата на  подписване на КР : 30.03.2005 г.

- Дата на влизане в сила на  КР : 25.04.2005 г.

- Оператор  на инсталацията : “Топлофикация Казанлък” ЕАД, гр.Казанлък

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на оператора:

ул.”Цар  Освободител”  № 42, 6100 Казанлък, обл. Стара  Загора;

тел.номер -  0431 / 62279; факс 0431 / 62056;  e-mail-offistec@abv.bg

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти: Михаил Николаев Ковачев - изпълнителен директор

Адрес:  ул.”Цар  Освободител”  № 42, 6100 Казанлък,

тел.номер -  0431 / 62279; факс 0431 / 62056; e-mail-m_kovachev@mail.bg.

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията.

“Топлофикация Казанлък” ЕАД е топлоснабдително предприятие на територията на град Казанлък.То е проектирано и реализирано през 1974 г. като топлоизточник в промишлената зона на града за захранване  с топлинна енергия с топлоносител водна пара преприятията в района.През 1984 г. започва изграждане на битова топлофикация с топлоносител гореща вода, която се  осъществява за 6000 битови апартамента и 2000 приведени апартамента с потенциална възможност на основната инфраструктура за увеличение.

Производството  на  топлинна и електрическа енергия и  преноса  на  топлинна  енергия са съгласно лицензии № Л-043-03/06.12.2000 г. и № Л-044-05/06.12.2000 г. издадени от ДКЕВР.

Дружеството разполага със собствен  топлоизточник – ТЕЦ”Казанлък” с горивна база котелно гориво.

Големите промени в последните години на консумацията на топлинна енергия по структура и обем предизвикаха промени и в експлоатацията на топлоизточника.Понастоящем услугата, която предлагаме е топлоснабдяване с топлоносител топла вода.

Поради липса на консуматори на топлинна енергия с топлоносител водна пара бе променен  с решение на ДКЕВР лиценза ни за пренос на топлинна енергия.Това рефлектира в топлоизточника като окончателно спиране  експлоатацията на енергийните котли тип ПКМ 75/35 със сумарна мощност 70 MW още през февруари на 2005 г.Тази фактическа ситуация  на експлоатация на горивната база вече само с мощност 26,1 MW е докладвана многократно до всички институции имащи отношение - МИЕ, ДКЕВР , МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Национален статистически институт и др.

Изчака се подобряване на пазарa на топлинна енeргия, но стагнацията на  промишлеността в града се увеличи и трайно се утвърди.Изчезването на всички консуматори с топлоносител водна пара е окончателно и доведе до ликвидиране на съответните енергийни мощности в топлоизточника.

През отчетната 2006 г. това бе оформено нормативно и  двата  котела  ПКМ 75/35 с обща горивна мощност 70 MW бяха бракувани . Получени  са съотвтното решения на ДТН и ДКЕВР за бракуване и  промяна  в лиценза ни за производство на топлинна енргия в рамките до 26,1 MW монтирана горивна мощност на оператора “Топлофикация Казанлък” ЕАД, гр.Казанлък

Производствен капацитетът на инсталацията по условие 4. на КР и количество произведена продукция  през 2006 година:

| № по | Наименование | Мярка (броя) |  | Произведено количество топлинна енергия /MWh/ | Максима- лен капаци- тет по КР (MW) | Среден капацитет през отчетен период (MW) | Дата “стоп” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ред |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| I. | ###### Енергийни парогенератори |  | - |  |  |  |  |
| 2. | ПК 75/39 ГМ, Ст. № 2 | 1 | - |  | 35 |  | * |
| 3. | ПК 75/39 ГМ, Ст. № 3 | 1 | - |  | 35 |  | * |
| II. | Промишлени парни котли |  | - |  |  |  |  |
| 1. | ПКМ 12 Ст № 2 | 1 | 6567 |  | 8,7 | 5,5 | 01.05.2006 г. |
| 2. | КМ 12 Ст № 3 | 1 | 7809 |  | 8,7 | 4,5 | 01.05.2006 г. |
| 3. | КМ 12 Ст. № 4 o | 1 | 3532 |  | 8,7 | 5,3 | 01.05.2006 г. |

Забележка: * Не са в експлоатация   от началото на 2005 г. В отчетният период 2006 г. са бракувани и нормативно оформени пред всички отговорни инстанции.

Поради заниженото потребление на топлинна енергия,  топлоизточникът работи само с промишлени парни котли – ПКМ 12 и КМ 12 , без производство на електроенергия. Те остават единствените производители на топлинна енергия , които през 2006 г. са работели с под 60 % от капацитета си от януари до април “включително”.

От 01.05.2006 г. инсталацията не работи до края на годината поради липса на клиенти и невъзможност повече дружеството да субсидира консуматорите си.

- Организационна стуктура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда: Поради  свиване и спиране  на  производството  на  топлинна  енергия  от  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  се  наложи    намаляне  на  експлоатационния  и  управленския  персонал.Задачите  свързани  с  управлението  на  околната  среда  по  съвместителство  се  решават, в  основната  си  част, от  н-к  цех  ВПИ - инж.Костантин Хаджиев, а  след овакантяване на длъжността - от гл.инженер, н-к производство и н-к ПТО. Докато имаше експлоатация оперативния и административния  персонал изпълняваше всички изисквания по КР, а след това по тези условия, който касаят временно спиране и изваждане от  експлоатация част от съоръженията.

- “Топлофикация Казанлък” ЕАД   е  разположена на територията  РИОСВ – Стара  Загора, отговаряща  за   КР № 31/2005г.

- “Топлофикация Казанлък” ЕАД   е  разположена на територията на Басейновата  дирекция – Източно  беломорски  район  с  център  Пловдив.

2.Система за управление на околната среда

Както докладвахме в точка 1.Увод , поради намаляне и спиране на потреблението в отчетния период , операторът спря напълно експлоатацията на горивната инсталация към 01.05.2006 г.

Фирмата бе приватизирана през 2005 г. и новият собственик  проведе сериозни организационни промени.

Горните два процеса доведоха до драстично намаление на числения състав по обем и квалификация - от 150 на 25 човека в края на 2006 г.Този кадрави колапс предизвика големи трудности във всички дейности, макар да бе спряна експлоатацията. Към него се добави и тежкото финасово състояние, получено от спиране на дейността и спиране плащането на клиентите, който голям период бяха субсидирани от фирмата с надежда за финансово оздравяване.

Цитираните кадрови трудности обусловиха изключително негативно влияние върху дейноста ни, свързана с изпълнението на задължението по КР. Много трудно изпълнихме дейностите планирани по КР и изискващи ползване на  услуги на външни фирми като: проверки, анализи , геодезии, пробовземане, организация и изпълнение на мониторинговите задължения, консултации и др. Въпреки спирането на горивната инсталация, въпреки окончателното отпадане на 73% от  мощността и оставане на площадката само на 26,1 MW  горивна мощност, въпреки финансовите  трудности, изпълнението на условията по КР през отчетния период бе извършено в голямата си част.При тези изисквания, които се нуждаят от организационно- техническо решение имаме добро качество, но при тези които се нуждаят от  кадровото обезпечение се преодоляваха големи трудности.

След положените усилия през 2005 г. по отношение на изграждане и започване на функциониране на СУОС, поради цитираните по горе причини за съжеление не  можем да докладваме за нейното пълно прилагане.Усилията ни бяха насочени за запазване на нивото в някой области, дооформяне в други и най-вече приемственост по отношени на работата   с кадрите. Въпреки цитираните трудности можем да отчетем, че СУОС достигна реален вид точно през 2006 г.Трябва да отчетем, че освен нашите усилия, за това допринесоха и контрола и изискванията от страна на експертите на РИОСВ.

- При голямата редукция и динамика на личния състав трудно поддържахме определен персонал, отговарящ за изпълнението и контрола на условията по КР.Актуализирането на списъка с хора бе честа задача.Накрая на отчетния период всичко се концентрира върху  малкия останал ръководен персонал.За изпълнението на конкретните дейности бе натоварен предимно той и отчасти единиците от експлоатационния и технически персонал.Спирането на дейноста на инсталацията помогна за овладяване на положенито и изпълние по планираните задачи.

- При изложената ситуация обучението бе непрекъсващ процес за предаване на достигнатото запознаване с някой новости и повишаване на квалификацията на останалите на работа във фирмата.Определено при въстановяване на дейността обучението ще бъде приоритет в СУОС.

- Можем да отчетем, че въпреки  голямата динамика в структурата на фирмата не бе допуснато загуба на достигтото ниво на информация. Още повече през 2006 г. се доизгради и актуализира особено по отношение на собствения мониторинг на води и почва.

- Обстоятелствата  всъщност допринесоха информацията да не е предимно съсредоточена в едно или няколко лица, а се обработваше от повече лица.Разшири се кръгът на специалисти  контактуващи както с  контролни, така и с органи извършващи консултации и услуги в сферата на изискванията на КР.

- През отчетния период се постигна и актуализира почти пълен набор от нормативни актове, отнасящи се  до работата на инсталацията.С тях са запознати практически всички имащи отношение по контрола и изпълнението им.

- Промените в норматичната уредба са следени , както и новосъздадената такава. Всички текущи и изграждащи се дейности и информация за тях  са съобразени с действащите към момента нормативи. За сега динамиката на промените не е  довела до възникване на невалидна документация.

- През 2006 г. се преработиха и написаха значителен брой инструкции изискани от КР.Отчитаме отново, че достигнатото по тяхното синтезиране и прилагане е резултат както на нашите усилия, така и на контрола на експертите от РИОСВ.В резултат на прилагането именно на тези инструкции и условията на КР постигнахме изпълнение, планирането и отчетеното в  този  доклад.

- Провеждайки проверки, и при нужда коригиращи действия , постигнахме изпълнение на почти всички изисквания на условията на КР.Провеждането на собствения мониторинг и лични контролни мерки доведе до реални оценки през 2006 г. на стойностите на техническите и емисионни показатели.

Отчитаме само единични несъответствия, за който след анализ веднага са набелязани корегиращи действия и е проследено за изпълнето им.

- Още преди създаването и изпълнението на КР във фирмата имаше изисквана по отраслов принцип система за контрол, анализ, отчетност и коригиращи дейности във връзка с авариите. По други нормативи имаме също изградена вътрешна организация за работа при аварийни ситуации предизвикани по субективни и обективни причини.Естествено и двете програми се допълниха от изискванията на КР по предотвратяване и контрол на аварийните ситуации.Спазването на всички тези документи, обучението на персонала, поддръжката на средствата за оповестяване и личните предпазни средства, както и средствата за противодействия доведе до резултата, да не отчетем нито една авария през периода.Преработени са плановете за действия при аварии, поради изисквания на отрасловите контролиращи органи и динамиката в личния състав.

- Данните от собствения мониторинг, изпълнението на инструкциите за установяване на несъответствия и коригиращите действия са документирани и се съхраняват.Поради финансови причини не създадохме архивиране на тези данни на електронен носител.

- Текущо бяха докладвани на данни през отчетния период от интензивно генерираната информация по изпълнение на КР.От тях се оформи и годишения доклад съгласно образеца и инструкцията.

- Прес 2006 г. СУОС бе в процес на доизграждане и нейната актуализация бе въпрос повече на нормативни промени и усилията ни  да я адаптираме към измененията на експлоатацията в дружеството.

Съгласно  изискванията на  Условие 7.5. от КР докладваме  по цитираните в него други  условия:

- През отчетния период не сме уведомявали съгласно условие 7.1. цитираните  в него  институции и служби, тъй като нямаме  аварийно или друго замърсяване , установено с нормативен акт или по изискванията на КР, изпускания на  замърсяващи вещества в околната среда. Това се докладва и в т.2. и в резултатите от собствения мониторинг и в проверките от съответните контролни органи.

- През 2006 г. не сме уведомявали Басейнова дурекция съгласно условие 7.2. за замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води, тъй като нямаме такова. Това се докладва и в т.2. и в резултатите от собствения мониторинг и в проверките от съответните контролни органи.

- Съгласно условие 7.3. при всеки резултат на собствения мониторинг, други извън  планови собствени или  от външни фирми измервания имащи отношение към коя да е от дейностите на КР са докладвани в РИОСВ и БД и ИАОС.Изпращали сме винаги до горните служби всяка информация имаща отношение към опазване на околната среда или въобще по екологични проблеми, дори и да не определена с условията на КР. Отбелязваме, че в повечето случаи ние сме уведомявани от експертите на РИОСВ за предстоящи срокове и задължения по нововъзникнали  изисквания  свързани  с  опазване на околната среда.

Отговаряно е на всички държавни институции по въпроси  и информация по горните проблеми. Изпълнени са всички нормативни изисквания през периода по тази тематика.

3.Използване на ресурси.

През отчетния период, въпреки затрудненията от неритмична и неотговаряща на капацитета на инсталацията консумация, се забелязва намаляне на използваните ресурси спрямо предишния отчетен период както в абсолютен така и в относителен размер.Това доказва повишаване на ефективността и се вижда в доклада по долу.

3.1.Използване на вода.

През 2006 година по наше заявление бе издадено  ново,  уточнено разрешително за водоползване, с което се дефинират по-точно  различните цели и обеми на използваните води - “Разрешително за водоползване” №01.02.2006 г. на МОСВ.  Одобрените количества  води от енергогасителен басеин на яз.Копринка са разделени на три : до 180 000 м3 /годишно за промишлено водоснабдяване - производство на пара; до 90 000 м3 /годишно за  охлаждане; до 30 000 м3/годишно  за напояване на собствена земя. По този начин се отстрани завишението в отчитането на ползваната за производство вода и оттам  количество  вода за единица продукция .

Съгласно условие 8.1.8.1 от КР  количеството на използваната вода за отчетния период и  годишната консумация на производствена вода за единица продукция за инсталацията по условие 2.  е посочена в :

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повърхностни води от язовир “Копринка” |  | 0,876 м3/ MWh | 15562 м3 | 0,869 м3/ MWh | Да |
| Общинско водоснабдяване |  | - | 2597 м3 |  | - |

В резултат на прилагане  на инструкцията по условие 8.1.7.2. е преценено съответствието и  се вижда , че е използвано количество вода под нормата от условие 8.1.2. Докладваме по условие 8.1.8.2. , че използваното количество за единица продукция производствена вода не превишава  нормата и има значително намаление спрямо предходната година, в която имаше преразход. Причините  за  това  са взетите мерки за намаление загубите на вода и нейното правилно отчитане .

Съгласно  условие 8.1.8.3. докладваме , че прилагайки  инструкцията от  условие  8.1.4 за определените  по условие  8.1.3.  процеси и оборудване през 2006 г. са проведени  следните по- важни  мероприятия :

- Монтирано е   измерване на трите начина на използване на водата от язовир Копринка.

- Възстановявена е оригиналната технология за обработка на водата във  водоподготвителна инсталация / ВПИ /.

- Подменена е  част от йонообменните смоли с цел подобряване на качеството им и намаляне необходимостта от  регенерации и разрохвания т.е. намаляне допълнителни количества промишлена вода.

- Засилен е контрола и периодичните проверки върху състоянието на сливния резервоар и трасето от язовир “Копринка” до площадката на централата . Направените собствени проверки са отразени в сведенията за работа на цех ВПИ  и  експлоатациония журнал .

В резултат на тези мероприятия и прилагане на инструкцията по условие 8.1.5. за проверка на техническото състояние е установено вандалско действие  - строшен дренажен вентил на калник от захранващото трасе от язовир Копринка към площадката.Съгласно инструкцията по условие 8.1.5. бяха предприети коригиращи действия и  проведени организационни и технически мерки за бързо възстановяване.

Както се вижда от копията на приложените протоколи анализът и ремонтните действия са извършени в срок. Количеството на разхитената вода е минимално. Използван е случая за оценка на степента на вътрешната корозия на тръбопровода. Набелязани са организационни мероприятия за недопускане на подобни нарушения.

Тъй като  КР влиза  в сила  от 25.04.2005 год.  не са натрупани данни във вида, който се изисква  с него. За 2005 год. използваното количество за единица продукт  е 1,175 м3/MWh вода. Причините за преразхода са посочени  в ГДОС за 2005 г. , а взетите мерки  за спазване на условие 8.1.2.  са  посочени  по-горе.

3.2. Използване на енергия

В изпълнение на условие  8.2.6.1. докладваме :

- Годишната консумация на  електро- и  топлоенергия   за  2006 год. са съответно 335400 kWh  и  2853  MWh.

- Консумацията за единица продукция  е  18,73 KWh/ MWh за електроенергията и 0,159 МWh/ MWh  за топлинната енергия.

Тези стойности  не превишават  нормираните разходи в инсталациите по условие 2. /Табл.8.2.1. от КР/.   Консумацията на енергия  е отразена в :

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Електроенергия | 20 kWh/ MWh | 18,73 kWh/ MWh | ### Да |
| ## Топлинна енергия | 0,22 MWh/ MWh | 0,159 MWh/ MWh | ### Да |

В резултат на предприетите мерки е отчетено намаление на консумацията на  енергии за единица продукт спрямо предходния период.

Съгласно условие 8.2.6.2. докладваме, че по  условие 8.2.3. от КР отдел ПТО води статистика на база на операторски  записи и отчетни данни  от измервания на основните  консуматори на топло- и електроенергия.Прилагането на  методиката по  условие  8.2.2. за изчисляване на консумацията  на електро- и топлоенергетика  за всеки  месец  помогна за контрола и анализа по отношение  на консумацията на  енергия на целия топлоизточник.

Във връзка с променящата се консумация и  съгласно ннструкцията  по  условие 8.2.5.2.  непрекъснато се следешеи оценяваше съответствието с кличествата по условие 8.2.1. 0Резултатите винаги сочеха по малки разходи топло -  и електоенергия за единица продукт, което се дължи най-вече на цитираните по-долу  мерки:

- Подобрихме топлоизолацията на определени участъци.

- Организирахме технологията на складиране и ползване  на котелното гориво в един резервоар за намаляне на топлинните загуби при съхранение.

- Организирахме доставка на гориво с физико-химически качества, изискващи по-ниска температура на подгрев за изгаряне.

- Оптимизирахме в денонощен разрез времето за обработка на водата и времето за организация на деаерацията.

- Подобрихме  организацията на ползване на  топлиннта енергия за собствени нужди с  цел намаляне на разхода.

- Провеждахме ежедневна проверка на работещи съоръжения и тръбопроводи в инсталацията за пропуски на топлоносител на  топлинна енергия с отразяване на констатациите  в оперативния   дневник.

- Тъй като на всички възможни места при непрекъснатите технологични процеси вече имаме честотно регулиране на ел. задвижванията, се изпълниха мерки от оперативния персонал за по- голяма гъвкавост при избор на работещо съоръжение.Те бяха съобразени с консумацията на енерги спрямо часовете  в денонощието.

- Спазвайки задълженията ни към нашите клиенти, оптимизирахме температурния и хидравличен режим на водата в топлопреносната мрежа  за да работим по- дълго време с по-малки електрически мощности.

- Организирано бе използването на топлопреносна мрежа като топлинен акумулатор с цел намаляне разход на електрическа и топлинна енергия.

Подчертаваме , че отчетените в тази точка разходи на енергия за единица продукт са постигнати при експлоатация на промишлените котли, които нормативно имат по-малко к.п.д. от другите в инсталацията по условие 2.

Тъй като  КР влиза  в сила  от 25.04.2005 г. не са натрупани данни във вида, който се изисква  с него.

Използваните количества енергии за 2003 г. са:

- електроенергия за единица продукт --   24,263 kWh/ MWh

- топлинна енергия за единица продукт –  0,112 MWh/ MWh

Използваните количества енергии за 2004г. са:

- електроенергия за единица продукт--   21,562 kWh/ MWh

- топлинна енергия за единица продукт – 0,106 MWh/ MWh

Използваните количества енергии за 2005г. са:

- електроенергия за единица продукт --  19,411 kWh/ MWh

- топлинна енергия за единица продукт – 0,118 MWh/ MWh

Несъответствия  по условие 8.2.1.  за 2005г.   няма.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Съгласано условие  8.3.3.1. от КР  докладваме годишната употреба  на единица продукция на контролираните по условия   8.3.1.1. 8.3.1.2. спомагателни материали и горива за инсталацията. Данните са в съответните таблици по- долу:

Таблица 3.3.1

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (t/y) | t/MWh | (t/y) | t/MWh |  |
| Натриева основа | 175 | 0,00030 | 0,985 | 0,000055 | Да |
| Сярна киселина | 390 | 0,00065 | 6,805 | 0,000380 | Да |
| Сол кристална | 160 | 0,00024 | 1,253 | 0,000070 | Да |
| Коагулант | - | - | 4,835 | 0,000270 | Да |
| Флокулант | - | - | 0,036 | 0.000002 | Да |

Отчитаме , че е спазено условие 8.3.1.1.1. както по асортимент така и по количество на спомагателните материали.

Таблица 3.3.2.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (t/y) | t/MWh | (t/y) | t/MWh |  |
| Котелно гориво (мазут) | 70 000 | 0,105 | 1982 | 0,110 | Не |
| Промишлен газьол | 90 | 0,000319 | 5 | 0,00028 | Да |

От  Таблица 3.3.1. и Таблица 3.3.2.  се вижда ясно цитираното вече рязко снижение на обема на производството, окончателното спиране на част от инсталацията и временното на останалата част.При производствената си дейност дори и при тази коренно различна ситуация на експлоатация спрямо визираната в Комплексното разрешително успяхме да спазим параметрите на количеството за спомагателни материал.Същото може да се каже и при докладването по условие 8.3.1.2. - употребените горива са спазени като абсолютно количество за котелното гориво и промишлен газьол, както и разходната норма  за последното гориво.

Най-голям  принос  за  това  имат предприетите през отчетния период мерки :

- стриктното  изпълнение  на  технологичните  изисквания  в  цех  Водоподготвителна  инсталация  и  на  инструкциите  свързани  с  потреблението  на  суровини (спомагателни  материали).

- доброто  съхранение  и  съответно  строгата  отчетност  на  спомагателните  материали.

- недопускане  на  разхищения  и  контрол за   пропуски  и  течове  от  резервоарите и тръбопроводите за  съхранение и транспортиране  на  течните  суровини и горива, използвани  в  производствената  дейност  на  централата.

- Закупен е нов газанализатор и чрез него се извършват редовно режимни настройки  на   горивния процес на всеки котел, в резултат на което се намаля разхода на гориво.

Спазвайки условие 8.3.3.2. докладваме  малкото завишение на количеството гориво за единица продукт 0,110 t/MWh за инсталация определена с условие 2 в КР. Това се получи независимо, че са правени перманентно оценки съгласно инструкцията по условие 8.3.2.2. и се дължи на :

- По условие 2. на КР  нашата инсталация е с мощност 96,1 MW   лимитирани най-вече от по-високото ефективните енергийни котли с мощност по  35 MW. Както многократко обяснихме, те не са  в експлоатация през отчетния период, а именно тяхната по-малка разходна норма  определя почти изцяло цитираната  в  таблица 8.3.1.2 на КР норма - те са основната част от инсталацията.

- Експлоатирахме  само  другия  тип котли , останалата част 26,1 MW  мощности, които  са  с  по-голяма разходна норма.

- Другият фактор за това увеличение се дължи на наложения ни от консуматорите начин на експлоатация. При голямото намаление на потребление се налагаше чести спирания и пускания на  мощностите.Това неминуемо довежда до по-големи топлинни загуби и разходи на гориво.

Затова  въпреки спазване на експлоатационната дисциплина и  режимните настройки, мерките предвидени в инструкцията по условие 8.3.2.2.  вече не са коректни и  приложими , както и коригиращите действия  предвидени в нея.

Считаме, че  при възстановяване на експлоатацията трябва да се проведат мероприятия за синтезиране на нови разходни норми. Предполагаме, че при нормална целогодишна дейност, дори и с по-малката  мощност  от 26,1 MW и по-малко ефективните котли ще защитим нормата от 0,105 t/MWh, благодарение на цитираните , а и на други бъдещи организационно технически мерки.

През отчетния период се извърши национален преглед на наличие на полихрорирани дифенили в маслата намиращи се в експлоатация.Съгласно това изискване с акт №22/9021 от 06.10.2006г.  Булгарконтрола взе проба от трансформатор ТМ 12500.Същото бе изследвано в лицензираната  ИАОС Регионална лаборатория -гр. Варна.От техния протокол №1163 от 06.12.2006 г. е видно, че в маслото  съдържащото се в съоръженията на оператора няма полихлорирани бифенили.Това е докладвано своевременно в РИОСВ.Във връзка с този проблем е съставен и катологилизиран  при нас и в РИОСВ списък на съоръженията съдържащи изследваното масло.

Тъй като  КР влиза  в сила  от 25.04.2005 г. не са натрупани данни във вида, който се изисква  с него.

За 2005 г. спомагателни материали за единица продукт са:

- натриева основа – 0,000060 t/ MWh

- сярна киселина –    0,000410 t/ MWh

- сол кристална –      0,000080 t/ MWh

Несъответствия спрямо условие 8.3.1.1 не са допускани.

Потреблението  на  горива за   / MWh  са:

Използваните количества горива за 2003 г. са:

- котелно гориво --      0,101 t/ MWh

- промишлен газьол –  0,0002 t/ MWh

Използваните количества горива за 2004г. са:

- котелно гориво --      0,100 t/ MWh

- промишлен газьол –  0,0002 t/ MWh

Използваните количества горива за 2005г. са:

- котелно гориво --     0,102 t/ MWh

- промишлен газьол –   0,0002 t/ MWh

Несъответстия  за  2005 г.  по условие 8.3.1.2.  няма.

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Малкият обем производство лимитира и малки доставки.Горивото се приемаше само  в един от  трите мазутни резервоара, цитирани в условие 8.3.4.2. – мазутен резервоар №2.Останалите два бяха почистени от лицензирана фирма в предни години. Спомагателните материали се доставяха непосредствено преди влагането им в производството и се употребяваха веднага.

По условие 8.3.6.1. докладваме, че са извършвани ежеседмични проверки на складовото стопанство за горива, мазутно-помпена станция и тръбопреносната мрежа.Проверките за складовото стопанство за спомагателни материали и обваловките на всички резервоари са извършвани ежемесечно. При тези проверки са съблюдавани инструкцията по условие 8.3.4.7. за съответствие с експлоатационните изисквания и условия 8.3.4.8. и 8.3.4.9. за установяване и отстраняване на течове.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      През отчетния период е установено едно несъответствие и то при проверка на експерти от РИОСВ.Констатирано е нарушена малка част от дъното и стената на обваловката на неизползвания мазутен резервоар №3.Съгласно инструкция от условие 8.3.4.3. и условие 8.3.4.4. е проведен анализ- нарушенията са в следствие на ремонт.Набелязани са корегиращи действия и в кратък срок целостта на обваловката е възстановена.Прилагаме копие от протокола, отчитащ изпълнението.

Като организационна причина може да отчетем цитираната редукция и текучество на експлоатационния и ръководен персонал, което доведе до сътресение в стриктното изпълнение на изискванията от КР. На ход се поемаха от останалите служители задължения и квалификация по материалите свързани с него.   Коригиращите мерки, който бяха предприети са бързото пренасочване на задъженията по КР към останалия персонал както и своевременната му квалификация.

Спазвайки инструкцията по условие 8.3.4.3.  е проверено и установено, че между проверовъчния срок за дебелината на стените на резервоарите не е изтекъл. Съгласно Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и машини той е пет години, а намиращия се в експлоатация мазутен резервоар №2 и в резерв мазутен резервоар №3 са проверявани с ултразвукова дебелометрия съответно през 2002 и 2004 г. и са в изискуемите граници.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Резултатите от собствения мониторинг през отчетния период са представени във формата свързана с прилагането на ЕРЕВВ.

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества.

Цитираните в Таблица 1.  вещества са докладвани като годишни количества за:

- емисии в атмосферата съгласно условие 9.7.3.

- емисии на отпадни води съгласно условие 10.6.5.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | СА8 номер | Замърсител |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |
| 3# |  | (CO2) |  | -- (5982263)С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) |  | -- (9992)С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) |  | -- (49492)С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) |  |  | -- (0,171)С |  |  |  |  |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) |  |  | -- (0,171)С |  |  |  |  |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  |  | -- (0,442)С |  |  |  |  |  |  |  |
| 76# |  |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |  | -- (66,6)С |  |  |  |  |  |  |  |

Забележка: С - изчислена – получена на базата на  измерените концентрации от  съответните акредитирани лаборатории и изчислена по методика, съобразно вида на горивото и работните часове през    2006 г.

При честота на мониторинг два пъти годишно ние планирахме двете проверки  за        2006 год. през време на отоплителния сезон, който от януари до април и от ноември до декември.Съображенията ни са, че тогава горивните мощности са значително повече натоварени спрямо през лятото. Както докладвахме експлоатацията спря още пролетта, което доведе до неизпълнение на вторите измервания на наблюдаваните параметри. За показатели , които са по начесто и са с изтекли междупроверочни срокове проверките бяха изтеглени в първото полугодие.Останалите планирахме равномерно в годината.Това се налага и по финансови съображения.

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Съгласно условия 9.7.1 и 9.7.2.  докладваме документираните емисии от инсталацията и допустими стойности съгласно Таблица 9.2.2.1. от КР . Измерванията са извършвани от акредитираната лаборатория на РИОСВ - гр.Стара Загора. Резултатите от анализа на собствения мониторинг са своевременно докладвани.Към доклада прилагаме копие от протоколите.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответ ствие Брой/ % (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат монито ринг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SО2 | Mg/Nm3 | 1700 |  | 629 | шестмесечие | 100 |
| NОх | Mg/Nm3 | 450 |  | 127 | шестмесечие | 100* |
| СО | Mg/Nm3 | 170 |  | - | шестмесечие | 100* |
| Прах(тв.частици) | Mg/Nm3 | 100 |  | 54 | шестмесечие | 100* |

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух

Забележки:  Отчитаме 100 % защото при честота на мониторинга – шестмесечие, ние сме работили през годината 4 месеца.

Даваме обобщени резултати за трита котела, тъй като в малкия период на експлоатация и малък обем на консумация е извършено измерване на единия от котлите.Считаме това за коректно, защото котлите са един тип, мощност и с еднакви горивни системи – ротационна горелки RAY с една и съща мощност – Условие 2 на КР.

През отчетния период са извършени и замервания  със собствено нормативно, метрологично средство за измерване-TESTO-330-1. Резултатите от всички изпускащи устройства се отразяват в специален журнал. Стойностите на замерванията са значително по-малки от стойностите на допустимите емисии поради :

- експлоатация само на  парни котли  с обща мощност  26,1 MW и работата им  под тази мощност.

- ежеседмични   измервания и техния анализ на  емисиите на  отпадъчни     газове  с  нашия прибор.

- използване  само  на  нискосернист  мазут (на сяра до 1 %)

- поддържане  на  регулировката  на  горивните  инсталации  на  котлите  и  на  цялостното  им  техническо  състояние  и  технологическа  експлоатация  в  изискуемото  положение.

Цитираните стойности в Таблица1 съгласно условие 9.7.3.  са изчислени съобразно данните Таблица 2 и КР  по   методиката  Коринър (Corinair ) и следните наши данни :

- Количество и вид на котелното гориво по отчетни данни – 1982 тона, със съдържание на сяра  до 1% - отчетни данни, проверени с анализи от акредитирана лаборатория .

- Топлотворна способност – 39,7 GJ/Mg – отчетни данни получени като осреднен резултат от всички пратки гориво през годината.Резултатът е по нисък от табличните на Наредбата за качествата на течните горива  и се получава поради увеличени други съставки на горивото, които довеждат до намаляне на стойностите за топлотворна способност. Прилагаме един от протоколите на акредитирана лаборатория по горива за анализ на доставеното гориво.

- Топлопроизводството за 2006 г. е : 1982Mg x 39,7GJ/Mg = 78685GJ

- Работни часове : 3584 h. -по отчетни данни

- Дебит на газове – 12000 nm3/h – това е осреднен показател получен от количеството изгорено гориво на час ,което дава процента от изпозвания капацитет на горелката, който съобразен с максималния капацитет от Таблица 9.2.2.1. от КР дефинира горецитиранита стойност.

Тези стойности заедно с данните от измерването на регионалната лаборатория, и споменатата  методика служат за получаване на резултатите за Таблици 1 .

За отчетния период се получават следните количества :

- СО2 = 78685 x 76,028.10-6 = 5982,263 MG = 5982263 kg

- SO2 = 78685 x 629.10-6 = 49,492Mg = 49492kg

- NOX  = 78685 x 127.10-6 = 9,992Mg = 9992kg

- Прах = 12000 x 3584 x 54 = 2322kg

Нормите на допустими емисии за отчетния период при същите данни за изгорено количество гориво и работни часове при условията дадени в КР – Таблица 9.2.2.1. са :

- СО     = 18000 x 3584 x 170    =  10967 kg

- SO2   = 18000 x 3584 x 1700  = 109670kg

- NOX  = 18000 x 3584 x 450    = 29030kg

- Прах = 18000 x 3584 x 100    = 6451kg

За отчетния период в “Топлофикация Казанлък”ЕАД не са постъпили оплаквания за миризми, което  докладваме според  условие 9.7.4 .На площадката не допускаме разпространяването на миризми извън границите на Дружеството съгласно спазването на инструкцията от условие 9.4.3. от КР за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

Както е видно  от Таблица 2 на ГДОС за 2006 год.  и  приложения протокол на регионалната лаборатория  емисии на въглероден оксид няма.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

По време на експлоатация през отчетния период на  доклада,  януари до април 2006 г., сме извършвали ежедневни  проверки  по параметрите от таблица 10.1.1.1. – нефтопродукти и  неразтворени вещества., касаеща мониторинга на сепарационните шахти и пречистващите съоръжения на  площадката на  дружеството. Резултатите се отразяват в оперативния журнал на котелен цех. В резултат на изпълнение на  инструкцията по условие 10.1.1.2.1.  и  точното спазване на персонала на инструкциите за технологична експлоатация за сепарационните шахти и пречистващи  съоръжения  несъответствия не са констатирани.

Ежедневният контрол на показателя  рН на отпадъчната вода се отразява  в оперативния журнал на цех ВПИ и касае мониторинга на водата на изход от неутрализационния басейн ( НБ ).Той се извършва от лаборант- химик, контролиран от н-к ВПИ,като също е в нормите, съгласно Таблица 10.1.1.2. от КР.Това също се дължи на спазване на технологичните изискване и спазване инструкция по условие 10.1.1.2.1.

Съгласно  условие  10.6.1.1. от КР  докладвахме за броя на проверките и  съответствието на стойностите на контролираните параметри съобразно прилаганата инструкция по условие 10.1.1.2.3. .Както отчетохме по-горе  при сравнение с резултатите от контрола със стойностите на контролираните параметри в Таблици 10.1.1.1.и 10.1.1.2. от КР - несъответствия няма и затова не са предприети коригиращи действия.

Тъй като шахта 5 е  преди по посока на изтичане спрямо шахта 6, пробите са взети от шахта 6.По този начин взетата проба дава емисионни измервания на контролираните параметри и показатели и за двете зауствания, т.е.  извършен е  мониторинг по отношение както на битово-фикалните , така и на смесените промишлени и битови-фикални води.

Предвид на намаления, както по количество на продукцията така и в продължителност отчетен период е  направено едно пробовземане и анализ  от акредитираната лаборатория за вода и горива на  АМЕЕС-Раднево по показателите съгласно Таблица 10.1.3.1. и Таблица 10.1.3.2 от КР.Ежедневния контрол на параметъра pH практически е неосъществим и бе отказан като услуга от външна лаборатория.Същият се извършваше като организация и отчет както бе цитирано по-горе.

Резултатите от мониторинга прилагаме в:

Таблица 3. Емисии в отпадни води.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,0120,001 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Хром | mg/dm3 | 3,0 | 0,0120,001 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Дебит на отпадъчните води* | m3/год | 6000-шахта 6 31000-шахта 5 37000-общо | 2000 14280 16280 |  |  |
| рН |  | 6,5  9,0 | 7,240,01 | Ежедневно | 100 % |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 300 | 21,10,3 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Желязо | mg/dm3 | 10 | 0,760,02 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 74,80,1 | Веднаж на шестмесеца | 100 % |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,0310,002 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 4,520,04 | Веднаж на шестмесеца | 100 % |

Забележки * Дебитът на отпадните води за 2006 г. е общо 16280 тона  по отчетни данни ,получени от измерванията организирани в помпена станция на язовир Копринка и на входа на битовото водоснабдяване на площадката на топлоизточника.

** Отчитаме 100 % защото при честота на мониторинга на шестмесечие, ние сме работили през годината - 4 месеца.Още повече по Таблица 10.1.3.1. честотата на монинтопинг е един път годишно.

От цитираното в Таблица 3 и обяснението към нея , можем да  отчетем в годишния доклад, че са спазени изискванията на условия 10.6.2.1. и 10.6.3. от КР за брой на проверките.Прилжени са  изискванията на условие 10.1.3.1. за  извършване на мониторинг от акредитирана лаборатория.Спазвайки инструкцията по условие 10.1.3.2. установяваме липса на несъответствие и от там непредприемане на коригиращи действия.

Съгласно  Договор между нас  и   “Водоснабдяване и канализация”ЕООД гр,Стара Загора, последния контролира нашите отпадни води, които се заустват в тяхна пречиствателна станция.Резултатите от извършените от тях пробовземане и анализ са дадени  в констативен протокол за физикохимичен анализ №73-П/ 10.02.2006 г. копие от които прилагаме. Пробите са взети от техен представител от горепосочената шахта 6. Данните са цитирани в таблицата :

| Параметър | Единица | Гранична стойност съгласно договор | Измерени стойности | Метод на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК | mg/l | до 1200 | 10 |  |
| ХПК | mg/l | до 2000 | 33,3 | БДС17.1.4.16 -79 |
| рН |  | 6,5  9,0 | 7,9С |  |
| Неразтворени вещества | mg/l | до 300 | 107 | БДС17.1.4.04 -80 |
| Мазнини | mg/l | до 100 | 1,4 |  |
| Нефтопродукти | mg/l | до 5 | 2,8 |  |

Прилагайки инструкцията по условие 10.1.3.2. за съответствие на стойностите на контролираните параметри отчитаме спазване. В отчетените от Градската пречиствателна станция – Казанлък данни, също не са констатирани несъответствия.

Относни изпълнението  на  условие 10.6.4, във  връзка  с  прилагането  на  инструкцията  за  периодично  проверка  и  поддръжка  на  състоянието  на  канализационната  мрежа, включително  установяване  на  течове  и  предприемане  на  коригтиращи  действия  за  тяхното  отстраняване по условие 10.3  се  извършват:

регулярни  огледи  и  проверки.   ежедневни  пробовземания  за  провеждане  на    мониторинг на pH . На канализационната мрежа за битово  фикални води е извършван оглед  съгласно условие 10.3. всяко тримесечие.Съгласно същата инструкция канализационната система за производствени отпадни води е проверявана за течове всеки месец по време на експлоатация и след спиране на производство на тримесечие. Както е докладвано по-горе заустването и шахтата на изход са проверявани  много по-често.

За  оценка  качеството  на  функционирането  на  сепарационните  шахти  и  неутрализационния  басейн  допълнително  се  извършват  огледи  за  евентуални  течове  от  канализационната  система  и  състоянието  на  шахтите  монтирани  по  нея.

Течове  не  са  регистрирани, а  физическото  състояние  на  шахтите  на  територията  на  площадката  и  видимата  част  на  канализационната  система  е  добро.

От Таблица 3 са взети стойностите за концентрацията на съответните параметри и количество производствени отпадъчни води  за 2006 г., което  е 14280 тона.Пробите за анализа на цитираните в Таблица 1 замърсители са взети точно от шахта на тези  отпадъчни води.

Годишните количества са получени:

- мед – 14 280 000  х 0,012 = 0,171 кг/год.

- хром –  14 280 000  х 0,012 = 0,171 кг/год.

- цинк –  14 280 000  х 0,031 = 0,442 кг/год.

От измерванията на В и К за годишно количество битово водаснабдяване – виж Таблица 3- 2000000 l/год.  и резултатът от тяхната лаборатория за концентрация на ХПК – 33.3 mg/l се получава :

2000000 l/ год.  х  33,3 mg/l = 0,0333 kg/ год.

4.4. Управление на отпадъците

Във  връзка  с  изискванията  на  Условие  11.9.2 – доклад  за  количествата, образувани отпадъци  годишно  и осъществявайки изискванията на Условие 11.7.  декларираме  следното : през  изтеклата  2006г.  на  площадката  на  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  са  се  формирали  и  са  предадени  на  фирми  само  битови  отпадъци  и  метални  отпадъци(скрап).Голяма част от металните отпадъци са от съоръжение несвързани с дейността на инсталацията по условие 2 и не попадащи в обхвата на Приложени 4 на ЗООС-виж условия 2 и 4.1. Те са генерираха преимущенствено от паропреносната мрежа извън площадката. Това  положение  се  получи в резултат на промяната на лиценза за пренос на топлинна енергия (цитирана в увода) и малко демонтажни дейности на площадката.

В  Таблица 11.1. съгласно условие 11.9.2. от КР -  като  единствен  опасен  от  горивната  инсталация  отпадък  с  мярка   количество  на  единица  продукция(t/MWh)  се  посочва  пепел  от  котли  за  изгаряне  на  течно  гориво.През  отчетния  за  настоящия  доклад  период  практически  такъв  отпадък  в  централата  не  се  е  формирал.Това се е постигнало с много добра настройка на котлите с газ анализатора, в резултат не се е генерират  такъв вид отпадък /пепел/.За липса  на такъв отпадък причина  е и краткото време на експлоатация и малката натовареност на горивната инсталация.

за неналичието на  масла съдържащи полихлорирани бифенили, доказано чрез проверка и анализ  на акредитирана фирма бе докладвано в настоящия отчет в  края  т.3.3.

през 2006г. не сме генерирали отпадък от минерално трансформаторно масло

Спазвайки Условие 11.7.1. докладваме следните количества вид отпадък по Таблици 11.2. и 11.4. от КР. Количествата са от отчетни стойности съгласно договори с фирми изпълняващи съответните услуги.Прилагаме копие от разрешението на фирмата ,която утилизира железните отпадъци.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  | (външна фирма) |  |
| Метални отпадъци-стомана | 191001 | 10 т/год | 101 т/год * | - | - | Да Площадка №2 | Предаване на външна фирми | Не |
| Битови отпадъци-стомана | 200301 | 15 т/год | 3,5 т/год | - | - | Не | Предаване на външна фирми | Да |

Забележка: * Във връзка с промяната на експлоатация,която е утвърдена с промянатас на лицензията за пренос на топлинна енергия ,отпадат големите съоражения и част от инсталациите.Това са съоръжения, който не  попадат в обхвата на КР -бракуван 2004 год. енергиен котел № 1 , както и тръбопроводи извън плошадката, но наша собственост. Това не са отпадъци пряко свързани  с  профилактиката и ремонтната дейност по производствените мощности, а метални конструкции обслужвали цитираните промени.Така се реализираха годишно количество метален отпадък от 101 т, което не е резултат от експлоатацията на горивната инсталация.

Съгласно Условие 11.9.4. при временното съхранение и контрол на количества се извършваха ежемесечни проверки, при които не са установени несъотвествия.Не цитираните видове отпадъци от Таблица 11.2. и 11.5. от КР не са образувани на площадката където работи инсталацията по условие 2.Както бе споменато многократно свиването и прекъсването на производството, както и финансовото състояние на Дружеството , не предполагаше никакви ремонтни дейности.При малкото възстановителни ремонти се генерираха минимално количество строителни отпадъци по Таблица 11.5.Същите са времено съхранени на площадка №4, тъй като са предимно  шамотни тухли и минерална вата.

Генерирани и нови количества за съхранение отпадъци включени в Таблица 11.3. от КР през отчетния период няма по горепосочените причини.Съгласно Условие 11.9.4.1. продължихме по изискванията на Условие 11.5.2. проучването за възможностите за предаване на азбестосъдържащи отпадъци. Както нашата,  така и информацията от РИОСВ е, че няма организирано такова утилизиране в регионален мащаб.В изпълнение на Условие11.9.4. се контролираше ежемесечно обекта – площадка 3 за временносъхранение на азбестосъдържащи отпадъци.Количеството съхраняван отпадък от години преди 2006 г. е около 0,5 тона. Не са установени несъответствия и обекта е в много добро технологично състояние.

Съгласно КР операторът на горивната инсталация няма задължения за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците Условие 11. Доколкото имаме задължения по предаване на фирми,докладвахме по-горе по видовете отпадъци.т.е. нямаме отчетни данни за Таблица 5 от ГД. Същата попълваме с данни на лицензираните фирми, които са утилизирали съгласно договорни отношения съответния отпадък.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадаци

| Отпадък | Код | Оползот воряване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване (обезвреждане) | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални отпадъци-стомана | 191001 | не | не | “Корона 2001” ЕООД | - |
| Битови отпадъци-стомана | 200301 | не | не | “Еконекс” ООД | - |

За 2005 година битов отпадък  код 200301 е  8 тона  при спазено условие 11.4 на КР. Отпадък от желязо и стомана за същата година е 482,5 тона. Обяснението за превишено количество  е  докладвано в ГДОС за 2005 год. То не е от производствената дейност, а е по същите причини, който цитирахме в ГДОС 2006 год.  - бракувани съоръжения и тръбопроводи извън площадката и не в обхвата на КР.

4.5 Шум

През отчетният период не са извършвани наблюдения на нивата на шума на територията на Дружеството, поради спиране на проиводството и организационно – финансовото планиране на проверките в отчетния период според : брои между проверовачен период,изтекъл срок и натовареност на капацитета на мощностите.Последните измервания са извършени на 16 и 18 юни 2004 год.  от Регионал на лаборатория- гр.Стара Загора, протоколи №№  от 1153 А до 1162 А .Съгласно условие 12.2.2. от КР и инструкцията към него междупроверочния интервал на показателите по условие 12.2.1 е  две години.Имайки предвид цитираната последна проверка бяхме планирали такава четвъртото тримесичие на 2006 г.,когато инсталацията работи с по – голяма мощност – отоплителен сезон.Както цитирахме многократно инсталацията спря да работи в края на Април 2006г.

Измерените  нива  на  шум  показват, че  на  всички  точки  по  границите  на  производствената  площадка  нивата  на  шум през 2004г. се  включват  в  максимално  допустимите  70 dВ(А) съгласно Условие  12.1.1. от КР. През времето на експлоатация  през отчетния период,  поради намаленото производство работихме само с промишлени котли  с по-малка мощност на въртящи механизми. Като  спазвахме и  инструкцията по Условие 12.2.3 определено стойностите на реаланите нива на звуково налягане ще са още по малки от тези измерини през 2004г.

Освен това съблюдавахме спазването на следните мерки:

подържане доброто  състояние  на  механичните  и  електрическите  въртящи  механизми  на    котлите  и  другото  оборудване.

точната  центровка  и  поддържането  на  машините  и  съоръженията  в    изискуемото  състояние.

съответните  технологични инструкции  и дисциплина  от  страна  на  експлоатационният  персонал  на  цех  Производствен.

По  Условие 12.3.3.   докладваме, че няма  оплаквания   от живущите   около площадката, което е обяснимо от досегашното изложение по точка 4.5

При започване на производствения  процес     Дружеството  е  запланувало измервания на нивата на шума на територията му.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Мониторинг  на  подземни  води  не  е  извършван  в  централата  преди  влизането  в  сила  на  КР 31/2005г.Ето  защо  през  отчетния  период  преминахме  по  целия  път  за  решаване  на  задачата – уточнение  при  нас броя и мястото в площадката  на  точките  за  мониторинг, съответни  съгласувания  и  одобрения  от  страна  на  РИОСВ – Стара  Загора  и  БД – Пловдив..След последвали няколкократни  уточнения бяха заснети координатите и в изпълнение на Условие 13.9.1.1. пунктовете за монитиринг на подземни води бяха организирани.Пробовземането и анализа са извършени от акредатирана лабаратория, прилагаме копия от акта за пробовземане и протоколите с резултатите.

Съгласно Условие 13.12.5. докладваме :

Таблица 7.Опазване на подземни води

| Показател | Мярка | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | m | Точка №1 |  | 17 |  |  |
| Температура | оС | Точка № 1 |  | 6,80,5 | Веднаж годишно |  |
| Активна реакция | pH | Точка № 1 | 6,5  9,0 | 6,730,01 | Веднаж годишно | Да |
| Електропроводимост | mS/cm | Точка № 1 |  | 0,4880,180 | Веднаж годишно |  |
| Перманганатен индекс | mgO2 /dm3 | Точка № 1 |  | 4,00,1 | Веднаж годишно |  |
| Обща твърдост | mgeqv /dm3 | Точка № 1 |  | 5,90,01 | Веднаж годишно |  |
| Разтворени вещества | mg /dm3 | Точка № 1 | 1000 | 378,50,3 | Веднаж годишно | Да |
| Хлор(общ) | mg /dm3 | Точка № 1 | 100 | 14,20,1 | Веднаж годишно | Да |
| Сулфати | mg /dm3 | Точка № 1 | 150 | 580,1 | Веднаж годишно | Да |
| Желязо | mg /dm3 | Точка № 1 | 0,200 | 0,730,02 | Веднаж годишно | Не |
| Натрий | mg /dm3 | Точка № 1 | 0,100 | 81,30,01 | Веднаж годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg /dm3 | Точка № 1 | 0,500 | 0,090,04 | Веднаж годишно | Да |

| Показател | Мярка | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | m | Точка № 2 |  | 17 |  |  |
| Температура | оС | Точка № 2 |  | 6,50,5 | Веднаж годишно | Да |
| Активна реакция | pH | Точка № 2 | 6,5  9,0 | 6,610,01 | Веднаж годишно | Да |
| Електропроводимост | mS/cm | Точка № 2 |  | 0,6510,18 | Веднаж годишно |  |
| Перманганатен индекс | mgO2 /dm3 | Точка № 2 |  | 4,00,1 | Веднаж годишно |  |
| Обща твърдост | mgeqv /dm3 | Точка № 2 |  | 70,01 | Веднаж годишно |  |
| Разтворени вещества | mg /dm3 | Точка № 2 | 1000 | 504,60,3 | Веднаж годишно | Да |
| Хлор(общ) | mg /dm3 | Точка № 2 | 100 | 16,70,1 | Веднаж годишно | Да |
| Сулфати | mg /dm3 | Точка № 2 | 150 | 72,00,1 | Веднаж годишно | Да |
| Желязо | mg /dm3 | Точка № 2 | 0,200 | 0,680,02 | Веднаж годишно | Не |
| Натрий | mg /dm3 | Точка № 2 | 0,100 | 85,20,01 | Веднаж годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg /dm3 | Точка № 2 | 0,500 | 0,100,04 | Веднаж годишно | Да |

Както се вижда от резултатите има превишаване на стойностите на показателя желязо.Извършвайки дейности съгласно инструкцията от Условие 13.10.3. подробно анализирахме това несъответствие. Експлоатацията на инсталацията категорично не може да допринесе за това повишение.Единственит показател, по който при неспазване на технологични и екоголични нормативи, можем да замърсим подпочвените води е нефтопродукти.Резултатите по него сочат категорично, че са изпълнявани всички изисквания.

Насочихме се като причина за несъответствието , че пробовземането е извършено чрез тръбопроводи на одобрените за мониторинг кладенци, които са спрени от експлоатация преди 17 години.Същите са корозирали и са замърсили пробите по показателя желязо.Бързата ни консултация с представетили на басейнова дирекция Пловдив потвърди това.Същите ни запознаха с методика за продухване и почистване на пробовземащите съоражения.Преди следващия анализ,   тя ще бъде проведена за да се отстрани причината за замърсяване.

Мониторинг на почвите не е организиран от пускането на инсталацията .През отчетният период в изпълнение на изисквание на КР бяха определени пунктовите ,като се взе предвид да са в непосредствена близост до значимите потенциални замърсители.Същите бяха съгласувани с РИОСВ и бе организирано засичане от оторизирана фирма на географските им координати.

Акредитираната лабаратория към отдел “Регионална лабаратория  - Стара Загора” извърши пробовземане и анализ.

По Условие 13.12.7.  докладваме резултатите , които ще бъдат съгласно условие 13.12.6. базовото състояние – таблица 13.11. от КР.

Таблица 8. Опазване на почви

Проба 1

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 7,75 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 7,75 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 5,32 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 5,32 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 37,21 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 37,21 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 42,88 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 42,88 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 66,0 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 66,0 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 25748 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 25748 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 39,75 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 39,75 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 100,33 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 100,33 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 44,49 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 44,49 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |

Проба 2

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 7,27 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 7,27 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 6.5 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 6.5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 39,51 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 39,51 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 38,40 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 38,40 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 1464 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 1464 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 28187 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 28187 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 47,07 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 47,07 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 110,06 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 110,06 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 83,17 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 83,17 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |

Проба 3 .

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 8,02 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 8,02 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 6,65 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 6,65 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 57,30 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 57,30 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 50,56 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 50,56 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 138,0 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 138,0 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 23451 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 23451 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 50,17 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 50,17 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 120,52 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 120,52 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 65,49 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 65,49 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |

Проба 4

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 6,70 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 6,70 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 19,95 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 19,95 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 31,13 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 31,13 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 64,32 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 64,32 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 54,0 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 54,0 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 34787 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 34787 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 34,95 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 34,95 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 94,37 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 94,37 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 31,86 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 31,86 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |

Забележка: Данните на концентрация в почвите  съгласно  КР съвпадат с  резултатите  от мониторинга, защото нямаме предварителни замервания  .

По Условие 13.12.9. докладваме следните обобщени данни за отчетния период по времето на експлоатация :

- спазван е ежесменния оглед на всички тръбопроводи за вода,пара и горива разположено на открито и в канали от оперативния персонал

- извършван е ежеседмечен преглед на цитираните съоражения от ръководния инженеротехнически персонал отговорен за експлоатацията им

- ремонтно – техническия отдел извършва всяко тримесечие огледи за състояние на съораженията

- при малкото извършвани ремонти се провеждаше обстоен оглед на състоянието на вътрешните повърхности.

При тези мероприятия и проверки са констатирани два броя несъответствия на тръбопроводи за вода и пара.Съгласно инструкцията от условие 13.1 са установени причините, набелязани са корегиращи мерки, които са изпълнени.Не се наложи прилагане на инструкция по условие 13.4, тъй като при едното нарушение нямаше течове, а при другото теча бе обезсолена вода и то в малко количество.

Прилагаме протоколи за нашите действия  по изпълнение на инструкцията от Условие 13.1.

След въвеждане плана за временно спиране на експлоатация на инсталацията изпълнението на инструкцията по условие 13.1. се провежда по разпореждания.Както докладвахме , не са допуснати течове и действия  по инструкциите от условия 13.4. и 13.11. , не се е налаголо да се организират.По инструкция от условие 13.10.3. докладвахме в коментара след таблица 7.

Тъй като мониторинга за почви даде базовото състояние, дейностите съгласно инструкцията по Условие 13.11.7. се съсредоточват по отношение на спазване на предишните инструкции.

Считаме  че, със спирането на експлоатация през по - голямата част от отчетния период, се е допринесло до естественето  ”възстановяване”  на състоянието на подпочвените води и почвата. Подновяването на дейността на горивната инсталация ще бъде с нова горивна база – природен газ и то , както цитирахме вече многократно с максимална монтирана на площадката горивна мощност – 26,1 MW. Това определено ще намали значително потенциалната възможност за замърсяване на подпочвените води и почва , както по показатели , така и по обеми.

Прилагайки мониторинга синтезиран в плана по Условие 15.4. от КР за работа при анормални режими докладваме изпълнявайки  условие 15.5. :

- Поради наложената от консумацията начин на експлоатация с по-чести спирания бе обърнато внимание за спазване на предписанията за старт от студено състояние и недопускане на работа на генериращите мощности под номиналните фирмени изисквания.

- Чрез закупения от нас газанализатор се извършваха ежеседмични режимни настройки, при което особенно внимание се обръщаше на преходните режими на експлоатация – разпалване, резки натоварвания и гасене. Настройката се извършваше така, че емисиите в атмосферата да са еднакви или по-малки по концентрация , по отношение на изискванията, спрямо тези при нормална експлоатация.

- В договорните ни задължения към потреблителите има сериозни изисквания по отношение на качеството на услугата топлоснабдяване.Но с плана и с разпореждания на оперативния персонал е вменен приоритет на изпълнение на мониторинга по условие 15.4., т.е. не допускане на извънредни емисии, нарушаващите Условията по КР.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

През отчетния период  се изпълниха всички дейности предвидени в  инвестиционната програма за 2006 година.

- Както бе отчетено в ГД за 2005 г. изпълнението на т.1 от инвестиционната програма всъщност доведе до преразход на потреблената вода.Освен цитираните там причини , задълбочения ни анализ показа , че технологията с въвеждането на натриев хлорид е неприложима за коренно различната експлоатация през 2006 г.Голямото намаление на производството на топлинна енергия предизвика нова организация на експлоатацията на водоподготвителната инсталация.Както бе цитирано в т. 3.1. от настоящия доклад резултатите са намаления на  консумираната вода в абсолютен и относителен размер.

- С отпадането и бракуването на двата енергийни котела ПКМ 75/39 , обяснено многократно по какви причини, вече няма емисии генерирани от тях – отпада  Условие 9.2.5. от КР.Поради това дейността по т.2 от инвестационната програма не се финансира.Останалата горивна инсталация съставена от друг тип котли, промишлени за наситена пара, не генерира стойности за NOx  над праговите в емисиите си – виж отчета в т. 4.2. на ГД.Промяната  на горивната база ще доведе до ново намаление на вредните вещества в емисиите в атмосферния въздух по видове- някои ще отпаднат, а всички останали ще намалеят.

- Изпреварващо се действаше  по отношение  съотношение на доставките на котелно гориво с преимущество  на нискосернист мазут( до 1% сяра) и постигнахме използването само на този вид мазут още в началото на 2006 г. Така предсрочно се изпълниха задълженията по Условие 9.2.4.и се намалиха емисиите на SO2 –т. 4 от ИППСУКР.

- Както бе отчетено относно Условие 13.9.1.1. в настоящия доклад  в срок бе организиран и проведен мониторинга на почвата и подземните води т.5 ИППСУКР. Получените резълтати са базови , тъй като досега не са провеждани такива.За някои от тях ще се проведат корегиращи мероприятия с цел коректност при пробовземането.За други показатели очакваме подобряване на стойностите в резултат на спиране на експлоатацията с горивна база котелно гориво и преминаването към новата  – природна газ при възобновяване на дейността на оставащата част от инсталацията.

- В констативния протокол  номер 000312 за извършена проверка от представетели на РИОСВ на 9. и 10. 03.2006 г. е установено изпълнението на т. 6  от  инвестационната програма по Условие 8.3.4.6.1. Направено е предписание за монтиране на вентилиционна система. С констативен протокол на експерти от РИОСВ от 31.07.2006 г. е установено изпълнението на предписанието.

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Големите промени в последните години на консумацията на топлинна енергия по структура и обем предизвикаха промени и в експлоатацията на топлоизточника.Понастоящем услугата, която предлагаме е топлоснабдяване с топлоносител топла вода.

Поради липса на консуматори на топлинна енергия с топлоносител водна пара бе променен  с решение на ДКЕВР лиценза ни за пренос на топлинна енергия.Това рефлектира в топлоизточника като окончателно спиране на експлоатацията на енергийните котли тип ПКМ 75/35 със сумарна мощност 70 MW още през февруари на 2005 г.Тази фактическа ситуация  на експлоатация на горивната база вече само с мощност 26,1 MW е докладвана многократно до всички институции имащи отношение-МИЕ, ДКЕВР , МОСВ, ИАОС, РИОСВ, Национален статистически институт и др.

Изчака се подобряване на пазарa на топлинна енeргия, но стагнацията в  промишлеността в града се увеличи и трайно се утвърди.Изчезването на всички консуматори с топлоносител водна пара е окончателно и доведе до ликвидиране на съответните енергийни мощности в топлоизточника.

През отчетната 2006 г. това бе оформено нормативно и  двата  котела          ПКМ 75/35 с обща горивна мощност 70 MW бяха бракувани . Получени са съответните решения на ДТН и ДКЕВР за бракуване и промяна  в лиценза  ни за производство на топлинна енргия в рамките до 26,1 MW  монтирана горивна  мощност на оператора “Топлофикация Казанлък” ЕАД, гр.Казанлък.

Поради заниженото потребление на топлинна енергия,  топлоизточникът работи само с промишлени парни котли – ПКМ12  и КМ12 , без производство на електроенергия. Те останаха  единствените производители на топлинна енергия  , които през 2006 г.са работели с под 60 % от капацитета си от януари до април включително.

В резултат на горното и преминаването на друга горивна база операторът  взе  решение и разработи съответната документация , която съгласува с РИОСВ.

В изпълнение на Условие 16.6. докладваме :

- Окончателно прекратяване на част от дейността на инсталацията – цитираните два енергийни котли ПКМ 75/39 със сумарна  горивна мощност от 70 MW.Фактически те не се експлоатират от 2005 г. ,но нормативно това е оформено през 2006г. Съгласно Условие 16.2. от КР е изготвен план за закриване на част от дейността. Същият след забележки  от  експерти  от РИОСВ се допълни  и е одобрен  от Регионалната инспекция. Този план  е включен като неразделна част от договора с фирмата изпълнител на демонтажа и утилизацията на генерираните  отпадъци.Представяме копия  на протоколи за отчет по изпълнение на дейностите със срокове в отчетния период.

- В изпълнение на Условие 16.3. е разработен и изпълнен план за временно прекратяване на останалата част  от  горивната инсталация  с  мощност 26,1 MW. Същият е представен при извършената проверка  на 06.11.2006г. от експерти на РИОСВ.Прилагаме  копие от него.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. Аварии

Инциденти и аварии в производствената дейност на площадката на “Топлофикация Казанлък” ЕАД за 2006 г. няма.

През отчетния период няма аварийни замърсявания, няма аварийна ситуация и  залпово замърсяване .Това се доказва както от нашите експлоатационни наблюдения така и от  обществеността , от контролиращата ни институции по отношение на емисионни и мониторингови измервания и проверки през 2006г.

В процеса на експлоатация и съобразяване със забележките съпътващи контрола по изпълнение и спазване на комплексното разрешително, многократно бяхме проверявани от  РИОСВ и Басейнова дирекция , при което също не е констатирана ситуация за и после аварии.

7.2. Оплаквания или възражения , свързани с дейността на инсталациите , за които е издадено КР.

За периода разглеждан в настоящия ГДОС, няма постъпили нито от граждани ,нито от юридически лица оплаквания , жалби или възражения свързани с дейността  на инсталацията за която е издадено КР. Това естествено се отнася за  всички Условия по КР – като шум , миризми , въздух, вода и други.

За липса на оплаквания спомогна обективното обстоятелство , че през отчетния период горивната инсталация работи с една  четвърт от мощноста си и то само една трета от годината.

От Общинската служба по екология имахме сигнали за замърсявания от неправилна утилизация на топлоизолираща вата при демонтаж на тръбопроводи за пренос на топлинна енергия с топлоносител водна пара. Същите съоражения са извън площадката и не са част от инсталацията от КР – условие 2 и не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Независимо от това ние многократно реагирахме и направихме остри забележки към фирмата извършваща демонтажа и утилизацията.Въпреки старанието ни тя да проведе пълноценна утилизация на отпадналата вата все още има не почистени участъци.Затова ние категорично  я изключихме от потенциялните кандидати за изпънение на дейности по плана във връзка с условие 16.2 на КР.

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително № 31/2005г. на  “Топлофикация  Казанлък” ЕАД, гр.Казанлък и  оператор - “Топлофикация  Казанлък” ЕАД, гр.Казанлък

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:

Дата: 02. 05. 2007 г.

Михаил  Ковачев

Изпълнителен директор

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | СА8 номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |
| 3# |  | (CO2) | -- (5982263)С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | -- (9992)С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | -- (49492)С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) |  | -- (0,171)С |  |  |  |  |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) |  | -- (0,171)С |  |  |  |  |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | -- (0,442)С |  |  |  |  |  |  |  |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) |  | -- (66,6)С |  |  |  |  |  |  |  |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответ ствие Брой/ % (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат монито ринг | Периодичен мониторинг |  |  |
| SО2 | Mg/Nm3 | 1700 |  | 629 | шестмесечие | 100 |
| NОх | Mg/Nm3 | 450 |  | 127 | шестмесечие | 100* |
| СО | Mg/Nm3 | 170 |  | - | шестмесечие | 100* |
| Прах(тв.частици) | Mg/Nm3 | 100 |  | 54 | шестмесечие | 100* |

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадни води.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мед | mg/dm3 | 2,0 | 0,0120,001 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Хром | mg/dm3 | 3,0 | 0,0120,001 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Дебит на отпадъчните води* | m3/год | 6000-шахта 6 31000-шахта 5 37000-общо | 2000 14280 16280 |  |  |
| рН |  | 6,5  9,0 | 7,240,01 | Ежедневно | 100 % |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 300 | 21,10,3 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Желязо | mg/dm3 | 10 | 0,760,02 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Сулфати | mg/dm3 | 400 | 74,80,1 | Веднаж на шестмесеца | 100 % |
| Цинк | mg/dm3 | 5,0 | 0,0310,002 | Веднаж на шестмесеца, годишно | 100 % |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 4,520,04 | Веднаж на шестмесеца | 100 % |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  | (външна фирма) |  |
| Метални отпадъци-стомана | 191001 | 10 т/год | 101 т/год * | - | - | Да Площадка №2 | Предаване на външна фирми | Не |
| Битови отпадъци-стомана | 200301 | 15 т/год | 3,5 т/год | - | - | Не | Предаване на външна фирми | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадаци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване (обезвреждане) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални отпадъци-стомана | 191001 | не | не | “Корона 2001” ЕООД | - |
| Битови отпадъци-стомана | 200301 | не | не | “Еконекс” ООД | - |

Таблица 7.Опазване на подземни води

| Показател | Мярка | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води,съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | m | Точка №1 |  | 17 |  |  |
| Температура | оС | Точка № 1 |  | 6,80,5 | Веднаж годишно |  |
| Активна реакция | pH | Точка № 1 | 6,5  9,0 | 6,730,01 | Веднаж годишно | Да |
| Електропроводимост | mS/cm | Точка № 1 |  | 0,4880,180 | Веднаж годишно |  |
| Перманганатен индекс | mgO2 /dm3 | Точка № 1 |  | 4,00,1 | Веднаж годишно |  |
| Обща твърдост | mgeqv /dm3 | Точка № 1 |  | 5,90,01 | Веднаж годишно |  |
| Разтворени вещества | mg /dm3 | Точка № 1 | 1000 | 378,50,3 | Веднаж годишно | Да |
| Хлор(общ) | mg /dm3 | Точка № 1 | 100 | 14,20,1 | Веднаж годишно | Да |
| Сулфати | mg /dm3 | Точка № 1 | 150 | 580,1 | Веднаж годишно | Да |
| Желязо | mg /dm3 | Точка № 1 | 0,200 | 0,730,02 | Веднаж годишно | Не |
| Натрий | mg /dm3 | Точка № 1 | 0,100 | 81,30,01 | Веднаж годишно | Да |
| Нефтопродукти | mg /dm3 | Точка № 1 | 0,500 | 0,090,04 | Веднаж годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

Проба 1

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 7,75 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 7,75 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 5,32 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 5,32 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 37,21 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 37,21 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 42,88 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 42,88 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 66,0 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 66,0 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 25748 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 25748 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 39,75 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 39,75 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 100,33 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 100,33 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 44,49 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | 44,49 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | До гаража N 42о 36’ 608 “ Е 42о 36’ 608 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |

Проба 2

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 7,27 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 7,27 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 6.5 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 6.5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 39,51 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 39,51 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 38,40 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 38,40 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 1464 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 1464 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 28187 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 28187 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 47,07 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 47,07 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 110,06 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 110,06 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 83,17 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | 83,17 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 607 “ Е 025о 22’ 846 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |

Проба 3 .

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 8,02 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 8,02 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 6,65 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 6,65 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 57,30 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 57,30 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 50,56 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 50,56 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 138,0 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 138,0 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 23451 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 23451 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 50,17 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 50,17 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 120,52 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 120,52 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 65,49 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | 65,49 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | Мазутно разтоварище N 42о 36’ 692 “ Е 025о 22’ 806 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |

Проба 4

| Показател | Мярка | Концентрация в почвите базово състояние съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актива реакция | pH единици | 6,70 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 6,70 | Веднаж на 3 години | Да |
| Сулфати | mg/100g | <5 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | <5 | Веднаж на 3 години | Да |
| Хлориди | mg/100g | 19,95 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 19,95 | Веднаж на 3 години | Да |
| Натрий | mg/kg | 31,13 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 31,13 | Веднаж на 3 години | Да |
| Съдържание на водоразтворими соли | mg/100g | 64,32 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 64,32 | Веднаж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | mg/kg | 54,0 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 54,0 | Веднаж на 3 години | Да |
| Желязо(общо) | mg/kg | 34787 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 34787 | Веднаж на 3 години | Да |
| Мед | mg/kg | 34,95 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 34,95 | Веднаж на 3 години | Да |
| Цинк | mg/kg | 94,37 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 94,37 | Веднаж на 3 години | Да |
| Олово | mg/kg | 31,86 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | 31,86 | Веднаж на 3 години | Да |
| Кадмий | mg/kg | < 0,65 | Южно от ГМС N 42о 36’ 665 “ Е 025о 22’ 710 “ | < 0,65 | Веднаж на 3 години | Да |