“ТОПЛОФИКАЦИЯ  КАЗАНЛЪК” ЕАД

# ГОДИШЕН  ДОКЛАД

# ЗА  ОКОЛНАТА  СРЕДА (ГДОС) - 2005 Г.

Казанлък МАЙ  2006 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1.Уводна  част  на  Годишния  доклад  за  околната  среда(ГДОС)

2.Докладване на  замърсителите  в  околната  среда

2.1. Прагови  стойности  на  изброени  замърсители  във  въздуха, водите, почвата, пренос  извън  площадката, за  производството, обработката  и  употребата  на  изброени  замърсители

2.2. Емисии  във  въздуха

2.3. Емисии  във  водни  обекти/канализации

2.4.Замърсители , изпускани в почвата

2.5.Произведени, обработени или използвани замърсители.

2.6. Управление  на  отпадъците

2.7. Шум

2.8. Контрол  от  страна  на  Регионалната  Инспекция

2.9. Обобщение  на  проверките  на  техническото  състояние  на  резервоарите  и  на  съоръженията, констатиране  на  течове  и  отстраняването  им

2.10.Обобщени резултати  от прилагането на всички инструкции от Условие   13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

## Раздел  3. Потребление  на  енергия, вода  и  суровини

3.1. Потребление  на  енергия

3.2. Потребление  на  вода

3.3. Потребление  на  суровини

Раздел 4. Управление  на  околната  среда  в  инсталацията

4.1. Доклад  по  Програмата  за  привеждане  в  съответствие

4.2. Система  за  управление  на  околната  среда

4.3. Извеждане  от  експлоатация  на  инсталацията

4.4.Обобщени резултати от прилагане  на плана за собствен мониторинг при анормални режими на работа(по Условие 15.5)

Раздел 5. Свързани  с  околната  среда  инциденти  и  оплаквания

5.1. Инциденти

5.2. Оплаквания

Раздел 6. Подписване  на  годишния  доклад

Приложения:     Таблици  от 1 до 13

1. Уводна  част  на  Годишния  доклад  за  околната  среда (ГДОС)

1. Име  и  местоположение  на  инсталацията

“Топлофикация Казанлък” ЕАД; ул.”Цар  Освободител”, № 42, 6100 Казанлък,

обл. Стара  Загора,

2.Име  на  оператора

“Топлофикация Казанлък” ЕАД

3.Регистрационен  номер  на  Комплексното  разрешително № 31 / 2005г.

4.Телефон, факс  и  е–mail  на  оператора

тел. 0431 / 62279; факс 0431 / 62056;  e-mail-office@heatkz.bg

5.Лице  за  контакти - инж. Константин  Щилиянов  Хаджиев –

н-к  цех   Водоподготвителна  инсталация (ВПИ);

тел. 0431 / 68 – 516  или 541; мобилен 0888603113

6.Описание  на  дейностите  извършвани  в  инсталацията

Производство  на  топлинна и електрическа енергия и  пренос  на  топлинна  енергия, съгласно лицензии № Л-043-03/06.12.2000 и № Л-044-05/06.12.2000 г. издадени от ДКЕР.

“Топлофикация Казанлък” ЕАД е топлоснабдително предприятие на територията на град Казанлък.

Дружеството разполага със собствен  топлоизточник – ТЕЦ”Казанлък”, топловодна и паропреносна мрежа.

1.Топлоизточникът,  въведен  в експлоатация през 1975 година  и представлява топлоелектрическа централа с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, с горивна база  мазут.

Бойлерна уредба и топлоснабдяването  на градска част са въведени в експлоатация през 1984г.

Техническите  характеристики  на основните съоръжения  са:

| No по | Наименование | Мярка | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| ред |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Парогенератори | - | - |
| 1. | БКЗ 75/39 ГМ, Ст. No 1 | бр. | 1 |
| 2. | ПК 75/39 ГМ, Ст. No 2 | бр. | 1 |
| 3. | ПК 75/39 ГМ, Ст. No 3 | бр. | 1 |
| I. | Турбогенератори | - | - |
| 1. | Р-6-35/11, Ст. No 1 | бр. | 1 |
| 2. | Р-6-35/6, Ст. No 2 | бр. | 1 |
| III. | Бойлерни уредби | - | - |
| 1. | 46 MW, Ст. No 1 | бр. | 1 |
| 2. | 10 MW, Ст. №2 | бр. | 1 |
| IV. | Парни котли | - | - |
| 1. | ПКМ 12 Ст. No 2 | бр. | 1 |
| 2. | КМ 12 Ст. No 3 | бр. | 1 |
| 3. | КМ 12 Ст. No 4 | бр. | 1 |

Парогенераторите произвеждат прегрята пара с параметри :  75 т/час, налягане –3,9 МПа, температура – 440 0С.

Турбините са противоналегателни  с параметри: Nел.=6 МВт, и Do=93,5 и 66,3 т/час.

Парогенераторите и турбините, както е цитирано във всички информации до по-горни инстанции не работят .В последствие ще се търсят по ефективни източници на топлинна и ел. енергия.

Поради заниженото поребление на топлинна енергия,  топлоизточникът работи с промишлени парни котли, без производство на електроенергия. За сега те остават и основните производители на топлинна енергия  от наситена пара с параметри: 12 т/час, налягане – 0,6 МПа, температура – 180 0С.

3.0.Водоподготвителна инсталация с проектна производителност 300 тона обезсолена   вода на час и пречисвателна станция за отпадни води.

4.0.Горивна база  е котелно гориво, съдови вместимости 13 500 м3   .

Качеството  на горивото  при сключване на договори за доставка ,както и при неговата доставка се сравнява с показателите посочени в   “НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол” посочени: за газьоли за промишлени и комунални цели- Приложение № 6 към чл. 6 т. 3, буква "а" и                                                         Приложение № 9 към чл. 6, т. 5 за   котелни горива.

6.0.Водна топлопреносна мрежа – двутръбна схема, 4 200 метра трасе , разпределителни мрежи – 21 000 метра трасе, въведени  през периода 1984 – 1994

7.Политика  по  околна  среда  на  предприятието

За  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  опазването  на  околната  среда  е  важен  въпрос.Полагат  се  постоянно  усилия  за  изпълнението  в  максимална  степен  на  изискванията  залегнали  в  условията  на  Комплексно  разрешително (КР) №31/2005г.Актуализирана  бе  Програмата  за  управление  на  отпадъците, изградена  бе  необходимата  Система  за  управление  на  околната  среда (СУОС), която  с  някои  добавки  и  корекции  бе  одобрена  от  Регионалната  инспекция  по  околната  среда  и  водите (РИОСВ) – Стара  Загора.

Много  енергия  бе  употребена  за  решаване  на  задачите  свързани  с  мониторинга  на  подземните  води  и  почви, с  класификацията  на  предприятието  по  чл.103  от  Закона  за  опазване  на  околната  среда (ЗООС), както  и  с  изпълнението  на  текущите  въпроси  свързани  с  отпадъците, емисиите  във  въздуха, водите, почвите  и  подземните  води.

8.Организационна  структура  в  предприятието, отнасяща  се  до  управлението  на  околната  среда

Поради  свиване  на  производството  на  топлинна  енергия  от  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  се  наложи  и  намаляне  на  експлоатационния  и  управленския  персонал.Ето  защо  задачите  свързани  с  управлението  на  околната  среда  по  съвместителство  се  решават, в  основната  си  част, от  н-к  цех  ВПИ – инж. Константин  Хаджиев.

9.Отговаряща  за   КР № 31/2005г.  е  РИОСВ – Стара  Загора.

10.Басейновата  дирекция, на  територията  на  която  е  разположена  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  е  Басейнова  дирекция – Източно  беломорски  район  с  център  Пловдив.

2. Докладване на замърсителите в околната среда

2.1.Прагови стойности на изброени замърсители във въздуха, водите, почвата, пренос извън площадката, за производство, обработка и употребата на изброени замърсители.

Както се вижда от Таблица 1 / Изпускания по PRTR/ по нито един от замърсителите формирани на площадката не превишаваме праговите стойности.

2.2. Емисии във въздуха.

Съгласно Условие 9.2 и по- конкретно Таблица 9.2.1-1 и Таблица 9.2.2- 1 от КР 31/ 2005 год. Емитираните замърсители в атмосферния въздух са: прах, SO2 , NOx  и СО ,

Изчисленията са извършени на база следните данни: 6088 тона мазут изгорени през 2005 год; 1% сяра в мазута: 88,1% С в мазута: топлотворна способност 40,1 GJ/ Mg ; 9000 Nm3/h(  от Табл.9.2.2-1 от КР); 10687 работни часа на котлите.Топлопроизводството на Дружеството е 6088 х 40,1=244129 GJ, от където:

Количествата на замърсителите са:

NOx  - 244129 х 140 х10 –6 = 34,178 Mg

SO2  - 244129 х 245 х10 –6   = 59,812 Mg

СO2  - 244129 х 76028 х10 –6   = 18560,639 Mg

Прах –емисионният фактор е 30 х 40,1 = 1203 и от тук 6088 х 1203 х10 –6   = 7,324 Mg

Нормите на допустими  емисии за година изчислихме  възоснова  Табл.9.2.2-1  отКР-2005 год. и фактическите резултати на централата.

10687 х 9000 = 96,183 х10 6   Nm3 отпадъчни газове( димни) за  2005 год.

Нормите за допустими емисии са :

10687 х 9000 = 96,183 х10 6   Nm3 отпадъчни газове( димни) за  2005 год. са:

прах - 96,183 х10 6   х 100 = 96183 kg

SO2   -  96,183 х10 6   x 1700 = 163511,1 kg

NOx  -  96,183 х10 6   x 450 = 43282,35 kg

СО  -   96,183 х10 6   x 170 = 16351,1 kg

Данните  включени  в  Таблица 2.  са  определени  въз  основа  Комплексно  разрешително(КР)   № 31/2005г. – Разрешени  емисии  и  количеството  употребен  мазут  за  2005г., съдържанието  му  на  S (сяра), и  С(въглерод)  в  % , а  така  също  и  количеството  изгорели  газове  от  котлите, отработените  от  тях  часове  и  топлотворната  способност  на  горивото.При  изчисленията  е  приложена  методиката  Коринър (Corinair ).

При  сравняване  на  числовите  стойности  по  отделните  параметри  между  разрешените  емисии  и  фактическите  се  вижда, че  по  всички  тях  фактическите  са  по-малки  от  максимално  допустимите  емисии.Това  показват  и  извършените  измервания – от  РИОСВ  и  собствените  ни, особено  след  Ноември.2005г.В  резултат  от  направената  проверка  от  Регионалната  инспекция  на  08.Ноември.2005г.  ние  увеличихме  усилията  си  за  спазване  на  Условията  от  КР, изразяващи  се  в  :

-  редовни  измервания  на  емисиите  отпадъчни  газове  с  новозакупеният  газов  анализатор.

-  стремеж  за  използване  предимно  на  нискосернист  мазут.

-  поддържане  на  регулировката  на  горивните  инсталации  на  котлите  и  на  цялостното  им  техническо  състояние  и  технологическа  експлоатация  в  изискуемото  положение.

Съгласно Условие 9.7.2.  във връзка  с Условие  9.7.1  от КР  през отчетния период се осъществи мониторинг на емисии в атмосферния въздух.

Текущо, веднъж седмично на работещи съоръжения чрез собствени измервателни средства, които са проверени от акредитирани лаборатории.Резултатите са описани в оперативния журнална  на цех”Котлотурбинен” и в дневник , съхраняващ се при еколога на фирмата.При визуални наблюдения на нарушение на горивния процес са извършвани извънредни измервания с последващи корекции и настройки.

В края на м. май 2005 год. е направено контролно измерване от акредитирана лаборатория  - гр.Стара Загора.Регистрирано е малко завишение над допустимата норма за NОх  прах.

При разбора за това несъответствие се реши да се пренастрои  съотношението гориво- въздух за тази горелка, тъй като няма други причини за промяна на горивния процес при този тип котли.Настройката е извършена веднага.

Финансови и  организационни причини  попречват  за реализиране на бърза  последваща проверка.Първоначално има спиране на целия топлоизточник за планово- годишен ремонт- два пъти за по около месец.След това няма средства, а после  акредитирана лаборатория  - гр.Стара Загора е заета и няма  кадри.Това довежда  до ново измерване от лабораторията - гр.Стара Загора  –вече собствен мониторинг през март 2006 год.То категорично доказва, че по всички показатели същата горивна инсталация – промишлен котел №3, е под  нормите за допустими емисии.

Спазена е  и програмата за преимуществена  доставка на горива с ниско съдържание на сяра. Доставките се организират така, че даже изпреварващо спрямо програмата  е достигнато почти 100 %  доставка на котелно гориво със съдържание на сяра до 1 %.

Според изискванията на Условие 9.7.4 е необходимо да се докладва за получени оплаквания, предприетите действия за установяване на източника на миризми и предприетите мерки за тяхното преустановяне.За отчетния период в “Топлофикация Казанлък”ЕАД не са постъпили оплаквания за миризми, поради което не се е налжило да извършваме някакви действия в тази насока.

2.3. Емисии във водни обекти/канализации

Според изискванията на Условие. 10. 6. 1. 1. е необходимо в ГДОС да се докладват резултатите от прилагането на инструкциите по Условие 10.1.1.2.3- брой извършени проверки, установени несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Таблица 10. 1. 1. 1., касаеща мониторинга на сепарационните шахти, изисква ежеседмичен контрол  по показателите  нефтопродукти и неразтворени вещества.За отчетния период на настоящия ГДОС април-декември 2005 г. сме извършили 70 проверки  по показателите отразени по-горе.Резултатите се отразяват в нарочен журнал.

Несъответствия не са констатирани. За това свидетелстват и пробите анализирани от АМЕЕС-Раднево и Градската пречиствателна станция-Казанлък. В тях също не са констатирани несъответствия. Това е в резултата на точното спазване от персонала на инструкциите за технологична експлоатация на сепарационните шахти.

Таблица 10. 1. 1. 2., касаеща мониторинга на Неутрализационния басейн ( НБ ), изисква ежеседмичен контрол по показателите рН на отпадъчната вода. За разглеждания  от Годишния доклад период  април-декември 2005 г.  са извършени над 70 проверки, които не са констатирали несъответствия. За това допринасят най-вече стриктното спазване на инструкциите за технологичната експлоатация на съоръженията и оборудването в цех ВПИ и изпълняването на 	Неутрализационния филтър (НФ) – при всяка регенерация на йонитен   филтър в цеха. Резултатите от тях са отразени в специален журнал.

Обобщени  резултати  от  мониторинга  на  отпадъчни  води  по  Усл. 10.1.3.1

Резултатите  от  мониторинга  на  отпадъчните  води  за  2005г.  са  отразени  в  следните  таблици:

Обобщени  резултати  от  мониторинга  на  отпадъчни  води  по  Усл. 10.1.3.1

Резултатите  от  мониторинга  на  отпадъчните  води  за  2005г.  са  отразени  в  следните  таблици:

1.Протокол №410/30.06.2005г.  от  АМЕЕС  ООД  гр.Раднево.Точка  на  заустване  №2;шахта 5(1  път  годишно)

| № | Наименование на показателя | Единица на величината | Резултати от анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активна реакция - рН | -- | 7,22 |
| 2 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 31,4 |
| 3 | Хром (общ) | mg/dm3 | < 0,005 |
| 4 | Мед | mg/dm3 | 0,005 |
| 5 | Желязо (общо) | mg/dm3 | 0,062 |
| 6 | Цинк | mg/dm3 | 0,02 |

2.Протокол  № 411/30.06.2005г.  от  АМЕЕС ООД  гр. Раднево.Точка  на  заустване №3;шахта 6(2 пъти  годишно)

| № | Наименование на показателя | Мерна единица | Резултати от анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активна реакция рН | - | 7,37 |
| 2 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 37,8 |
| 3 | Хром (общ) | mg/dm3 | < 0,005 |
| 4 | Мед | mg/dm3 | 0,006 |
| 5 | Желязо (общо) | mg/dm3 | 0,078 |
| 6 | Сулфати | mg/dm3 | 50,8 |
| 7 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 4,20 |
| 8 | Цинк | mg/dm3 | 0,023 |

3.Протокол  №897/07.12.2005г.  от  АМЕЕС ООД   гр.Раднево.Точка  на  заустване  №3;шахта 6(2  пъти  годишно).

| № | Наименование на показателя | Мерна единица | Резултати от анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Активна реакция рН | - | 7,64 |
| 2 | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 45,6 |
| 3 | Хром (общ) | mg/dm3 | < 0,005 |
| 4 | Мед | mg/dm3 | 0,005 |
| 5 | Желязо (общо) | mg/dm3 | 0,085 |
| 6 | Сулфати | mg/dm3 | 62,4 |
| 7 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 3,93 |
| 8 | Цинк | mg/dm3 | 0,025 |

Съгласно  сключен  договор  с  “В и К”  ООД , гр. Стара  Загора  от  площадката  се  изпускат  и  съответно  заустват  в  градската  канализация  два  смесени  потока  отпадъчни  води.

Воден  поток  2  се  формира  от :

- преливник  на  басейна  на  охладителната  кула;

- цех  Котелен  -  подови  сифони  в  технологични  зали, преливници  на  резервоари  за  промишлен  кондензат;

- фекално-битови  води  от  бани, тоалетни, умивални  в  административна  сграда, кухненски  блок  и  търговски  обект;

- дъждовни  води, формирани  в  централната  част  на  площадката.

Водният  поток  не  се  обработва  преди  заустване  в  градската  канализационна  система.

Воден  поток  3  се  формира  от :

- технически  води  от  цех  Котелен.Обработват  се  в  сепарираща  шахта;

- технически  води  от  цех  ВПИ.Обработват  се  в  Неутрализационен  басейн.

- технически  води  от  Мазутно  стопанство(МС).Обработват  се  в  сепарационни  шахти.

- фекално-битови  води  от  бани  и  тоалетни  в  цех  ВПИ  и  МС.

- дъждовни  води, формирани  в  източната  част  на  площадката.

Таблица  3а – отнася  се  за  ВП-2;точка  на  заустване – 2(А  от  кадастралния  план);шахта  5;Отпадни  води 23017 м3  за  2005г.

| Параметър | Единици | Макс. доп. колич. на замърс. в-ства | Факт. пол. 2005г | Брой проби 2005г | % на съответсвие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | -- | 6,5 – 9,0 | 7,22 | 1 | 100 |
| Нер. в-ства | кг/г | 6905,1 | 722,7 | 1 | 100 |
| Хром(общ) | кг/г | 69,0 | < 0,1 | 1 | 100 |
| Мед | кг/г | 46,0 | 0,1 | 1 | 100 |
| Цинк | кг/г | 115,0 | 0,5 | 1 | 100 |
| Fе- (общо) | кг/г | 230,2 | 1,4 | 1 | 100 |

Таблица 3б.Обхваща  ВП – 3, точка  на  заустване 3(Т. Б  от  кадастралния  план);шахта

6; Количество  отпадъчни  води  за  2005г. – 10630 м3.

| Параметър | Единици | Макс. доп. колич. на замърс. в-ства | Факт. пол. 2005г | Брой проби 2005г | % на съответсвие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | -- | 6,5 – 9,0 | 7,50 | 1 | 100 |
| Нер. в-ства | кг/г | 3189,0 | 443,3 | 1 | 100 |
| Хром(общ) | кг/г | 31,9 | < 0,05 | 1 | 100 |
| Мед | кг/г | 21,3 | 0,06 | 1 | 100 |
| Цинк | кг/г | 53,15 | 0,26 | 1 | 100 |
| Fе- (общо) | кг/г | 106,3 | 0,9 | 1 | 100 |
| Сулфати | кг/г | 4252,0 | 601,7 | 1 | 100 |
| Нефтопродукти | кг/г | 159,45 | 43,6 | 1 | 100 |

Изчисленията, числата  от  които  са  включени  в  Таблици 3а  и  3б, са  извършени  както  следва :

- за  максимално  допустимото  количество  на  замърсяващите  вещества (кг/г) – обема  отпадъчни  води  от  съответния  поток ,умножен  по  максимално  допустимите  концентрации  на  замърсяващите  вещества, взети  от  Таблица 10.1.2.1(за  воден  поток 2)  и  от  Таблица  10.1.2.2 (за  воден  поток  3)  от  КР №31/2005г.

- за  фактическото  положение  през  2005г. със  замърсяващите  вещества(кг/г) – обема  отпадъчни  води  от  съответния  поток , умножен  по  констатираните  от  лабораторията  при  АМЕЕС ООД гр.Раднево  концентрации  на  замърсяващи  вещества – отразени  в  Протоколи  -  №410  и  № 411  от  30.06.2005г.  и  Протокол №897  от  07.12.2005г.При  воден  поток 3  данните  за  фактическото  положение  са  усреднени, понеже  са  извършени  две  проби.

Във  връзка  с  промените  по   структура  и  обем  на  производството  се  променят  и  съотношенията  на  потоците  отпадни  води.Въпреки  това  категорично  се  включваме  в  пределно  допустимите  количества  отпадъчни  води.В  общия  водоприемник – градската  канализационна  система  на  Казанлък, ние  изпускаме  33645 м3  отпадъчни  води  при  максимално  допустими  количества  отпадни  води  според  КР №31/2005г.(Таблица  10.1.2.1  и  Таблица 10.1.2.2) - 37000 м3.

Необходимо  е  да  се  подчертае, че  превишението  на  единият  воден  поток  е  от  непроизводствена  част  на  дружеството, която  определено  не  оказва  отрицателно  влияние  на  отпадните  води  и  съответно  на  екологичната  система  като  цяло.

Хлоридите, които  не  се  третират  от  КР, със  своята  стойност  от  3063,1 кг/г, изчислени  на  база  употребеното  през  2005г.  количество  NaCl(натриев  хлорид), са  далеч  под  емисиионния  праг  във  води  от  2 млн. кг/г.През  разглеждания  период  са  извършвани  внезапни  проверки  и  от  Градската  пречиствателна  станция – Казанлък, които  показаха , че  отпадните  води  от  Централата  са  в  изискуемите  норми  по  всички  анализирани  показатели.

От  числата  показани  в  Таблици  3а и 3б.  се  вижда, че  сме  в  рамките (за  рН)  и  далеч  под  максимално  допустимите  количества  на  замърсяващи  вещества.Всички  тези  резултати  се  дължат  на  спазването  на  добра  трудова  и  технологична  дисциплина – най-вече  от  представителите  на  цехове  Котелен  и  Водоподготвителна  инсталация.Недопускането  на  течове, разливи  и  др.  подобни  на  съоръженията  свързани  със  съхранението, преноса  и  технологичната  употреба  на  химически  реагенти – спомагателни  материали  и  горива, т.е.  спазването  на  изискванията  от  Условията  на  КР  и  съответните  инструкции(неразделна  част  от  СУОС)  е  постоянна  задача  на  личния  състав  и  ръководството.

Относно  изпълнението  на  Условие 10.6.4, във  връзка  с  прилагането  на  Инструкцията  за  периодично  проверка  и  поддръжка  на  състоянието  на  канализационната  мрежа, включително  установяване  на  течове  и  предприемане  на  коригтиращи  действия  за  тяхното  отстраняване (Условие 10.3)  се  извършват  регулярни  огледи  и  проверки.При  ежеседмичните  пробовземания  за  провеждане  на  собствения  мониторинг  за  оценка  качеството  на  функционирането  на  сепарационните  шахти  и  неутрализационния  басейн  допълнително  се  извършват  огледи  за  евентуални  течове  от  канализационната  система  и  състоянието  на  шахтите  монтирани  по  нея.Течове  не  са  регистрирани, а  физическото  състояние  на  шахтите  на  територията  на  площадката  и  видимата  част  на  канализационната  система  е  добро.

2.4.Замърсители , изпускани в почвата.

Производствената дейност на Дружеството включва доставката на горива и спомагателни материали и тяхната употреба.Евентуални замърсители на почвата могат да бъдат: котелно гориво, промишлен газьол, натриева основа, сярна к-на и коагулант, както и замърсители формирани  в  резултат на производствената дейност-пепел от изгаряне на течни горива, отпадни води от ВПИ и прмишлени отпадъци.

Пробовземането  и  съответният  анализ  на  проби  от  почвата  на  площадката, в  изпълнение  на  Условие  13.11.1., са направени  през  отчетния  период  от  Регионална  лаборатория – Стара  Загора., Резултатите   са  отразени  в  Таблица 13  на  настоящия  ГДОС,  считаме  за  базови  за  състоянието  на  почвата.Поради  това  усилията  ни  в  по-нататъшната  дейност  в  тази  област  ще  бъдат  насочени  към  недопускане  на  каквито  и  да  били  емисии  от  дейността  на  фирмата да  доведат  до  замърсяване  на  почвите.

2.5.Произведени, обработени или използвани замърсители.

В производствената си дейност фирмата не произвежда и не обработва замърсител.

Използваните горива -котелно гориво и промишлен газьол, както  и спомагателните материали - натриева основа, сярна к-на и коагулант, могат да бъдат евентуални източници на  замърсяване на въздуха, водите и почвата.

2.6. Управление на отпадъците

През  изтеклата  2005г.  на  площадката  на  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  са  се  формирали  и  са  предадени  на  фирми  единствено  битови  отпадъци и метални  отпадъци- стоманени паропроводи.Това  положение  се  основава  на  следните  причини :

-  редуциране  на  производствената  дейност  на  централата  и  особено  на ремонтните  и  други  спомагателни  работи.

-  през  2004г.  са  предадени  на  лицензирани  фирми  депонираните  до  съответния  момент  опасни  отпадъци – живачни  и  луминисцентни  лампи  и  дънни  утайки  от  мазутни  резервоари, а  депонираните  изолационни  материали, съдържащи  азбест  са  от  предишни  периоди.Нови  количества  от  тези  и  други  опасни  отпадъци  не  са  се  формирали.Също  така  не  се  е  налагало  да  се  почистват  резервоарите  за  горивни  материали.

Във  връзка  с  изискванията  на  Условие  11.9.2 – доклад  за  количествата, образувани  отпадъци  годишно  и  годишно  количество  за  единица  продукт  декларираме  следното : през  изтеклата  2005г.  на  площадката  на  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  са  се  формирали  и  са  предадени  на  фирми  само  битови  отпадъци  и  метални  отпадъци(скрап)  от  демонтирани  паропроводи.  .Това  положение  се  основава  на  следните  причини :

-  редуциране  на  производствената  дейност  на  централата  и  особено  на  ремонтните  и  други  спомагателни  работи.

-  през  2004г.  са  предадени  на  лицензирани  фирми  депонираните  до  съответния  момент  опасни  отпадъци – живачни  и  луминисцентни  лампи  и  дънни  утайки  от  мазутни  резервоари, а  депонираните  изолационни  материали, съдържащи  азбест  са  от  предишни  периоди.Нови  количества  от  тези  и  други  опасни  отпадъци  не  са  се  формирали.Също  така  не  се  е  налагало  да  се  почистват  резервоарите  за  горивни  материали.

-  В  Таблица 11.11 Опасни  отпадъци  от  Горивната  инсталация, като  единствен  опасен  отпадък  с  мярка  количество  на  единица  продукция(t/MWh)  се  посочва  пепел  от  котли  за  изгаряне  на  течно  гориво.През  отчетния  за  настоящия  доклад  период  практически  такъв  отпадък  в  централата  не  се  е  формирал.

Относно  изпълнение  на  изискванията  на  Условие 11.9.4.4.1., свързано  с  Условие 11.5.2. 	– веднъж  в  годината  да  се  прави  проучване на  мъзможността  за  предаване  на  отпадък - пепел  от  котли  за  изгаряне  на  течно  гориво(10.01.04 *)  и  изолационни  материали, съдържащи  азбест(17.06.01*)  декларираме  следното – след  извършено  проучване  относно  предаване  на  лицензирани  за  тази  дейност  фирми  на  отпадъци : пепел  от  котли  за  изгаряне  на  течно  гориво  и  изолационни  материали, съдържащи  азбест, за  обезвреждане  или  оползотворяване  не  е  осъществен  контакт  с  фирма  с  такъв  характер  на  дейност.

В Дружеството  не се извършва транспортиране на отпадъци извън територията на площадката.С тази дейност се занимават фирмите  ,с които сключваме  договорни отношения.

2.7. Шум

През отчетният период не са извършвани наблюдения на нивата на шума на територията на Дружеството.Последните измервания са извършени на 16 и 17 юни 2004 год.  от Регионал на лаборатория- гр.Стара Загора, протоколи №№от 1153 А до 1162 А включително,  и са все още актуални според изискванията на КР.

Данните  посочени  в  Таблица 9. Измерване  нивата  на  шум  показват, че  на  всички  точки  по  границите  на  производствената  площадка  нивата  на  шум  се  включват  в  максимално  допустимите  70 dВ(А).Това  се  дължи  основно  на :

- доброто  състояние  на  механичните  и  електрическите  въртящи  механизми  на  енергийните  котли  и  другото  оборудване.

- точната  центровка  и  поддържането  на  машините  и  съоръженията  в  изискуемото  състояние.

- спазването  на  съответните  инструкции  и  на  надлежната  технологична  дисциплина  от  страна  на  експлоатационният  персонал  на  цех  Котелен.

2.8.Контрол  от  страна  на  Регионалната  инспекция

За  периода  от  влизане  в  сила  на  КР №31/2005г. – април.2005г.  до  момента  от  страна  на  РИОСВ  и  БД  са  извършени  пробовземания, проверки  и  подробни  проверки  от  екипи, както  следва :

1.На  28.05.2005г. – проверка  от  БД  във  връзка  с  условията  за  водоползване  по  Разрешение № 1032/10.07.2002г.

2.На  31.05.2005г. – пробовземане  и  анализ  от  РИОСВ(РЛ)  - замерване  на  емисиите  от  котел №3(КМ 12)

3.На  28.06.2005г. – проверка  по  изпълнението  на  условията  от  КР№31/232005г.  от  инспектор  на  РИОСВ.

4.На  6.07.2005г. – пробовземане  и  анализ  от  РИОСВ(РЛ)  - замерване  на  емисиите  от  котел №3(КМ12)

5.На  12.10.2005г. – проверка  по  изпълнението  на  условията  от  КР  и  предишен  констативен  протокол  от  инспектор  на  РИОСВ.

6.На  8.11.2005г.  подробна  проверка  от  екип  инспектори  от  РИОСВ  относно  изпълнението  на  условията  от  КР.

7.На  4.01.2006г. – проверка  от  инспектор  на  РИОСВ – относно  Плана  за  извеждане  от  експлоатация  на  енергийни  котли (по условие 16.2.)  и  изпълнение  на  предписания  от  предишни  проверки.

8.На  4.01.2006г. – проверка  от  инспектор  на  РИОСВ  относно  класификацията  на  предприятието  съгласно  чл. 103  от  ЗООС  и  изпълнението  на  предписания  от  предишни  проверки.

9.  На  9.  и  10.03.2006г. – подробна  проверка  от  екип  инспектори  на  РИОСВ  и  БД – Пловдив, относно  изпълнението  на  условията  от  КР  и  най-вече  СУОС.

Посочените  по-горе  проверки  от  страна  на  РИОСВ  и  БД  бяха  насочени  към  контрол  върху  постигането , както  на  изискванията  на  отделни  условия  от  КР, така  и  на  цялостното  му  изпълнение.Относно  конкретните  параметри  на  някои  от  проверките  и  собствения  ни  мониторинг, могат  да  се  подчертаят  различията  , които  се  получиха  при  измерването  на  емисиите  в  димните  газове  проведени  на  КМ3  на  31.05.  и  6.07. Те  породиха  някои  дискусии, допълнителни  уточнения  и  работа  от  наша  страна. При  проверките  бяха  констатирани  редица  слабости, несвършена  работа  и  неизпълнени  условия  на  КР  от  страна  на  “Топлофикация Казанлък” ЕАД. Независимо  от  големите  усилия, които  се  полагат  особено  напоследък, трябва  да  се  подчертаят  двете  основни  причини  за  това  състояние:

- неизпълнението  на  редица  условия  от  КР  в  периода  април – октомври.2005г., смяната  на  отговорното  лице  във  фирмата  за  тези  дейности  и  общото  затруднено  състояние  на  централата.

- недостатъчната, по  наше  мнение, методическа  помощ  от  страна  на  РИОСВ  относно  постигане  на  целите  заложени  във  философията  и  духа  на  КР  и  цялата  нормативна  уредба  свързана  с  екологията.

2.9. Обобщение  на  проверките  на  техническото  състояние  на  резервоарите  и  на  съоръженията, констатиране  на  течове  и  отстраняването  им.

През  2005г.  в  изпълнение  на  Условие 8.3.4.4.  от  КР №31/2005г.  комисия  назначена  със  заповед  на  Главния  инженер  на  централата  извърши  оглед  на  обваловките  и  техническото  състояние  на  резервоарите  и  на  съоръженията  свързани  с  тях.В  протокола  от  27.12.23005г.  е  отразено – липса  на  течове  и  отпадъци, добро  техническо  състояние  на  съоръженията.

Във  връзка  с  изпълнението  на  Наредбата  за  техническата  експлоатация  на  електрически  централи  и  машини (НТЕЕЦМ)  - част 4, глава 22, раздел 3, чл. 259, 260  и  261  са  извършени  проверки  на  мазутните  резервоари (МР), както  следва :

1. МР - 1 -  28.08.2001г.

2. МР - 2 -  17.09.2002г.

3. МР – 3 -  19.01.2004г.

Фирмата  извършила  измерванията  е  “Контрол тест” ООД, методът – ултразвукова  дебелометрия.Всички  измервания  показват, че  резервоарите  отговарят  на  изискванията.Периодът  на  валидност  е  пет  години, така  че  резултатите  са  меродавни.

Останалите  резервоари  и  съоръжения  се  контролират  визуално  при  обходите  на  екплоатационният  персонал   в  изпълнение  на  инструкциите  за  обходите  и  тези  включени  към  СУОС – в  изпълнение  Условията  на  КР.

При отчитане на настоящия ГДОС период ( април- декември 2005 г.  )са направени две проверки от нарочна комисия създадена по заповед на Гл. инженер на централата-една за цялостта на обваловките и една за съответствието на площадките (склада) за  съхранение на спомагателните материали и горива. Констатациите са:

-обваловките са физически здрави, в тях няма отпадъци, разливи  от горива или спомагателни материали;

-липсват течове от тръбопроводи, фланци, уплътнение, помпи и др.  за горива и течни спомагателни материали.

Понеже терена бе частично заснежен, комисията допусна  известно недоглеждане – 3-4 м2  от подовото бетоново покритие на обваловките на трети мазутен резервоар бе конпрометирано (нарушено) .  След ремонт и подмяна на тръбопреносна та мрежа  в един участък на стената на обваловката на същия резервоар се формира отвор.Тези пропуски бяха констатирани от проверката на РИОСВ (9-10 март 2006 г. ) и от наша допълнителна проверка.И двата пропуска са отстранени в предписаните от Инспекцията срокове.

Относно складовете за съхранение на спомагателните материали, комисията констатира:

-здрави подови покрития, липса на връзка с канализация

-спомагателните материали са съхранени съгласно изискванията, в собствени здрави опаковки

Проверката на РИОСВ проведена на 9-10 март 2006 г. направи препоръки за отдалечаване на реагентите едни от други, вдигането им от пода ( на палети или стелажи) и монтирането на принудена въздушна циркулация-вентилатор.Всички тези препоръки са изпълнени в предписаните от Инспекцията срокове.

Резултатите от прилагането на инструментите за установяване и отстраняване на течове, както и за поддръжка на фланци, уплътнението и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали и горива и от прилагане на инструментите за установяване и отстраняване на течове от  резервоари и обваловки, могат да се обобщят така:

-не е допуснат нито един разлив, теч и пр. за отчетния период. Това се постигна, както в резултат на изпълнението на горе посочените инструкции, така и на тези за технологичната експлоатация на съоръженията и оборудването, така и на тези за обход на съоръженията, за технологичната експлоатация на съоръжението и оборудването, а също и на тези свързани с техническата безопасност на труда.

При отчитане на настоящия ГДОС период ( април- декември 2005 г.  )са направени две проверки от нарочна комисия създадена по заповед на Гл. инженер на централата-една за цялостта на обваловките и една за съответствието на площадките (склада) за  съхранение на спомагателните материали и горива. Констатациите са:

-обваловките са физически здрави, в тях няма отпадъци, разливи  от горива или спомагателни материали;

-липсват течове от тръбопроводи, фланци, уплътнение, помпи и др.  за горива и течни спомагателни материали.

Понеже терена бе частично заснежен, комисията допусна  известно недоглеждане – 3-4 м2  от подовото бетоново покритие на обваловките на трети мазутен резервоар бе конпрометирано (нарушено) .  След ремонт и подмяна на тръбопреносна та мрежа  в един участък на стената на обваловката на същия резервоар се формира отвор.Тези пропуски бяха констатирани от проверката на РИОСВ (9-10 март 2006 г. ) и от наша допълнителна проверка.И двата пропуска са отстранени в предписаните от Инспекцията срокове.

Относно складовете за съхранение на спомагателните материали, комисията констатира:

-здрави подови покрития, липса на връзка с канализация

-спомагателните материали са съхранени съгласно изискванията, в собствени здрави опаковки

Проверката на РИОСВ проведена на 9-10 март 2006 г. направи препоръки за отдалечаване на реагентите едни от други, вдигането им от пода ( на палети или стелажи) и монтирането на принудена въздушна циркулация-вентилатор.Всички тези препоръки са изпълнени в предписаните от Инспекцията срокове.

Резултатите от прилагането на инструментите за установяване и отстраняване на течове, както и за поддръжка на фланци, уплътнението и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали и горива и от прилагане на инструментите за установяване и отстраняване на течове от  резервоари и обваловки, могат да се обобщят така:

-не е допуснат нито един разлив, теч и пр. за отчетния период. Това се постигна, както в резултат на изпълнението на горе посочените инструкции, така и на тези за технологичната експлоатация на съоръженията и оборудването, така и на тези за обход на съоръженията, за технологичната експлоатация на съоръжението и оборудването, а също и на тези свързани с техническата безопасност на труда.

При отчитане на настоящия ГДОС период ( април- декември 2005 г.  )са направени две проверки от нарочна комисия създадена по заповед на Гл. инженер на централата-една за цялостта на обваловките и една за съответствието на площадките (склада) за  съхранение на спомагателните материали и горива. Констатациите са:

-обваловките са физически здрави, в тях няма отпадъци, разливи  от горива или спомагателни материали;

-липсват течове от тръбопроводи, фланци, уплътнение, помпи и др.  за горива и течни спомагателни материали.

Понеже терена бе частично заснежен, комисията допусна  известно недоглеждане – 3-4 м2  от подовото бетоново покритие на обваловките на трети мазутен резервоар бе конпрометирано (нарушено) .  След ремонт и подмяна на тръбопреносна та мрежа  в един участък на стената на обваловката на същия резервоар се формира отвор.Тези пропуски бяха констатирани от проверката на РИОСВ (9-10 март 2006 г. ) и от наша допълнителна проверка.И двата пропуска са отстранени в предписаните от Инспекцията срокове.

Относно складовете за съхранение на спомагателните материали, комисията констатира:

-здрави подови покрития, липса на връзка с канализация

-спомагателните материали са съхранени съгласно изискванията, в собствени здрави опаковки

Проверката на РИОСВ проведена на 9-10 март 2006 г. направи препоръки за отдалечаване на реагентите едни от други, вдигането им от пода ( на палети или стелажи) и монтирането на принудена въздушна циркулация-вентилатор.Всички тези препоръки са изпълнени в предписаните от Инспекцията срокове.

Резултатите от прилагането на инструментите за установяване и отстраняване на течове, както и за поддръжка на фланци, уплътнението и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали и горива и от прилагане на инструментите за установяване и отстраняване на течове от  резервоари и обваловки, могат да се обобщят така:

-не е допуснат нито един разлив, теч и пр. за отчетния период. Това се постигна, както в резултат на изпълнението на горе посочените инструкции, така и на тези за технологичната експлоатация на съоръженията и оборудването, така и на тези за обход на съоръженията, за технологичната експлоатация на съоръжението и оборудването, а също и на тези свързани с техническата безопасност на труда.

През отчетния за настоящия ГДОС период ( април- декември 2005 г.  )са направени две проверки от нарочна комисия създадена по заповед на главния инженер на централата-една за цялостта на обваловките- във връзка с изпълнение на инструкцията по Условие 8.3.4.3  и една за съответствието на площадките (склада) за  съхранение на спомагателните материали и горива 	– във връзка с изпълнение на Условия 8.3.4.6 и 8.3.4.6.1. Констатациите са:

- обваловките са физически здрави, в тях няма отпадъци, разливи  от горива или спомагателни материали;

-липсват течове от тръбопроводи, фланци, уплътнение, помпи и др.  за горива и течни спомагателни материали.

Понеже терена бе частично заснежен, комисията допусна  известно недоглеждане – 3-4 м2 от подовото бетоново покритие на обваловките на трети мазутен резервоар бе конпрометирано (нарушено) .  След ремонт и подмяна на тръбопреносна та мрежа  в един участък на стената на обваловката на същия резервоар се формира отвор.Тези пропуски бяха констатирани от проверката на РИОСВ (9-10 март 2006 г. ) и от наша допълнителна проверка.И двата пропуска са отстранени в предписаните от Инспекцията срокове.

Относно складовете за съхранение на спомагателните материали, комисията констатира:

-здрави подови покрития, липса на връзка с канализация

-спомагателните материали са съхранени съгласно изискванията, в собствени здрави опаковки

Проверката на РИОСВ проведена на 9-10 март 2006 г. направи препоръки за отдалечаване на реагентите едни от други, вдигането им от пода ( на палети или стелажи) и монтирането на принудена въздушна циркулация-вентилатор.Всички тези препоръки са изпълнени в предписаните от Инспекцията срокове.

Резултатите от прилагането на инструментите за установяване и отстраняване на течове, както и за поддръжка на фланци, уплътнението и помпите по тръбопреносната мрежа за течни спомагателни материали и горива и от прилагане на инструментите за установяване и отстраняване на течове от  резервоари и обваловки, могат да се обобщят така:

-не е допуснат нито един разлив, теч и пр. за отчетния период. Това се постигна, както в резултат на изпълнението на горе посочените инструкции, така и на тези за технологичната експлоатация на съоръженията и оборудването, така и на тези за обход на съоръженията, за технологичната експлоатация на съоръжението и оборудването, а също и на тези свързани с техническата безопасност на труда.

2.10. Обобщени резултати  от прилагането на всички инструкции от Условие   13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Във  връзка  с  изпълнение  на  изискванията    на  Условие 13.12.9.  можем  да  докладваме  следното :

- относно  изпълнение  на  Инструкцията  за  периодична  проверка  за  течове  от  тръбопроводи   и  оборудване, разположени  на  открито(Условие 13.1  и  13.4) – проверките  се  извършват  ежедневно.Освен  включените  в  ежесменните  обходи  на  съоръженията  и   оборудването  огледи  и  проверки  от  страна  на  дежурният  персонал, такива  се  извършват  и  от  комисията  по  контрол  върху  състоянието  на  обваловките.През  отчетния  период  не  са  констатирани  течове  и  разливи   на  горива , течни  спомагателни  материали  и  отпадъчни  води  от  тръбопроводи  и  оборудване  на  открито  с  потенциал  евентуално  да  замърсят  почвата  и  подземните  води.

Условие 13.10.3.

Мониторинг  на  подземни  води  не  е  извършван  в  централата  преди  влизането  в  сила  на  КР 31/2005г.Ето  защо  през  отчетния  период  преминахме  по  целия  път  за  решаване  на  задачата – уточнение  при  нас  на  точките  за  мониторинг, съответни  съгласувания  и  одобрения  от  страна  на  РИОСВ – Стара  Загора  и  БД – Плоавдив  и  съответното  пробовземане  и  анализ  на  пробите  от  акредитирана  лаборатория.В  желанието  си  да  спазим  сроковете  не  извършихме  добра  подготовка  на  точките  за  мониторинг, което  се  и  отрази  на  два  от  показателите  отразени  в  таблицата  отпечатана  по-долу.

Таблица – мониторинг  на  подземни  води.

| Показател | Мярка | Екологичен праг | Праг на замърсяване | Точка за мониторинг 1 2006 г. | Точка за мониторинг 2 2006 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разтворени вещества | мг/л | 500 | 1000 | 378,5 | 504,6 |
| Хлориди | мг/л | 30 | 100 | 14,2 | 16,7 |
| Нефтопрод. | мкг/л | 50 | 500 | 90 | 100 |
| Желязо(общо) | мкг/л | 50 | 200 | 730 | 680 |
| Натрий | мкг/л | 50 | 100 | 81,3 | 85,2 |
| Сулфати | мг/л | 50 | 150 | 58,0 | 72,0 |

Данните  в  Таблицата – мониторинг  на  подземни  води  са  взети  от  Протоколи  на  АМЕЕС – гр.Раднево  №132/27.02.2006г.  и  №133/27.02.2006г.Вижда  се, че по един  от  показателите – желязо(общо)  е  налице  превишение  на  прага  на  замърсяване.Това  се  получи  поради  недостатъчната  подготовка  при  пробовземането, т.е.  данните  не  бива  да  се  считат  за  представителни(по  този   показател)  защото  влиянието  на  съоръженията  не  е  отстранено.При  проверката  от  страна  на  БД – Пловдив  на  9.03.2006г.  се  консултирахме  по  въпроса  и  в  бъдещите  си  усилия  в  тази  насока  ще  се  съобразим  с  направените  от  специалистите  на  Дирекцията  препоръки.

Условие  13.11.6.

Понеже  основните  евентуални  замърсители  на  почвата , при  реализация  на  производствената  си  дейност, са  цеховете  Водоподготвителна  инсталация  и  Котелен  към  тях  е  насочено  и  основното  внимание  при  спазване  на  Инструкцията  по  Условие 13.11.6.(Конкретни  мерки  за  намаляне  и  предотвратяване  на  по-нататъшното  замърсяване  на  почвата).Три  са  основните  направления  на  работа  в  тази  насока-засилено  внимание  и  контрол  върху  състоянието  на  оборудването  с  потенциал  да  предизвикат  замърсяване  на  почвата, използването  на  изискуемите  стомани, арматура  и  спомагателни  материали  при  ремонтните  дейности  и  спазването  на  нужната  трудова  и  технологична  дисциплина  от  страна  на  експлоатационният  персонал.Усилията  дадоха  резултат – през  отчетният  период  не  са  констатирани  разливи, аварии  или  други  инциденти  свързани  с  евентуалното  замърсявмане  на  почвата  с  горива, течни  спомагателни  материали  или  отпадъчни  води.

Условие 13.11.7

Преди  издаването  на  Комплексното   разрешително  от  централата  не  е  било  изисквано  да  извършва  мониторинг  на  почви.През  отчетния  период  по  този  въпрос  изпълнихме  всички  изисквания  на  КР – конкретизираха  се  точките  за  мониторинг, съгласуваха  се  с  РИОСВ – Стара  Загора,извърши  се  пробовземане  и  анализ  на  пробите  в  лицензирана  лаборатория.Ето  защо,   пробовземането  и  съответният  анализ  на  проби  от  почвата  на  площадката, в  изпълнение  на  Условие  13.11.1., направени  през  отчетния  период  от  Регионална  лаборатория – Стара  Загора , резултатите  от  който  са  отразени  в  Таблица 13  на  настоящия  ГДОС,  считаме  за  базови  за  състоянието  на  почвата.Поради  това  усилията  ни  в  по-нататъшната  дейност  в  тази  област  ще  бъдат  насочени  към  недопускане  на  каквито  и  да  били  емисии  от  дейността  на  фирмата да  доведат  до  замърсяване  на  почвите.

Раздел 3. Потребление на енергия, вода и суровини

3.1 Потребление на енергия

Годишната консумация на  електро- и  топлоенергия   за  2005 год. са съответно  1153400  KWh  и 6989  MWh.Консумацията за единица продукция  е 19,411 KWh/ MWh за електроенергията и 0,118 МWh/ MWh  за топлинната енергия.Тези стойности  не превишават  нормираните разходи в инсталациите по Условие 2 /Табл.8.2.1. от КР № 31/2005/.

Като основен консуматор на топлинна енергия в Дружеството, съгласно условие 8.2.3. от Комплексното разрешително, се явява бойлерна уредба за подгряване на гореща вода за отопление и битово водоснабдяване.

Втори по значимост консуматор е подготовката за изгаряне на котелно гориво като съхранение в резервоарите и подгрев в мазуто-подгревателните станции за достигане параметри за изгаряне.

Последващите по мащаб консуматори на топлинна енергия са водоподготовката – като  химическа обработка и деаерация.

Във връзка с променящата се консумация непрекъснато се търсят организационно – технически мерки за намалянето не само на вътрешната консумация, но и на загубите:

- Подобрихме топлоизолацията.

- Организирахме технологията на съхранение на котелно гориво в един резервоар за намаляне на топлинните загуби при съхранение.

- Организирахме доставка на гориво с физико-химически качества, изискващи по-ниска температура на подгрев за изгаряне.

- Оптимизирахме в денонощен разрез времето за обработка на водата и времето за  за декларация.

Като основен консуматор на електроенергия по  8.2.3. се определи мрежовите помпи за горешо водоснабдяване.

Втори по значимост са ел. съоръженията по промишлените  котли  за производство на топлинна енергия.

По- малък дял  в електроконсумацията са ел.оборудванията  при водоподготовката.

За намаляне консумацията на  електроенергия през годината  се действаше повече в  организационен план:

- Тъй като на всички възможни места при непрекъснатите технологични процеси вече имаме честотно регулиране на ел. задвижванията, се изпълниха мерки от оперативния персонал за по- голяма гъвкавост при избор на работещо съоръжение.

- Спазвайки задълженията ни към нашите клиенти, оптимизирахме температурния и хидравличен режим на водата в топлопреносната мрежа  за да работим по- дълго време с по-малки електрически мощности.

При прилагане на инструкция съгласно Условие 8.3.2.2. е извършена оценка  за съответствие на горива и енергия.

Както се вижда  от  приложената Таблица 10  месечното и  годишно потребление на горива  е значително намаляло в резултат на намаленото производство на електро и топлинна енергия на дружеството. То е в пряка зависимост от  консумацията от потребителите, която е значително занижена.

Населението и бюджетните организации останаха ката основни потребители на топлинна енергия  с гореща вода.

Много икономически фактори, като значително повишение цените на ел. и топлоенергията, цени на горива , неплатежоспособност на потребителите ограничиха  потреблението  и  от там производството на Дружеството .Наложи се да се премине изключително на експлоатация на  котли с по- малки мощности.

Въпреки затруднената експлоатация  и трудности при ефективно използване на наличните проектирани  мощности  бяха предприети мерки съгласно Условие 8.3.2.2. за ефективни мероприятия, които да доведат до постигане показателите за котелно гориво и промишлен газьол съгласно табл.8.3.1.2.

Също от табл. 10 е видно, че показателите за количества котелно гориво газьол за промишлени цели  за МВтч са спазени.-съответно 0,102 при НДТН –0,105 тона/МВтч и 0,0002 при НДТН –0,000319 тона/МВтч.

Спазени са и разходните норми за електроенргия и топлинна енргия за единица продукция. Съответно 19,411 при допустима стойност 20,00 кВтч / МВтч   и 0,118 при допустима стойност 0,22 МВтч/ МВтч.

3.2. Потребление на вода

От  посочените  числа  в  Таблица 11. “Потребление  на  вода”  се  вижда, че  за  разглежданата  2005г.  “Топлофикация Казанлък “ ЕАД   превишава  НДНТ  с  34%.Причините  за  това  несъответствие  са :

-  въвеждане  по  икономически  причини   на  нова  технология  за  регенерация  на  смолите  в  цех  ВПИ  с  натрие  хлорид, довело  до  завишен  разход  на  промишлена  вода

-  променено  по  структура  и  обем  производство  през  2005г.

-  ремонт  на  спирателна  арматура  по  трасето  на  язовирската  вода  на  23 и  24 Юни 2005г., довело  до  необходимостта  от  източването  на  тръбопровода  и  сливния  резервоар.

-  констатирани  кражби  на  язовирска  вода  по  трасето  на  тръбопровода.

-  необходимостта  от  ново  запълване  на  инсталацията  на  градска  топлофикация, след  изпразването  и  през  декемврийската  криза  във  фирмата.

Мерките за намаляне на разхода на вода насочваме главно към:

- Възстановяване на оригиналната технология за обработка на водата в цех ВПИ.

- Засилен контрол върху състоянието на сливния резервоар и трасето от язовир “Копринка” до площадката на централата

- Прилагане на одобрените количества от Националната електрическа компания води за охлаждане и поливане, което ще доведе  до намаляне на използваната промишлена вода.

Инструкцията за експлоатация  и поддръжка на оборудването по Условие 8.1.8.3., основен консуматор на вода и нейното спазване и прилагане има важно значение в нашата работа. Необходимо е обаче дебело да се подчертае, че това важи в основна степен и главно за субективния фактор (личния състав на цех ВПИ и котелен цех) и оборудването, което е пряко под наблюдение и манипулации. Има обаче фактори и процеси, над които не можем да влияем и само ги констатираме.Централата е в експлоатация повече от 30 г. и независимо от усилията ни, времето оказва своето влияние. На първо място трябва да се каже за дългите трасета ( ~ 4км от язовир Копринка до централата и 23 км топлопреносна мрежа в града, от които 6 км основно стебло ) по които минават съответно язовирската и обезсолената вода. Едно таене или теч в подземната част на тръбопровод се констатира по косвени белези ( намалено налягане, преразход в баланса или необходимост от допълнителна подпитка )и липсват  действени механизми за по-добра реакция и коригиращо действие. На второ място  е въпросът с качеството на йонообменните смоли. Нашите измервания и изчисления показват, че при първоначална работообменна способност (РОС)  по норматив 935 mgE/m3 за Вофатит KPS в момента йонитен филтър (ЙФ)- 1 има 379 mgE/ m3 (т. е. 40% от номиналната ); ЙФ-2-610mgE/ m3  (65%) и ЙФ-3-718mgE/ m3 (77%).Причината за това състояние е , че смолата е на 25 г., от които 16 г. в непрекъсната експлоатация.Това означава само едно-необходимост от по-чести регенерации,увеличени разрохвания т.е.  допълнителни количества промишлена вода, които неминуемо нарушават към преразход баланса на  водите.

Към настоящият момент в централата  разработваме обосновано предложение за промяна на показателя, отразен в Условие 8.1.2 - вода за единица продукт (m3/ MWh) , което в най-скоро време ще предоставим на вниманието на съответните инстанции.

3.3. Потребление на суровини

Числата  от  Таблица 12. “Потребление  на  суровини”  показват, че  при  производствената  си  дейност  “Топлофикация Казанлък “ ЕАД  изпълнява  условията  на  КР.Най-голям  принос  за  това  имат :

- стриктното  изпълнение  на  технологичните  изисквания  в  цех  Водоподготвителна  инсталация  и  на  инструкциите  свързани  с  потреблението  на  суровини (спомагателни  материали).

- доброто  съхранение  и  съответно  строгата  отчетност  на  спомагателните  материали.

- недопускане  на  разхищения  и  бързото  отстраняване  на  евентуалните  пропуски  и  течове  от  резервоарите  за  съхранение  на  течните  суровини, използвани  в  производствената  дейност  на  централата.

Раздел 4. Управление на околната среда в инсталацията.

Управлението на дейността  при комплексно предотвратяване и контрол на замърсяванията  е в динамична фаза.Това се дължи  на рязката промяна на производството във фирмата по структура и особено по обем.

Фактически основната част от горивните инсталации, който изискват комплексно разрешително не се експлоатират през 2005 год.

Доколкото в дейността се използват горивни инсталации, философията на заложените в инвестиционната програма изисквания за привеждане  в съответствие с условията на комплексно разрешително  бяха изпълнени и се изпълняват.

Ние сме единствената топлофикационна централа в страната с горивна база котелно гориво.Основните мерки и инвестиции са насочени към подържане на оптимален по ефективност и качество горивен процес, недопускане на емисии над пределните норми и незамърсяване предизвикано от суровинната база.

При доставката на гориво в Дружеството от особено голямо значение за горивния процес, експлоатацията на съоръженията, показателите на изходящите газове е процентното  съдържание на  сяра.

При предоставяне на оферта за доставка на гориво се взема проба, която се представя за анализ на акредитирана лаборатория.Ако показателите от пробата съответства на представената оферта се пристъпва към доставка.Например:

През 2005 год е доставено доставено 6088 котелно гориво. От тях 3492 тона е нискокалорично.

С протокол  за изпитване на образците №131/27.02.2006г. е удостоверено качеството на горивото от акредитирана лаборатория при АМЕЕС ООД гр. Раднево.Горивото е с  0,52 % сяра .

Останалите 2590 тона е  с съдържание на сяра до 3,5 %..

С протокол за изпитване на образците №104/24.01.2006г. е удостоверено качеството на горивото от акредитирана лаборатория при АМЕЕС ООД гр. Раднево.Горивото е с  1,93 % сяра.

Средното съдържание на сяра в горивото е приблизително  1,0 % , с което може да се потвърди политиката на ръководството да се работи с нискосернисто гориво.

С това се постига горене, при което не се генерират емисии над праговите норми на СО2, което се доказва от контролното измерване на акредитирана лаборатория в гр.Ст.Загора.

Дейността по този показател продължава в 2006 год. и ще се изпълнява до газифициране на топлоизточника, което е предвидено в началото на отоплителния сезон  2006-2007 год.

През периода са извършвани ежеседмични измервания на емисиите на всяка  от горивните инсталации- промишлени котли.

При всяко отклонение- повече О2   или нарушение от режимните настройки са извършвани веднага корекция на съотношението гориво – въздух с цел възстановяване на оптималната.

Поради отказ през годината и за в бъдеще от експлоатация на енергийни котли ПК №1-75/39, ПК №2,3-75/39М  - отпада дейността по модернизацията им.Пренасочват се финансии предвидени за тях за газифицирането.

4.1. Доклад по Програмата за привеждане в съответствие.

Точка 1  от  Програмата  за  привеждане  в  съответствие  е  Оптимизиране  на  технологичната  схема  във  цех  ВПИ – въвеждане  на  нов  реагент – натриев  хлорид.

Проведеният  до  момента  експеримент  през  летните  месеци  свързан  с  промяната  на  основните  реагенти  за  регенерация  на  смолите  в  цех  ВПИ  от  натриева  основа  и  сярна  киселина, от  една  страна, а  от  друга – натриев  хлорид  и  от  тук  промяна  на  технологията  и  характера  на  произвежданата  питателна  вода  считаме  за  неудачен.Отрицателните  ефекти  са  свързани  най-вече  с:

- увеличен  разход  на  язовирска  вода  в  цех  ВПИ.

- увеличени (по  количество  и  честота)  продувки  на  котлите, поради  високата  алкалност  на  котловата  вода, което  е  двойна  загуба – на  гориво  и  на  питателна  вода.

- поради  по-високата  алкалност  на  котловата  вода  се  увеличава  опасността  от  алкална  корозия  на  метала  на  котлите – ефект, който  ще  се  прояви  в  течение  на  времето  с  необходимостта  от  по-чести  ремонти  на  котлите.

- смолите,  с  които  са  заредени  йонитните  филтри  не  са  предназначени  за  други  реагенти  и  това  им  се  отрази  веднага  във  вид  на  намаляне  на  реагентгно  обменната  им  способност.

Ето  защо  се  оформя  мнение  за  целогодишно  използване  на  оригиналната  технологична  схема  и  реагенти.

Точка 5  от  Програмата  е  Изграждане  на  пунктове  за  мониторинг  на  подземни  води.

След  консултации  с  РИОСВ – Стара  Загора, ИАОС – София  и  БД – Пловдив  и  съответната  кореспонденция  въпросът  с  пунктовете  за  мониторинг  на  подземните  води  бе  решен.Приети  и  утвърдени  бяха  три  точки  за  мониторинг, разположени  в  стари  сондажни  кладенци  на  площадката  на  централата.Съответната  документация  бе  оформена  и  предоставена  на  институциите  свързани  с  въпроса, а  конкретно  за  целите  на  мониторинга  остава  почистването  на  сондажите, понеже  направените  контролни  проби  показаха  завишения  на  някои  параметри, пряк  ефект  от  застояването  на  водата.

4.2. Система  за  управление  на  околната  среда (СУОС)

Системата  за  управление  на  околната  среда (СУОС)  е  важен  елемент  от  спазването  и  прилагането  на  нормативната  база  на  екологичното  законодателство.

Във  връзка  с  изпълнението  на  условията  и  разпоредбите  на  КР №31/2005г.  считаме, че  положихме  основите  за  изграждане  на  системата.Разработени са необходимите  инструкции, съотвметните  длъжностни  лица  са  запознати  с  тях  и  полагат  необходимите  усилия  за  изпълнението  и.

Необходимо  е  да  се  подчертае, че  изграждането  и  функционирането  на  таза  обширна  и динамична  система  не  е  еднократен  акт. Напротив – необходими  са  постоянни  и  неотклонни  старания  и  работа, за  да  може  тя  да  се  превърне  в  действен  механизъм  за  решаване  на  задачите  свързани  с  екологията.Ние  сме  в  началото  и  предполагайки, че  можем  да  разчитаме  на  активната  методическа  подкрепа  от  страна  на  РИОСВ – Стара  Загора, ще  изградим  изискваната  от  фирмата  ни  ефективна  СУОС.

През отчетния период след анализ на използвана технология във ВПИ се предприе смяна на реагенти за регенерация на йонитните смоли и промяна на технологичния процес.С това се преустанови употребата на реагенти- натриев хлорид , който е потенциален замърсител на отпадните води и както е цитирано в съответния раздел на доклада, доведе до преразход на използваните промишлени води.

4.2.1. През периода течеше изпълнение и се  редактира инвестиционната програма за съответствие с условията на КР.

- Изпреварващо се действа  по отношение  съотношение на доставките на котелно гориво с преимущество  на нискосернисто- стар срок 31.12.2006 год, нов-31.03.2006 год.

- До 30.06.2006 год. да се уточни с Басейнова дирекция методика за почистване на съоръженията за  пробовземане на подземни води.До 30.09.2006 год. да се изпълни.

- Да се проведе измерване звуково налягане на площадките.-до 31.12.2006 го.

- Ежегодно да се провежда мониторинг на почвата.

- Ежегодно да се провежда мониторинг на емисиите в газовете и отпадните води.

- Проведени са предпроектни проучвания за газифициране на топлоизточника.

- До 30.10.2006 год. трябва да е изградена  дворна газова мрежа, ГРП и газификация на котлите.

- След газифициране на топлоизточника да се проведе нужната редакция на СУОС до края на 2007 год.

- След установяване на потреблението по обем и структура да се смени технологията на водоподготовката със съвременна, която ще генерира значително по-малко замърсявания.

4.2.2. В резултат на проверките по прилагане на КР има  създадена вътрешна нормативна база по управление на околната среда.В нея  са уточнени и посочени задачите и мероприятията.Указани са  лицата и степенуванията при  ерархията.

- За всяка задача във връзка с управлението на околната среда са конкретизирани отговарящите по изпълнението й  от оперативния персонал, до н-к цех, еколог, ръководство, в зависимост от обема и спецификата. За  горното са проведени запознаване, разясняване и кратко обучение по съответни нива и структури.

Среща се голяма трудност при създаването на тази нормативна база поради:

- Липса на методическо ръководство по тази новосъздаваща се дейност.

- Невъзможност на  фирмата  да отдели или назначи специалист-еколог, отговарящ само за тази дейност.

- Липса на външни фирми, които да помогнат за извършване на тази дейност.

При рутинни и аварийни огледи и ситуации са спазвани  изискванията на инструкциите за анализ и оценка  на съответствието.В случай на несъответствие  са установявани причините.Според мащаба и спецификата на случая чрез разпореждане или заповед, в резултат на работата на нарочно назначени комисии, са предприемани коригиращи действия.

Горните дейности са записвани  и архивирани според изискванията на СУОС.

4.2.3.В изпълнение на изискванията за регистър на емисиите на замърсители е докладвано в попълнената на Таблица 13(а), 13(б).

4.2.4.В архива на еколога и където е   изискуемо по екологични и енергетични нормативи са  извършени първични записи, последващи протоколи, заключения на комисии, заповеди на ръководството по тези заключения.Също така записи на протоколи и мониторинг със собствени средства и организация, собствен мониторинг от външни акредетирани организации и протоколи от проверки от институции по екологичен контрол и ръководство.

Срещната  е трудност по оформяне на някои елементи по отношение на запис, оформяне на отразяването на последователността на  оценката, несъответствието и коригиращи действия.Преодолян е в основни линии този проблем с методическата помощ на колеги от РИОСВ- Ст.Загора.

Трябва да се систематизира, подреди и окончателно оформи начина и мястото на архивиране на документацията по СУОС през 2006 год.

4.2.5.Във всяка инструкция има отразено при какви обстоятелства се предприемат коригиращи действия, кой ще ги назначи и кой ще ги изпълнява, каква последваща документация трябва да се изпълнява.

В прегледа на всички инструкции, който е планиран за 2006 год., както и в нови такива ако се изисква, ще се обърне внимание за наличие на коригиращи действия за всеки конкретен случай.

Самата система за управление също подлежи през 2006 год. на доизграждане и съобразяване  с развитието на фирмата и евентуални  нови и променени изисквания.

4.2.6. Проведено е пълно запознаване на експлоатационния персонал с наличната вътрешна нормативна документация.Ръководният персонал е запознат с националния нормативен и отчасти с бъдещия европейски нормативен пакет от документи.

Затруднени сме от личния малък опит и квалификация, както и от малкото предлагане на външна литература, форми на обучение и методически указания.Динамиката е голяма заради нововъзникналата дейност по КР, бързите външни промени в областта на  опазване на околната среда и малката информация в публичното пространство  по тези въпроси.

През 2006 год. се  организира обучение на наши кадри както чрез външни форми на квалификация, така и последващо вътрешно такова. Планът ще се оформи точно след съответно проучване на  начините на обучение.

4.2.7.Във връзка с прилагането на СУОС  има списъци по структурни звена, в които са цитирани лицата отговорни за прилагането на системата.Поради голямото намаление  на състава на фирмата се налагат значителни съвместявания на лицата извършващи наблюдение, анализиращи съответствията, синтезиращи и извършващи коригиращи действия.

Проблемът се усложнява и от динамиката в личния състав.Налагат се  и извършват прегрупирвания на лицата и техните отговорности, което е и задача през 2006 год.

4.2.8. Поради минималния по обем на работа на фирмата, цитираното фактически излизане от експлоатация на обекти изискващи КР и начало на работа на СУОС обмена на информация се концентрира върху изпълняващия по съвместителство еколог.

Във вътрешната нормативна база са посочени инструкциите, до които се предава информация при статистиката, рутинната ни дейност, проверка и аварийни ситуации.

През 2005 год. е допуснато неуведомяване за минимални нарушения на показатели в емисиите във въздуха.Обяснението за този пропуск е  в раздел 2.2 на ГДОС.

Изяснено е на всички лица, които имат отговорност по този случай, за недопускане на грешки при обмяна на информация.

4.3. Извеждане  от експлоатация на инсталацията или части от нея.

Във  връзка  с  преструктуриране  дейността  на  “Топлофикация Казанлък” ЕАД  и  преминаване  на  друга  горивна  база  изготвихме  план  за  извеждане  от  експлоатация  на  котли  ПКМ  75/39  с  мощност  35 MW – два  броя.Този  план  бе  съгласуван  с  РИОВС – Стара  Загора  и  след  конструктивни  забележки  бе  коригиран,  окончателно  приет  от  Регионалната  инспекция и е приложен към настоящия ГДОС. За  периода  от  изготвянето  му (Декември.2005г.)  до  момента  липсват  промени  в  статуквото, което  ни  дава  основание  да  не  променяме  нито  философията, нито  самото  му  текстово  съдържание.

През отчетния период в Дружеството са експлоатирани само промишлени котли ПКМ 12 и КМ12 .По условие 16.2 за прекратяване на  дейността на енергийните котли ПК  75/39 ГМ са проведени следните организационно-технически мерки:

- Организирано  е съгласно нормативните изисквания  в енергетиката изолирането на тези инсталации по:

- Захранване с гориво

- Захранване с вода

- Връзки по изходящи колектори

- Ел. захранване

За целта са изпълнени от   Плана за прекратяване на дейността на част  от инсталациите следните точки:

А.Почистване на захранващите с гориво линии към котлите.

По  т.  1.-Почистване на линиите посредством продухване с пара при  спазване на всички мерки  по безопасност  и опазване на околната среда.

Б. Демонтаж на ел. съоръженията:

По част от т.1, 2 и 3  изключено е  ел.захранване и са демонтирани  електропроводите за всички електрически задвижвания  с изключение на ел.осветлението.Спазени  са всички нормативни изисквания съгласно ПЧЕУ и ПБТ.

Водени са разговори с Държавен технически  надзор за оформяне  на документацията  по снемане на тези котли от наблюдение.

Демонтаж на топлоизолации и скрап не са извършвани.След съответните разрешения от ДТН и ДКЕВР  ще се проведе и останалата част от плана.

4.4.Обобщени резултати от прилагане  на плана за собствен мониторинг при анормални режими на работа(по Условие 15.5)

Извършени са два пъти месечно  измервания на емисиите в отпадъчните газове от всички  изпускащи устройства при анормални режими на работа и  са отразени в оперативния журнал на цех “ Котлотурбинен” :

- Забелязани са два случая  на отклонения, които още в процес на измерването е

извършена  донастройка на на горивния процес.Режима на работа при разпалването е доведен до емисии отговарящи на   номинален работен режим, т.е с показатели  измервани и доказвани  и от контролните лаборатории.

- Правени са  измервания и при  изпробване на защити за аварийно погасяване на котлите.При тях емисионния поток е по- добър от този в  момента на разпалване.

- Контролиран  е  оперативния персонал да не експлоатира топлинните мощности  под и над  номиналните   чрез разпореждане за разпалване и погасване на резервните такива.

- При собствени измервания и от акредитирана лаборатория  на горивния процес се обърна особенно внимание  да се изпробват и резки промени на натоварвания.Настройките доказаха под допустимите норми на емисиите изхвърлени в атмосферата.

- За недопускане на на анормални режими на работа поради некачествено гориво  се подържа строк входящ контрол на качеството  на горивото на всеки контрагент. Има опити за доставка на гориво с механични примеси, голям процент вода и нерегламентирани включвания. Доставките са върнати и взаимоотношенията с някои от тези фирми след второ такова нарушение са прекъснати.  За анализа на горивата се използват както ведомствената лаборатория ,така и акредитирана  външна лаборатория .Резултатите са документирани в специален дневник на  “лаборатория горива”  към цех   ВПИ както и с анализни  свидетелства на външните лаборатории.

Раздел 5. Свързани с околната среда инциденти и оплаквания

5.1. Инциденти

Инциденти и аварии в производствената дейност на площадката на “Топлофикация Казанлък” ЕАД за 2005 г. няма.

През отчетния период няма аварийни замърсявания, няма аварийна ситуация и  залпово замърсяване на воден обект или подземна вода, които  се визират в Условие  7.2 от Комплексно разрешително.Това се доказва както от нашите експлоатационни наблюдения и измервания, така и от  обществеността и от контролиращата ни институция по отношение на отпадните води.

Поради  липса на опит, промяна на лицето отговарящо за  екологията  във фирмата  и първоначален период на работа в условията на комплексно разрешително е допусната грешка  и не е докладвано в РИОСВ – гр. Стара Загора  минималното завишение  на NO2     и  прах  на промишлен котел №3. Същото бе установено от акредитираната лаборатория - гр. Стара Загора  и предполагахме за вътрешна областна информация.

Същевремено бяха проведени  много бързи, в рамките на два дена, последващи мерки за отстраняване  на тези малки превишения  на допустимите норми, което се доказа от последващото измерване на акредитираната лаборатория на същата горивна инсталация. Самата тя е с  8,7 MW  горивна  мощност  и се експлоатира 50% от  номиналната, в момента на  нарушението.

В процеса на усвояване и съобразяване със забележките съпътващи издаването на комплексното разрешително, както и по повод нашата дейност и проверки, през годината се е подържала  активна лична и  кореспонденска  информация с РИОСВ и Басейнова дирекция.

5.2. Оплаквания

За периода разглеждан в настоящия ГДОС, оплаквания от параметрите на централата няма.

Раздел 6. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

С настоящето предавам Годишния  доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 31/2005 г. на “Топлофикация Казанлък” ЕАД .

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис :						Дата:

Име на подписващия

Длъжност в организацията

# Text boxes

o

o