TOПЛОФИКАЦИЯ

СОФИЯ - ЕАД

ТР “ЛЮЛИН”

София          п.к. 1229

Ул. “Вл. Зографов” № 90

Директор	934-40-50

Тел/Факс	936-01-74

Информация	934-00-80

Годишен Доклад

за

изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №36/2005 г. на “Топлофикация София” ЕАД,  обект ОЦ “Люлин”

за 2008 г.

София

Март 2009 г.

- СЪДЪРЖАНИЕ

1. Уводна част……………………...…….............................…..….....2 стр.

2. Система за управление на околната среда..................................3 стр.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода ..........................................................................6 стр.

3.2 Използване на енергия ....................................................................6 стр.

3.3 Потребление на суровини................................................................7 стр.

3.4 Съхранение на суровини................................................................. 7 стр.

4. Емисии на вредни и опасни вещества

4.1 Доклад по ЕРЕВВ и PRTR...................................……………...…8 стр.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.....................8 стр.

4.3 Емисии на вредни вещества в отпадъчните води.........................8 стр.

4.4 Управление на отпадъците............................................................11 стр.

4.5 Шум.................................................................................................12 стр.

4.6 Опазване на почвите и подземните води.....................................12 стр.

5. Докладване по Инвестиционна програма ................................12 стр.

6. Прекратяване работата на инсталацията ............................... 13 стр.

7. Аварии, оплаквания и възражения............................................ 13 стр.

Приложения……………………………………....…………………..14 стр.

1.Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР)- “Топлофикация София” ЕАД,  обект ОЦ “Люлин”, гр. София

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Община “Връбница”, гара “Волуяк”, ОЦ “Люлин”

- Регистрационен номер на КР - №36/2005 г.

- Дата на подписване на КР – 12.04.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР – 30.04.2005 г.

- Оператора   на   инсталацията/ите,   като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

- „Топлофикация София” ЕАД, Обект ОЦ “Люлин”, грСофия

- Изпълнителен директор: инж. Петко Милевски

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

# Ул. „Ястребец” № 23 Б, 1680 София ,Телефон 02/958 19 00,

# Факс 02/859 70 15

- Лице за контакти;

- инж. Ангел Симеонов – Директор ТР “Люлин”

- Светослав Янчев – Инспектор екология  ТР “Люлин”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

гр. София  п.к. 1229, ул. “Вл. Зографов” № 90, Тел./Факс  02/934 40 50

Тел. 02/814 53 10

- Кратко       описание       на       всяка       от       дейностите/процесите,       извършвани       в инсталацията/инсталациите;

- Отоплителна централа “Люлин” е разположена до околовръстното шосе на гр. София в землището на квартал Обеля. В близост до централата са гара Волуяк, квартал Обеля и ж.к “Обеля 2”.

Предназначението на ОЦ “Люлин” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на северозападния район от гр. София. Чрез три броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комплекси:

- I-ва магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – III, IV, V, VI.

- II-ра магистрала топлоснабдява: ж.к. “Обеля” 1, 2; ж.к. “Надежда”; ж.к. “Свобода”.

- III-та магистрала топлоснабдява: ж.к. “Люлин” – I, II, VII, VIII, IX, X.

Охладената вода постъпваща от абонатните станции /АС/ се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към АС. Водогрейните котли работят с основно гориво природен газ. Като резервно гориво се използва мазут съхраняван в 4 бр. мазутни резервоари. На водогрейни котли със ст. № 1  4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – АС. – централа” се осъществява с монтираните 10 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на вода пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрира, омекотява и дегазира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Капацитет – 607,6 MW

Произведена топлоенергия през 2008г. – 582825,06 MWh

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда - Директор ТР, Зам. Директор ТР  ,

Н-к отдел “ПТ”, Инспектор екология

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

- РИОСВ – София, гр. София, бул. ”Цар Борис III” Nо.136, ет.10

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

- Басейновата дирекция “Дунавски район”, гр. Плевен 5800,

ул. “Васил Левски” № 1, ет. 16

2.Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- определен е  персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- изготвени са  списъци на:

- Персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното;

- Лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Съхраняват се  списъците по условие 5.1.2 и се актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

- разработена е и се прилага  инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала/лицата и се  изготвя годишна програма за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала/лицата.

- Обмен на информация

- поддържа се  актуална информация на площадката относно отговорните лицата за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е  достъпна  за всички служители.

-     поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

- осигурен е  на площадката актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- осигурен е  актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, които се  съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- води се актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

- прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията.

- прилага се инструкция за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

- изготвени са  всички, изисквани с разрешителното, инструкции.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- прилагат се  писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

- прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

- прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- прилага се писмена инструкция за преразглеждане и, при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. За изминалата година не имало преразглеждане и актуализация.

- определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при авария. Не е имало промяна в работата на инсталацията.

- изготвена е  инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

- преди изготвянето на плана за действие при авария се определят възможните начини на действие за всяка от определените по условие 5.8.3 аварийни ситуации

- прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие.

- прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

- прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията ще се променя винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката.

- прилага се  инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

- прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

- прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

-  прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

- прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

- прилага се  инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

- Записи

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- прилага се инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

- изготвен и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- съхранява се  информацията/документите, изисквани по настоящото условие

- Докладване

- докладвани са  резултатите от собствения мониторинг

-  представен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително, (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

- Актуализация на СУОС

- Актуализирани са списъци на - персонала, нормативните актове и необходимите инструкции.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подземна вода – 3 бр. сондажни кладенци | - | 0,950586 m3/MWh | 314891 m3 | 0,54 m3/MWh | Да |

3.2. Използване на енергия

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 3,95.10-2 MW/MWh | 2,30. 10-2 MW/MWh | Да |
| Топлоенергия | 5,418.10-2 MW/MWh | 1,832. 10-2 MW/MWh | Да |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Йонообменна смола | 25 t/y | 3, 5.10-5 t/MWh | 0 t/y | 0 t/MWh | Да |
| Разсол | 1870 t/y | 1,80.10-3 t/MWh | 972,9 t/y | 1,66.10-3 t/MWh | Да |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 250 000 (хил Nm3) | 136,05 (Nm3/MWht) | 65999 (хил Nm3) | 113,24 (Nm3/MWht) | Да |
| Мазут | 12 600 t/y | 0,160 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Пропан | 2 t/y | 2.10-6 t/MWh | 0,090 t/y | 0,15.10-6 t/MWh | Да |

Съгласно Условие 8.1.8.2  - през месеците – май и октомври има превишение на месечното количеството за единица продукт на разсол, а през месеците юли, август и септември има превишение на месечното количеството за единица продукт сондажна вода и разсол, но в годишен аспект не надвишават допустимите норми. Това се дължи на аварийно подаване на вода към ТЕЦ”София”.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

- съгласно Условие 8.3.4.2. – всички резервоари са снабдени със средства за защита на почвите и подземните води

- съгласно Условие 8.3.4.12.3. :

- няма установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води;

- съоръженията са годни за бъдеща експлоатация;

- необходимост от ремонт или подмяна няма;

- увеличена е обваловката на резервоарите за съхранение на разсол

- съгласно Условие 8.3.4.13.1. няма установени несъответствия на всички площадки

- съгласно Условие 8.3.4.13.2. няма  установени течове.

- съгласно Условие 8.1.8.4 при ежедневните проверки , няма  установени течове.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Пълен списък на вещества и техните прагови стойности са посочени в Таблица 1, приложена към настоящия ГД.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 2 от Приложение 1 от настоящия ГД.  Метод на изчисление:

ср.конц.(мг/ Нм3)*газов поток.(Нм3/ч)*раб.часове котли.(ч/г) / 106=кг/г

- съгласно Условие 9.4.2. от КР – няма оплаквания за миризми в резултат от дейността на площадката

- съгласно Условие 9.6.1 от КР – от 01.01.2006г. се извършват непрекъснати измервания на емисии на вредни вещества на изпускащо устройство №1 към който са свързани 5 броя водогрейни котли. Представят се месечни доклади в РИОСВ – София.

- съгласно Условие 9.6.7.6. от КР са направени две периодични измервания през 2008г.: на ВК№3, №4 и №5 на 13.02.2008г.; ПК№2 на 10.04.2008г.;

ВК№1 и ПК№ 2  на 29.10.2008г. от фирма “Пехливанов инженеринг”

• Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга – няма констатирани несъответствия за непрекъснатите и периодични измервания

- Брой     емисионни     измервания – денонощни измервания на СНИ и две периодични измервания -  няма установени     несъответствия

- Резултати  от  прилагане   на  инструкциите  за  оценка  за  наличието   на  източници  на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката – няма наличие на такива емисии

- съгласно Условие 15.5. от КР – няма емисии превишаващи нормите.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води Емисиите от инсталацията се докладват във вида, определен с таблица 3 от Приложение 1

Метод на изчисление: ср.конц.(мг/л)*дебит.(л/г) / 106= кг/г

Т.к  се зауства смесен поток, включващ и производствените отпадъчни води, докладването се извършва в частта за производствени отпадъчни води.

През 2008г. бяха извършени :

- 2бр. измервания на следните параметри на отпадни води смесен поток:

| Параметър | Честота на мониторинга |
| --- | --- |
| Количество на заустваните отпадъчни води | При взимане на проба |
| рН | Два пъти годишно |
| Неразтворени вещества | Два пъти годишно |
| Нефтопродукти | Два пъти годишно |
| Желязо/общо/ | Два пъти годишно |
| Мед | Два пъти годишно |
| Хром (тривалентен) | Два пъти годишно |
| Хром (шествалентен) | Два пъти годишно |
| Цинк | Два пъти годишно |

от фирма “Евротест-контрол”АД на 04.04. и 31.10.2008г. Протоколите са представени с настоящия ГД.

Според протоколите от изпитване се констатира, че няма превишение на допустимите концентрации на замърсяващи вещества.

- Ежедневни измервания на следните параметри

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинга | Вид на оборудването за мониторинг | Резервно части за пречиствателното съоръжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мазутен сепаратор- изход |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | 500 mg/dm3 | Ежедневно на вход и изход от мазутен сепаратор | Фотометричен анализ | Според специ-фиката на оборудването |
| Двустепенен мазутен сепаратор към ППС- изход |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | 310 mg/dm3 | На всеки 4 часа при работа на съоръжението | Фотометричен анализ | Според спецификата на оборудването |
| рН | 6,5÷9 | На всеки 4 часа при работа на съоръжението | рН-метър | Според спецификата на оборудването |
| Камери за неутрализация- 2 бр. - изход |  |  |  |  |
| рН | 6,5÷9 | На всеки 4 часа при работа на съоръжението | рН-метър | Според спецификата на оборудването |

Не са констатирани несъответствия на измерените стойности на рН и концентрациите на нефтопродукти.

|  | Мазутен сепаратор |  | 2 Мазутен сепаратор |  | Камери неутрализ. |  | Градски колектор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месец |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | рН | нефтпр. | рН | нефтпр. | рН | нефтпр. | рН | нефтпр. |
| I | 7.50 | 13.60 | 7.82 | 4.32 | / | / | 7.11 | 0.88 |
| II | 7.81 | 25.41 | 7.91 | 8.63 | / | / | 7.82 | 0.79 |
| III | 7.52 | 7.89 | 7.78 | 7.60 | / | / | 8.02 | 1.27 |
| IV | 7.95 | 9.56 | 7.98 | 3.25 | / | / | 8.05 | 0.86 |
| V | 7.53 | 21.35 | 8.00 | 8.53 | / | / | 8.00 | 1.96 |
| VI | 8.00 | 11.02 | 8.00 | 5.56 | / | / | 8.00 | 0.06 |
| VII | 7.85 | 7.78 | 7.90 | 6.53 | / | / | 8.18 | 0.95 |
| VIII | / | / | 8.00 | 2.45 | / | / | 7.66 | 1.30 |
| IX | 8.00 | 32.56 | 7.90 | 1.46 | / | / | 7.55 | 1.33 |
| X | 7.85 | 7.89 | 8.00 | 3.45 | / | / | 7.95 | 0.51 |
| XI | 7.95 | 9.15 | 7.90 | 4.32 | / | / | 8.11 | 0.20 |
| XII | 7.86 | 12.50 | 7.90 | 7.13 | / | / | 8.09 | 0,80 |
| Норми | / | 500 | 6,5 - 9 | < 15 | 6,5 - 9 | / | 6,5 - 9 | < 15 |
|  |  | mg/dm3 |  | mg/dm3 |  |  |  | mg/dm3 |

- съгласно Условие 10.5.2. от КР – при ежедневните проверки на контролираните параметри няма установени несъответствия.

- съгласно Условие 10.5.4. от КР – при извършените проверки съгласно инструкция по Условие 10.1.3.2 няма установени несъответствия.

- съгласно Условие 10.5.5. от КР – при ежедневните проверки от експлоатационния персонал няма установени течове и нарушение на канализационната мрежа.

4.4. Управление на отпадъците

Информация за отпадъците е докладвана във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

През изтеклата година са  предадени извън площадката :

- Излезли от употреба гуми (код: 16 01 03) на фирма “Златна панега цемент” (с договор) за последващо третиране – 1,750т.

- Облицовъчни и огнеупорни материали (код: 16 11 06) на фирма “ Софинвест “ ЕООД (с договор) за последващо третиране – 1,170т.

- Наситени или отработени йонообменни смоли (код: 19 09 05) на фирма “ Софинвест “ ЕООД (с договор) за последващо третиране – 0,300т.

- Изолационни материали (код: 17 06 04)  на фирма “ Софинвест “ ЕООД (с договор) за последващо третиране – 0,530т.

- Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите (код: 17 09 04) на  фирма “ Софинвест “ ЕООД за последващо третиране – 293,2 т.

- Смесени битови отпадъци (код: 20 03 01)   на  фирма “ Чистота София“ АД и БКС “Надежда”за последващо третиране -   12 т.

- Резултати   от   оценката   на   съответствието   на   количествата   образувани   отпадъци   с определените    в    КР    количества –  няма несъответствие.

- Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното – от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия

- Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително – Отпадъци с кодове: 17 06 01-Изолационни материали, съдържащи азбест; 17 02 02- Стъкло; 20 01 01- Хартия и картон - превишават сроковете за временно съхранение, поради липса на информация за  лицензирани фирми за последващо третиране. На изпратено запитване до МОСВ – вх. №26-00-126/17.01.2008г. за фирми с валидни разрешителни за дейности с отпадъци отговор няма.

- Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното - от извършените 4 бр. проверки не бяха установени несъответствия .

По Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Люлин” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.  Няма установени несъответствия.

По Условие 11.9.2. Информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в Таблица 4 от Приложение 1.

4.5.  Шум

- няма жалби от живущи около площадката

- през изтеклата отчетна година са извършени наблюдения на общата звукова мощност и нива на звуково налягане на площадката. Измерването е извършено на 22.02.2008 г. от регионална лаборатория към ИАОС - София. Информация за наблюдението е докладвана в Таблица 6 от Приложение 1. Протоколите са представени с настоящия ГД.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Почви

- съгласно Условие 13.11.3. от КР са определени 6 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите. Разположението им е приложено към предходния  ГДОС .

- съгласно Условие 13.12.7. от КР е извършен анализ на 6 бр. проби на почва от  28.05.2008г. до 25.06.2008г. от фирма „Евротест-контрол”. Информация за наблюдението е докладвана в Таблица 8 от Приложение 1. Протокол от измерването е приложен към  настоящия ГД.

- съгласно Условие 13.6. от КР са обозначени местата на план ,за извършване на товаро-разтоварни дейности, които биха довели до течове. Плана е приложен към ГДОС за 2005г..

Подземни води

- съгласно Условие 13.9.1.1. от КР – бяха изградени 2бр. пунктове за мониторинг на подземни води . Разположението на точките за мониторинг са обозначени на плана на площадката . Плана е приложен към миналогодишния доклад в три екземпляра.

- съгласно Условие 13.9.2. от КР –  през месец април  2008г. беше извършен анализ на вода от  два наблюдателни  сондажа , като няма превишаване на стойностите на екологичния праг. Протоколите са приложени с настоящия ГД.

Информацията е докладвана във формата на Таблица 7 от Приложение 1.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

- През 2006г. беше изградена и пусната в работа система за непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества  в отпадъчните газове, изпускани от изпускащо устройство №1 – в изпълнение на Условие 9.6.1. от КР

- Резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива са снабдени  със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване. Обваловките на резервоарите са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най- големия резервоар. Обваловката на резервоарите за съхранение на разсол беше увеличена до необходимото ниво. Следователно са изпълнени Условия 8.3.4.2., 8.3.4.3. и 8.3.4.4.

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

- Няма взето от оператора/собственика на инсталацията решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях.

- По условие 16.7. – През 2008г. резервоар №5 е демонтиран с прилежащите му тръбопроводи за изключване на бъдещо възобновяване на дейността.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1	Аварии

- Няма възникали авариини ситуации

7.2	Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  за  които е издадено КР.

- Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР (миризми, шум, води, въздух и др.)

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително №36/2005г. на “Топлофикация София”ЕАД, обект ОЦ”Люлин”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: 								Дата: 09.03.2009г.

Име на подписващия: инж. Ангел Симеонов

Длъжност в организацията: Директор ТР”Люлин”

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  | CAS номер | Замърсител |  | във въздух (колона 1а) |  |  |  | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kg/год. |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |  |  |
|  | 1# |  |  | 74-82-8 | Метан (СН4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# |  |  | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) |  | - ( 21558 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3# |  |  | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) |  | 119,173 милиона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4# |  |  |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5# |  |  | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6# |  |  | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7# |  |  |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8# |  |  |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) |  | 152752 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9# |  |  |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10# |  |  | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  |  |  | Серни оксиди (SOX/SO2) |  | - (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  |  |  | Общ азот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ш |  |  |  | Общ фосфор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  |  |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  |  |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  |  | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  |  | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  | CAS номер | Замърсител |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | във въздух (колона 1а) |  | във води (колона 1Ь) |  |  | в почва (колона 1с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |  |  |
|  | Ш |  |  | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  |  |  | - (8.74) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20# |  |  | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) |  |  |  | - (6,12) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21# |  |  | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22# |  |  | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23# |  |  | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24# |  |  | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  |  |  | - (1,48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  |  | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 |  |  | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 |  |  | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 |  |  | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 |  |  | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 |  |  | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 |  |  | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34# |  |  | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 35# |  |  | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  | CAS номер | Замърсител |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | във въздух (колона 1а) |  | във води (колона 1Ь) |  |  | в почва (колона 1с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |  |  |
|  | 36 |  |  | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 |  |  | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 |  |  | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 |  |  | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40# |  |  |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 |  |  | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42# |  |  | 118-74-1 | Хе кс ахлор бензол (НСВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43# |  |  | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 |  |  | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хе кс ахлор цикл о хе кс ан (НСН) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 |  |  | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 |  |  | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47# |  |  |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 |  |  | 608-93-5 | Пентахлор бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49# |  |  | 87-86-5 | Пентахлор фенол (РСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 |  |  | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52# |  |  | 127-18-4 | Тетр ахлор етиле н (PER) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  | CAS номер | Замърсител |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | във въздух (колона 1а) |  | във води (колона 1Ь) |  |  | в почва (колона 1с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |  |  |
|  | 53# |  |  | 56-23-5 | Тетр ахлор метан (ТСМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54# |  |  | 2002г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55# |  |  | 71-55-6 | 1, 1, 1-трихлоретан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 |  |  | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57# |  |  | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58# |  |  | 67-66-3 | Трихлоро метан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 |  |  | 8001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 |  |  | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62# |  |  | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63# |  |  |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  |  |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 |  |  | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 |  |  | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 |  |  | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 |  |  | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 69# |  |  |  | Съединения на Organotin (като общ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № |  |  | CAS номер | Замърсител |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) |  | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | във въздух (колона 1а) |  | във води (колона 1Ь) |  |  | в почва (колона 1с) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  | Kg/год. | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Sn) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71# |  |  | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72# |  |  |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 |  |  | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  |  |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  |  |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76# |  |  |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 |  |  | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 |  |  | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 79# |  |  |  | Хлориди (като общ С1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80# |  |  |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 |  |  | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 82# |  |  |  | Цианиди (като общ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | CAS номер |  |  | Замърсител |  | Емисионни прагове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (колона!) Праг за Ппаг ™ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пренос на производство, |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | във въздух |  | във води |  | в почва замърсители обработка или |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (колона 1а) |  | (колона 1Ь) |  | (колона 1с) |  | извън площ. |  | употреба |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (колона 2) |  | (колона 3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  | Kg/год. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8Ч# |  |  |  |  |  | Флуориди (като общ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | F) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Флуор и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84# |  |  |  |  |  | неорганични |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | съединения (като |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | HF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8S# |  | 74-90-8 |  |  |  | Циановодород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (HCN) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Фини прахови час- |  | _ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86# |  |  |  |  |  | тици <10um |  | (0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (РМ10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Изпускащо устройство №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| януари |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 10.94 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 79.77 | - | непрекъснат | 100% |
| февруари |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 27.17 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 84.82 | - | непрекъснат | 100% |
| март |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 3.53 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 52.45 | - | непрекъснат | 100% |
| април |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 1.85 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 47.86 | - | непрекъснат | 100% |
| май |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 1.95 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 51.14 | - | непрекъснат | 100% |
| юни |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0.87 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 43.29 | - | непрекъснат | 100% |
| юли |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 0.18 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 46.65 | - | непрекъснат | 100% |
| август |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 2.10 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 47.71 | - | непрекъснат | 100% |
| септември |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 1.37 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 46.45 | - | непрекъснат | 100% |
| октомври |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 1.50 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 48.69 | - | непрекъснат | 100% |
| ноември |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 7.61 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 83.59 | - | непрекъснат | 100% |
| декември |  |  |  |  |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | 1.46 | - | непрекъснат | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 200 | 79.91 | - | непрекъснат | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №3 - Извършено измерване на 10.04.2008г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 88 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №3 - Извършено измерване на 29.10.2008г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 131 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №1/ВК3/- Извършено измерване на 13.02.2008г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 78.6 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №1/ВК4/- Извършено измерване на 13.02.2008г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 128 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №1/ВК5/- Извършено измерване на 13.02.2008г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | 132.3 | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Изпускащо устройство №1/ВК1/- Извършено измерване на 29.10.2008г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| NOx | mg/Nm3 | 350 | - | - | на шест месеца | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | на шест месеца | 100% |
| Други** | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг Април 2008 | Резултати от мониторинг Октомври 2008 2007 | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желязо | mg/dm3 | 10 | 0,145 | 0,232 | Два пъти годишно | Да |
| Мед | mg/dm3 | 2 | 0,006 | 0,008 | Два пъти годишно | Да |
| Хром 3+ | mg/dm3 | 2,5 | 0,01 | 0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Хром 6+ | mg/dm3 | 0,5 | 0,01 | 0,01 | Два пъти годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | 0,015 | 0,019 | Два пъти годишно | Да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 650 100 200 000 |  | 239,5 9,97 87 419 | - | Да |
| рН | - | 6,5 - 9,0 | 8,09 | 7,98 | Два пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 400 | 12,60 | 23,10 | Два пъти годишно | Да |
| БПК | - | - | 33.8 | 10.4 | - | - |
| ХПК | - | - | 60 | 14 | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,144 | 0,220 | Два пъти годишно | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР (t) | Реално измерено (t) | Количества определени сКР (t/MWh) | Реално измерено (t/MWh) |  |  |  |
| Увлечена летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 0,2 | 0.000 | 15х10-8 | 0 | 1 | - | Да |
| Нехлорирани мото-рни, смазочни масла за зъбни предавки на мин. основа | 13 02 05* | 0,03 | 0.000 | 3х10-8 | 0 | 5 | - | Да |
| Нехлорир. изо-лационни и топло-предаващи масла на мин. основа | 13 03 07* | 0,15 | 0.000 | 15х10-8 | 0 | 6 | - | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 1,2 | 0,000 | 1,4х10-6 | 0 | 24 | - | Да |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03* | 0,3 | 0.000 | 2,8х10-6 | 0 | 7 | - | Да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 5 | 0.000 | - | - | 8 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,2 | 0,000 | - | - | 10 | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 9,6 m3/г | 0.000 | - | - | 11 | - | Да |
| Асфалтови смеси, съдърж. Камено-въглен катран | 17 03 01* | 1 | 0.000 | - | - | 14 | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 1 | 0.000 | - | - | 15 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,07 | 0,03995 | - | - | 22 | - | Да |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли | 10 01 23 | 0.1 | 0.000 | 0,08х10-6 | 0 | 2 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.6 | 0,000 | - | - | 3 | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0.02 | 0.000 | - | - | 4 | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0.5 | 0,000 | - | - | 9 | - | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от немета-лургични процеси | 16 11 06 | 6 | 0,650 | 0,13х10-6 | 0,11х10-7 | 12 | ТЕЦ”София” | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 2 | 0.000 | - | - | 20 | - | Да |
| Желязо и стомана | 19 10 01 | 150 | 2,500 | - | - | 19 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 4,5 | 0.000 | - | - | 18 | ТЕЦ”София” | Да |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,06 | 0,000 | - | - | 13 | - | Да |
| Изолационни мате-риали, различни от упоменатите | 17 06 04 | 1 | 0,100 | - | - | 16 | ТЕЦ”София” | Да |
| Смесени отпадъци от строит. и събаряне, различни | 17 09 04 | 1200 | 293,000 | - | - | 17 | ТЕЦ”София” | Да |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,12 | 0.000 | - | - | 21 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 15 | 12,000 | - | - | 23 | - | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

|  |  |  |  | Име на външната |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фирмата |  |
|  |  |  |  | извършваща |  |
|  |  |  |  | операцията по |  |
|  |  | Оползотворяване | Обезвреждане на | оползотворяване/ |  |
| Отпадък | Код | на площадката | площадката | обезвреждане | Съответствие |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | - | - | “Златна панега” | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали | 16 11 06 | - | - | “Софинвест” | Да |
| Неситени или отработени смоли | 19 09 05 | - | - | “Софинвест” | Да |
| Изолационни материали | 17 06 04 | - | - | “Софинвест” | Да |
| Смесени от строителство | 17 09 04 | - | - | “ЕТ Изгрев Диана” | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 от приложената схема | 62,8 | деня | Да |
| №7 от приложената схема | 63,7 | деня | Да |
| №8 от приложената схема | 69,1 | деня | Да |
| №9 от приложената схема | 66,6 | деня | Да |
| №10 от приложената схема | 63,7 | деня | Да |

Ниво на обща звукова мощност – 119,2 dB(A)

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР µg/l | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Мониторингов кладенец №1 | - | 5.9 | Веднъж годишно | Да |
| Температура | Мониторингов кладенец №1 | - | 13.6 | Веднъж годишно | Да |
| Водороден показател | Мониторингов кладенец №1 | - | 7.94 | Веднъж годишно | Да |
| Разтворен кислород | Мониторингов кладенец №1 | - | 6200 | Веднъж годишно | Да |
| Мед | Мониторингов кладенец №1 | 30 | 7 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | Мониторингов кладенец №1 | 50 | 4 | Веднъж годишно | Да |
| Хром | Мониторингов кладенец №1 | 5 | 3.4 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | Мониторингов кладенец №1 | 30 | 10 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | Мониторингов кладенец №1 | 200 | 9.4 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | Мониторингов кладенец №1 | 50 | 40 | Веднъж годишно | Да |
| Водно ниво | Мониторингов кладенец №2 | - | 6.1 | Веднъж годишно | Да |
| Температура | Мониторингов кладенец №2 | - | 13.8 | Веднъж годишно | Да |
| Водороден показател | Мониторингов кладенец №2 | - | 7.79 | Веднъж годишно | Да |
| Разтворен кислород | Мониторингов кладенец №2 | - | 5600 | Веднъж годишно | Да |
| Мед | Мониторингов кладенец №2 | 30 | 12 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | Мониторингов кладенец №2 | 50 | 4 | Веднъж годишно | Да |
| Хром | Мониторингов кладенец №2 | 5 | 1 | Веднъж годишно | Да |
| Олово | Мониторингов кладенец №2 | 30 | 10 | Веднъж годишно | Да |
| Цинк | Мониторингов кладенец №2 | 200 | 111 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | Мониторингов кладенец №2 | 50 | 30 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация (базово състояние), съгласно КР (mg/kg) | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.94 | МП 1 | 8.44 | На 3 години | Да |
| Натрий | 8665 | МП 1 | 8909 | На 3 години | Да |
| Цинк | 113 | МП 1 | 89 | На 3 години | Да |
| Мед | 65 | МП 1 | 67 | На 3 години | Да |
| Общо желязо | 4.6 | МП 1 | 4.36 | На 3 години | Да |
| Хром | 45 | МП 1 | 71 | На 3 години | Да |
| Олово | 65 | МП 1 | 66 | На 3 години | Да |
| Водоразтворими соли | 0.35 | МП 1 | 0.37 | На 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 22.73 | МП 1 | 15.89 | На 3 години | Да |
| pH | 8.08 | МП 2 | 8.28 | На 3 години | Да |
| Натрий | 11187 | МП 2 | 16005 | На 3 години | Да |
| Цинк | 121 | МП 2 | 51 | На 3 години | Да |
| Мед | 60 | МП 2 | 32 | На 3 години | Да |
| Общо желязо | 3.6 | МП 2 | 2.24 | На 3 години | Да |
| Хром | 60 | МП 2 | 54 | На 3 години | Да |
| Олово | 71 | МП 2 | 55 | На 3 години | Да |
| Водоразтворими соли | 0.48 | МП 2 | 0.88 | На 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 72.70 | МП 2 | 18.36 | На 3 години | Да |
| pH | 8.94 | МП 3 | 8.19 | На 3 години | Да |
| Натрий | 9209 | МП 3 | 10325 | На 3 години | Да |
| Цинк | 82 | МП 3 | 81 | На 3 години | Да |
| Мед | 58 | МП 3 | 65 | На 3 години | Да |
| Общо желязо | 4.69 | МП 3 | 4.18 | На 3 години | Да |
| Хром | 74 | МП 3 | 54 | На 3 години | Да |
| Олово | 41 | МП 3 | 30 | На 3 години | Да |
| Водоразтворими соли | 0.36 | МП 3 | 0.43 | На 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 33.95 | МП 3 | 8.9 | На 3 години | Да |
| pH | 8.24 | МП 4 | 8.19 | На 3 години | Да |
| Натрий | 7973 | МП 4 | 10658 | На 3 години | Да |
| Цинк | 345 | МП 4 | 92 | На 3 години | Да |
| Мед | 60 | МП 4 | 66 | На 3 години | Да |
| Общо желязо | 3.98 | МП 4 | 3.52 | На 3 години | Да |
| Хром | 63 | МП 4 | 44 | На 3 години | Да |
| Олово | 190 | МП 4 | 29 | На 3 години | Да |
| Водоразтворими соли | 0.35 | МП 4 | 0.72 | На 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 49.02 | МП 4 | 12.23 | На 3 години | Да |
| pH | 7.42 | МП 5 | 7.55 | На 3 години | Да |
| Натрий | 10083 | МП 5 | 11160 | На 3 години | Да |
| Цинк | 85 | МП 5 | 83 | На 3 години | Да |
| Мед | 60 | МП 5 | 64 | На 3 години | Да |
| Общо желязо | 4.50 | МП 5 | 3.85 | На 3 години | Да |
| Хром | 33 | МП 5 | 36 | На 3 години | Да |
| Олово | 30 | МП 5 | 30 | На 3 години | Да |
| Водоразтворими соли | 0.33 | МП 5 | 0.79 | На 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 31.74 | МП 5 | 17.97 | На 3 години | Да |
| pH | 9.24 | МП 6 | 9.39 | На 3 години | Да |
| Натрий | 9317 | МП 6 | 10410 | На 3 години | Да |
| Цинк | 80 | МП 6 | 137 | На 3 години | Да |
| Мед | 60 | МП 6 | 68 | На 3 години | Да |
| Общо желязо | 5.04 | МП 6 | 5.04 | На 3 години | Да |
| Хром | 126 | МП 6 | 338 | На 3 години | Да |
| Олово | 28 | МП 6 | 27 | На 3 години | Да |
| Водоразтворими соли | 0.25 | МП 6 | 0.74 | На 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 34.77 | МП 6 | 21.50 | На 3 години | Да |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма регистрирани аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР