ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КОМПЛЕКСНО

РАЗРЕШИТЕЛНО  №44/2005

за 2007 г.

(коригиран)

Май 2008 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	3

2.	Система за управление на околната среда	7

3.	Използване на ресурси	9

3.1.	Използване на вода	9

3.2.	Използване на енергия	11

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	12

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	14

4.	ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	15

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR	15

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.	15

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	18

4.4.	Управление на отпадъците	19

4.5.	Шум	21

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	21

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	22

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	26

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	26

7.1.	Аварии	26

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани  с  дейността  на инсталациите, за  които е издадено КР	26

8.	Подписване на годишния доклад	26

Приложения	28

Таблица 1. Изпускания по PRTR	28

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух	28

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация	29

Таблица 4 .Образуване на отпадъци	41

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	45

Таблица 6. Шумови емисии	45

Таблица 7. Опазване на подземните води	46

Таблица 8. Опазване на почви	47

Таблица 9. Аварийни ситуации	48

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с деЙността на инсталациите, за която е предоставено КР	48

# Увод

  - Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР)

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия - парогенератори тип ТП 47 - 2бр с единична топлинна мощност 165 MW.

2. Електролизерна станция за производство на водород

  - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

“ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов е разположен в землището на гр.Свищов, община Свищов, област В. Търново.

"ТЕЦ Свилоза"АД,

Западна индустриална зона

5253 гр. Свищов

- Регистрационния номер на КР

Комплексно разрешително:  №44/2005 г.

- Дата на подписване на КР

20.05.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР

12.06.2005 г.

- Оператора  на  инсталацията/ите,  като  се  посочва  конкретно  кой  е  притежател  на разрешителното

ТЕЦ “Свилоза” АД

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

тел. 0631/41531

факс: 0631/ 45271

e-mail: tec@svilosa.bg

- Лице за контакти

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

Тоня Костова Мънзарова – Еколог

тел. 0888691314/212

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в

инсталацията/инсталациите

“ТЕЦ Свилоза” АД произвежда топло и електроенергия за задоволяване нуждите на “Свилоза” АД. Излишъкът от произведената електроенергия продава на "НЕК"АД.

ТЕЦ е проектирана за изгаряне на висококачествени въглища внос от Украйна. Това й дава известно предимство пред други подобни топлофикационни мощности, изградени за работа с твърдо гориво. Качествените показатели на използваната суровина са много добри, което гарантира по-малко отрицателно въздействие на дейността на ТЕЦ върху компонентите на околната среда - въздух, води и почви. По-ниско е съдържанието на сяра, пепел и летливи вещества във вносните въглища. Те практически не съдържат тежки метали, хлор и други опасни вещества.

За по-пълно използване на потенциалната енергия на генерираната пара, в централата работят две топлофикационни парни турбини, които превръщат тази енергия в топло и електроенергия. Произведената топло и електроенергия задоволява потребностите на “Свилоза” АД, а излишъкът от електроенергия се продава на "НЕК"АД. По този начин се повишава енергийната ефективност на ТЕЦ.

Нормално работят два котлоагрегата при монтирани 4 броя. През летния период /април-октомври/ един котлоагрегат задоволява енергийните нужди на “Свилоза” АД. Това създава добри възможности за оптимално натоварване на ТЕЦ и свързаните с него енергийни показатели и минимално въздействие върху околната среда. При оптимално натоварване на производствените мощности много по-ефективно се контролират и емисиите на замърсители във въздуха, водите и почвите. Централата в момента разполага с достатъчно резервна мощност, за да може да изолира отделен апарат, машина или агрегат, ако той не може да работи задоволително, има пропуски и се нуждае спешно от ремонт. Всички пропуски по вода, пара, димни газове и други своевременно се отстраняват, преди тяхното въздействие върху околната среда да е станало необратимо.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

| № | Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет | Капацитет 2007 г. | Производство за 2007 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с единична топлинна мощност 165 MW - 2бр. | 1.1 | 330 MW | 184 MW | 1571251 MW/h |
| 2. | Електролизерна станция за производство на водород | 4.2 а | 4 Nm3/h | 3.2 Nm3/h | 2995 Nm3 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В структурата на управление на "ТЕЦ Свилоза" АД, Директор направление „Производствена дейност” отговаря персонално за опазването на околната среда.

Еколог съвместно с Производствено технологичен отдел (ПТО) следи всички технологични и технически показатели, които са свързани с намаляване влиянието на оператора върху околната среда.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова Дирекция – Дунавски район гр. Плевен

# Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Поради настъпили промени през 2007 г. са актуализирани списъците на персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

- Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвят годишни програми, в зависимост от определените потребности. Програмите се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата.

- Обмен на информация

Изготвената актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт са актуалзирани.  Информацията е достъпна за всички служители.

Актуалният списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи) също е актуалзиран.

- Документиране

Списъкът с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията се актуализира своевременно при промяна на нормативната уредба.

През 2007 г. настъпиха промени в наименованията на длъжностите, както и на служителите, които са отговорни, поради което се наложи актуализиране на всички налични инструкции. Актуалния списък се съхранява на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

Прилага се инструкцията за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани от разрешителното се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, установяване на причините за допуснати несъответствия и предпиемане на коригиращи действия.

Резултатите от мониторинг по отделните компоненти се документират според инструкциите за всеки компонент. Посочват се допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През 2007 г. не имало аварии на технологичното/пречиствателното оборудване, както и аварийни ситуации, които да застрашават околната среда и здравето на хората.

През 2007 г. са проведени ежемесечни противоаварийни тренировки с оперативния персонал според изготвените годишни планове.

Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване на авариите.

Правени са редовни проверки на средствата за лична защита и не са установени причини, поради които да не могат да изпълняват защитните си функции.

Ежемесечно се провеждат противоаварийни и противопожарни тренировки. Периодично (не по-рядко от веднъж на всяко тримесечие) се проверява изправността и годността на пожарогасителите и при необходимост своевременно се зареждат.

Списъкът на персонала и техните тел. номера и адреси, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии е актуализиран.

- Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват. При установяване на несъответствия се обясняват причините и се предприемат коригиращи действия.

- Докладване

„ТЕЦ Свилоза” АД предоставя при поискване от компетентните органи всяка допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

- Актуализация на СУОС

Не са правени постъпки за актуализиране на КР и следователно и на СУОС.

# Използване на ресурси

# Използване на вода

Таблица 3.1 (по Условие 8.1.8.1. от КР)

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт |  |  | Съответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия - парогенератори тип ТП 47 - 2бр с единична топлинна мощност 165 MW. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземни води | Няма норма | 0,1011 m3/MWh | - | 0,1186 | 0,0555 | 0,0136 | Не | Да | Да |
| Повърхностни води | Няма норма | 45,2 m3/MWh | - | 50,7 | 49,8 | 33,9 | Не | Не | Да |
| 2. Електролизерна станция за производство на водород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подземни води | - | 0,5 m3/Nm3 | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Да | Да | Да |
| Повърхностни води | - | 1 m3/Nm3 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Да | Да | Да |

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.8.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.8.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.7.1 и 8.1.7.2. всеки месец се отчитат показанията на водомерите, като се записват в предварително определен дневник. Отдел ПТО на база показанията на водомерите отчита месечните и годишните разходи на отделните водни потоци и общия разход на води на площадката, а също месечните и годишни разходи на вода за единица продукция. Прави се оценка на съответствието между действителните разходи на води и заложените в КР за всеки месец. За 2007 г. е наблюдавано 1 отклонение от нормите за ГИ за количествата повърхностни води на единица продукт, но няма превишение в количеството за годината. Няма превишения и на консумираните количества подземни води. При консумацията на вода от Електролизерна станция за производство на водород не са наблюдавани отклонения. |
| Условие 8.1.8.4. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.6 да се включва като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.6 проверка за техническото състояние на водопроводите, спирателна арматура, фланцови връзки и предпазни средства по отделните технологични линии. След извършване на проверката се докладва на зам. н-к цех Ремонтен за резултатите от проверката и ги описва в журнал за “Техническото състояние на водопроводната мрежа”. Зам. н-к цех Ремонтен въз основа на резултатите от направената проверка прави оценка за техническото състояние на водопроводната мрежа и докладва на Главния механик. Един път месечно под ръководството на зам. н-к цех Ремонтен отговорника по ремонта и работник от арматурна бригада извършват проверка на водопроводната мрежа с апарат за откриване на повреди за откриване на скрити течове. Ежеседмично определени от зам. н-к цех Ремонтен работници извършват визуална проверка на водопроводната мрежа. След извършване на проверката работника докладва на зам. н-к цех Ремонтен за открити течове. Зам. н-к цех Ремонтен установява теча на място, идентифицира го и го записва в журнал за “Техническото състояние на водопроводната мрежа” и докладва на Гл. Механик. Зам. н-к цех Ремонтен след съгласуване с Главен механик дава разпореждане за ограничаване на повредения участък. След спиране на теча и разкриване на повредения участък чрез оглед или УЗД извършен от представители на Ремонтен цех се установява причината за възникване на повредата и техническото състояние на повредения участък. През 2007 г. са констатирани предимно малки повреди във водопровода в административните сгради, които са отстранени своевременно. |

# Използване на енергия

Таблица 3.2. (по Условие 8.2.6.1)

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт |  |  | Съответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с топлинна мощност 165 MW - 2бр |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергия | 0,065 (MWh/MWh) | 0,072 | 0,071 | 0,070 | Не | Не | Не |
| Топлоенергия | 0,087 (МWh/MWh) | 0,084 | 0,0867 | 0,076 | Да | Да | Да |
| 2. Електролизерна станция за производство на водород |  |  |  |  |  |  |  |
| Електроенергия | 10 kW/Nm3 | 9,7 | 7,05 | 6,8 | Да | Да | Да |
| Топлоенергия | Няма норма в КР | - | - | - | - | - | - |

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвани електроенергия и топлоенергия, изразени като: - Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталациите по Условие № 2, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от изпълнението на Условие 8.2.3, както и резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.5.2 и Условие 8.2.4 в това число причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия | Процесите/оборудването, които са основни консуматори на топло- и електроенергия са определени в Инструкцията към Условие 8.2.3.1. – най-големите консуматори на ел.и топлоенергия в ТЕЦ са: - Основни консуматори на електроенергия: - Електропитателни помпи – 5 броя с ел.мощност на двигателя на всяка една 2000kW; - Барабанно-топкови мелници – по 2 броя на всеки парогенератор с единична мощност 500kV; - Димни вентилатори – по 2 броя на всеки парогенератор с единична мощност 400 kV; - Въздушни вентилатори – по 2 броя на всеки парогенератор с единична мощност – 400 kV; - Циркулационни помпи – 4 броя с единична мощност – 360kV; - Мрежови помпи на БУ1 и БУ2 с единична мощност 320kV и 500kV; - Електрофилтри – по два броя на всеки парогенератор и др. - Основни консуматори на топлоенергия: - Регенеративна система на всеки турбогенератор с 3броя ПВН, 4броя ПНН, 3броя ДВН, 2броя ДНН и др.; - БУ-1 с 2броя ОБ и 2броя ВБ; - БУ-2 с 2броя ОБ и 1брой ВБ; - Калорифери на парогенераторите и др. Периодичната месечна оценка на количествата консумирана електро- и топлоенергия на ТЕЦ по Инструкцията по Условие 8.2.5.2. показва несъответствия в нормите за ел.енергия за единица продукт за ГИ – 6 броя, както и в годишното количество. Причините за несъответствията са намалената натовареност на съоръженията и по-ниското производство на електро- и топлоенергия. В количеството консумирана топлоенергия/единица продукт за ГИ както и в консумираната ел.енергия/единица продукт за Електролизерна станция няма отклонения. За откриване на неизправност на топлопреносната мрежа (Условие 8.2.4.) дежурния оперативен персонал ежедневно, прави оглед на съоръженията и тръбопроводите. При забелязване на неизправност и нередности, веднага осведомява Ст.оператора (Н-к смяната).; Ст.оператора (Н-к смяната) е длъжен на място да се запознае с проблема, да прецени сериозността на повредата и да вземе рационално решение за разрешаване на проблема. Записват се в дневниците за дефекти при оперативвния персонал. За 2007 г. не са констатирани нередности по топлопреносната мрежа. |

# Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт ', съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Да/не |

Не се използват суровини.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР (t/y) | Употребено годишно количество (t/y) |  |  | Съответствие |  |  | Количество за единица продукт ', съгласно КР (kg/MWh) | Количество за единица продукт (kg/MWh) |  |  | Съответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с топлинна мощност 165 MW - 2бр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сярна киселина | 600 | 537,03 | 538,5 | 558,4 | Да | Да | Да | 0,65 | 0,75 | 0,94 | 0,73 | Не | Не | Не |
| Натриева основа | 160 | 122,03 | 127,6 | 144,113 | Да | Да | Да | 0,174 | 0,175 | 0,222 | 0,191 | Не | Не | Не |
| Амонячна вода | 4 | 2,64 | 1,68 | 2,76 | Да | Да | Да | 0,004 | 0,0036 | 0,003 | 0,00 4 | Да | Да | Да |
| 2. Електролизерна станция за производство на водород |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Калиева основа | 6 | 5,8 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Няма норма | - | - | - | - | - | - |
| Азот | 0,02 Nm3/Nm3 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | Да | Да | Да | Няма норма | - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Употребено годишно |  |  | Съответствие |  |  | Количество за единица продукт ', съгласно КР | Количество за единица продукт |  |  | Съответствие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. |
| Въглища | 350 000 t | 230 780 | 165 460 | 248 181 | Да | Да | Да | 0,304 t/MWh | 0,32 | 0,280 | 0,321 | Не | Да | Не |
| Котелно гориво (мазут) | 800 t | 381 275 | 154 735 | 457 807 | Да | Да | Да | 0,65 kg/MWh | 0,53 | 0,27 | 0,67 | Да | Да | Не |
| Промишлено гориво - течно | 50 t | 32 700 | 45 302 | 38 103 | Да | Да | Да | 0,04 kg/MWh | 0,04 | 0,09 | 0,10 | Да | Не | Не |

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС годишната употреба на единица продукт на контролираните по Условия 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2 спомагателни материали и горива. | Посочени са в Таблица 3.3.2 и 3.3.3 от ГДОС. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, информация за установените по Условие 8.3.2.2 несъответствия и предприетите действия за тяхното отстраняване. | За 2007 г. не са установени несъответствия в употребеното годишно количество съгласно КР, но в количествата на употребените спомагателните материали и горива за единица продукт са констатирани следните несъответствия в месечните разходни норми, както и в годишното: - за сярна киселина - 9 бр. - за натриева основа -7 бр. - за въглища - 8 бр. - за мазут – 3 бр. - за промишлено гориво - 3 бр Причините за тези несъответствия за намаленото производство електро- и топлоенергия. Превишенията за промишленото гориво и мазут е в следствие на принудителното спиране на „ТЕЦ Свилоза” през месец ноември, поради недостиг на въглища. Причините за несъответствията в количествата на спомагателните материали е поради по-лошите качества на използваните води и невръщането на кондензат от консуматорите на топлоенергия с топлоносител пара. |

# Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно условия 8.3.4.3., 8.3.4.4, 8.3.4.7., 8.3.4.8, 8.3.4.9 включващи: - брой на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите корективни действия. | В изпълнение на Условие 8.3.4.3 Оперативния дежурен персонал съгласно длъжностните инструкции ежесменно осъществява визуален контрол за състоянието на резервоарите. Води се дневник за техническото и експлоатационното състояние. В дневника се отбелязват извършените прегледи, ремонти, почистване, пропуски от корпуса, фланците на люковете и арматурата, както и периодично дрениране на вода от придънния слой (за резервоари за гориво). Нивата на резервоарите се замерват ежедневно. Замерване на дебелините на стените на резервоарите се извършва най-малко веднъж в годината. Резултатите от замерванията за 2007 г. са представени във вид на протоколи. Не са констатирани несъответствия. Условие 8.3.4.7. Дежурния персонал чрез ежесменни обходи и огледи следи за състоянието на площадките и съоръженията за съхранение на спомагателните материали и горива. При забелязване на пропуска информират старши оператора, който записва в дневника за дефекти, информира Н-к смяна ТЕЦ и съответното цехово ръководство, което взема спешни мерки за отстраняване на пропуска. За 2007 г. не са констатирани несъответствия в състоянието на съоръженията и площадките. Условие 8.3.4.8. Ежесменно дежурния персонал съгласно експлоатационната инструкция обслужва помпите и следи за нормална и безаварийна работа. Един път месечно се измерват вибрациите на лагерите на помпите. Ст.оператора води сведение за работните часове на помпите,авариите се записват в цеховия дневник за дефекти, ремонта на съоръжението се извършва по наряд. Условие 8.3.4.9. Контролът по установяване на течове и пропуски на резервоари или обваловки за течни спомагателни материали и горива се осъществява ежесменно от дежурния оперативен персонал на съответния цех, обслужващ резервоарите. Въведен е “Дневник за аварийни ситуации с влияние върху околната среда и водите”. За 2007 г. не са констатирани течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали и горива. |

# ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Данните са определени чрез измерване и са представени в Таблица 1.

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Данните са представени в Таблица 2.

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 9.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени. | В изпълнение на инструкцията по Условие 9.1.4.2. и 9.1.5.2. се следят вторичните ток и напрежение да не превишава максималните стойности (І-етап -250mA; V2=50kV) в КР. За парогенератор №3 е изградена микропроцесорна система за управление на електрофилтъра и управлението му е възможно от командна зала на цех “Електро”, като мониторинга се извършва непрекъснато. За останалите парогенератори управлението е в помещенията на Разпределителната уредба за електрофилтрите. За следене на тяхната работа се извършва обход на място – най-малко веднъж на смяна. При обхода се следят показанията на контролните прибори, като показанията за вторичен ток и напрежение се записват в дневник на електрофилтрите и в дневника на оператор табло собствени нужди. Данните се предават на Н-к смяна ТЕЦ за анализ. При записване в дневника за дефекти се прави анализ за получения дефект, като се отразява причината за това и се включва в работа. Всеки ден данните за работата на електрофилтъра се предават в ПТО, където се прави анализ за тяхната работа през денонощието и се набелязват коригиращи действия относно работата на котлоагрегатите. Извършени са 12 проверки на състоянието на ЕФ от Еколог. За 2007 г. не са констатирани несъответствия в стойностите на контролираните параметри. |
| - Условие 9.2.4. В срок до 31.12.2007 г. притежателят на настоящото разрешително да осъществи реконструкция на електрофилтрите – внедряване на микропроцесорно управление, на котлоагрегати №1, №2 и №4 . | На 29.10.2007 г. е сключен договор №7-110 с фирма „Силвер и Ко” ООД, при което е започната реконструкцията на ЕФ към КА №1 и №4 – закупени са контролери; инженерна станция за управление; започнат е монтаж и настройка за местното управление. На електрофилтъра към КА №4 предстоят пусковите операции, когато КА се въведе в експлоатация. По време на реконструкцията на котлоагрегат №1 и котлоагрегат №4, котлоагрегат №2 е в резерв. След приключване на реконструкцията котлоагрегат №2 ще бъде изведен от резерв и пломбиран, като от 01.10.2008 г. ще започне основния му ремонт. |
| - Условие 9.2.5. В срок до 31.12.2007 г. притежателят на настоящото разрешително да изгради сероочистваща инсталация, осигуряваща спазването на нормите за допустими емисии на SO2, заложени в Таблица 9.2.1 - продължение. - Таблица 9.2.1.- продължение - Параметър; - Норми за допустими емисии до 01.01.2008г. (mg/Nm3) - кислородно съдържание 5 %; - Норми за допустими емисии от 01.01.2008г. (mg/Nm3) - кислородно съдържание 6 %. - прах; - 100; - 100. - SO2; - 1080; - 1080. - NOх; - 1200; - До 31.12.2015г.; - Oт 01.01.2016г.. - 1200; - 600. - CО; - 250; - 250. | Към настоящият момент се водят преговори с български проектантски организации за изработване на работния проект. Поради иновационният характер на технологията се наложи участието на Института по Ядрена Химия и Технология от Полша в работното проектиране, се сключиха договори за извършване на лабораторни изследвания на технологията с прибавяне на съединения съдържащи калий; за компютърно моделиране процесите в реакторната камера за електронно очистване, което ще е необходимо за оптимизиране на процесите; за разработване основите на инженеринга. Приключиха преговорите за изработване и доставка на електрофилтър за инсталация от фирма”ЕЛВО” – Полша, която единствена към момента е изработвала електрофилтър за улавяне на продуктите получавани в подобна инсталация. Фирмата очаква задание, което ще бъде предоставено от проектанта на работния проект. Към финализиране са преговорите за доставка на акселератори от фирма “ЕБ-ТЕХ” – Корея; преговаря се за кредитиране на тази доставка с Корейски финансови институции и застрахователни компании. Разностранното участие на много фирми, институти, кредитни институции в процеса на проектирането и внедряването забавя приетият график за изпълнение |
| Условие 9.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация по Условие 9.7.1 | Наблюдава се неспазване на нормите за допустимите емисии на прах. Измерените от АСИ емисии на замърсителите на атмосферния въздух са показани в графиките по-долу. Данните са средноденощните стойности на показателите. |
| Условие 9.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ. | Представени са в Таблица 1 от ГДОС. |
| Условие 9.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС за изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, както и за получените оплаквания за миризми от територията на площадката, предприетите действия за установяване на източниците им и предприетите мерки за тяхното преустановяване/ограничаване. | На територията на „ТЕЦ Свилоза” АД не са наблюдават неорганизирани емисии и миризми. |

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| - Условие 10.9.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3 и да докладва като част от съответния ГДОС за: - Брой на извършени проверките; - Установени несъответствия; - Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия | В изпълнение на инструкция по Усл. 10.1.1.2.3 се контролират стойностите на параметрите за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Табл. 10.1.1.1 и Табл.10.1.1.2. от КР чрез ежедневен мониторинг, резултатите от който се отразяват в Денонощна ведомост за анализи. Веднъж месечно се документират измерените стойности на показателите, посочват се причините за несъответствията ако има такива и коригиращите действия. При отклонения се анализира работата на пречиствателните съоръжения и се установяват причините за несъответствието. Същите се документират и своевременно се отстраняват. Наблюдават се завишения в концентрациите на неразтворените вещества при неутрализационна шахта през всички месеци без юни. Причините са завишаване на механичните примеси във водата от река Дунав. Стойностите на pH имат несъответствия за всички месеци без септември и декември. Предприето е неутрализиране на водите. |
| - Условие 10.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите и от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.4.3 и Условие 10.2.3.2 и да докладва като част от съответния ГДОС за: - Брой на извършени проверките; - Установени несъответствия; Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Резултатите от извършения собствен мониторинг са представени в Таблица 3 за всички потоци и всички извършени анализи. Анализите са направени от акредитирана лаборатория с честотата, която е определена в КР. За мониторингова точка 3 - смивни води, зауствани в р. Дунав са установени несъответствия по следните показатели: - неразтворени вещества- 3 броя; - pH – 3 броя; - Хром – 1 брой; - Желязо – 3 броя За мониторингова точка 4 и точка 5 – води от смесен поток, се наблюдават по 1 отклонение за показателите pH и неразтворени вещества. За точка 6 – смесен поток, се наблюдават 2 броя отклонения по параметъра неразтворени вещества и 1 несъответствие по показателя pH. Причините за несъответствието е фонът на река Дунав в момента на пробовземането. |
| - Условие 10.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.4.1, Условие 10.1.4.2 и Условие 10.2.3.1 | Резултатите от мониторинга на производствени отпадъчни води смесен поток, зауствани в канализацията на „Свилоза” АД, охлаждащи води и смивни отпадъчни води са докладвани в Таблица 3. |
| - Условие 10.9.4. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.3 да се включи като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 10.3. установените течове на канализационната система се записват в Дневник, в който се посочват причините и коригиращите действия. Установените течове са предимно повреди в канализацията на административната сграда, които са отстранени своевременно. |
| Условие 10.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на замърсителите (EРЕВВ). | Докладвани са в Таблица 1 от ГДОС. |

## Управление на отпадъците

Таблица 4 и Таблица 5 са представени данните за образуваните количества отпадъци.

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.6.4. В срок до 31.03.2006г. притежателя на настоящето разрешително да представи на РИОСВ в съответния ГДОС информация за методите, които ще се прилагат за предварително третиране на всеки отпадък поотделно, преди неговото депониране, както и целите, които ще се постигнат от прилагането на метода, а именно: - Намаляване количеството на отпадъците; - Намаляване на опасните свойства на отпадъците; Намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото | - Сгуропепелината се подлага на обезводняване преди депонирането. - Металните отпадъци се събират на обозначените площадки в съдове за метални отпадъци. - Битовите отпадъци се събират в специални съдове за битови отпадъци. |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество. | Количествата отпадъци се отчитат всеки месец в отчетни книги. В Таблица 4 от ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци, изразени като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко при производствения процес). В същата таблица е дадена и оценка на съответствието на годишните количества отпадъци. |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: - Брой и обект на проверките; - Установени несъответствия; - Причини; - Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети; | Съгласно инструкциите по Условие 11.3.9, 11.3.10. (за временното съхранение), 11.7.2, 11.7.3 (измерване на отпадъците) и 11.9.3 се извършва ежемесечна оценка на пряко генерираните от производството отпадъци като месечно и годишно количество образуван отпадък, данните се документират. Наблюдават се следните несъответствия: Причините за установените минимални несъответствия в количеството на генерираните отпадъци от желязо и стомана се дължи на ремонтните дейности извършени през 2007 г. Не са констатирани несъответствия в условията за третиране и транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане (изискана с инструкциите), установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. |
| Условие 11.9.4.1. Резултатите от извършваната оценка по условие 11.5.2. да бъдат включени в ГДОС за съответната година | Направено е проучване за възможността да се предават отпадъците посочени в Условие 11.5.2. : - Наситени или отработени йонообменни смоли - 19.09.05; - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - 15.02.02*, - Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища - 10.01.25, - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 - 17.06.04, - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 - 16.11.06. |

## Шум

За установяване нивата на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от „ТЕЦ Свилоза” АД и определяне нивото на шума в мястото на въздействие са извършени наблюдения в 36 точки през деня по измервателния контур, минаващ по границите на площадката на централата. Проведените измервания са извършени от Орган за контрол от вид “А” при ЕТ “САВИТА – Ю. СТОЯНОВ“ – гр. В.Търново (Протокол 428-463/30.11.2007 г.). Данните са посочени в Таблица 6.

Измервателния контур е определен съгласно изискванията на “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Производствената площадка е разделена на два изчислителни контура.

В Таблица 6 са представени данните от измерените нива на шума.

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Данните са представени в Таблица 7 и Таблица 8.

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.2.1. Информация за изпълнението на Условие 13.2. да се представя като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 13.2. технологичният и поддържащ персонал осъществяват периодичен визуален контрол за състоянието на тръбопроводите, разположени на открито; - При откриване на теч се уведомиява Ст.оператора, Н-к смяна и Н-к цех; - Ст.оператора след съгласуване с Н-к смяна ТЕЦ или Н-к цех съгласно експлоатационните инструкции, взема мерки за изолиране на повредения участък и ограничаване на теча. - Установяват се причините за възникване на аварията; - Завежда се акт за ремонт и се извършват всички необходими действия за осигуряване на безопасни условия на труд; - Съоръжението се предава на ремонтния персонал; след отремонтирването му се включва в технологичната схема; - Ако има теч на флуид вреден за околната среда, в “Дневник за аварийни ситуации с влияние върху околната среда и водите” се записва следната информация: - време на установяване на теча; - време на уведомяване на ръководителя - Н-к цех или Механик цех; - взети решения за начина на отстраняване на аварията; - № на акта за ремонт; - време на приключване на ремонтните работи; - № на аварийния акт. В дневника да се съхранява и самия авариен акт; През 2007 г. не са установявани разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. |
| Условие 13.8.3. Информация за изпълнението на Условие 13.4. да се представя като част от ГДОС. | Вредните и опасни вещества се съхраняват в резервоари снабдени с обваловки. Дежурния персонал в централата извършва най-малко един път на смяна оглед на целостта на резервоарите и арматурата и тръбопроводите към тях. При забелязване на пропуски веднага информират Н-к смяна ТЕЦ и съответното цехово ръководство. Цеховото ръководство взема спешни мерки за отстраняване на пропуска за най-кратко време (до 12 часа след откриването му). Обваловките се поддържат здрави, така че при пропуск от съответните резервоари теча да се задържи в обваловката без да просмуква и замърсява почвите до момента на неговото изпомпване обратно. Обваловките периодично се проверяват от цеховите ръководства за целостта им и при откриване на пукнатини същите се регистрират в дневниците за дефекти и своевременно се отстраняват. Дежурните в цех “Турбинен”, “Паропроизводство” и цех “Електро” най-малко два пъти на смяна извършват оглед от гледна точка на пропуски на турбинно масло от фланци, салници и заварки по маслената система на турбогенератора, редукторите на мелничните системи, транформаторите и по арматурата с тръбопроводите за сярна киселина и натриева основа. При забелязване на пропуск информират старши оператора в съответния цех, който от своя страна отразява дефекта и информира веднага Н-к смяна ТЕЦ и съответните цехови ръководства. Цеховите ръководства своевременно организират отстраняването му (до 12 часа след откриването му). |

## Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение, които „ТЕЦ Свилоза” АД е поел като ангажимент да изпълни с цел привеждане в съответствие на инсталацията с изискванията на законодателството по околна среда.

В ГД е докладвано изпълнението на дейностите от програмата, които са заложени за отчетния период. Представена е информация до какви резултати е довело изпълнението на мярката.

Спазването на  НДЕ за SO2 от 1080 mg/Nm3 в настоящия момент се реализира, чрез използването на въглища с по-ниско съдържание на сяра.

| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО НА “ТЕЦ СВИЛОЗА”АД – ГР.СВИЩОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дейности | Инвестиции (хил.лв.) | Вложени инвестиции за 2007 г. (хил.лв.) | Начало на дейността | Край на дейността | Резултат на дейността | Метод за контрол | Отговорник | Постигнати резултати За 2007г |
| 1. | Предварително проучване, разработване на работен проект и изграждане на сероочистващи инсталации за два котлоагрегата. | 30 100 | 51,5 | 01.2005 | 31.12.2007 | Привеждане емисиите на серни окиси в съответствие с Директива 2001/80/ЕС Условие 9.2.5 | Измерване на емисиите и РИОСВ | Изп. Директор | През 2007 г. започнаха преговори с български проектантски организации за изработване на работния проект. Поради иновационният характер на технологията се наложи участието на Института по Ядрена Химия и Технология от Полша в работното проектиране, с който приключиха преговорите за извършване на лабораторни изследвания на технологията с прибавяне на съединения съдържащи калий; за компютърно моделиране процесите в реакторната камера за електронно очистване, което ще е необходимо за оптимизиране на процесите; за разработване основите на инженеринга. Приключиха преговорите за изработване и доставка на електрофилтър за инсталация от фирма”ЕЛВО” – Полша, която единствена към момента е изработвала електрофилтър за улавяне на продуктите получавани в подобна инсталация. Фирмата очаква задание, което ще бъде предоставено от проектанта на работния проект. Към финализиране са преговорите за доставка на акселератори от фирма “ЕБ-ТЕХ” – Корея; преговаря се за кредитиране на тази доставка с Корейски финансови институции и застрахователни компании. Разностранното участие на много фирми, институти, кредитни институции в процеса на проектирането и внедряването забавя приетият график за изпълнение. |
| 2. | Реконструкция на електрофилтрите - внедряване на микропроцесорно управление. | 900 | 2,39 | 04.2005 | 31.12.2007 | Намаляване емисиите на прах в атмосферния въздух под 100 мг/Нм3 Условие 9.2.4 | Измерване на емисиите и РИОСВ | Изп. Директор | На 29.10.2007 г. е сключен договор №7-110 с фирма „Силвер и Ко” ООД, при което е започната реконструкцията на ЕФ към КА №1 и №4 – закупени са контролери; инженерна станция за управление; започнат е монтаж и настройка за местното управление. |
| 4. | Проектиране и внедряване на автоматизирана система за управление на технологичните процеси на котлоагрегатите. | 9 200 | 273,26 | 01.2005 | 12.2013 | Подобряване на икономичността на работа и повишаване ефективността на ел.филтрите. Условие 8.3.1.2-намаляване разхода на горива Мярката не е пряко свързана с привеждане в съответствие | РИОСВ | Изп. Директор | Разработеният от „Технологична автоматика” ООД работен проект (КИП и А) за мазутна горивна уредба на КА №1 е приет и е доставено технологично оборудване за автоматично разплаване. Съвместно с Honeywell. SPOL.S R.O. се изпълнява „Договор за инженеринг, доставяне и изграждане на процесен инструментариум и контролна система за КА 1 като до 31.12.2007 г. е доставено оборудване за системен хардуер, изграден със система Experion C300, R 210 и системен софтуер. В момента се изработва приложния софтуер. Доставен е инструментариум. |
| 7. | Предварително проучване, избор на метод на очистване, изготвяне на работен проект и внедряване на разработката за намаляване емисиите на азотни окиси под 600мг/Нм3 | 6 000 | - | 12. 2014 | 31.12.2015 | Привеждане емисиите на азотни окиси в съответствие с Директива 2001/80/ЕС Условие 9.6. | Измерване на емисиите | Изп. Директор | Решението е комбинирано с проекта по т.1 от настоящата програма. |

## Прекратяване работата на инсталации или части от тях

„ТЕЦ Свилоза” АД няма взето решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях.

## Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# Аварии

През 2007 г. няма възникнали аварийни ситуации в дейността на  „ТЕЦ Свилоза” АД свързани с въздействие върху околната среда -  Таблица 9.

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на Инсталация “Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с топлинна мощност 165 MW - 2бр”, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. | Прилага се План за мониторинг при анормални емисии. |

# Оплаквания или възражения, свързани  с  дейността  на инсталациите, за  които е издадено КР

През 2007 г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР – Таблица 10.

## Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Коригираният годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №44/2005 г. на „ТЕЦ Свилоза” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица с изключение на съдържащите се в него данни за:

  - разходни норми за единица продукция;

  - изразходени средства по изпълнение на инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР,

тъй като същите представляват фирмена тайна.

Дата. 26.05.2008 г.

Подпис:.........................................................

/инж.Л.Стаматов/

# Приложения

# Таблица 1. Изпускания по PRTR

| №. | CAS номер |  | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. |  | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 2# | 630-08-0 |  | Въглероден оксид (СО) | 500 000 | - |  | - | - | * |
|  |  |  |  | 182 900 | - |  | - | - | - |
| 8# |  |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 | - |  | - | - | * |
|  |  |  |  | 199 000 | - |  | - | - | - |
| 11# |  |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - |  | - | - | * |
|  |  |  |  | 4 932 000 | - |  | - | - | * |
| 19# | 7440-47-3 |  | Хром и съединенията му (като Сг) - в смивни води - в охлаждащи води | 100 | 50 |  | 50 | 200 | 10000 |
|  |  |  |  | - | 283 583 |  | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 |  | Мед и съединенията му (като Си) -смивни води - охлаждащи води | 100 | 50 |  | 50 | 500 | 10000 |
|  |  |  |  | - | 64 1457 |  | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 |  | Цинк и съединенията му (като Zn) -смивни води -охлаждащи води | 200 | 100 |  | 100 | 1000 | 10000 |
|  |  |  |  | - | 57 708 |  | - | - | - |
| 79# |  |  | Хлориди (като общ Cl) | - |  | 2 млн. | 2 млн. | 2 млн. | 100003 |
| 86# |  |  | Прахови частици | 50 000 |  | - | - | - | * |
|  |  |  |  | 2 095 600 |  | - | - | - | - |

* Методът, използван за получаване на резултатите е измерване.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | - До 31.12.2007г. | - 673,92 | - | - | Не |
|  |  | - 250 |  |  |  |  |
| - SO2 |  | - 5000 | - 1591,06 | - |  | Да |
| - NOх |  | - 1200 | - 642,16 | - |  | Да |
| - CО |  | - 250 | - 58,83 | - |  | Да |

# Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

- Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води, зауствани в р.Дунав

Емисии в охлаждащи  води-мониторингова точка 1 – 29.03.2007 г. - РЛ –Русе Протокол №265/04.04.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 61,4.103 3410 29,87.106 | 2 491 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 8.04 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8 |  | Да |
| БПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 | < 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.349 |  | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | - | 1 път годишно | - |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.41 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | - | 1 път годишно | - |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | - |  | - |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | - |  | - |

Емисии в охлаждащи  води-мониторингова точка 1 – 18.06.2007 г. РЛ –Русе, Протокол №521/03.07.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 61,4.103 3410 29,87.106 | 2 594 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 7.78 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 4.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - - | Няма норма в КР | - | - - | - |
| ХПК |  | Няма норма в КР | - |  | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 | 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.160 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | - | 1 път годишно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.230 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | - | 1 път годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | - |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | - |  | Да |

Емисии в охлаждащи  води-мониторингова точка 1 – 26.09.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №787/03.10.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 61,4.103 3410 29,87.106 | 2 409 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 7.56 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 8 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК |  | Няма норма в КР | - | - - | - |
| ХПК |  | Няма норма в КР | - |  | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 | 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.620 | 1 път на тримесечие | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | < 0.020 | 1път годишно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.30 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.029 | 1 път годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | <0.010 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | < 0.010 |  | Да |

Емисии в охлаждащи  води-мониторингова точка 1 – 04.12.2007г., РЛ –Русе, Протокол №1096/15.12.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 61,4.103 3410 29,87.106 | 2 015 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 7.74 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 4.0 |  | Да |
| БПК |  | Няма норма | - | - | - |
| ХПК |  | Няма норма | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 | 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | <0.765 |  |  |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | 0.028 | 1 път годишно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0.410 | 1 път на тримесечие | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0.070 | 1 път годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0.034 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | <0.010 |  | Да |

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води-смивни води, зауствани в р. Дунав

Емисии в смивни  води-мониторингова точка 3 - 29.03.2007 г. - РЛ –Русе Протокол №266/04.04.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 12,5.103 696 6,1.106 | 569 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 8.45 | 1 път на тримесечие |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 10 |  | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 ºC | 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.356 |  | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0.5 | <0.02 |  | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1.0 | 0.13 |  | Не |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | <0.015 |  | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | <0.01 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0.2 | <0.01 |  | Да |

Емисии в смивни  води-мониторингова точка 3 - пробовземане от 18.06.2007 г., РЛ Русе, Протокол №522/03.07.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 12,5.103 696 6,1.106 | 520 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 9.07 | 1 път на тримесечие | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 954 |  | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 ºC | 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.320 |  | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0.5 | <0.118 |  | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1.0 | 7.98 |  | Не |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | <0.015 |  | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | <0.01 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0.2 | <0.010 |  | Да |

Емисии в смивни  води-мониторингова точка 3 – пробовземане от 26.09.2007 г., –Русе, Протокол №788/03.10.2007 г

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 12,5.103 696 6,1.106 | 467 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 8.98 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 772 |  | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 ºC | 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.570 |  | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0.5 | <0.085 |  | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1.0 | 3.49 |  | Не |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | <0.015 |  | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | <0.010 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0.2 | <0.010 |  | Да |

Емисии в смивни  води-мониторингова точка 3 - пробовземане от 04.12.2007г., РЛ –Русе, Протокол №1097/15.12.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 12,5.103 696 6,1.106 | 384.2 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 9.59 | 1 път на тримесечие | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 688 |  | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 ºC | 0 | 1 път на тримесечие | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0.813 |  | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0.5 | 0.044 |  | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1.0 | 10.4 |  | Не |
| Мед | mg/dm3 | 0.5 | 0.015 |  | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1.0 | 0.024 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0.2 | <0.010 |  | Да |

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствени отпадъчни води смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални), зауствани в канализацията на „Свилоза” АД в т. 4, 5 и 6.

Емисии – смесен поток -мониторингова точка 4 - пробовземане 29.03.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №267/04.04.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 8.74 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 42 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - |  |
| ХПК | - | Няма норма | - | - |  |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка 4- пробовземане 18.06.2007 г., РЛ –Русе

Протокол №523/03.07.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 27 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 8.02 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 2.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - |  |
| ХПК | - | Няма норма | - | - |  |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка 4- пробовземане 26.09.2007 г., РЛ –Русе

Протокол №789/03.10.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 2.73 | 1 път на тримесечие | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 70 | 1 път на тримесечие | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - |  |
| ХПК | - | Няма норма | - | - |  |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка 4- пробовземане 04.12.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №1098/13.12.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 8.17 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | <6.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - |  |
| ХПК | - | Няма норма | - | - |  |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 5 - пробовземане 29.03.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №268/04.04.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 7.99 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 12 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 5 - пробовземане 18.06.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №525/03.07. 2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 27 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 7.35 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 150 | 1 път на тримесечие | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 5 - пробовземане 26.09.2007 г.,  – РЛ - Русе, Протокол №791/03.10.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 6.97 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 36.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 5 - пробовземане 04.12.2007г., РЛ –Русе, Протокол №1099/13.12.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 8.13 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 18 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 6 - пробовземане - 29.03.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №269/04.04.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 7.82 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 14 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 6 - пробовземане -18.06.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №524/03.07.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 27 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 7.75 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 98 | 1 път на тримесечие | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 6 - пробовземане - 26.09.2007 г., РЛ –Русе, Протокол №790/03.10.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 6.65 | 1 път на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 322 | 1 път на тримесечие | Не |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток -мониторингова точка - т. 6 - пробовземане - 04.12.2007г., РЛ –Русе, Протокол №1100/13.12.2007 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1. колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка) | м3/ден м3/час м3/год | 4250 189,1 1 660 000 | 25 | Постоянен | Да |
| рН |  | 6-9 | 3.58 | 1 път на тримесечие | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 2.0 | 1 път на тримесечие | Да |
| БПК | - | Няма норма | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма | - | - | - |

Забележка: Съгласно КР НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

# Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2007 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 8378 | 58,7 | 53,5 | Не | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 32857 |  |  | Не | Не | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 10 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 0,126 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,57 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 45,9146 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е генериран | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 2,330 | 0,016 | 0,0029 | Площадка 1 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 0,120 | 0,002 | 0,00022 | Площадка 2 | външна фирма | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 4 | 0,054 | 0,00573 | Площадка 3 | външна фирма | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,0000000709 | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,028 | 0,001 | 0,0000479 | Площадка 4 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | Няма генериран | - | - | Не | Външна фирма | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0,720 | - | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | Няма генериран | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | 25 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |

# Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2006 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 5995 | 58,7 | 49,7 | Не | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 23509 |  |  | Не | Не | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 14 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 0,057 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,023 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 143,060 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е генериран | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | 3,5 | Няма норма | - | Площадка 5 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 3,540 | 0,016 | 0,0058241141 | Площадка 1 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 0,175 | 0,002 | 0,0003936428 | Площадка 2 | външна фирма | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 8,950 | 0,0054 | 0,0165155394 | Площадка 3 | външна фирма | Не |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,0000722777 | Не | външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,027 | 0,001 | 0,0000434834 | Площадка 4 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | 1 бр | - | - | Не | външна фирма | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0,150 | - | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | 48 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | 25 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |

# Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2005 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукт |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 10 201 | 58,7 | 68,7 | Не | Не | Да/Не |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 40 354 |  |  | Не | Не | Да/Не |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 126,200 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 0,040 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,020 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 126,80 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | 1,32 | Няма норма | - | Площадка 5 | - | Да |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е образуван | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | 1,2 | Няма норма | - | Площадка 5 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 14,240 | 0,016 | 0,042 | Площадка 1 | - | Да/Не |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 2,010 | 0,002 | 0,025 | Площадка 2 | Вънщна фирма | Не |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 0,300 | 0,0054 | 0,00032 | Площадка 3 | Външна фирма | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,250 | 0,02 | 0,0008 | Не | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,017 | 0,001 | 0,00013 | Площадка 4 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | 0 | Няма норма | - | Не | Предаване на фирми | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0,400 | Няма норма | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | Няма генериран | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | - | Не | - | Не | Външна фирма | - |

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | Не | Не | “Лумакс Транс” ЕООД – гр. Русе | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | Не | Не | “Принтком” ООД; „Еко феникс” ЕООД | Да |

*Забележка: Всички останали отпадъци са на временно съхранение и не са предавани за оползотворяване или обезвреждане през отчетната година.

# Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Изчислителен контур 1 |  |  |  |
| По границата на производствената площадка | 46.2 | Ден | Да |
| В мястото на въздействие (240 м) | 48.1 | Ден | Да |
| Изчислителен контур 2 |  |  |  |
| По границата на производствената площадка | 41.3 | Ден | Да |
| В мястото на въздействие (240 м) | 42.8 | Ден | Да |

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Единица на величината | Концентрация в подземните води, съгласно КР (екологичен праг) | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Кладенец „Раней”- 1 | m | - | 7,70 | 1 път годишно | Да |
| Температура |  | °C | - | 17,0 |  | Да |
| Водороден показател |  | pH | - | 7.27 |  | Да |
| Мед |  | µg/l | 30 | < 15 |  | Да |
| Арсен |  | µg/l | 10 | - |  | - |
| Желязо |  | µg/l | 50 | 2430 |  | Не |
| Олово |  | µg/l | 30 | 30 |  | Да |
| Селен |  | µg/l | 0.5 | - |  | - |
| Кадмий |  | µg/l | 1 | < 10 |  | Не |
| Нефтопродукти |  | µg/l | 50 | < 330 |  | Не |
| Хром |  | µg/l | 5 | < 20 |  | Не |
| Цинк |  | µg/l | 200 | 18 |  | Да |
| Натрий |  | µg/l | 10 | 36300 |  | Не |
| Манган |  | µg/l | 20 | 472 |  | Не |
| Хлориди |  | µg/l | 30 | 48900 |  | Не |
| Фосфати |  | µg/l | 0,1 | < 15 |  | Не |
| Амоний |  | µg/l | 0,12 | 232 |  | Не |
| Нитрати |  | µg/l | 10 | < 900 |  | Не |
| Нитрити |  | µg/l | 0,025 | < 63 |  | Не |
| Уран |  | µg/l | 10 | - |  | - |
| Радий-226 |  | µg/l | 0,1 |  |  | - |
| Торий-230 |  | µg/l | 0,1 | - |  | - |
| Водно ниво | Пиезометър P1 | m | 5,70 | - | 1 път годишно | Да |
| Температура |  | °C | 16,9 | - |  | Да |
| Водороден показател |  | pH | 6,76 | - |  | Да |
| Мед |  | µg/l | 30 | 16 |  | Да |
| Арсен |  | µg/l | 10 | - |  | - |
| Желязо |  | µg/l | 50 | 1200 |  | Не |
| Олово |  | µg/l | 30 | <30 |  | Да |
| Селен |  | µg/l | 0.5 | - |  | - |
| Кадмий |  | µg/l | 1 | <10 |  | Не |
| Нефтопродукти |  | µg/l | 50 | 3000 |  | Не |
| Хром |  | µg/l | 5 | <20 |  | Не |
| Цинк |  | µg/l | 200 | 163 |  | Да |
| Натрий |  | µg/l | 10 | 40200 |  | Не |
| Манган |  | µg/l | 20 | 4950 |  | Не |
| Хлориди |  | µg/l | 30 | 26900 |  | Не |
| Фосфати |  | µg/l | 0,1 | <15 |  | Не |
| Амоний |  | µg/l | 0,12 | 96 |  | Не |
| Нитрати |  | µg/l | 10 | <900 |  | Не |
| Нитрити |  | µg/l | 0,025 | <30 |  | Не |
| Уран |  | µg/l | 10 | - |  | - |
| Радий-226 |  | µg/l | 0,1 | - |  | - |
| Торий-230 |  | µg/l | 0,1 | - |  | - |
| Активна реакция | МП 1* | m | - | 7,24 |  | Да |
| Неразтворени вещества |  | °C | - | 84000 | 1 път годишно | Да |
| Водно ниво |  | pH | - | - |  | Да |
| Мед |  | µg/l | 30 | 5 |  | Да |
| Арсен |  | µg/l | 10 | 10 |  | Да |
| Желязо |  | µg/l | 50 | 3 |  | Да |
| Олово |  | µg/l | 30 | 10 |  | Да |
| Селен |  | µg/l | 0.5 | - |  | - |
| Кадмий |  | µg/l | 1 | - |  | - |
| Нефтопродукти |  | µg/l | 50 | 300 |  | Не |
| Хром |  | µg/l | 5 | - |  | - |
| Цинк |  | µg/l | 200 | - |  | - |
| Натрий |  | µg/l | 10 | 27400 |  | Не |
| Манган |  | µg/l | 20 | - |  | - |
| Хлориди |  | µg/l | 30 | 14270 |  | Не |
| Фосфати (Фосфор) |  | µg/l | 0,1 | 20 |  | Не |
| Амоний |  | µg/l | 0,12 | - |  | Не |
| Нитрати |  | µg/l | 10 | - |  | Не |
| Нитрити |  | µg/l | 0,025 | - |  | Не |

* Забележка: Подземните води от МП 1 са анализирани по показателите, които са необходими за анализ на подземни пунктове по изискванията на Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, тъй като МП 1 е общ мониторингов пункт за площадката на „ТЕЦ Свилоза” и за Депо за неопасни отпадъци - Сгуроотвал към „ТЕЦ Свилоза”, поради което няма анализи на някои от показателите, които се изискват в КР. През 2008 г. МП 1 ще влезе в мониторинговия график по показателите, които се изискват от КР.

# Таблица 8. Опазване на почви

Мониторинг на почви не е извършван през 2007 г., тъй като според Условие 13.7.2.1 , таблица 13.3 от КР анализ на почвите се осъществява 1 път на 3 години, а последния мониторинг е през 2005 г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР* |  |  | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на Мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пункт 1 | Пункт 2 | Пункт 3 |  |  |  |  |
| Активна реакция | 8.33 | 8.38 | 8.25 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Арсен | 14.1 | 8.5 | 12.0 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Кадмий | 0.27 | <0.2 | 0.25 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Мед | 39.2 | 21.8 | 35.6 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Желязо | 38400 | 23800 | 35600 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Олово | 43.3 | 25 | 40.2 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Хром | 87.0 | 58.5 | 78.9 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Натрий | 2.39 | 1.33 | 2.11 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Калий | 0.88 | 0.58 | 1.12 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Цинк | 120.0 | 73.3 | 106 |  |  | 1 път на 3 години |  |
| Общ фосфор | 796 | 706 | 836 |  |  | 1 път на 3 години |  |

*Забележка: Според Условие 13.7.2.1. в срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да извърши анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по показателите, посочени в Таблица 13.3. Анализите на почвите е извършен през 2005 г и той се взема за базисен.

През 2008 г. ще бъде направен анализ на почвите по всички показатели, като тези, които не са били анализирани през 2005 г. ще бъдат взети за базисни, а през следващата ще се анализират отново, за да се сравнят.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Приносител на оплаването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са увдомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплаването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са увдомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |