МИНИСТЕРСТВО НА икономиката, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

“ ТОПЛОФИКАЦИЯ  ПЕРНИК “ ЕАД

Перник 2303 				               Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008

кв. “Мошино” 				                www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

за 2009-та година

гр. Перник, май 2010 година

Съдържание

3.1 	Увод

3.2 	Система за управление на околната среда

3.3 	Използване на ресурси

3.3.1 	Използване на вода

3.3.2 	Използване на енергия

3.3.3  	Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.3.4 	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 	продукти

4. 	Емисии на вредни вещества в околната среда

4.1 	Доклад по EPEBB и PRTR

4.2 	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3 	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4 	Управление на отпадъците

4.5 	Шум

4.6 	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. 	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 	условията на КР / ИППСУКР/

6. 	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. 	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 	Аварии

7.2 	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 	инсталациите, за които е издадено КР

8. 	Подписване на годишния доклад

3.1	Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР): “Топлофикация – Перник” ЕАД  гр. Перник, ТЕЦ “Република”;

- Адрес по местонахождение на инсталацията: 2303 гр.Перник,  кв.”Мошино”;

- Регистрационния номер на КР: № 53/2005 год.;

- Дата на подписване на КР: 27.06.2005 год.;

- Дата на влизане в сила на КР: 11.07.2005.

- Оператор на инсталацията : “Топлофикация – Перник” ЕАД гр. Перник, ТЕЦ “Република”;

- Адрес, телефон, факс и e-mail на оператора: Перник, кв.”Мошино”,   076/588 009; 076/588 008; office@toplo-pernik.com;

- Лица за контакти: Ирина Йорданова Йорданова – еколог;

- Адрес на лицата за контакти, тел. номер, e-mail: гр.Перник,  кв.”Мошино”, 076/588 119;    irinayordanova@abv.bg;

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията: Основна дейност – производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.

- Производствен капацитет на инсталацията:

  - горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 492 MW: ПГ 1 - 86, ПГ 2-86, ПГ 3 - 86, ПГ 4 – 86, ПГ 5- 148;  производствен капацитет – 2 500 000 MWht/y;

  - инсталация за производство на електроенергия: Г 3 - 25, Г 4 – 25, Г 5 - 55 с капацитет 105 MW / теоретично максимално през зимен период / и производствен капацитет – 700 000 MWh/y;

  - топло преносна мрежа на територията на площадката – 1 100 m;

Произведената електроенергия за 2009 г. е  236 024  MWh, а  топлинната енергия – 332 848 MWht .

- Организационна    структура    на    фирмата,  отнасяща    се   до управле-нието на околната среда: За изпълнението на дейностите по управлението и опазването на околната среда в Дружеството има назначено едно длъжностно лице (еколог) към отдел “Инспекторат”;

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ – Перник;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова Дирекция – Западнобеломорски район, гр. Благоевград.

3.2 Система за управление на околната среда (СУОС).

От влизането в сила на Комплексното разрешително са изпълнени следните дейности за внедряване на система за управление на околната среда, в съответствие с 	Условие 5:

Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвен е списък с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците се актуализират при всяка промяна на персонала  лицата или отговорностите.

Определят се  ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвя годишни програми за обучение, като се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

Извършва се поддръжка на актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и  телефон за контакт.

Определени са органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи).

Има осигурен на площадката актуален списък с нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба и работата и управлението на инсталациите.

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително и писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Изготвена и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията  се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите както и след авария. При определянето са включени  и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение.

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф – помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Извършва се документиране и съхранява на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Резултатите от собствения мониторинг и ежегодният годишен доклад  се представят пред РИОСВ - Перник и Басейнова дирекция - Западнобеломорски район - Благоевград.

3.3. Използване на ресурси

    - Използване на вода

Питейно битовото водоснабдяване на ТЕЦ “Република” се осъществява от градската водопроводна мрежа, съгласно договор с “ВиК”, а промишленото водоснабдяване от р.Струма и яз.”Студена”.

Прилага се инструкция за намаляване на количеството вода за производствени нужди – своевременно се отстраняват пропуски от тръбопроводи, фланци, заваръчни съединения, отрегулира се охлаждането и уплътнението на помпите, така че използваното количество вода да е минимално допустимо.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването основен консуматор на вода.

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, резултатите от проверките се документират. През 2009-та година е  извършена  проверка за състоянието на водопроводната мрежа. Основните констатации са свързани с течове в крайните клонове на мрежата – течове от чешми, смесителни батерии и от спирателни кранове. Течове по главните участъци от мрежата не са констатирани. През  2002 година са заменени с нови PVC тръбопроводите захранващи основните цехове и сгради на площадката на централата. След проверките общият брой на установените несъответствия е  шест. Причини за течовете са износване на спирателни уплътнения и механични  повреди по спирателните кранове. Предприетите коригиращи мерки са ремонт или смяна с нови на смесителните батерии, чешми и спирателните кранове.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа. В изпълнение на инструкцията през 2009 година са извършени два броя проверки. Не са констатирани течове.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в разрешителното. Изчислените стойности за 2009 година са по - ниски от определената норма, следователно са в границите на допустимите стойности.

Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните водни количества: общата месечна и годишна  консумация на производствена вода, месечната и годишна консумация за единица продукт на производствена вода.

Посоченото количество вода в табл. 3.1 / колона  “4” / е получено на база показания  на разходомер в помпена станция на р. Струма и показания на разходомер за условно чисти води от яз. Студена.

Таблица 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| Повърхност ни води на площадката: р. Струма, яз. Студена | 9 830 000 m3 | 3.93 m3/MWh | 2 729 455 m3 | 2.55 m3/MWh | ДА |

3.3.2. Използване на енергия

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електрическата част на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на топло и електро-енергия.

Прилага се инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната

мрежа.

Прилага се инструкция за измерване и документиране на количествата топло и         електроенергия: обща месечна и годишна консумация на топло и електроенергия, месечната и годишната консумация за единица продукция.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана топло и електроенергия. Изчислените стойности от м.януари до м.декември са в границите на допустимите.

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР (MW/MWht) | Използвано количество за единица продукт (MW/MWht) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Електроенергия 2.Топлоенергия | 0.060 0.021 | 0.031 0.012 | Да Да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Съгласно Комплексно разрешително №53/2005 г., Условие 8.3 – Използване на суровини, спомагателни материали и горива не са посочени суровини, а само спомагателни материали и горива. Поради този факт в ГДОС за 2009 година не можем да посочим данни за потребление на суровини .

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества спомагателни материали и горива с определените такива в разрешителното. Изчислените стойности на изброените по-долу спомагателни материали и горива са по-ниски от допустимите, следователно са в норма.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР (t/w) | Количество за единица продукт, съгласно КР (t/MWh) | Употребено годишно количество (t/w) | Количество за единица продукт (t) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 550 | 0.00027 | 318.40 | 0.00000927 | да |
| Натриева основа | 250 | 0.00012 | 133.59 | 0.00000389 | да |
| Амонячна вода | 8 | 0.000004 | 0.77 | 0.00000002 | да |
| Ферихлорид | 70 | 0.000035 | 31.6 | 0.00000092 | да |
| Гасена вар | 200 | 0.0001 | 92.4 | 0.00000269 | да |

За  2009-та година брутното топло производство е 1 072 548  MWht.

Количествата въглища за всеки парогенератор поотделно са дадени в табл.3.3.3.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР (t) | Употребено годишно количество за ПГ №1-5 (t/w) | Употребено годишно количество (t) | Количест во за единица продукт (t) | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кафяви въглища | 2 206 600 | 0.88264 т ПГ 1-350400т/г ПГ 2-350400т/г ПГ 3-350400т/г ПГ 4-350400т/г ПГ 5-805000т/г т/г | ПГ 1-17289 ПГ 2-9031 ПГ 3-0 ПГ 4-92308 ПГ 5-430841 | 549 470 | 0.5123 0.4953 0.4994 0 0.4879 0.5188 | Да Да Да - Да Да |
| Мазут | 0 | 0.000408 т | ПГ 1-0 ПГ 2-0 ПГ 3-0 ПГ 4-0 ПГ5- 0 | 0 | - | - |

3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Всички спомагателни материали и горива (мазут) се съхраняват в резервоари в складовите стопанства.  На площадката се съхраняват копия от информационни листове за безопасност на използваните химични вещества, препарати и горива. Прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките. На територията на маслено стопанство е бетонирана обвалованата зона, извършен е ремонт на сградата към стопанството, терена е почистен и ограден и са осигурени подходящи сорбирщи материали. Извършените проверки констатират добро техническо състояние на резервоарите и обваловката, липса на течове и замърсявания с масло.

Въглищата се съхраняват в открит склад и ежесменно се извършва валира-нето им за оформяне на фигури.

Съгласно условие 8.3.6.1 от Комплексното разрешително обобщените данни от извършените проверки са следните:

А: По условие 8.3.4.3:

  - брой на извършените проверки - 3;

  - брой установени несъответствия – 1 – липса на достатъчно количество сорбиращи материали до обваловката на мазутно стопанство;

  - причини за несъответствие – изразходване на част от материалите при почистването на обваловката и района около мазутно стопанство;

  - предприети корективни действия  - доставяне на ново количество сорбиращи материали.

Б: По условие 8.3.4.7: повтаря се с горното

  - брой на извършените проверки - 2;

  - брой установени несъответствия - наличие на отпадъчни материали

(метални варели) в обваловката на мазутните резервоари, наличие на отпадъци във варово стопанство на химически цех;

  - причини за несъответствие - липса на организация по почистването;

  - предприети корективни действия – извършено основно почистване на площадките около варово стопанство и в обваловката на мазутно стопанство.

В: По условие 8.3.4.8:

  - брой на извършените проверки - 7;

  - брой установени несъответствия – пробиви и дефекти по фланцови съединения, спирателна арматура и пробиви по тръбопроводи;

  - причини за несъответствие – износване на фланцови съединения и спирателна арматура в следствие на високи налягания и температури, износване на стените на тръбопроводите в следствие абразивния характер на транспортираните смеси на пепелина, сгурия и вода;

-  предприети корективни действия – замяна с нови на фланцовите съединения и спирателната арматура. Замяна с нови тръби на участъци с износена тръбопроводна мрежа.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества     (EPEBB) и PRTR

Година 2009-та, емисии:

Табл.4.1

| Емисия |
| --- |
|  | CAS № | Замърсител | Във въздух (кг) | Във води (кг) | В почви (кг) | Праг за пренос на замърсители извън площ. | Праг за произ., обработка или употреба |
| 1 | 630-08-0 | СО | 54 049 | - | - | - | * |
| 2 | 124-38-9 | CO2 | 483 956 664 | - | - | - | * |
| 3 | - | NOx | 1 171 065 | - | - | - | * |
| 4 | - | SO2 | 11 438 604 | - | - | - | * |
| 5 | - | Прах | 6 824 417 | - | - | - | * |
| 6 | 7440-47-3 | Хром | - | 0.291 | - | 200 | 10000 |
| 7 | 7440-50-8 | Мед | - | 7.292 | - | 500 | 10000 |
| 8 | 7440-66-6 | Цинк | - | 5.744 | - | 1000 | 10000 |
| 9 | - | Общ органичен въглерод | - | - | - | - | ** |

Количествата вещества емитирани в атмосферния въздух /табл.4/ са изчислени в съответствие с методиката “Corin air”.

Използван е следният алгоритъм:

Топло производство: Q = 549 470 * ( 1958*4.1865)/1000= 4 504 097 GJ

Емисионния фактор за SO2  = 16 000*(1,3/8,19 )= 2539,6 g/GJ

Емисиите на SO2= 2539,6*4 504 097 * 10-6= 11 438 t

Емисиите на NOx= 4 504 097 *260*10-6= 1171  t

Емисиите на СО= 4 504 097 *12*10-6= 54,04 t

Емисионния фактор за CO2  = 3.52*10000*( 25/8, 19)= 107 448,1  g/GJ

Емисиите на CO2= 4 504 097 *107 448,1  * 10-6= 483 956  t

Емисионния фактор за прах  = 50.64 *8,19= 414 mg/Mg

Емисиите на прах = 549 470*414*10-6 *(30) = 6824 t

Количествата вещества емитирани в повърхностните води са определени, както следва:

Q = C * D

Q – Количество (кг/година)

C – Концентрация на замърсителя (мг/дм3), използвана е осреднената стойност от четирите анализа през годината.

D – Дебит (м3/година), използвани са данните от собствените измервания.

Q хром (кг) = (0.001375 * (211 981  *1000)) / 1 000 000 = 0.291 кг.

Q мед (кг) = (0.0344 * (211 981  *1000)) / 1 000 000 = 7.292 кг.

Q цинк (кг) = (0.0271 * (211 981  *1000)) / 1 000 000 = 5.744 кг.

В протоколите от анализи отсъстват данни по отношение общ органичен въглерод и поради този факт няма възможност да бъдат изчислени стойностите.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

През 2009 година са извършени прахогазови измервания след електрофилтъра на  парогенератор №5 от лабораторията на ИАОС - София.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР (за ПГ№5) | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | 1 бр. измерване |  |
|  |  |  |  | 28.07.2009 |  |  |  |
| SO2 | мг/Нм3 (6% О2) | 75% сероочистка | - | 2731 |  | 1 бр. измерване | - |
| NOx | мг/Нм3 (6% О2) | 600 | - | 179 |  | 1 бр. измерване | 100% |
| CO2 | об. % | - | - | - |  | 1 бр. измерване | - |
| Прах | мг/Нм3 (6% О2) | 50 | - | 21 |  | 1 бр. измерване | 100% |
| CO | мг/Нм3 (6% О2) | 250 | - | 27 |  | 1 бр. измерване | 100% |

Монтираната през 2005-2006 год. “Система за непрекъснати измервания” в комина на ТЕЦ “Република” все още не е въведена в постоянна експлоатация поради честите дефекти на модулите и ненадеждната и работа като цяло.

След електрофилтър №5 е монтирана система за непрекъснати измервания на замърсителите и параметрите на потока, която ще контролира непрекъснато концентрацията на прах в димните газове след електрофилтър №5. Системата не е въведена в експлоатация поради обявяването на фирмата изпълнител “Елво” в несъстоятелност и невъзможността фалиралата фирма да изпълни задълженията си по надзор и въвеждане на апаратурата в нормална работа. Към днешна дата Дружеството е установило контакти със специализирани в областта инженерингови компании, които да извършат надзора при монтажа и въвеждането на СНИ в експлоатация.

По условие 9.1.8.3

#### През 2009 – та година са извършени три  броя комплексни проверки на техническото състояние на електрофилтрите към  ПГ№1-4.

#### Констатирани несъответствия: Скъсани или липсващи корониращи електроди във филтрите.

#### Причини: Умора на метала в следствие дългогодишната експлоатация, абразивно износване на материала на електродите.

#### Отстранени несъответствия: Възстановена работата на електрофилтъра. Демонтирани парчетата от скъсаните електроди, за да не се предизвикват нови къси съединения и аварии в електрофилтъра.

#### Срок за отстраняване на авариите: До четири часа след констатиране на авариите. (срокът се определя от задължителни изисквания за безопасност).

Новият електростатичен филтър към ПГ№5 е въведен в постоянна експлоатация през месец април 2009 г. и към настоящият момент показва отлична работа. Основания за това твърдение са следните факти: стабилно напрежение и големина на тока в полетата на филтъра, отсъствието на прах в смивните апарати на последните полета, ниски концентрации на прах от комина при работа на ПГ№5.

По условия: 9.3.2 и 9.3.3

Основните източници на неорганизирани емисии на територията на ТЕЦ “Република”  са автомобилните пътища и открития склад за съхранение на въглища. При направените през 2009 – та година проверки е установено, че основна причина за наличието на неорганизирани емисии  на територията на площадката са непочистените от прах пътища. За недопускане на запрашване от автомобилните пътища, предприетите коригиращи действия са почистване и измиване на пътищата. Въглищата на открития въглищен склад се съхраняват на фигури и се валират  в съответствие с инструкциите. През 2009 година не са констатирани неорганизирани емисии от въглищния склад. Благоприятна предпоставка е съхранението на малки количества въглища през по-голямата част от годината.

#### По условие: 9.7.1.

През 2009 г. не  е извършено  измерване в комина на ТЕЦ “Република”.

По условие 9.7.4

През 2009- та година няма постъпили оплаквания за изпускането на неприятни миризми от инсталациите на площадката на ТЕЦ “Република”. Поради липсата на оплаквания не се е налагало предприемането на коригиращи действия.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води / производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни/ във водни обекти / канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг (протокол №, дата) | Честота на монито ринг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ ден m3/ час m3/ год | 6048 252 2 207 000 | 31.03.09 “7-ми септем ври” | 23.06.09 “7-ми септем ври” | 21.10.09 “7-ми септем ври” | 19.12.09 “7-ми септем ври” | 4 бр. измерван ия |  |
| pH |  | 6-9 | 6.7 | 8.1 | 7.8 | 7.1 | 4 бр. измерван ия | 100% |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 22 | 54 | 24 | <6 | 4 бр. измерван ия | 75% |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0.05 | 0.061 | 0.026 | 0.069 | 0.065 | 4 бр. измерван ия | 75% |
| Общо желязо | mg/dm3 | 1 | 0.1097 | 0.0615 | 0.594 | 0.0304 | 4 бр. измерван ия | 100% |
| Мед | mg/dm3 | 0.1 | 0.0687 | 0.0036 | 0.0104 | 0.055 | 4 бр. измерван ия | 100% |
| Цинк | mg/dm3 | 1 | 0.0407 | 0.0026 | 0.0103 | 0.055 | 4 бр. измерван ия | 100% |
| Хром | mg/dm3 | 0.5 | <0.0010 | 0.0025 | <0.0010 | <0.0010 | 4 бр. измерван ия | 100% |
| Нефтопро-дукти | mg/dm3 | 0.3 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.06 | 4 бр. измерван ия | 100% |

Забележка: През 2009-та  година в поетапна експлоатация са били и двете шламохранилища. В периоди на дейности по осигуряване на обем и за омокряне на по-голяма част от площта на депата е превключвано намиването между двете съоръжения. Поради този факт при вземането на пробите (4 на брой) не е имало възможност да се взимат проби и от двете шламохранилища едновременно.

Данните посочени в таблица 3 се отнасят за пречистените отпадни води от шламохранилище “7- ми септември”. Според данните от собствените измервания на дебита количеството заустени води от сгуроотвал „7-ми септември” и сгуроотвал „Кудин дол” през 2009 год. е 211 981 м3.

Анализите на водните проби са извършени в акредитирана лаборатория -  “Евротест Контрол” АД София.

Оценка на съответствието: През 2009 година са извършени 4 броя измервания и по отношение на отделните показатели резултатите от всички измервания са под нормата, с изключение на показател остатъчен хлор и показател  неразтворени вещества. Причина за това е намаленият обем води в сгуроотвала, вследствие на засушаването през летния сезон. Предприети мерки: надграждане на водопрливната кула за осигуряване на допълнителен воден обем за механично утаяване на сгуропепелната маса.

Технологичната схема за работа на водите включени в охладителния цикъл за работа на турбините не позволява заустването на охлаждащи води в канализацията или повърхностни водни обекти. Загубите от изпарение във въздуха се допълват чрез води предварително обработени от инсталациите в цех “Химводоочистка”.

Дружеството има сключен договор с ВиК “Перник” за доставяне на питейни води и за заустване на битово – фекални води в градската канализационна мрежа.

Изградената на площадката канализация е от смесен тип и заустването на шахтите за дъждовни води се извършва в канализацията за битово – фекални води. По-голямата част от площадката на инсталацията е заета от тревни площи и само незначителна част от падналите валежи се оттичат посредством канализационната система за битови отпадни води.

По условие 10.1.1.2.3

Изготвени са и се прилагат инструкции в съответствие с изискванията на условието.

По отношение на параметрите от табл. 10.1.1.1

Персонала на мазутно стопанство ежедневно извършва наблюдение и контрол на работата на сепариращата шахта. Проверката за съответствие се извършва от персонала  в лабораториите на цех “Химически” след анализ на водата. През 2009 – та година не са установени несъответствия и наднормени концентрации на нефтопродукти в пречистените води.

По отношение на параметрите от табл. 10.1.1.2

Определянето на показателите от табл. 10.1.1.2 се извършва от дежурните в цех “Химически” в съответствие с утвърдените инструкции. През 2009-та година не са установени несъответствия.

4.4 Управление на отпадъците

Площадките за временно съхранение на отпадъци в ТЕЦ “Република” са съответно:

#### площадка №1 - Отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01, Отпадъци от цветни метали - 19.10.02, Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - 12.01.03 и Желязо и стомана - 17.04.05;

#### площадка №2 - Излезли от употреба гуми - 16.01.03;

#### площадка №3 - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни масла) - 13.02.05*;

#### площадка №4 - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) - 13.03.07*;

#### площадка №5 - Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01*;

#### площадка №6 - Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20.01.21*;

#### площадка в склад за резервни части за временно съхранение на изолационни материали съдържащи азбест - 17.06.01* и Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 - 17.06.04;

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката (t) | Транспортиране –собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (t) | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 32000 | 12 222 | 0.035 | 0.0113 | 0 | собствен | ДА |
| Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 568000 | 232 231 | 0.62 | 0.216 | 0 | собствен | ДА |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 1 | 0 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | ДА |
| Утайки от избистряне на вода | 19.09.02 | 3 | 0 | 0.000006 | 0 | 0 | собствен | ДА |

| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (износена футеровка и огнеупорни материали) | 16.11.06 | 200 | 0 | Не е приложимо | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 15 бр. | 8 бр. /0.12 t/ |  |  | 9 бр. | - | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 500 | 47 t |  |  | 0 | Собствен, транспорт | ДА |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 50 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | 20 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни масла) | 13.02.05* | 25 | 1.2 |  |  | 1.2 | - | ДА |

| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 13.03.07* | 40 | 0.5 |  |  | 0.5 | - | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслено – водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 800 бр. | 220 бр. / 0.08 t / |  |  | 220 бр. на склад | Външна фирма (Балбок инженеринг) | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 10 бр. | 4 бр. /0.08 t / |  |  | 4 бр. | Външна фирма (Атлантик – Сухи) | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (шишета и туби от хим.лаборатория) | 15.01.10* | 0.05 | 0.020 |  |  | 0.024 | Външна фирма “Стелдор” ЕООД | ДА |
| Бетон (бетон и отломки от ремонтни дейности) | 17.01.01 | 80 | 2.2 |  |  | 0.1 | Собствен | ДА |
| Тухли (тухли и парчета от ремонт на сгради) | 17.01.02 | 10 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |

| Желязо и стомана | 17.04.05 | 50 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.03 (от изкопи при ремонти на топлопреносната мрежа) | 17.05.04 | 200 м3 | 23.5 м3 |  |  | 0 | Собствен | ДА |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | 1 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (стъклена вата от ремонтни дейности) | 17.06.04 | 3 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 350 | 245 |  |  | 0 | Външна фирма (Стройинженеринг 94) | ДА |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Количест во | Код | Код по §1, т.8 и т.17 от ЗУО | Оползотворяване на площад-ката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване /обезврежда не | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желязо и стомана | 47 000 кг. | 19.10.01 | D15 R4 | не | не | Собствен транспорт | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 117 бр. | 20.01.21* | D15 R12 | не | не | Балбок Инженеринг | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (шишета и туби от хим. лаборатория) | 0.020 | 15.01.10* | D15 R12 | не | не | “Стелдор” ЕООД | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 245 | 20.03.01 | D1 | не | не | Стройинженеринг 94 | ДА |

#### По условие 11.9.4:

#### През 2009 – та година са извършени 3 броя проверки на всички площадки за временно съхранение на отпадъци.

#### Констатирани несъответствия: Несъответствие при събирането на строителни отпадъци -бетон, тухли, почва и камъни.

#### Причини: Нерегламентирано депониране на отпадъците при извършването на ремонтни дейности от външни фирми и ремонтни организации.

#### Предприети мерки/мерки, които ще бъдат предприети: Включване на клауза в договорите за строителни и ремонтни дейности, която да регламентира депонирането на определените за целта площадки или предаване на отпадъците за третиране/ обезвреждане от самите фирми и организации.

#### По условие 11.5.2 и 11.5.3:

#### Проучена е възможността за предаване, оползотворяване и обезвреждане на следните отпадъци:

#### - опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества – 15.01.10* - установен е контакт с доставчика на химични вещества необходими за извършване на анализите в цех “Химически”. Подписан е договор с доставчика за предаване на опаковките за повторна употреба;

#### - утайки от маслено – водни сепаратори -13.05.02* - проучена е възможността - в други ТЕЦ. Утайките са използвани като са добавяни към въглищата и са подавани за изгаряне в парогенераторите. От месец октомври 2008 г. е преустановена употребата на мазут в котлите;

#### - наситени или отработени йонообменни смоли – 19.09.05 – направено е запитване до МОСВ за възможността за предаване на смолите на други фирми за последващо третиране. В полученият отговор от МОСВ е посочено, че няма фирми с издадено разрешително за третиране на такъв тип отпадъци. През 2009 г. не са образувани такъв тип отпадъци;

#### - изолационни материали, съдържащи азбест – 17.06.01* - установен е контакт с фирма “Еурозак” – ЕООД и са уточнени подробностите по предаване на отпадъците за обезвреждане от цитираната фирма.

#### - изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 и 17.06.04 – както за азбестосъдържащите отпадъци е  установен е контакт с фирма “Еурозак” – ЕООД и са уточнени подробностите по предаване на отпадъците за обезвреждане от цитираната фирма. След събирането на по-голямо количество отпадъци същите ще бъдат предадени на фирма “Еурозак”.

4.5 Шум

Съгласно условие 12.2.2  от КР измерванията на шум трябва да се направят веднъж в рамките на две години. Собствени измервания на шум на територията на ТЕЦ “Република” са проведени в началото на месец ноември 2009 година.

През 2009 година в Дружеството няма постъпили писмени жалби на живущи около площадката за наднормени шумови нива.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB /A/ | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Девет пункта по измерителния контур на ТЕЦ “Република" | 70 | 52.4 | Да |
|  | 70 | 54.0 |  |
|  | 70 | 52.1 |  |
|  | 70 | 50.1 |  |
|  | 70 | 51.5 |  |
|  | 70 | 54.9 |  |
|  | 70 | 59.7 |  |
|  | 70 | 55.7 |  |
|  | 70 | 51.9 |  |

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката на ТЕЦ “Република” има изградени 5 броя тръбни кладенци за анализ на подземните води.

Резултати от анализи на водни проби в кладенците са дадени в таблица 7. Анализите са извършени в лабораториите на “Евротест Контрол” АД София.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Еколо гичен праг (μg/l) | Праг на замър сяване(μg/l) | Чес тота на мони торинг | Съответствие /спрямо праг на замърсяване/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кладенец 1 | Кладенец 2 | Кладенец 3 | Кладенец 4 | Кладенец 5 |  |  |  |  |
|  | Резултати от мониторинг |  |  |  |  |
| Активна реакция | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 6-9 | - | Два пъти през 2009 година | да |
| Амоний (mg/l) | 0.145 | <0.013 | 0.445 | 0.057 | 0.015 | <0.013 | 0.286 | 0.267 | 0.196 | 0.96 | 0,12 | 1.2 |  | да |
| Мед (μg/l) | 33.8 | 7.8 | 54.9 | 5.8 | 19.9 | 7 | 41.1 | 8.9 | 15.2 | 5.7 | 30 | 100 |  | да |
| Арсен (μg/l) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 10 | 30 |  | да |
| Желязо (μg/l) | 16.74 | 15.83 | 31.82 | 30.02 | 7.77 | 22.32 | 30.20 | 7.28 | 5.00 | 1.48 | 50 | 200 |  | да |
| Хром (μg/l) | 1.5 | 1 | 5 | 1 | 6.4 | 7 | 10.2 | 10.3 | 1.6 | <1 | 5 | 50 |  | да |
| Олово (μg/l) | 29 | <10 | 61 | <10 | <10 | <10 | 24 | <10 | <10 | <10 | 30 | 200 |  | да |
| Селен (μg/l) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 0,5 | 5 |  | да |
| Кадмий (μg/l) | <1 | 1 | 5.0 | 1 | 1.2 | <1 | <1 | 1 | <1 | <1 | 1 | 5 |  | да |
| Цинк (μg/l) | 43.6 | 9.8 | 114.5 | 7.1 | 40.1 | 5.5 | 59.8 | 9.6 | 39.3 | 26.1 | 200 | 1000 |  | да |
| Нефто продукти (μg/l) | 30 | 30 | 30 | 80 | <20 | <20 | 30 | 40 | 40 | 68 | 50 | 500 |  | да |

В съответствие с условие 13.7.2 от Комплексното разрешително на ТЕЦ “Република” мониторинг на почви, включващ лабораторни анализи на почви от пунктове на площадката на ТЕЦ “Република” е необходимо да се извършва един път на три години.

Лабораторни проби са анализирани през 2009 година – месец юли. Данни за резултатите са дадени в табл. 8. Базовото състояние на почвите е определено през 2006 год.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробовземни точки и резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
|  | Пункт 1 | Пункт 2 | Пункт 3 | Пункт 4 | Пункт 5 |  |
|  | 2006 г. | 2009 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2006 г. | 2009 г. |  |
| Активна реакция pH | 8.92 | 8.05 | 8.61 | 8.31 | 8.08 | 7.97 | 8.76 | 8.36 | 7.38 | 6.61 | Веднъж на три години |
| Мед (мг/кг) | 131 | 90 | 59 | 57 | 40 | 60 | 63 | 88 | 69 | 98 |  |
| Желязо % | 4.53 | 4.44 | 2.81 | 3.49 | 3.61 | 3.93 | 3.69 | 3.72 | 3.47 | 3.80 |  |
| Хром(мг/кг) | 188 | 49 | 91 | 77 | 68 | 69 | 162 | 107 | 68 | 194 |  |
| Цинк(мг/кг) | 157 | 71 | 74 | 101 | 76 | 84 | 96 | 180 | 88 | 550 |  |
| Олово(мг/кг) | 76 | 70 | 35 | 53 | 34 | 55 | 46 | 80 | 37 | 60 |  |
| Нефтопродукти(мг/кг) | 66.55 | 33.77 | 27.45 | 61.36 | 2.09 | 13.19 | 81.53 | 96.39 | 76.52 | 164.71 |  |
| Съдържание на водоразтворими соли (%) | 0.41 | 8.77 | 0.36 | 7.72 | 0.33 | 8.48 | 0.46 | 6.35 | 0.45 | 8.00 |  |

Оценка на съответствието: Сравнението на състоянието на почвите през 2006 год. с резултатите от собствения мониторинг през 2009 год. показва превишение на част от показателите.

Тъй като анализите се извършват веднъж на три години,  за по-обективна оценка на съответствието е необходимо да се изчакат следващите анализи, за да се анализират достатъчен брой данни за  състоянието на почвите.

По условие 13.2.

Изготвена е и се прилага инструкция по  условие 13.2. Извършват се периодични проверки за наличие на течове по тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Констатираните пробиви, течове и установените несъответствия се отразяват в дневник. Проверките се осъществяват от всички цехове в централата, използващи тръбопроводи. Съгласно инструкциите по КР проверките се извършват два пъти през годината, а оперативния персонал извършва проверки по време на дежурство.

#### По условие 13.4.

Помещенията на маслено и мазутно стопанства  са оборудвани с подходящи абсорбенти – дървени стърготини и пясък. Периодично през годината се извършват проверки за наличието на абсорбиращи материали и за състоянието на оборудването.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР / ИППСУКР/

| № | Дейности | Стадий на изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Въвежда- не в експлоа- тация на нов ЕФ на котел №5 | Провеждането на тръжната процедура, проектирането и пълната доставка на новият електрофилтър бе извършено още в периода 2004-2005 год. Основната част на съоръжението е изградена през 2005 год. Електрофилтър №5 бе въведен в постоянна експлоатация заедно с парогенератор №5 през месец април 2009 год.Отсъствието на прах в смивните апарати на последните полета, показанията на прахомера в комина на ТЕЦ, отсъствието на прах от комина при работа на ПГ5 показаха отлична работа на електрофилтъра. Проведените през месец юли 2009 год. контролни измервания от лабораторията на ИАОС – София доказаха тези твърдения с измерена стойност за концентрацията на прах от само 21 mg/Nm3.Монтирана е система за непрекъснати измервания на замърсителите и параметрите на потока, която ще контролира непрекъснато концентрацията на прах в димните газове след електрофилтър №5. |
| 2 | Рехаби- литация (преус-тройство) на котел №5 | С След проведен търг през лятото на 2006 год. бе подписан договор за изпълнение на модернизацията на ПГ5. Финансирането на дейностите бе осигурено от “Европейска банка за възстановяване и развитие”, като бе сключен договор № ЕБВР 4А/06 с Обединение “Струма” - консорциум от фирми изпълнителки за извършване на строително – монтажните дейности на обекта. Окончателна стойност на договора е 7 186 166, 95 евро.След извършване на първоначални изпитания и подписването на всички актове съоръжението бе въведено в нормална и постоянна експлоатация през месец април 2009 г. Модернизацията на котела е свързана с пълна замяна на основните елементи на съоръжението, монтиране на нова инсталация използваща природен газ за разпалване и стабилизация на горивния процес, пълна ревизия на спомагателни съоръжения, изграждане на нова покривна конструкция и др. Изпълнението на проекта доведе до намаляване на съдържанието на прах в димните газове след електрофилтър No 5 до по-малко от 50 mg/Nm3 повишаване на КПД на парогенератор No 5, подобряване на коефициента на използваемост по време, подобряване на коефициента на използваемост по мощност. |
| 3 | Изготвя- не на пред проектно проучва- не за сероочис- тка на котел №5 | През периода 2005-2006 г. бе извършено пред проектно проучване, което определи с най-добри технико-икономически показатели изграждането на сероочистваща инсталация чрез електронно-лъчево очистване на димните газове. Дружеството участва в процедура за кандидатстване и осигуряване на средства от МФ “Козлодуй” чрез ЕБВР за изграждането на този тип инсталация. През 2007 г. не бе взето положително решение и не бе одобрена рамка за финансиране на този проект. През 2008 г. Дружеството получи нов отказ от МИЕ за финансиране на този проект. Към настоящия етап актуалните мерки предприети от Дружеството са: подготовка на актуализирана документация с актуални данни за оборудването и параметрите на потока, установяване на контакти с фирми специализирани в областта на проектирането и изграждането на СОИ, проучване на възможностите за финансиране от финансови програми и институции. |
| 4 | Изготвяне на пред-проектно проучва- не за котел на кипящ слой. Въвежда- не в експлоа- тация на котела | Изпълнението на тази мярка от програмата срещна сериозни затруднения с осигуряването на финансови средства (около 60 млн. лв.). На настоящия етап поради липса на финансиране за пред проектно проучване изпълнението и изграждането на котел на кипящ слой е силно затруднено. Допълнителна причина, която затруднява изпълнението на тази мярка е блокирането на част от въглищните запаси в региона в следствие строежа на автомагистрала “Люлин”. Като алтернатива на изграждането на котел на кипящ слой е преустройството на ПГ3 на основно гориво природен газ. За изпълнител е определена фирма “ Тотема” ЕООД – София. Около 90 % от мероприятията на проекта са изпълнени. |
| 5 | Разработ-ване на план за извежда- не от експлоа-тация на котли с номера 1-4, Проекти-ране, доставка на оборуд-ване и рекон-струкция на парогене-ратор 3 на гориво природен газ | Съгласно условия 16.1, 16.2 и 16.3 от Комплексното разрешително през м. септември на 2007 г. до МОСВ, РИОСВ-София и ИАОС-София е изпратен план за извеждане от експлоатация на парогенератори № 1-4 в ТЕЦ “Република”. Със заповед №65/05.08.2009 г. на директора на РИОСВ – Перник парогенератори №1,№2,№3,№4 са спрени от експлоатация. |

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Със заповед № 65/05.08.2009 г. на Директора на РИОСВ – Перник  и поетапно пломбиране парогенератори №1-№4 бяха спрени от експлоатация в периода 06.08.2009 - 10.08.2009 год. Поставени бяха пломби на оттичащите шибри на тръбопроводите за захранване на парогенераторите с вода. Поради липсата на необходимите финансови средства изграждането на заместваща мощност – котел на кипящ слой е силно затруднено и практически до 31.12.2007 год. монтаж на такова съоръжение не бе извършено. Като алтернатива  на изграждането на котел на кипящ слой е възможността за преустройство на парогенератор № 3 на гориво природен газ. Изграден е довеждащ газопровод от АГРС гр. Перник до ТЕЦ “Република” и се изпълнява  работен проект за преустройството на парогенератор № 3 от гориво въглища на гориво природен газ.  След провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, за изпълнител е определена фирма “Тотема” ЕООД, гр. София. Планираното преустройство на ПГ №3 включва замяна на съществуващите въглищни горивни уредби с нови, нискоемисионни горелки за природен газ, подмяна на димоходните съоръжения,  монтаж на нови въздуховоди, газанализотори и т.н.

По отношение на преустройството на котел №3, Дружеството е уведомило МОСВ и е в процедура  за промяна на издаденото на «ТЕЦ  «Република» комплексно разрешително №53/2005.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

През 2009-та година не са констатирани сериозни аварийни ситуации при работата на централата.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на ин-цидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2009 година в ТЕЦ ”Република” основните аварии са както следва:

- нарушения с котелно оборудване- 34 броя, непроизведена ел. енергия – 41 969.26 MWh.

- нарушения с турбинно оборудване – 19 броя, непроизведена ел. енергия- 12 986.26 MWh.

- нарушения с КИП и А оборудване на котлите – 4 броя, непроизведена ел. енергия- 3482.3 MWh.

- нарушения с ел. оборудването на котлите –  4 броя, непроизведена ел. енергия – 481.52 MWh.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2009 година в Дружеството не са постъпили писмени оплаквания от работата на инсталацията. За постъпили в РИОСВ – Перник жалби и сигнали Дружеството е уведомено от служители на РИОСВ – Перник, като за част от тях са съставени протоколи при извършените проверки.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 53/2005 година на ТЕЦ “Република” към “Топлофикация Перник” ЕАД гр.Перник.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.........................	 		Дата:   19. 05. 2010 година

Име на подписващия: 			инж. Михаил Ризов

Длъжност в организацията:  		Изпълнителен Директор