Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2009 г. , за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г. за ОЦ”Земляне”

София, 2010

Съдържание

1. Увод										4

2. Система за управление на околната среда					5

3. Използване на ресурси								11

3.1. Използване на вода								11

3.2. Използване на енергия								15

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива		15

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	16

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда			17

4.1. Доклад по Европеския регистър на емисиите на вредни вещества

( ЕРЕВВ ) и PRTR									17

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух				18

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води			21

4.4. Управление на отпадъците							24

4.5. Шум										27

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване			27

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в

съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)				28

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях		29

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	30

7.1. Аварии										30

7.2. Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на

инсталациите,  за  които  е издадено КР					30

8. Подписване на годишния доклад						30   Приложение 	 I									31

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води   ( производствени ,охлаждащи ,битово-фекални и дъждовни) във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Приложение 	 II

- Документи за извършени измервания на емисии във въздуха

  - Собствени периодични измервания

-      Констативен протокол №21- Т за В.К №1 от 06.04.2009 г.

-      Протокол №22-Т за В.К. №1 от 27.04.2009 г.

- Констативен протокол №23-Т за парен котел №3 от 06.04.2009 г.

- Протокол № 24-Т за парен котел №3 от 27.04.2009 г.

-      Констативен протокол №5- 2 ОЦЗ за парен котел №1 от 04.12.2009 г.

-      Протокол №6-2 за парен котел №1 от 07.12.2009 г.

- Констативен протокол №3-2 ОЦЗ за водогреен котел №4 от 04.12.2009 г.

- Протокол № 4-2 за водогреен котел №4 от 07.12.2009 г.

- Констативен протокол №1- 2 ОЦЗ за водогреен котел №1 от 04.12.2009 г.

- Протокол №2-2 ОЦЗ за водогреен котел №1 от 07.12.2009 г.

- Документи за извършени измервания на емисии в отпадни води

  - Измервания от контролни органи

-      Протокол №1496 /24.03.2009 от „Софийска вода”

- Протокол №7448 /24.11.2009 от „Софийска вода”

- Протокол № Д-2-432/14.08.2009г. от “Топлофикация”АД

- Протокол № Д-2-527/13.11.2009г. от “Топлофикация”АД

- Протокол №  197/23.03.2009 от „ Евротест-контрол” АД

- Протокол №  580/21.12.2009 от „ Евротест-контрол” АД

3	    Документи за извършени собствени периодични измервания на подземни води

- Протокол № Д-2-1-425/14.08.2009г  за сондажен кладенец №1

- Протокол № Д-2-1-426/14.08.2009г  за сондажен кладенец №2

- Протокол № Д-2-1-427/14.08.2009г  за сондажен кладенец №3

- Протокол № Д-2-1-428/14.08.2009г  за сондажен кладенец №4

- Протокол № Д-2-1-429/14.08.2009г  за сондажен кладенец №5

- Протокол № Д-2-1-430/14.08.2009г  за сондажен кладенец №6

- Документи за извършени собствени периодични измервания на емисии в почвите

- Протокол No1141/03.09.2008г от изпитване  на 5 бр. почвени проби

- Документи за извършени измервания за шум

-	Протокол No 562/21.04.2008г от измерване

Приложение 	 III

1.	Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2.

2.	Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1.

1.	Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

ОЦ”Земляне”

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр.София ,ул “Костенец” №5

- Регистрационен номер на КР;

№37/2005 г.

- Дата на подписване на КР;

12.04.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

30.04.2005г.

- Оператора   на   инсталацията/ите, като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

“Топлофикация София “ЕАД , ул “Ястребец” №23 б ,

тел.02 /858 68 08  факс 02/859 70 15

Изпълнителен Директор : инж. Петко Милевски

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Гр.София, ул “Ястребец” №23 б

Тел. 02/958 22 17, факс 02/859 91 24,

Изпълнителен Директор : инж. Петко Милевски

- Лице за контакти;

Инж.Николай Кювлиев –Директор ТР “Земляне”

Aнна Боянова – Инспектор,екология

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

Гр.София, п.к. 1680,ул.” Природа”№2 ,тел.02/859 40 61;

Гр.София,ул.”Костенец” №5 ,тел.02/852 63 92, automat@mail.bg

- Кратко описание на  всяка от дейностите / процесите,  извършвани в инсталацията /

Експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия –(607,6 MW) и изграждане и експлоатация на когенерираща инсталация за производство на електро и топлоенергия с парогазов модул (116 MW).

Отоплителна централа “Земляне” е разположена в индустриалната зона на гр. София - ул.”Костенец № 5”. В близост до централата са разположени бившият “Домостроителен комбинат”, база на “Интрансмаш”, фирма “Данон” и “Балкантон” .

Предназначението на ОЦ ”Земляне” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на югозападния район от гр. София. Чрез четири броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комлекси:

- По Западна землянска и Нова Западна Землянска магистрали се  топлоснабдяват: ж.к.”Красно село”, “Борово”, ”Мотописта”, ”Стрелбище”,”Гоце Делчев”,”Бъкстон” и др.

- По Източна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Хиподрума”, ”Лагера”, ”Иван Вазов”, Медицинска академия и малка част от централната част на гр.София.

- По Северна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Сердика”, ж.к. “Красна поляна”, ж.к. ”Западен парк” и ж.к. ”Разсадника”.

Охладената вода постъпваща от потребителите се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към абонатите. Водогрейните котли работят със основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се използва мазут съхраняван в 3 бр.мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр.София. На водогрейни котли със ст. № 1(4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – потребител –  централа” се осъществява с монтираните 7 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрува, омекотява и деаерира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

607.6 MW

864 729,043 MWh –годишно количество произведена продукция

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Директор на ТР

Зам.Директор на топлоизточници

Инспектор-ЗБР

Инспектор-екология

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618,  гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

гр.Плевен 5800, Бул.”Васил Левски “ № 1, ет.16 стая 1608

Бюро гр.София,бул.Г.М.Димитров 14, тел.9702029, факс 9733408

2.	Система за управление на околната среда

Като част от изискванията, поставени към операторите на инсталации, осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система за управление на околната среда.

Основните елементи на системата, чието прилагане се изисква от операторите, са определени в условие 5 на КР, както следва:

- Структура и отговорности

Изготвени са и се поддържат списъците на персонала,който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията от КР и  списък на лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

Отговорните лица са запознати с конкретните дейности, за които отговарят:

1. За изпълнение условията на КР

- инж. Борислав Дончев Костов - Зам. Директор

2.	Управление на околната среда /усл.5/

- инж. Борислав Дончев Костов - Зам. Директор

-          Анна Благоева Боянова    - Инспектор екология

3.	Водни ресурси /усл.8.1./

- инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

4.	Енергийни ресурси/усл.8.2./

- инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

5.	Консумация на спомагателни материали и горива/усл.8.3./

- инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

-   Иван Стоименов Зайков – Н-к цех “ Котелен”

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

- инж.Бойко  Тодоров Боянов  - “Техник-Механик”

6.	Вредни емисии в атмосферата /усл.9./

-         инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

-         Анна Благоева Боянова    - Инспектор екология

7.	Емисии в отпадните води /усл.10/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

8.	Управление на отпадъците  /усл.11/

-         Анна Благоева Боянова   - Инспектор екология

- инж. Венцислав Георгиев Мицов – Инспектор по ЗБР

9.	Шум /усл.12/

- инж. Венцислав Георгиев Мицов - Инспектор по ЗБР

10.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/

- инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

- Иван Стоименов Зайков    - Н-к цех "Котелен"

11.	Предотвратяване и действия при  аварии /усл.14/

- инж. Борислав Дончев Костов   - Зам. Директор

- инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел ПТ

- инж. Димчо Георгиев Стоев    - Специалист, Сигурност

- Обучение

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

- Ниво на квалификация;

- Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР;

- Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.

На базата на гореизброените критерии се изготвя годишна програма за обучение на персонала и лицата.Програмата се изготвя ,както следва:

- Използване на енергийни и водни ресурси – инж.Й.Каменски

- Опазване на почвата и подпочвените води – инж.Д.Найденова

- Управление на отпадъците – инж.В.Мицов

- Предотвратяване и действия при аварии- инж.Д.Стоев

Програмата и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвя до края на месец януари.

През 2009 г.беше проведено обучение по следните теми:

Управление на отпадъци.Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци – м.декември

Енергийни ресурси. Ефективност при работа на гориво природен газ– м. ноември

Предотвратяване и действия при  аварии –м. февруари и м.октомври

Емисии в отпадните води.Контрол и поддържане в нормите на вредните емисии в отпадните води на ОЦ”Земляне” – м. март

Емисии в почвата.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.Пределно допустими концентрации на вредните вещества в подземните води – м.октомври

- Обмен на информация

Изготвена е актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

Изготвен е и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвени са :

- Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

Списъците се актуализират при всяка настъпила промяна.

- Управление на документи

- Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани от комплексното разрешително и Инструкция за иземване на невалидната документация.

- Документите и информацията се поддържат на площадката за която е издадено КР.

- Невалидната документация се изземва от инспектор екология,посредством протокол и се съхраняват в архив.Отговорник за архива е Инспектор екология на централата.

- Оперативно управление

-  Изготвени са всички изисквани от разрешителното инструкции.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Изготвена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Следят се техническите показатели на вода,енергия,спомагателни материали и горива,емисии в атмосферата, емисии в отпадните води, управление на отпадъците ,шум, подземни води, почви и се изготвя периодична оценка на съответствието на стойностите с определените такива в КР.

При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната среда, със заповед на Директора на ТР”Земляне” се създава комисия.

Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за регистриране и  документиране на несъответствие.

Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие.

Комисията документира причините за възникнало несъответствие в протокол, дава оценката за спазване изискванията  на експлоатационните, ремонтните и инструкциите по безопасност .

Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, които се вписват в протокол.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

През 2009г. в ОЦ ”Земляне” не е имало авария налагаща преразглеждане на инструкцията.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

През 2009 г. в ОЦ “Земляне” не е имало аварийни ситуации, свързани с въздействие върху околната среда: пропуск на природен газ и възникване на пожар, теч на гориво от горивен резервоар, пожар в горивен резервоар,  възникване на пожар от късо съединение на трансформатор, пропуск на солен разтвор от резервоар или тръбопровод, залпови изхвърляния на вредни вещества при горивен процес.

- Изготвена е и се прилага инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнение на ”План за действие при бедствия и  аварии”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на ”Плана за действие при аварии”.

Провеждат се занятия на всеки три месеца.Контролът по провеждане на занятията се извършва от  Зам.Директора .

Екипа е обучен и готов за ликвидиране на авариите.Съоръженията и средствата за безопастност са в добро състояние и са годни за действия.Персоналът действа бързо и организирано съгласно плана.

- Изготвена е и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работниците в ОЦ “Земляне” от района на евентуална авария.

Съставена е евакуационна команда, одобрена от Директора на района..Съществува схема за евакуация на площадката на ОЦ “Земляне”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия.

През 2009 г. няма възникнали аварии на технологичния режим, свързани с изключване на основни и спомагателни съоръжения при природни бедствия (земетресения, пожар, наводненя и др.)

През 2009 г. са възникнали 19 бр. нарушения на технологичните режими поради смущения в ел.захранването, вследствие на което непроизведената топлинна енергия е 439.32 МВч. Продължителността на изключванията е  общо 9 ч.

През 2009 г. са възникнали 19 бр. нарушения на технологичните режими поради възникнали технически причини, вследствие на което непроизведената топлинна енергия е 1000.82 МВч. Продължителността на изключванията е общо 14 ч.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на авария.

За оповестяване се използват: телефонна връзка, радиотелефон “ЛЕН”- настроен за връзка с гражданска защита – район “Красно село” , радиостанция “МАКСОН” осигуряваща постоянна връзка с Териториална диспечерска служба в “Топлофикация София”ЕАД и радиостанция “Моторола” осъществяваща връзка между Зам.Директор на ОЦ “Земляне”- командна зала – началик отдели и цехове.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на личните средства за лична защита.

Персонала в ОЦ “Земляне” е оборудван с лични маски, които предпазват от вредни газове. В командна зала се съхраняват костюмите и изолиращи дихателни апарати за гасене на пожар.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни аварии (пожар), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

В ОЦ “Земляне”  за противодействия при пожар се поддържат в изправност преносими пожарогасители (унивесални „Ятрус” и пожарогасители със СО2), вътрешни пожарни кранове и външни пожарни хидранти. Преносимите пожарогасители са заредени през м.февруари 2009г.

- Изготвена е и се прилага инструкция за редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при авария.

През м. март 2009 г. е издадена Заповед за състава на “Постоянната комисия” за защита на персонала и населението при аварии, бедствия и катастрофи и Заповед за наименованията, отговорниците и състава на формированията за действията при аварии, бедствия и катастрофи. Заповедите са приложени в Плана за действие при аварии.

- Изготвена е и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера по оповестяването.

Актуализацията на списъка е направена през м.декември 2009г. и е приложен към Плана за действия при аварии

- Записи

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР.

Данните на показателите (вода, ел.енергия, гориво, йонообменни смоли, пропан-бутан, кислород и др.) се записват в журнал и се нанасят в месечните таблици за съответствия с изискванията в КР.

През 2009г. няма  несъответствия с показателите на КР.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установявените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2009 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани корегиращи действия.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

През 2009 г. в ОЦ “Земляне” не е включвано и монтирано ново оборудване.

-  Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

В ОЦ “Земляне” се изготвя и съхранява следната документация, доказваща съответствие с изискванията на КР: Протоколи за произведена енергия за месеца; справка “Баланс на водите по потоци” за месеца; таблица за съответствие с показателите на КР; технико- икономически показатели на ВХР; протоколи за консумирана топлинна енергия за собствени нужди;дневник на дефектите; дневници за изразходвани количества масла, кислород, пропан-бутан; таблица за йонообменна смола, кварцов пясък, разсол; справки за налични количества мазут, газьол; протоколи от измервания на независими лицензирани фирми за емисии на въздух ,отпадни води и почви; протоколи от мониторинга на сондажната вода; отчетни книги за генерирани количества отпадъци; протоколи за нива на шум.

Изготвя се и се съхранява информацията/документите, изисквани от условията в КР и се предоставят на компетентните органи.

- Докладване

При поискване от компетентния орган се предоставя необходимата информация по условията от КР.Всяка година в срок до 31 март се предоставя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

- Актуализация на СУОС

- През 2009 г. не е се е налагало актуализация на  системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. – За ползването на вода от подземни водоизточници има издадено разрешително от Басейнова дирекция за водоползването по реда на закона за водите.За доставка на вода от други оператори има актуален договор.

Условие 8.1.2. – През 2009 г. не е превишено количеството използвана вода за производствени нужди посочени в таблица 8.1.2.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питейна вода |  | 2,5 х10-1 м3/MWh | 17 300 м3 | 2,0х10-2 м3/MWh | Да |
| Сондажна вода |  | 7х10-1 м3/MWh | 401115 м3 | 4,6х10-1 м3/MWh | Да |

Условие 8.1.2.1.;8.1.3.1.;8.1.3.2.– Собствениците на “Топлофикация София “ ЕАД са в период на проучване за бъдещо изграждане на когенераторна инсталация в ОЦ “Земляне”.

Условия 8.1.3. – Измерването на количеството използвана подземна и петейна вода за производствени нужди става, чрез измервателните устройства посочени в заявлението.

Условие 8.1.4. – Процесите/оборудване, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди са :

  - компенсиране на загубите на вода в топлопреносната мрежа ;

  - производство на пара в ПК;

  - регенерация на NA-катионитови и Cl-хлоранионитни филтри във ВПИ.

Условие 8.1.5.- Експлоатационния персонал е обучен за работа с парни котли и спомагателни съоръжения.Поддържат се постоянни параметри в деаератора.При отклонения от норми се установяват причините за нарушените параметри. През 2009г. не са допуснати отклонения от нормите при работата на парните котли.Параметрите се записват в сменен журнал и в информационната система.

Условие 8.1.6.- През 2009 г. няма констатирани пробиви на водопроводната мрежа, не са установени течове и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.7.1. - Ежедневно се записват в дневник показанията на броячите на количествата питейна и сондажна вода. Ежедневно се изчислява консумацията, въвежда в електронна таблица и се отразява в ежедневна справка. Ежемесечно се изчислява консумацията на питейна вода и се отразява в справка “Баланс на водите по потоци”.Ежемесечно консумацията се въвежда в електронна таблица за сравняване с изискванията на КР.Ежегодно се изготвя доклад за технико-икономическите показатели.

Условие 8.1.7.2. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определени такива в КР.

Условие 8.1.2. – През 2009 г. няма установени несъответствие и не са предприемани коригиращи действия.

Условия 8.1.7.3. – Веднъж седмично се обхожда водопроводната мрежа за установяване на течове. Резултатите се записват в дневник.Веднъж на два месеца се събира комисия за обстоен преглед състоянието на тръбопровода за питейна вода.Съставя се протокол за годността и експлостацията на водопровода.

През 2009 г. не са установени течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.1.- Има съответствие на количеството използвана вода изразено като годишна консумация на производствената вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2.

Условие 8.1.8.2.- Спазени са изискванията в таблица 8.1.2.През 2009 г. не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.3. и Условия 8.1.8.4.– През 2009 г. не са констатирани течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.Обходите се отразяват в дневник съгласно условие 8.1.6.

3.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. – През 2009 г. не са превишени стойностите за консумация на електро и топлоенергия, посочени в таблица 8.2.1. от КР.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 3,8х10-2 MWh/ MWh | 2,2x10-2MWh/ MWh | Да |
| Топлоенергия | 3,55х10-2 MWh/ MWh | 1,3x10-2 MWh/ MWh | Да |

Условие 8.2.1.1.- Измерването на консумираната електроенергия е постоянно и се отчита ежедневно и ежемесечно.То се документира в специален дневник и се въвеждат в база данни в отдел “ПТ” и в ежедневни справки. Ежемесечно се отчита енергията на основните съоръжения на всяко 1-во число.

Условие 8.2.2. – Инструкцията се изпълнява от сменния персонал и при констатиране на повреди на инсталацията се записва в дневник за повреди. Установява се причината и се отстранява повредата.Топлообменниците са топлинно изолирани.Операторите на смяна и на  гл. ел.табло извършват прегледи на съоръженията съгласно маршрутна карта.

Условие 8.2.3. – Инструкцията се изпълнява от експлоатационния и ремонтен персонал на ОЦ “Земляне”.Ежечасно се обхождат тръбопроводите и се проверява за пропуски.Ежедневно ремонтния персонал прави контрол по пропуски на флуид. Констатиране на пропуски от тръбопроводите или арматурата се записват в журнал за повреди в командна зала. В зависимост от категорията на тръбопровода и арматурата се пуска заявка или наряд при наличие на повреда.През 2009 г. са отстранявани течове по екранни тръби и конвективни пакети  на ВК-3 ,  ВК-4 и ВК-5.

Условие 8.2.4.1. – Отчитане и документиране на количеството ел.енергия се извършва на всяко 1-во число от месеца.Дежурния на смяна отчита показанията на контролните електромери. Изчислява месечното потребление на активна енергия. Резултатите се документират в дневник, и се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и в ежедневни справки.

Измерването и документирането на количеството топлоенергия се записва в сменна ведомост от оператор ВК.Отчетник отдел “ПТ” въвежда броячите за деня в екселски файл и изготвя ежедневна справка.Ежедневната справка се предоставя в “Топлофикация  София”-ЕАД. Ежемесечно се изготвя протокол за произведена топлинна енергия, разход на енергия за деаериране.Ежемесечно се въвеждат данни в табличен вид за съответствие съгласно изискванията на КР.

Условие 8.2.4.2. – Ежемесечно се извършва съответствието на документираните  количества електро и топлоенергия.През 2009 г.няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.3. – Ежедневно от старши оператор ВК се води сменен дневник, в който се записват резултатите от проверките на състоянието на топлопреносната мрежа.Веднъж годишно се прави проверка на тръбопроводните участъци.Пълен контрол през 2009 г. на тръбопроводите се проведе по време на спиране на централата.По време на контрола не бяха установени загуби или нарушения на целостта на топлопреносната мрежа.

Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.4. – Води се дневник за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателни части на техническото оборудване. Ежемесечно се извършват проверки на съоръженията. През 2009 г. е отстранен теч на водоводен подгревател №2 към деаератора за подпитка.

Условие 8.2.5.1. – Спазени са изискванията в таблица 8.2.1. и няма установени несъответствия.

Условие 8.2.5.2. – Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Предприети мерки за намаляване потреблението на електрическа и топлинна енергия.

- Въведено регулиране на хидравличните режими по налягания в крайни точки на Западна , Източна и Северна  землянски магистрали.

- Реконструкции по топлопреносната мрежа, като старите тръбопроводи се подменят с нови, което води до намаляване на загубите по мрежата респ.  консумацията на топлинна енергия.

- Въвеждат се в експлоатация нови абонатни станции с автоматично управление.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива по Условие 8.3.2.1. – Измерването на маслото  за зъбни предавки става посредством  лейка с обем от 5 л. Маслото се използва за мрежови и рециркулационни помпи.Води се дневник, в който се записват разходите на масло за седмицата.

Разхода на кислород се отразява в дневник и се въвежда в електронна таблица. Измерването на кислород става посредством разходомер и налягане на кислорода в стоманената бутилка.

Разхода на пропан-бутан се отразява в дневник всеки месец и се отразява в електронна таблица.Разхода се измерва посредством тежестта на бутилката.

Количествата на йонообменна смола се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица.

Изразходваното количество кварцов пясък се отразява в дневник и се въвежда в таблица.

Изразходваните количества разсол се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица. Разходът на разсол се измерва с електронен нивомер, като на всяко отчетено ниво отговаря определен обем по приложена таблица.

Измерените и изчислени количества спомагателни материали се отнасят към произведената топлинна енергия за съответния период и се получава количество спомагателни материали за единица продукция.

Измерването на използваното количество мазут става посредством ролетка, която е проверена от фирма имаща лиценз за тази дейност. Разхода на мазут се отразява в ежедневни справки представяни в “ Топлофикация София”ЕАД. В началото на всеки месец се извършва инвентаризация на горивото, като се измерва нивото и температурата в резервоара. Изготвя се справка за наличното количество и се представя в      „Топлофикация София”ЕАД.

Консумирания природен газ се отчита с разходомер монтиран в ГРС-4.Измерването на входа на ОЦ “Земляне” става посредством бленди (лятна и зимна), които ежегодно подлежат на метрологичен контрол.Ежечасно се вписва в сведение разхода на природен газ.Ежедневно се пресмята консумацията на природен газ и се вписва в дневник.Данните се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и предоставят в “Топлофикация София” ЕАД. Годишната консумация на природен газ е сумата от консумациите по месеци.

Условие 8.3.2.3. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислени количества на спомагателни материали и горива. Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за несъответствията с разходните норми.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разсол | 2 640 t/y | 1,65х103 t/MWh | 1180,4t | 1,36х10-3 t/MWh | Да |
| Йонообменна смола “Wofatit-KSB” | 3 t/y | 1,8х10-6 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Йонообменна смола “AmberJeit-1200 Na” | 35 t/y | 2,2х10-5 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Йонообменна смола “Amberleit-410” | 10 t/y | 6,2х10-6 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Кварцов пясък фракция 1,6-2мм | 6 t/y | 3,75х10-6 M3/MWh | 0 | 0 | Да |
| Кварцов пясък фракция 0,63-1,6 мм | 25 t/y | 1,6х10-5 M3/MWh | 0 | 0 | Да |
| Масла за зъбни предавки | 0,5 t/y | 2,17х10-7 M3/MWh | 0,052 m3 | 6,0х10-8 m3/MWh | Да |
| Кислород | 1,8 t/y | 8,7х10-4 M3MWh | 384 m3 | 4,4х10-4 m3/MWh | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 320 000 (хил Nm3) | 136,05 Nm3/MWh | 91 929 000 Nm3(хил Nm3) | 111,560 Nm3/MWh | Да |
| Мазут | 12 600 т/г | 0,160 t/MWh | 4165,2 т/г | 102.278 t/MWh | Да |
| Пропан | 2 т/г | 2х10-6 t/MWh | 0,53 t | 6,0 х 10-7t/MWh | Да |

Условие 8.3.3.2. – През 2009 г. не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.2. –  Изграждането на обваловката приключи през м. октомври 2006 г. Обваловките на резервоарите с № 7,9,10,11и 12 отговарят на изискванията на КР.

Капацитета на обваловките е достатъчен да поема обема на резервоарите.

Условие 8.3.4.3 – На всяко тримесечие се събира комисия за да извърши проверка на годността на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите.

През 2009 г. комисия констатира, че няма разливи от резервоарите за мазут,газьол и разсол. Обваловките на резервоарите са чисти от механични отпадъци и са годни за експлоатация.

Условие 8.3.4.5.  - В обваловите зони няма наличие на гравитачна връзка с канализацията.

Условие 8.3.4.6. – На резервоарите за мазут са монтирани нивомери тип “Level Radar –BM70” за да контролират нивата на резервоарите с цел предотвратяване преливането на мазутните резервоари. При ниво 11 м. задейства защита, която изключва работеща РМП и затваря задвижка към резервоара.На покрива на резервоара има отдушник и влазен отвор с вътрешна стълба.За да избегне кипене и преливане на мазут температурата не се превишава над 90 0.

През 2 години се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория. Води се дневник за действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки. През 2009 г. са направени две проверки на състоянието на обваловките на резервоарите за мазут и са съставени протоколи. Проверките установиха,че няма нарушение на изолацията на резервоарите. Няма пукнатини по обваловките. Изпълнени са предписанията по пожарна безопастност. Не са предприемани коригиращи действия..

Условие 8.3.4.8. – Редовно се обхождат и проверяват съоръженията и резервоарите на площадката. Прави се редовен контрол по време на експлоатация и преди и след ремонт. През 2009 г. няма констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4.9. – Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течовете, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите. Веднъж на смяна, дежурния обходчик обхожда площадката на ОЦ “Земляне”. При констатиране на течове, участъка се изолира и се записва в сменния дневник. Използват се графитни набивки, челни уплътнения за помпите и клингерит С-4300 за уплътнение между фланци.През 2009 г. няма констатирани течове и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.3.4.12.3. – Установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води.

През 2009 г. не са констатирани разливи в почвите и подземните води.Няма разливи от мазут, газьол и разсол.Ежедневно се прави обход около резервоарите и не е отбелязано в дневник за наличието на разливи.

- Предвиждани технически мерки.

- През 2 год. се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория.

- Проверка състоянието на обваловъчните зони и при необходимост предприемане на технически мерки за съответствие с изискванията на КР.

.	- Доказателство за съответствие на предвидените технически мерки с изискваниятана прилагане на НДНТ.

Условие 8.3.4.13.1. - Обобщени данни от извършени проверки съгласно Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.8.

1. Площадки на които се извършват проверките :

-	Мазутни резервоари

-	Газопровод

-	Склад за масло

-	Склад за съхранение на кислород

-	Склад за съхранение на пропан-бутан

2. Брой установени несъответствия

Водят се дневници за разход на спомагателни материали. Всеки месец се сумират седмичните разходи и количествата се записват в електронни таблици за съответствия. През 2009 г. количествата на спомагателни материали по Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. отговарят на изискванията от КР. Няма установени несъответствия.

3. Причини за несъответствие – не са констатирани несъответствия

4. Предприети корективни действия – не се е налагало да се предприемат корективни действия.

Условие 8.3.4.13.2.  - Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9.

Тръбопроводите за транспортиране на течни и газообразни продукти през периода 2009 г. са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация. Извършват се ежедневни обходи, които се отразяват в дневник. Не са констатирани течове от фланцови съединения и нарушения целостта на метала.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И

PRTR

Прагови стойностти на замърсители във въздуха

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Фини прахови частици<10

Прагови стойностти на замърсители във водите.

От производствения процес на съораженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Хром и съединенията му(Cr) CAS номер-7440-47-3

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

През 2009 г. няма  превишаване на стойносттите по зададените прагове.

Прагови стойности на замърсители в почвите.

Почвите съдържат следните вещества, които се докладват в табл.№1 за PRTR информация

- Хлориди (СL)

- Фосфор (P)

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

- Kaдмий и съединенията му (Сd) CAS номер-7440-43-9

- Олово и съединенията му (Рb) CAS номер-7439-92-1

През 2009г.  не е извършван собствен мониторинг на почвите, тъй като изискването в КР е той да се извършва веднъж на 3 години.Представените протоколи са от извършения мониторинг през 2008 г.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Образуват се от горивните процеси на 5 бр. водогрейни котли и 3 бр.парни котли.

В ОЦ”Земляне”  не е въведена система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата. В момента е приключило административно дело №3962/04 с решение №7388 на Върховния съд. С писмо с вх. №2600-1136/17.02.2010 г. на фирма „Интертех-Аутомейшън” се уведомява „Топлофикация-София” ЕАД , че приема да въведе през 2010 г. система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата на цени съгласно проведения търг през 2004 г.

В Таблица № 2 сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по методиката “Corrinair”.

Условие 9.2.1.- таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. -  Дебит на газове

| Източник | Дебит | Работни часове | Дебит | По комл. Разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/год | H | Nm3/h | Nm3/h |
| ВК-1 | 305 056 978 | 3 743 | 81 501 | 159 700 |
| ВК-2 | 291 354 463 | 3 551 | 82 049 | 159 700 |
| ВК-3 | 21 063 422 | 239 | 88 131 | 159 700 |
| Комин №1 | 617 474 863 | 4 130 | 149 510 | 479 100 |
| ВК-4 | 256 883 576 | 3 748 | 68 539 | 159 700 |
| ВК-5 | 102 170 180 | 1 569 | 65 118 | 159 700 |
| Комин №2 | 359 053 756 | 4 823 | 74 446 | 319 400 |
| Комин №3 | 14 310 607 | 3 427 | 4 176 | 11 300 |
| Комин №4 | 891 146 | 186 | 4 791 | 11 300 |
| Комин №5 | 12 967 511 | 3 191 | 4 064 | 11 300 |

Спазено е Условие 9.2.1. Дебита на газовете от точковите източници през 2009 г. са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2.

Емитирани количества вредни вещества , изчислени по методика „Corinair”

| ИИзточник | Азотни оксиди Nox | Норма на Nox по компл, разреш. | Въглеродни оксиди СО | Норма на СО по компл. разреш. | Серни оксиди SО2 | Норма на SО2 по компл, разреш. | Прах | Норма на прах по компл, разреш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год |
| ВК-1 | 29 980 | 119 551 | 1 141 | 59 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-2 | 28 633 | 113 419 | 1 090 | 56 709 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-3 | 9 526 | 11 451 | 614 | 3 817 | 63 056 | 102 048 | 34 | 340 |
| Комин №1 | 68 139 | 244 421 | 2 845 | 120 302 | 63 056 | 102 048 | 34 | 340 |
| ВК-4 | 32 584 | 119 711 | 1 436 | 59 856 | 49 164 | 79 052 | 26 | 264 |
| ВК-5 | 18 531 | 50 114 | 991 | 25 057 | 71 809 | 115 463 | 39 | 385 |
| Комин №2 | 51 115 | 169 825 | 2 427 | 84 913 | 120 973 | 194 515 | 65 | 648 |
| Комин №3 | 1 383 | 13 554 | 53 | 3 873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №4 | 87 | 736 | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №5 | 1 274 | 12 620 | 49 | 3 606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо ОЦ | 121 998 | 441 156 | 5 376 | 212 903 | 184 028 | 296 563 | 99 | 988 |

Спазено е Условие 9.2.1. Емитираните количества вредни вещества са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.2.6.

Поради ограничаване доставките на природен газ от Русия, потреблението на природен газ през м. януари 2009 г. е намалено и е преминато на резервно гориво мазут в продължение на 14 дни за водогрейните котли. Консумираното количество мазут е 4165,2 т. , което е в съответствие с КР.

Условие 9.6.2.

През 2009 г. е извършен собствен периодичен мониторинг на емисиите във димните газове съгласно изискванията на наредба №6 oт фирма “Пехливанов инженеринг” ООД  “Липгей” . Фирмата е акредитирана съгласно БДС EN ISO /ISE 17025/2001

БСА рег.№5 ЛИК (17) от 12.11.2004 г.

Измервания са извършени, както следва:

1. Протокол №6-2 OЦЗ за парен котел №1 от 04.12.2009 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 100 | 200 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

2. Протокол №4-2 ОЦЗ за водогреен котел №4 от 04.12.2009 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 106 | 200 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

3. Протокол №2-2ОЦЗ за водогреен котел №1 от 04.12.2009 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 124 | 200 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

4. Протокол № 24-Т за парен котел №3 от 06.04.2009 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 100 | 200 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

5. Протокол № 22-Т за водогреен котел №1 от 06.04.2009 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1. от КР Mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| азотни оксиди (NOx) | 145 | 200 |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| серни оксиди (SOx) | 0 | 35 |
| Прах | 0 | 10 |

Методи за пробовземане и измерване : БДС 17.2.4.02.-78;

Методи за определяне на емисията /апаратура/ - MRU 95/3 CD.

Емисиите на азотни оксиди и въглероден диоксид са в съответствие с изискванията на КР.

Условие  9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. за емисионните норми на емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (СО), серни оксиди (SOx) и прах са в съответствие с изискванията на КР.

Условие 9.6.5.1. - Резултатите oт мониторинга се отразяват в протоколи и се съхраняват в отдел “Производствено технологичен”(“ПТ”).

Условие 9.6.5.2.-  В отдел “ПТ” се съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисииите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

Условие 9.6.5.3.-  През 2009 г. са спазени мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества отразени в протокол.

Условие 9.6.5.4. - През 2009 г. не са постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.5.5. - Резултатите от мониторинга и контролните измервания от ИАОС – гр.София  се съхраняват в отдел “ПТ”.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В ОЦ “Земляне” се извършва мониторинг на работата на следните пречиствателни съоръжения: Сепариращи устройства I  и II степен и инсталация “Чистко” за очистване на смесен поток отпадни води (производствени, охлаждащи и дъждовни).

През 2009 г. е изградена и въведена през м. септември  в експлоатация нова инсталация за химическо очистване на омаслените води, за което е уведомен РИОСВ с писмо: вх.№ 26 00 635 от 09.10.2009 г.

В централата са налице следните потоци на отпадъчни води:

- Отпадъчна технологична вода

- Цех ВПИ – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от там в канализацията на централата.

- Мазутно-помпена станция – водата от каналите на разтоварището, обваловките на горивните  резервоари и дренажните канали постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен.

От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Главен корпус – отпадъчните води от  регенерацията на филтри за омекотена вода към парокотелно   постъпват по закрити канали в канализацията. Охлаждането на работещите помпи и компресори е оборотно с цел намаляването на загуби на вода.

- Парокотелно – водата за  продувки и дренажи на парните котли и съоръженията към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва в канализацията.

- Битово-фекални води - постъпват  от санитарните възли в канализацията от следните сгради:

Административна сграда

Цех ВПИ

Парокотелно

Мазутно-помпена станция

Електро цех

Строително ремонтен сектор

Автотранспорт

- Дъждовни води

- От обваловките на резервоари за гориво и външни канали на разтоварището  водата постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен. От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Сгради, пътища и др. дъждовната вода постъпва директно към канализацията.

Точка на заустване №1 е градската канализация.

Точка на пробовземане №1 е шахта  №15 в ОЦ “Земляне”.

Условие 10.1.1.2.1. и Условие 10.1.1.2.2.-  Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа, осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под гранична стойност на замърсяване.Съдържанието на нефтопродукти се контролира на изхода.

- Сепариращи устройства  II степен – анализът се извършва на всеки час при работещи сепариращи устройства.

- Изход на локална  пречиствателна станция тип “Чистко” – анализ се извършва на всеки час при работеща ЛПС.

- Точка на пробовземане “шахта №15” – анализ се извършва 3 пъти на ден.

Всички анализи се записват в журнал.

Лабораторни апарати за мониторинг на контролираните параметри са :

- Спектрофотометър –SPEKOL 11 дължина на вълната 340-850 nm

клас на точност ± 0,2 nm

- Фотоколориметър –КФК –2 –дължина на вълната 315-980 nm

клас на точност ± 0,3 %

- pH метър – ”WTW” –тип “LEVEL –1”- обхват 0 -14 pH

клас на точност ± 0,02 pH

Резервни части за пречиствателните съоръжения – необходимите резервни мембрани за дозаторните помпи се съхраняват в склада на цех “Химически”.

Условие 10.1.1.2.3. - Емисии в отпадните води

-Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След сепариращи устройства Iва  и  IIра степен

Нефтопродукти – 500  mg/l

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0 ( 8.5

- При работеща инсталация на всеки час се следят стойностите. Данните се записват в дневника на химичен цех

Условие 10.1.1.2.4. - Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под граничната стойност на замърсяване. На всеки час  на работещите  пречиствателни съоръжения се прави оглед за наличие на пропуски и нарушения в режима на работа. При проблем в нормалната работа на локалната пречиствателна инсталацията, веднага се спира притока на замърсени отпадни води до отстраняване на повредата. При завишаване стойностите на нормираните показатели, веднага се изолират източниците на замърсяване.

Условие 10.1.3.2. - Емисии в отпадните води

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0 ( 8.5

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.2.1.преди заустване в канализацията са :

Нефтопродукти –15  mg/dm3

pH - 6.5 ( 9.0

Неразтворени вещества – 400  mg/dm3

Желязо (общо) – 10  mg/dm3

#### Мед– 2  mg/dm3

Хром (шествалентен) – 0.5 mg/dm3

Хром (тривалентен) – 2.5  mg/dm3

Цинк– 5  mg/dm3

- Проверка за съответствие на измерените стойностти

Два пъти в годината се извършва анализ на отпадните води от акредитирана лаборатория , като резултатите се отразяват в протокол.

Извършва се съответствие , като резултатите се сравняват с тези в КР и се отразяват в протокол.

Условие 10.2. - Канализацията в ОЦ “Земляне” е изработена според нуждите на централата.

На всеки 5 години да се извършва  обследване, като резултатите се сравняват с преходните.

Периодично  се проверяват шахтите за срутвания или запушване;

Периодично капаците на отоците и шахтите  се почистват от пясък, пръст, листа и др.

Два пъти годишно се събира комисия за проверка шахтите и отоците за запълване от пясък, листа, пръст и др.

Условие 10.3.2. През 2009 г. са извършени  678  броя проверки, за които няма установени несъответствия на измерените концентрации съгласно Таблица10.1.1.1.

През 2009 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1.

Условие 10.3.4. През 2009 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1..Резултатите се документират с протоколи за съответствие през 2009г. –2 бр.

Условие 10.3.5. През 2009 г. са  извършвани периодични проверки на канализационната система, съгласно инструкцията по Условие 10.2.Запушвания, течове и повреди не са констатирани. Корективни дейстявия не са предприемани.

Условие 10.3.6.  През 2009 г.са постъпили в отпадните води следните замърсители на водите по ЕРЕВВ.

| Замърсители | кг/г. |
| --- | --- |
| Мед | 0.62 |
| Хром | <0.01 |
| Цинк | 4.67 |

4.4. Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “Земляне”, се извършва съгласно Комплексно Разрешително №37 / 12.04.2005 г. на МОСВ  издадено на основание чл. 42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.  На площадката са изградени 24 бр.площадки за временно съхранение на отпадъците.

Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Земляне” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.

- На площадката на ОЦ “Земляне “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици :

Производствени отпадъци – Таблица 11.1.1. oт KР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2009 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2009 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,1 | 0,000 | 2,17х10-7 |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,000 | 2 | 0,000 | 2,5х10-6 |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 5 м3 | 0,000 | 6,25х10-6 |
| Изолационни материали,различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 1,155 | 160 | 1,33х10-6 | 2х10-4 |

Общи производствени отпадъци – Таблица 11.1.2. от КР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2009 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,221 | 0,5 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,250 | 1 |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,000 | 0,5 |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 34,968 | 200 |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,100 | 2 |

Битови отпадъци – Таблица 11.2. от КР

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2009 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 | 0,21 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9,6 | 14 |

Опасни отпадъци – Таблица 11.3.1. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2009 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2009 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво(пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 1 | 0,000 | 1,11х10-6 |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,6 | 0,000 | 6х10-7 |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 11 | 0,000 | 1,2х10-5 |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,000 | 0,3 | 0,000 | 3,3х10-7 |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 0,015 | 1,6 | 1,73х10-8 | 1,7х10-6 |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 5 | 0,000 | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 2,2х10-7 |

Общи опасни отпадъци – Таблица 11.3.2. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2009г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,000 | 1,3 |
| Изолационни материали,съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 | 1,6 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,037 | 0,063 |

Строителни отпадъци – Таблица 11.4.

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2009 г. т/год | Норма от КР т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,000 | 0,25 |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 1,155 | 160 |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 10,000 | 100 |

Условие  11.9.2. - Няма установени несъответствия.

Условие 11.9.3. – През 2009 г. няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 11.9.3.2. - Обобщени данни от оценката по Условие 11.9.3., включващи задължително:

- Брой и обект на проверките- 2 бр. проверки на обект ОЦ “Земляне” с 24 бр. площадки за временно съхранение;

- Установени несъответствия – няма

- Коригиращи действия – не са предприемани

През 2009 г. са изпратени от площадката на ОЦ”Земляне” на лицензирани фирми за  обезвреждане и рециклиране следните  отпадъци:

- Изолационни материали,различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 – код: 17 06 04 –1,100т. на фирма Софинвест”ЕООД – Дирекция  “Земни маси “-обезвреждане;

- Строителни отпадъци с код 17 09 04 – 10,000т. на фирма Софинвест”ЕООД – Дирекция  “Земни маси “-обезвреждане;

- Отпадъци от желязо и стомана с код 19 10 01 -41,240 т. на фирма „ РЕАЛМЕТ ” ЕООД-за рециклиране.

Два пъти годишно се събира комисия за разглеждането на резултатите от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното, резултати от оценката на съответствието на временното съхранение и резултатите на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното.

Комисията извършва обход на всички площадки за временно съхранение на отпадъци, запознава се с наличната документация при предаване на същите и прави проверка на отчетните книги за отпадъци с цел оценка на съответствията с условията на КР.

През 2009 г. няма установени несъответствия по горепосочените дейности с отпадъци в

ОЦ “Земляне” с тези от условията в КР.

4.5 Шум

Условие 12.3.3.

- Няма оплаквания от живущи в близост до района на ОЦ “Земляне”;

- Направено е измерване : Протокол № 562/21.04.2008 г. От ИАОС Регионална лаборатория – София.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.2. – Основните тръбопроводи разположени на открито за транспортиране на мазут и природен газ, които биха могли да доведат до замърсяване на почвите и подземните води се проверяват един път на смяна.При наличие на теч се записва в книга на МПС.През 2009 г. няма установени течове свързани със замърсяване на почвата и подземните води.

Условие 13.4. – Води се дневник за установяване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.Дневникът включва данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество.През 2009 г. няма установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.

Условие 13.8.1.2. -  За собствен мониторинг на подземни води– на 14.08.2009г. са извършени измервания на сондажна вода от тръбни кладенци с №1÷6 .

Резултатите от измерванията са отразени в :

Протокол № Д-2-1-425 за сондажен кладенец №1

Протокол № Д-2-1-426 за сондажен кладенец №2

Протокол № Д-2-1-427 за сондажен кладенец №3

Протокол № Д-2-1-428 за сондажен кладенец №4

Протокол № Д-2-1-429 за сондажен кладенец №5

Протокол № Д-2-1-430 за сондажен кладенец №6

Измерването е извършено от лаборатория към „Топлофикация-София” АД – сертификат №28 ОКС

.

Условие 13.8.1.3. - В изпълнение на Условие 13.7.1.5., на анализираните показатели на сондажните води не се прави съответствие съгласно нормите в КР, поради факта, че същите са природен фон и са по-високи от посочените в КР. Концентрациите на манган, желязо, сулфати, сероводород се считат за естествени /фонови/ за района около ОЦ”Земляне” и не могат да се разглеждат като замърсяване в следствие на неговата работа.

Условие 13.8.2.1. - Информация за изпълнение на Условие 13.2.

През  2009 г. не са констатирани пропуски от ежедневните обходи по обходна карта от обслужващия персонал.Няма записи за течове в дневника за обходи.

Условие 13.8.3. - През 2009 г. няма разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, както и в обвалованите зони.

Условие 13.8.4.1.- През 2009 г. не е направен анализ на вредни вещества в почвата. Протокол от изпитването No1141/03.09.2008г

Няма несъответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите съгласно Условие 13.7.2.4. Анализът се прави веднъж на 3 години.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)

В инвестиционната програма за привеждане в съответствие са включени следните дейностти:

- Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове в изпълнение на Условие 9.6.1.Ще се изгради стационарна система за непрекъснат контрол на изходящите газове в съответствие на изискванията на Наредба .№6 на МОСВ.От м.юни е влязло в сила решение на Върховния съд по дело .№3926/04 г. Подготвя се договор с избрания изпълнител.Системата няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха, почвата , подземните и отпадни води. Няма да доведе до несъответствие относно изискванията за шума.

- Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на водогреен котел със ст.№5. в изпълнение на Условие 9.2.4.В момента ВК-5 работи с максимално натоварване  от 8 бр. горелки т.е. на 50 % от максималната топлинна мощност. При такъв товар горивната уредба няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха,почвата , подземните и отпадни води.С тази мощност при експлоатацията на ВК-5 ще се намалят емисиите на азотни оксиди в атмосферата под изискванията на КР След изграждане на когенерираща инсталация ВК-5 ще бъде заместваща мощност и не е рентабилно влагането на допълнителни средства за изграждане на нова горивна уредба.

- Снабдяване на резервоарите със средства за защита на почвите и подземните води в изпълнение на условие 8.3.4.2.,8.3.4.3. и 8.3.4.4.За изграждането на обваловъчни зони беше изготвено задание за тяхното проектиране. Тяхното изграждане приключи  м. октомври 2006 г.Новите обваловъчни зони няма да окажат влияние върху околната среда.

- Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - 58 MWt и 58 MWe в изпълнение на условие 3.5. със срок за въвеждане в експлоатация 31.12.2008 г. В бизнес плана на „Топлофикация София” ЕАД е предвидено изграждане на когенерационна инсталация.В момента решение за въвеждането на когенерираща инсталация не е взето от министерството на икономиката и енергетиката. Изграждането на такава инсталация е залегнала в стратегията на „Топлофикация-София” ЕАД до 2020 г.

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.2.  В ОЦ „Земляне” е разработен „План за извеждане и прекратяване на дейността на ОЦ”Земляне”

Плана включва:

I.Демонтажни работи

      - Да се направи инструктаж на работниците.

      - Да се постави заглушка на главен газов шибър и линията за разпалваща газ.

      - Да се продуха газопровода със сгъстен въздух и се измери концентрацията.

      - Да се продухат мазутните линии с пара към мазутно-помпена станция.

      - Почистване от горими материали под котела.

      - Да се покрият  кабелните канали с ламарина за предпазване кабелите при работа с флексове, оксижени и електрожени.

      - Да се осигурят заграждения и табели с цел ограничаване достъпа до обекта.

      - Преди демонтаж на стъклената вата да се направят паравани с цел ограничаване на запрашеността.

      - При демонтаж на стъклената вата задължително да се използват маски за лице.

      - Стъклената вата да се събира в найлонови чували завързани със сезал и да се складират на определената площадка.

      - Демонтираните тръбопроводи и детайли да се складират на определените места.

II. Мерки за противопожарна безопасност.

            - Да се издаде разрешително за огневи работи, като при промяна на ситуацията да се издаде ново разрешително.

            - При извършване на огневи работи да се осигури постоянен наблюдател.

            - Да се определят местата за пушене.

            - Заваръчните работи да се изпълняват само от правоспособни заварчици.

            - Да се осигурят пожарогасителни средства -  пожарогасители ЯТРУС-12

            - Да се работи само с изправни заварочни съоръжения.

            - След работа деж.персонал на смяна да осигури 3 часа наблюдение след завършване на огневите работи.

            - Изпълнителят ежедневно да уведомява деж.инженери за приключване на огневите работи.

            - Горимите и негоримите отпадъци да се съхраняват на отделни места.

            - На заварочните агрегати да се изключва напрежението след приключване на работния ден и изключилият го да се разписва в режимната тетрадка на командна зала.

            - След работа основно да се проверяват местата, където са извършвани огневи работи.

            - Да се почистят местата където ще се извършват огневи работи от горими материали

            - Опасните от запалване места да бъдат защитени с паравани или се поливат с вода.

            - Ежедневно при започване на работа да се прави газов анализ за наличие на природен газ и при съмнение за загазяване.

            - При възникване запалване или пожар незабавно да се преустанови работа. Да се изключат заварочните съоръжения. Да се уведоми ППО на телефони: 160 или 222 222 и да се започнат гасителни работи с наличната противопожарна техника.

            - Нарушителите на противопожарните правила носят отговорност съгласно закона на ППО.

Условие 16.6. Изпълнено Условие 16.2.

През 2009 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно Условие 16.3. от КР.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

През 2009 г. няма възникнали аварии в производствения процес в резултат от неспазване условията на КР.

7.2.	Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  за  които  е издадено КР

През 2009г. няма постъпили оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително № 37/2005 г. на “Топлофикация-София”-ЕАД, обект ОЦ “Земляне”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                                         Дата: 25.03.2010 г.

Име на подписващия: инж.Николай Кювлиев

Длъжност в организацията: Директор ТР

Изготвил:								Съгласувал:

А.Боянова								инж. Б. Костов

Инспектор,екология						Зам. Директор

Проверил:

Инж. Й. Каменски

Р-л „ПТО”

ПРИЛОЖЕНИЕ   I

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: |
| --- |
|  | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |
|  | № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | (5 376) (С) |  |  |  |  |  |
|  | 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 181997764.0 (С) |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |
|  | 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 121 998 (С) |  |  |  |  |  |
|  | 9# |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | 184 028 (С) |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  | Общ азот |  |  |  |  |  |  |
|  | ш |  | Общ фосфор |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | Ш | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  | <0.01 (М) |  |  |  |  |
|  | 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) |  | 0.62 (М) |  |  |  |  |
|  | 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  |  |  |  |
|  | 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  |  |  |  |
|  | 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | 4.67 (М) |  |  |  |  |
|  | 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |  |
|  | 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |  |  |  |
|  | 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 36 | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |  |  |  |
|  | 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |  |  |  |
|  | 42# | 118-74-1 | Хе кс ахлор бензол (НСВ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хе кс ахлор цикл о хе кс ан (НСН) |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |  |
|  | 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 608-93-5 | Пентахлор бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 49# | 87-86-5 | Пентахлор фенол (РСР) |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |  |
|  | 52# | 127-18-4 | Тетр ахлор етиле н (PER) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 53# | 56-23-5 | Тетрахлор метан (ТСМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 54# | 2002г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 55# | 71-55-6 | 1, 1, 1-трихлоретан |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |  |  |  |
|  | 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |  |  |  |
|  | 58# | 67-66-3 | Трихлоро метан |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 8001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |  |
|  | 62# | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |  |  |  |
|  | 69# |  | Съединения на Organotin (като общ |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  |  |  | Sn) |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |  |  |  |
|  | 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  |  |  |  |  |  |
|  | 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
|  | 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |  |  |  |
|  | 79# |  | Хлориди (като общ С1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  |  |  |  |
|  | 82# |  | Цианиди (като общ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Емисионни прагове |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (колона!) Праг за Ппаг ™ |
| № CAS номер Замърсител |  |  | пренос на производство, |
|  | във въздух | във води | в почва замърсители обработка или |
|  |  |  | (колона 1а) | (колона 1Ь) | (колона 1с) | извън площ. | употреба |
|  |  |  |  |  |  | (колона 2) | (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  | CN) |  |  |  |  |  |
| 8Ч# |  | Флуориди (като общ |  |  |  |  |  |
|  |  | F) |  |  |  |  |  |
|  |  | Флуор и |  |  |  |  |  |
| 84# |  | неорганични |  |  |  |  |  |
|  |  | съединения (като |  |  |  |  |  |
|  |  | HF) |  |  |  |  |  |
| 8S# | 74-90-8 | Циановодород |  |  |  |  |  |
|  |  | (HCN) |  |  |  |  |  |
|  |  | Фини прахови час- |  |  |  |  |  |
| 86# |  | тици <10um | 99 |  |  |  |  |
|  |  | (РМ10) | (С) |  |  |  |  |

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Измерване от 06.04.2009 г. Протокол №22-Т за водогреен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 145 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 06.04.2009 г. Протокол № 24-Т за парен котел №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 100 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 04.12.2009 г. Протокол № 6-2ОЦЗ за парен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 100 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 04.12.2009 г. Протокол № 4-2ОЦЗ за водогреен  котел №4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 350 | - | 106 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 04.12.2009 г. Протокол № 2-2ОЦЗ за водогреен котел-№1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 124 | 2 пъти годишно | 100% |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 10 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от 14.08.2009 г.Протокол Nо Д-2-432

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Мед | Мг/л | 2 | 0.0182 | Два пъти годишно | да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | <0.010 | Два пъти годишно | да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | <0.010 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | Мг/л | 5 | 0.1639 | Два пъти годишно | да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85114 м3/г | 147.22 м3/д 6.13 м3/ч 53734 м3/г | - | да да да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 7.76 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 9.60 | Два пъти годишно | да |
| БПК | Мг/л | - | 32.5 | Два пъти годишно | да |
| ХПК | Мг/л | - | 66 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | 0.52 | Два пъти годишно | да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 0.930 | Два пъти годишно | да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от13.11.2009 г.Протокол Nо Д-2-527

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Мед | Мг/л | 2 | 0.0048 | Два пъти годишно | да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | <0.010 | Два пъти годишно | да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | <0.010 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | Мг/л | 5 | 0.051 | Два пъти годишно | да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85114 м3/г | 147.22 м3/д 6.13 м3/ч 53734м3/г 40781 м3/г | - | да да да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 8.41 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 31.47 | Два пъти годишно | да |
| БПК | Мг/л | - | 70 | Два пъти годишно | да |
| ХПК | Мг/л | - | 163 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | 0.40 | Два пъти годишно | да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 1.49 | Два пъти годишно | да |

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР | Реално измерено | Количества определени сКР | Реално измерено |  |  |  |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 160 т/г | 1,155 т | 2х10 -4 | 1,33х10 -6 | №17 | Предадени на външна фирма за депониране | да |
| Утайки от маслено-уловителни шахти(колектори) | 13 05 02* | 1,6 т/г | 0,015 | 1,7х10-6 т/MWh | 1,73х10 -8 | №4 | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,063т/г | 0,037 т | - | - | №10 | - | да |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1т/г | 0,250 | - | - | №13 | - | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,5 т/г | 0,221 | - | - | №15 | - | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събиране,различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 100 т/г | 10,000 | - | - | №19 | Предадени на външна фирма за депониране | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 14 т/г | 9,6 т | - | - | №22 | Предадени на външна фирма | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200т/г | 34,968 | - | - | №16 | Предадени на външна фирма | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 2т/г | 0,100 | - | - | №23 | - | да |

### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

|  |  |  |  | Име на външната |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фирмата |  |
|  |  |  |  | извършваща |  |
|  |  |  |  | операцията по |  |
|  |  | Оползотворяване | Обезвреждане на | оползотворяване/ |  |
| Отпадък | Код | на площадката | площадката | обезвреждане | Съответствие |
| Смесени отпадъци от строителство и събиране,различни от упоменатите в 17 09 01,17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | не | не | Софиинвест ЕООД-Секция „Баланс земни маси” | да |
| Oтпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | „РЕАЛМЕТ ЕООД” | да |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | не | не | Софиинвест ЕООД-Секция „Баланс земни маси” | да |

### Таблица 6. Шумови емисии

I. Измерен шум при работа на съоръженията в ОЦ “Земляне” по границата на площадката.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено* през деня Да | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 56,5 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 2 | 61,0 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 3 | 58,4 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 4 | 61,6 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 5 | 66,2 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 6 | 69,8 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 7 | 67,1 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 8 | 67,4 | Да | 11.04.2008 г .. | 100 |
| Точка 9 | 62,0 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 10 | 65,7 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 11 | 70,1 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |
| Точка 12 | 65,2 | Да | 11.04.2008 г . | 100 |

Извършено измерване от ИАОС – София с протокол № 562/21.04.2008 г..

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№1 | - | 8.7 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№1 |  | 12.30С | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№1 | - | 6.70 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№1 | 100 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№1 | 30 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№1 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 4.47 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№1 | 200 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№1 | 500 мкг/л | 0.030 | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№1 | 5 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№1 | 5 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Сондажен Кладенец№1 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№1 | 50 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№1 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0.780мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№1 | 100 мг/л | 178.0мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№1 | 1 мг/л | 0.075мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№1 | - | 0.172мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№1 | - | 1.940мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№1 | - | 0.040мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№1 | 150 мг/л (200мг/л) | 115.30мг/л | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№1 | 1000 мг/л | 795.4мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№1 | 0,9 (мг/л) | 1.18 мг/л | Средно годишно | да |

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№2 | - | 6.4 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№2 |  | 12.0 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№2 | - | 7.08 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№2 | 100 мкг/л | 0.012 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№2 | 30 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№2 | 200 мкг/л | 4.150мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№2 | 200 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№2 | 500 мкг/л | 0.03 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№2 | 5 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№2 | 5 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№2 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№2 | 50 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№2 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 1.210 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№2 | 100 мг/л | 56.0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№2 | 1 мг/л | 0.372 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№2 | - | 0.109 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№2 | - | 1.820мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№2 | - | 0.038 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№2 | 150 мг/л (200мг/л) | 130.5 мг/л | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№2 | 1000 мг/л | 641.8 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№2 | 0,9 (мг/л) | 1.24 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№3 | - | 6.2 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№3 | - | 11.2 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№3 | - | 6.89 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№3 | 100 мкг/л | 0.018 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№3 | 30 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№3 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1.710 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№3 | 200 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№3 | 500 мкг/л | 0.03 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№3 | 5 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№3 | 5 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№3 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№3 | 50 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№3 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0.640 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№3 | 100 мг/л | 31 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№3 | 1 мг/л | 0.110 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№3 | - | 0.152 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№3 | - | Не се откриват | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№3 | - | 0.030 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№3 | 150 мг/л (200мг/л) | 105.70мг/л | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№3 | 1000 мг/л | 390.9 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№3 | 0,9 (мг/л) | 0.80 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№4 | - | 14.9 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№4 | - | 12.7 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№4 | - | 7.37 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№4 | 100 мкг/л | 0.028 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№4 | 30 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№4 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 2.110 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№4 | 200 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№4 | 500 мкг/л | 0.030 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№4 | 5 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№4 | 5 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№4 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№4 | 50 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№4 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0.590 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№4 | 100 мг/л | 28.0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№4 | 1 мг/л | 0.110 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№4 | - | 0.175 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№4 | - | Не се откриват | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№4 | - | 0.055 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№4 | 150 мг/л (200мг/л) | 112.90мг/л | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№4 | 1000 мг/л | 421.8 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№4 | 0,9 (мг/л) | 0.59 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№5 | - | - | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№5 | - | 13.6оС | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№5 | - | 7.23 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№5 | 100 мкг/л | 0.051 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№5 | 30 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№5 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1.420 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№5 | 200 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№5 | 500 мкг/л | 0.03 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№5 | 5 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№5 | 5 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№5 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№5 | 50 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№5 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0.490 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№5 | 100 мг/л | 18.0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№5 | 1 мг/л | 0.075 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№5 | - | 0.196 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№5 | - | 0.061 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№5 | - | 0.050 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№5 | 150 мг/л (200мг/л) | 81.7 мг/л | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№5 | 1000 мг/л | 958.4 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№5 | 0,9 (мг/л) | 0.40 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№6 | - | 16.1 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№6 | - | 13.9 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№6 | - | 7.44 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№6 | 100 мкг/л | 0.004мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№6 | 30 мкг/л | 0.010мг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№6 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1.350 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№6 | 200 мкг/л | 0,010мг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№6 | 500 мкг/л | 0.056 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№6 | 5 мкг/л | 0.010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№6 | 5 мкг/л | 0.0010 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№6 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№6 | 50 мкг/л | 0.0368 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№6 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0.560 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№6 | 100 мг/л | 19.0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№6 | 1 мг/л | 0.190 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№6 | - | 0.082 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№6 | - | 0.182 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№6 | - | 0.040 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№6 | 150 мг/л (200мг/л) | 91.30 мг/л | Средно годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№6 | 1000 мг/л | 356.6 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№6 | 0,9 (мг/л) | 0.40 мг/л | Средно годишно | да |

.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No1 | 8.5 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/л |  | 73.1 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/л |  | 164.4 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/л |  | 12278.0 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 7.5 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/л |  | 627.0 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/л |  | 1330.0 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 3.85 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/л |  | 90.0 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/л |  | 119.0 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/л |  | 1.0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/л |  | 50.0 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 1.65 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/л |  | 1.16 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No2 | 8.19 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/л |  | 73.1 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/л |  | 164.4 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/л |  | 8769.0 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 7.64 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/л |  | 762.0 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/л |  | 1413.0 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 4.25 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/л |  | 97.0 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/л |  | 183.0 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/л |  | 2.0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/л |  | 76.0 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 2.48 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/л |  | 11.7 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No3 | 8.26 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/л |  | 73.1 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/л |  | 92.6 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/л |  | 17944.0 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 6.5 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/л |  | 379.0 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/л |  | 416.0 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 1.55 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/л |  | 32.0 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/л |  | 66.0 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/л |  | <1.0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/л |  | 53.0 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 1.3 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/л |  | 14.62 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No4 | 8.3 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/л |  | 91.4 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/л |  | 133.7 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/л |  | 8991.0 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 7.45 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/л |  | 678.0 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/л |  | 1093.0 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 4.32 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/л |  | 87.0 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/л |  | 152.0 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/л |  | 1.0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/л |  | 54.0 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 1.14 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/л |  | 9.03 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No5 | 8.16 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/л |  | 54.85 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/л |  | 185.2 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/л |  | 8628.0 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 7.04 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/л |  | 921.0 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/л |  | 1025.0 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 3.38 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/л |  | 88.0 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/л |  | 173.0 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/л |  | 1.0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/л |  | 64.0 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 2.21 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/л |  | 12.05 |  | Да |

### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2009 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2009 г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР.

ПРИЛОЖЕНИЕ   II

ПРИЛОЖЕНИЕ   III

I.	Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2.

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 91 929 000 Nm3

Произведена топлинна енергия  с гориво пр.газ - Qot- 824 005,021 MWh

G= Gгаз : Qot

G= 91 929 000  : 824 005,021  = 111,56 Nm3/MWh

Консумирано количество мазут Gмаз – 4 165 200 кг

Произведена топлинна енергия  с гориво мазут - Qoтм- 40 723,98 MWh

G= Gмаз : Qотм

G= 4 165 200  : 40 723,98  = 102,278 кг/MWh

Консумирано количество пропан годишно Gпр – 0,53 t

Произведена топлинна енергия  - Qot- 864 729,043 MWh

G= Gпр : Qot

G= 0,53 : 864 729,043 MWh  = 0,0000006 t /MWh

I.	Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1.

1. 	Изчисляване на количествата азотни окиси (Nox)

1.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 91 929 000 Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 33,500 MJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 3,049 x 106  GJ/a

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-11) среден – 31 g/GJ

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 3,049 x 106  x 31 x 10-6 = 94.529 t/a

1.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 4 165.2  t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт) по протоколи за химичен анализ – 40,46 MJ/Mg

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 168 524  GJ/a

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-9) среден – 163 g/GJ

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 0.169 x 106 x 163 x 10-6 = 27.469 t/a

Общо емитирани количества азотни окиси (Nox) – 94.529+27.469 =121.998 t

2. 	Изчисляване на емитираните количества въглеродни оксиди (СО)

2.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 91 929 000   Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 33,500 MJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 3,049 x 106  GJ/a

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-11) среден – 1.18 g/GJ

Емисии на въглеродни оксиди – Е СO = ЕFСO x P x 10-6 t/a

Е СO = 3,049 x 106  x 1,18 x 10-6 = 3,598 t/a

2.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 4 162.5 t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,46 MJ/Mg

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  =  168524 GJ/a

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-9) среден – 10,55 g/GJ

Емисии на въглеродни оксиди – Е СO = ЕFСO x P x 10-6 t/a

Е СO = 0.169 x 106   x 10,55 x 10-6 = 1.778 t/a

Общо емитирани количества въглеродни оксиди (СО) – 3.598+1.778=5.376 t

3. 	Изчисляване на емитираните количества серни оксиди (SОx)

3.1.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 4 162.5 t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,46 MJ/Mg

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 168 524  GJ/a

Емисионен фактор за серни оксиди (от таб.№І-9) среден – 1200 g/GJ

Коригиран емисионен фактор за мазут със съдържание на сяра 2%-

ЕFso2(к)= ЕFso2(из) x KS = 1200 х 0,91= 1092 g/GJ

Емисии на серни оксиди – Е SO2 = ЕFso2(к) x P x 10-6 t/a

Е so2 = 168 524  x 1092 x 10-6 = 184.028 t/a

4. 	Изчисляване на емитираните количества прах

4.1.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 4 162.5 t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,46 MJ/Mg

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 168 524  GJ/a

Емисионен фактор за серни оксиди (от таб.№І-9) среден – 0.5928 g/GJ

Емисии на прах – Е SO2 = ЕFso2(к) x P x 10-6 t/a

Е so2 = 168 524  x 0.5928 x 10-6 = 0.099 t/a