годишен доклад

НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД

ЗА 2009 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 33/2007

2009 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

| I. | УВОДНА ЧАСТ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД ЗА 2008 ГОД. |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително | 4 |
| 2. | Адрес по местонахождение на инсталацията | 4 |
| 3. | Регистрационен номер на разрешителното | 4 |
| 4. | Дата на подписване на КР | 4 |
| 5. | Дата на влизане в сила на КР | 4 |
| 6. | Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното | 4 |
| 7. | Адрес, тел. номер, факс и е-mail на собственика/оператора | 4 |
| 8. | Лице за контакти | 4 |
| 9. | Адрес, тел. номер, факс и е-mail на лицето за контакти | 4 |
| 10. | Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията | 4 |
| 11. | Производствен капацитет на инсталацията | 5 |
| 12. | Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението ОС | 5 |
| 13. | РИОСВ, отговаряща за разрешителното | 6 |
| 14. | Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията | 6 |
| II.. | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 6 |
| 1. | Структура и отговорности | 6 |
| 2. | Обучение | 7 |
| 3. | Обмен на информация | 8 |
| 4. | Документиране | 12 |
| 5. | Управление на документи | 14 |
| 6. | Оперативно управление | 14 |
| 7. | Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия | 14 |
| 8. | Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации | 14 |
| 9. | Записи | 15 |
| 10. | Докладване | 15 |
| 11. | Актуализация на СУОС | 15 |
| III. | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 16 |
| 3.1. | Използване на вода | 16 |
| 3. 2. | Използване на енергия | 21 |
| 3.2.1. | Електрическа енергия | 21 |
| 3.2.2. | Топлинна енергия | 23 |
| 3.3. | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 29 |
| 3.4. | Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти | 34 |
| IV. | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 35 |
| 4.1. | Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR | 35 |
| 4.2. | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 35 |
| 4.3. | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води | 55 |
| 4.3.1. | Емисии на производствени води | 55 |
| 4.3.2. | Емисии на охлаждащи води | 60 |
| 4.3.3. | Емисии на битово-фекални води | 60 |
| 4.3.4. | Емисии на дъждовни води | 61 |
| 4.4. | Управление на отпадъците | 62 |
| 4.5. | Шум | 69 |
| 4.6. | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 70 |
| V. | ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) | 72 |
| VI. | ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ | 75 |
| VII. | СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ | 75 |
| VIII. | ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД | 76 |

ТАБЛИЦИ

| 1. | Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Емисии в атмосферния въздух |  |
| 3. | Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекалнии/или дъждовни) във водни обекти/канализация |  |
| 4. | Образуване на отпадъци |  |
| 5. | Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци |  |
| 6. | Шумови емисии |  |
| 7. | Опазване на подземните води |  |
| 8. | Опазване на почви |  |
| 9. | Аварийни ситуации |  |
| 10. | Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР |  |

I. УВОД НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД ЗА 2009 год.

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

* След реализиране на инвестиционното намерение:

| Горивна инсталация с номинална мощност 390,75 MW (т. 1.1 от Приложение 4 на ЗООС) |
| --- |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газо-мазутен котел ПКГМ 12 | - 8,13 MW |
| * (нова) Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ), включваща 6 бр. ГБД: |
| ГБД № 1 | 3,24 MW |
| ГБД № 2 | 3,24 MW |
| ГБД № 3 | 3,24 MW |
| ГБД № 4 | 2,956 MW |
| ГБД № 5 | 2,956 MW |
| ГБД № 6 | 2,956 MW |

- Адрес по местонахождение на инсталацията

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД

гр. Бургас, 8000

Северна промишлена зона

кв. “Лозово”

п. к. 642

- Регистрационен номер на разрешителното

Регистрационен номер: 33/2007

- Дата на подписване на КР

03.04.2007 год.

- Дата на влизане в сила на КР

21.04.2007 год.

- Оператора на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

| Оператор: | “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД, гр. Бургас |
| --- | --- |
| Притежател на разрешителното: | “ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” ЕАД, гр. Бургас |

- Адрес, тел. номер, факс и е-mail на собственика/оператора

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС” – ЕАД

Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, Северна промишлена зона

Точен адрес за кореспонденция: гр. Бургас, код 8000, п. к. 642

Телефон: 056 / 871 111

Факс: 056 / 871 101

Е-mail:office@toplo-bs.com

- Лице за контакти

инж. Т. Дучева – Ръководител “ПТО”

- Адрес, тел. номер, факс и е-mail на лицето за контакти

| Телефон. | 056 / 871 111, 056 / 871 123 |
| --- | --- |
| Факс: | 056 / 871 101 |
| E-mail: | t.ducheva@toplo-bs.com |

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

  - Водогрейна част - Производство на топлинна енергия с топлоносител гореща вода, пренос на топлинна енергия  и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности.

  - ИКПТЕЕ - Комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия от инсталация с общи електрическа и топлинна мощности, съответно, 17,82 MW и 18,59 MW.

  - ПКС – Паро-котелна част:

| - | Производство на топлоенергия с топлоносител наситена пара за собствени нужди. |
| --- | --- |
| - | Производство на наситена пара за технологични нужди на външни консуматори - “Фармацевтични химикали” АД |

10.4. Химическа обработка на сурова вода – ХВО - Производство на омекотена вода за допълване на загубите на мрежова вода от пропуски и за производство на пара за собствени нужди.

10.5. Автотранспорт - Звеното автотранспорт разполага с оборудвана автоработилница с канал и гаражно помещение с четири клетки. Обслужва лекотоварните автомобили на предприятието.

10.6. Спомагателен корпус ОСК - Механична работилница за заготовки и обработка на прътов материал, профили или отливки от черни и цветни метали.

- Производствен капацитет на инсталацията

Съгласно Условие № 4. Капацитет на инсталациите

Максимален капацитет на:

## Инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

* След реализиране на инвестиционното намерение:

| Горивна инсталация с номинална мощност 390,75 MW: |
| --- |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 100 | - 116,3 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Водогреен котел ВК 50 | - 58,15 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газов котел КГ 12 | - 7,56 MW |
| - Парен газо-мазутен котел ПКГМ 12 | - 8,13 MW |
| *(нова) Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, включваща 6 бр. ГБД: |
| - | ГБД № 1 | - 3,24 MW |
| - | ГБД № 2 | - 3,24 MW |
| - | ГБД № 3 | - 3,24 MW |
| - | ГБД № 4 | - 2,956 MW |
| - | ГБД № 5 | - 2,956 MW |
| - | ГБД № 6 | - 2,956 MW |

Информацията за постигнатата топлинна мощност през 2009 г. за всяка от инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет, е представена, както следва:

| Съоръжение | Номинална мощност, MW | Постигната топлинна мощност през 2009 г., MW |
| --- | --- | --- |
| - Водогреен котел ВК 50 № 1 | 58,15 | 15,71 |
| - Водогреен котел ВК 50 № 2 | 58,15 | 00,00 |
| - Водогреен котел ВК 100 № 3 | 116,3 | 18,61 |
| - Водогреен котел ВК 100 № 4 | 116,3 | 00,00 |
| - Парен газов котел КГ12 № 1 | 7,56 | 1,50 |
| - Парен газов котел КГ12 № 2 | 7,56 | 1,05 |
| - Парен газо-мазутен котел ПКГМ 12 № 3 | 8,13 | 2,79 |
| - ГБД № 1 | 3,24 | 2,92 |
| - ГБД № 2 | 3,24 | 3,01 |
| - ГБД № 3 | 3,24 | 3,11 |
| - ГБД № 4 | 2,956 | 2,97 |
| - ГБД № 5 | 2,956 | 2,99 |
| - ГБД № 6 | 2,956 | 2,99 |
| Общо: | 390,75 | 57,65 |

- Организационната структура на предприятието, отнасяща се  до управлението на околната среда

С цел създаване на Система за управление на околната среда (СУОС) в “Топлофикация – Бургас” ЕАД със Заповед № 36/16.07.2009 год. е назначена постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка на изпълнението на условията в Комплексно разрешително (КР) № 33/2007 год. Съгласно заповедта са определени лицата, отговорни за изпълнението на условията на КР.

Отговорни лица и отдели за опазване на околната среда са:

1. Директор направление - “ППРЕ”

2. Инспектор – “Eкология”

3. Ръководител  “ПТО”

4. Н-к цех “Топло- и електропроизводство”

5. Инженер химик ”ХВО”

6. Експерт ЗБР и ОМП

7. Инженер-енергетик ел. оборудване

8. Инженер-енергетик “КИП и А”

9. Инженер-механик цех “Топло- и електропроизводство”

Практически ангажирани с дейностите по управление на околната среда в предприятието са отдел “ПТО” и Инспектор “Екология”. Отделът и инспекторът пряко отговарят  за организирането и оформянето на документите по ред и форма съгласно изискванията и изготвянето на информацията за дейностите по управление на околната среда.

- РИОСВ, отговаряща за разрешителното

| 1. Наименование: | Регионална инспекция - Бургас |
| --- | --- |
| 2. Адрес: | гр. Бургас, к-с “Лазур” № 67, ет, 3, п. к. 219 |
| 3. Телефон: | 056/813 205 |
| 4. Факс: | 056/813 200 |

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

| 1. Наименование: | Басейнова дирекция за Черноморски район с център Варна |
| --- | --- |
| 2. Адрес: | 9000 гр. Варна, ул. “Александър Дякович” № 33 |
| 3. Телефон: | 052/631 447 |
| 4. Факс: | 052/631 448 |
| 5. E-mail: | basdir@varnapage.com |

II. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Структура и отговорности

През 2009 год. в “Топлофикация Бургас” ЕАД функционира постоянно действаща комисия за извършване на конкретни дейности и оценка на изпълнението на условията в КР в състав:

| Председател: | инж. Т. Дучева | - Р-л “ПТО” |
| --- | --- | --- |
| Членове: | 1. | инж. Е. Дойчева | - Инспектор – “Екология” |
|  | 2. | Георги Богоев | - Н-к цех “Топло и електро производство” |
|  | 2. | инж. Ц. Николова | - Инженер химик |
|  | 3. | инж. А. Начев | - Експерт ЗБР и ОМП |
|  | 4. | инж. Г. Коджебашев | - Инженер енергетик ел. оборудване |
|  | 5. | Минко Димитров | - Инженер енергетик “КИП И А ” |
|  | 6. | инж. Н. Мушков | - Инженер механик цех “Топло и електропроизводство” |

Конкретните отговорни лица, определени за прилагането на СУОС в предприятието и изпълнението на условията в КР по раздели са както следва:

| Условие № 5 “Управление на околната среда” | 7. Условие № 11 “Управление на отпадъците” |
| --- | --- |
| 1. | Инспектор – “Eкология” | 1. | Инспектор – “Екология” |
| 2. | Р-л “ПТО” | 2. | Н-к цех “ТЕП” |
| 3. | Експерт ЗБР и ОМП | 3. | Инженер химик |
| 4. | Н-к цех “ТЕП” | 4. | Инженер енергетик ел. оборудване |
| Условие № 6 “Тълкуване | 5. | Инженер механик “ТЕП” |
| 1. | Инспектор – “Екология” | 6. | Р- л “ПТО” |
| 2. | Р-л “ПТО” | При необходимост към работа се привличат: |
| 3. | Инженер енергетик ел. оборудване | 3. | Р-л “РТО и КС” |
| 4. | Инженер енергетик “КИП И А ” | 4. | Н-к цех “ТС” |
| 5. | Инженер химик | 5. | Техник – механик ЕАТ |
| 6. | Н-к цех “ТЕП” | 6. | Техник – механик РТО и КС |
| Условие № 7 “Уведомяване | 8. Условие № 12 “Шум |
| 1. | Инспектор – “Екология” | 1. | Инспектор – “Екология” |
| 2. | Р-л “ПТО” | 2. | Инженер механик “ТЕП” |
| 3. | Н-к цех “ТЕП” | 3. | Инженер енергетик “КИП и А” |
| 4. | Експерт ЗБР и ОМП | 4. | Р- л “ПТО” |
| Условие № 8 “Използване на ресурси” | 5. | Н-к цех “ТЕП” |
| Условие № 8.1. “Използване на вода” | Условие № 13 “Опазване на почвата и подземните води от замърсяване |
| 1. | Р-л “ПТО” |  |
| 2. | Н-к цех “ТЕП” | 1. | Инспектор – “Екология” |
| 3. | Инженер механик “ТЕП” | 2. | Инженер механик “ТЕП” |
| 4. | Инженер химик | 3. | Инженер химик |
| 5. | Инспектор – “Екология” | 4. | Р-л “ПТО” |
| При необходимост: Н-к цех “ТС” | 5. | Експерт ЗБР и ОМП |
| 4.2. Условие № 8.2. “Енергия” | 6. | Н-к цех “ТЕП” |
| 1. | Р – л “ПТО” | Условие № 14 “Предотвратяване и действия при авария |
| 2. | Н – к цех “ТЕП” |  |
| 3. | Инженер енергетик ел. оборудване | 1. | Експерт ЗБР и ОМП |
| 4. | Инженер енергетик “КИП и А” | 2. | Н – к цех “ТЕП” |
| При необходимост: Н-к цех “ТС” | 3. | Р – л “ПТО Инженер химик” |
| Условие № 8.3. “Използване на спомагателни | Условие № 15 “Преходни и анормални режими |
| материали и горива” | на работа” |  |
| 1. | Н – к цех “ТЕП” | 1. | Н – к цех “ТЕП” |
| 2. | Инженер химик | 2. | Инженер химик |
| 3. | Р-л “ПТО” | 3. | Инженер енергетик “КИП и А” |
| 4. | Експерт ЗБР и ОМП | 4. | Р-л “ПТО” |
| 5. | Инженер механик “ТЕП” | Условие № 16 “Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях” |
| 6. | Инспектор – “Екология” |  |
| При необходимост: Управител на склад | 1. | Р- л “ПТО” |
| 5. Условие № 9 “Емисии в атмосферата” | 2. | Н-к цех “ТЕП” |
| 1. | Р- л “ПТО” | 3. | Инженер химик |
| 2. | Инспектор – “Eкология” | 4. |  |
| 3. | Инженер енергетик “КИП И А ” |  |
| 4. | Н-к цех “ТЕП” |  |
| 6. Условие № 10 “Емисии на отпадъчни води” |  |  |
| 1. | Инженер химик | 3. Инспектор– “Eкология” |  |
| 2. | Р- л “ПТО” | 4. Н-к цех “ТЕП” |  |  |

Конкретните дейности по изпълнение на СУОС в предприятието са представени, както следва:

1. Разработване и актуализиране на:

- Инструкции за експлоатация;

- Инструкции за безопасност при експлоатация на провежданите процеси и операции;

- Документи (лицензии, разрешения) за опазване на околната среда и мониторинг на производствените процеси в съответствие с националните стандарти;

##### 2. Изпълнение на производствените инструкции.

##### Необходимите инструкции, изисквани с разрешителното, са представени на лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

3. Контролът за изпълнението на инструкциите се извършва от преките ръководители и постоянно действащата комисия за извършване на конкретните дейности и оценката по изпълнението на условията в Комплексното разрешително.

4. Оценката по изпълнението на условията на издадено комплексно разрешително се извършва от конкретните лица, отговорни за прилагането на СУОС в предприятието и изпълнението на условията в комплексното разрешително, посочени в горния раздел. Резултатите от извършената оценка се отразяват в протоколи.

5. При констатиране на несъответствия и отклонения между наблюдаваните параметри и показатели и тези в действащите инструкции и утвърдените в действащото КР се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел отстраняване на същите.

2. Обучение

Обучението и развитието на персонала в “Топлофикация-Бургас” ЕАД се определя от спецификата на дейностите и квалификацията на служителите съгласно длъжностните инструкции и/или длъжностните им характеристики. В процеса на обучние се спазват изискванията на Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана и изискванията на Глава трета “Управление на персонала” от Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи. В предприятието се прилагат следните форми и видове на обучение и инструктаж на персонала:

| - | първоначално обучение |
| --- | --- |
| - | периодично обучение |
| - | инструктаж по безопасност на труда и противопожарна охрана |
| - | вътрешни курсове на “Топлофикация-Бургас” ЕАД по индивидуален план или курсове по отдели, производствени звена или специалности |
| - | обучение по опазване на околната среда |
| - | обучение по осигуряване на качеството |
| - | обучение за повишаване квалификацията на работниците |
| - | Външно обучение: фирмено управление, участие в семинари и обучение по опазване на околната среда, обучение от внедрители на нова техника или технология (в това число и програми или средства за управление на процеси) и други. |

През 2009 год. са проведени следните видове обучения на персонала в предприятието:

- Първоначален инструктаж от Експерт ЗБР ОМП при постъпване в дружеството е проведен на 20 човека;

- Първоначален инструктаж и обучение на работното място е проведен на 20 човека оперативно – ремонтен персонал;

- Производствено обучение по индивидуална програма на новоназначения оперативен персонал, преди да бъде допуснат за самостоятелна работа на съответното работно място и полагане изпит пред комисия, назначена от Изпълнителния Директор – проведено на 1 човек;

Индивидуалната програма за обучение на новоназначения персонал включва следните етапи:

- Стажуване;

- Проверка на знанията;

- Дублиране;

- Допускане до самостоятелна работа;

- Инструктажи;

- Противоаварийни и противопожарни тренировки;

- Специална подготовка;

- Професионално обучение за повишаване на квалификацията.

- Противоаварийни тренировки за оперативния и оперативно – ремонтния персонал се провеждат един път на шест месеца под ръководството на: Началник цех “Топло и електропроизводство” и Началник цех “ТС”; Началник смените; Инженер–енергетик електрооборудване; Инженер–енергетик “КИПиА”; Инженер-механиците на цехове “ТП” и “ТС”.

- Периодично обучение и обучение при изменение на технологията и внедряване на нова техника през 2009 г. са провеждани, както следва:

- Обучение по запознаване с актуализирания Авариен план за защита при бедствия на обект “Топлофикация-Бургас” ЕАД, проведено през м. декември 2009 год. за целия ръководен персонал на предприятието;

- 9 човека от оперативния и оперативно-ремонтен персонал през месеците юни - юли 2009 година са преминали обучение в ”Учебен център Зорница” ЕООД в Курс за кранисти и мотокаристи по Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки;

- 2 човека (механик и автомонтьор на МПС) през месеците юни- юли 2009 година са преминали обучение в ”Учебен център Зорница” ЕООД в Курс за кранисти и мотокаристи за придобиване на втора специалност по Наредба  № 1 от от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията;

- 14 човека от ръководния персонал и оперативно-ремонтен персонал се обучават през м. ноември 2009 г. за защита на придобита квалификационна група по техническа безопасност и са получили нови удостоверения съгласно Правилника за електротехническа безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи.

- Обучение за работа с електронна система за документиране Архимед ЕДМС е опроведено за общо 34 служители, от които 7 регистратори, 8 резолиращи и 1 администратор.

  - Индивидуално обучение на персонала през 2009 год. включва:

- Участие в семинар “Годишно приключване” на 20.01.2009 г., организиран от фирма “Болканпропърти мениджмън”. Представители на дружеството: Директор направление ФСОАП, Главен счетоводител.

- Участие в курс “Социално облагане и ДДС” на 22.01.2009 год., проведен от фирма “ЕТ Инес КО”. Представители на дружеството: Главен счетоводител, Есперт “ТРЗ”, Касиер.

- Участие в курс “За новости в Информационна техника” на 10.04.2009 год., проведен от фирма “Стемо ООД”. Представители на дружеството: Системен администратор.

3. Обмен на информация

Съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително в “Топлофикация – Бургас” ЕАД се документират, съхраняват и предоставят при поискване от компетентните органи отделно за всяка календарна година резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на условията на КР.

“Топлофикация – Бургас” ЕАД предоставя отчетна информация на компетентните органи по форма, съдържание и в срок, определени със съответните действащи нормативни актове, както следва:

1. Месечните отчети за извършени СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижния източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД – представят се ежемесечно в РИОСВ гр. Бургас в съответствие с изискванията на чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носител.

2. Годишен отчет за извършените в периода 01.01.2009 год.–31.12.2009 год. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижния източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД – е представен на хартиен и магнитен носител с наш изх. № ОП-К-500/23.03.2010 год. в срок, в съответствие с изискванията на чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ.

3. Ежегодно, в срок до 31 март на годината, следваща отчетния период, в РИОСВ гр. Бургас се представят данни относно регистриране на горивните и технологични единици на обекта “Топлофикация – Бургас” ЕАД.

4. В срок, в съответствие с изискванията на чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, с писмо  изх. № ОП-К-499/23.03.2010 год. Топлофикация – Бургас” ЕАД представи в ИАОС гр. София верифициран Годишен доклад за емисии на парникови газове на “Топлофикация – Бургас” за 2009 год. на електронен и хартиен носители, придружен съгласно изискванията с подписано от верификационния орган копие на верификационен доклад.

5. В съответствие с изискванията на Разрешително № 1106/05.08.2002 год. за водовземане от подземни води за промишлени цели от тръбни кладенци ТК-1 и ТК–2, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, с изменение от 13.05.2004 год., и Решение № 370/31.07.2008 год. за продължаване срока на действие на горепосоченото разрешително и във връзка с изпълнение на изискванията на Раздел 5.1. “Условия за разрешаване на водовземането”, с писмо наш изх. № ОП–К–339/28.01.2010 г. в Басейнова Дирекция, Черноморски район, гр. Варна и поделението й в гр. Бургас са представени:

- Годишни Отчети за наблюдения и измервания на тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2, извършени през 2009 година.

- Свидетелства за проверка № 09-11-27-1/10.11.2009 г. и № 09-11-27-2810.11.2009 г. на измервателни устройства (водомери), монтирани на сондажните кладенци, извършена през 2009 год., в срок, съгласно изискванията за СИ, които подлежат на метрологичен контрол.

- Копие от платежно нареждане за внесена такса за правото на водоползване на “Топлофикация – Бургас” ЕАД за 2009 год. по реда на Тарифата за таксите за правото на водоползване.

6. Съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности се води следната документация:

- Отчетна книга за образуване и/или третирани отпадъци.

- Годишни отчети за производствени и опасни отпадъци, генерирани през годината.

- Работни листи за квалификация на отпадъци.

- Транспортни карти за предаване, превозване и приемане на опасни отпадъци.

Годишните отчети за генерираните отпадъци са представени в РИОСВ г. Бургас в срок, съгласно изискванията с писмо наш изх. № OП-К-501/23.03.2010 г.

7.“Топлофикация – Бургас” ЕАД регулярно предоставя данни по производствени показатели, за дейността си в областта на екологията за информационно обслужване в Териториалното Статистическо бюро на Националния Статистически институт, гр. Бургас.

8. В съответствие с изискванията на действащо КР “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото КР норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

Във връзка с това задължение и поради възникналата ситуация в началото на 2009 год, породена от спрени доставки на природен газ от Русия, по-долу ще се представят в хронологичен ред данни относно изпълнението на задълженията на „Топлофикация – Бургас” ЕАД по условията на действащото КР № 33/2007 год. в условията на кризата, довела до промяна в технологията на работа на основните съоръжения в централата. Последствията на кризата намират негативното си отражение през цялата 2009 год. върху състоянието на основните съоръжения, върху ред производствени и технологични показатели (разход на вода за производствени нужди, разход на топлинна енергия за собствени нужди, специфичен разход на горивото за производство на 1 MWh енергия и др.), анализът на които ще се извърши в следващите раздели от този Годишен отчет за 2009 год.

За осигуряване на топлинна енергия за собствени нужди на производството и поддържане на отоплението на гр. Бургас над санитарния минимум в условията на ниски външни температури през 2009 год. се наложи да се използва наличния резерв от мазут, който “Топлофикация – Бургас” ЕАД поддържа в съответствие с изискванията на Наредбата за резерви от енергийни горива в случай, че се прекъсне или наруши временно ритмичната доставка на основното гориво.

- Поради създалата се кризисна ситуация, свързана с доставката на природен газ, на 06.01.2009 год. в 11:04 часа е получено устно разпораждане от диспечера на „Булгартрансгаз” ЕАД гр. Стара Загора за рязко намаляване на консумацията на природен газ.

В резултат на рязкото ограничаване на консумацията на природен газ на 06.01.2009 год. в дружеството възникна аварийна ситуация на магистрален топлопровод Ду 700 mm и топлозахранването на целия град беше прекъснато.

- В съответствие с изискванията на издаденото Комплексно разрешително № 33/2007 г. с писмо изх. № ОП-12/07.01.2009 г. “Топлофикация – Бургас” ЕАД отправи искане към РИОСВ гр. Бургас за разрешение за непланирано извънредно преминаване към заместващо гориво мазут.

- В съответствие с изискванията на издаденото Комплексно разрешително № 33/2007 г. с писмо изх. № ОП-13/07.01.2009 г. “Топлофикация – Бургас” ЕАД уведоми Заместник областен управител г-н Стефан Кенов относно ситуацията с доставките на природен газ за “Топлофикация - Бургас” ЕАД и за уверението на Кризисния щаб на МИЕ, че за “Топлофикация – Бургас” ЕАД ще бъде отпуснат лимит на гориво от порядъка на 7 000 Nm3/h природен газ. При положение, че същият ще бъде утвърден, това би било достатъчно за поддържане на отоплението на гр. Бургас над санитарния минимум.

- Съгласно изискванията на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от Закона за енергетиката и Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти с писмо изх. № ОП-14/07.01.2009 год. „Топлофикация – Бургас” ЕАД предостави информация на Заместник-министъра на икономиката и енегетиката относно състоянието на поддържаните от дружеството запаси от горива.

- Със Заповед № РД-16-02/07.01.2009 год. на Министъра на икономиката и енергетиката от 8 часа на 8 януари 2009 год. е въведен ограничителен режим за снабдяване с природен газ в цялата страна, в съответствие с който на “Топлофикация – Бургас” ЕАД е наложено ограничение за потреблението на природен газ в размер 7000 Nm3/h.

- С писмо от РИОСВ гр. Бургас изх. № 88/08.01.2009 г. е получено разрешение за използване на алтернативно гориво мазут с евентуално ниско съдържание на сяра. В началото на януари 2009 г. е извършен качествен анализ на  горивото в лицензирана лаборатория “Булгарконтрола” АД и е констатирано, че същото не е в съответствие със стандарта по показателите “Вода по дестилация” и “Специфична топлина на изгаряне (долна)”, коетосе дължи на факта, че наличните количества мазут са доставени в периода 1994 – 1995 год. и повече от 10 години не са използвани.

- На 08.01.02009 год. на основание Заповед № РД-16-1326/17.12.2008 г. на Министъра на икономиката и енергетиката е извършена присъствена проверка на „Топлофикация – Бургас” ЕАД по спазване на Наредба № 11/10.06.2004 г. за резерви от горива, за което е съставен протокол.

- В съответствие с изискванията на издаденото Комплексно разрешително № 33/2007 г. с писмо изх. № ОП-56/09.01.2009 г. “Топлофикация – Бургас” ЕАД уведомява  Заместник областен управител на област Бургас г-н Георги Николчев относно това, че:

  - наложения на предприятието лимит в потреблението на природен газ е в размер 7000 Nm3/h, който на този етап е достатъчен за поддържане на отоплението на гр. Бургас над санитарен минимум;

  - в рамките на 36 часа аварията на магистрален топлопровод Ду 700 е отстранена. Топлоподаването е възстановено с разпалване на водогреен котел ВК 50 № 1 в 4:40 h на 09.01.2009 год.;

  - взети са мерки при силно влошаване на климатичните условия, последващо ограничаване или прекратяване на доставките на природен газ да се премине незабавно на резервно гориво мазут.

- Съгласно изискванията с писмо изх. № ОП-10/12.01.2009 г. “Топлофикация – Бургас” ЕАД уведомява РИОСВ гр. Бургас за преминаване към заместващо гориво мазут в паро-котелна станция (ПКС).

- Със Заповед № РД-16-51/21.01.2009 год. на Министъра на икономикита и енергетиката от 14:00 часа на 21 януари 2009 г. е отменен ограничителен режим на територията на цялата страна.

Съгласно посочените по-долу натурални показатели и извършения анализ са изчислени натрупаните преки и косвени загуби за периода на ограничено газоподаване, които са официално представени в МИЕ и ДКЕВ, гр. София:

10.1. Разходи по отстраняването на аварията възникнала в резултат на рязкото намаляване на консумацията на природен газ и последвалият температурен срив в топлоснабдителната система:

- Запълване на топлопреносна мрежа (ТПМ) с омекотена деаерирана вода - 600 m3

- Разходи за  ВиК вода от аварийна подпитка - 404 m3

- Топлинна загуби – 3 MW * 48 h = 144 MWh

10.2. Недопроизведена енергия в периода 07.01 – 09.01.2009 г. :

- Електроенергия – 532 MWh

- Топлоенергия – 1 460 MWh

10.3. Разходи по отстраняването на последствията от аварията поради аварийното запълване на топлоснабдителната система с питейна вода и влиянието на последвалите температурни вълни в мрежата - аварирали участъци:

- дворна мрежа в к-с „Изгрев”

- отклонение от главно стебло в к – с “Зорница”

- локализирани, но неотстранени аварийни течове

10.4. Изразходвани допълнителни количества гориво в ПКС за производство на 488,88 MWh ТЕ с наситена пара за МНС, ВНМБ и пароспътници:

- 22,810 х. Nm3 природен газ

- 25,506 t мазут

10.5. Разходи за закупуване на 92 t изразходван мазут за периода на кризата;

10.6. Разходи за увеличена подпитка на ТПМ от средно 8m3/h до 14,898 m3/h за периода:

- 14,898* 294 h = 2 026 m3

10.7.  Разходи по обслужване на авариралите съоръжения и съоръженията преминали от природен газ на мазут;

10.8. Топлоподаването след аварията на ТПМ е възстановено с разпалване на ВК 50 № 1 в 4:40 h на 09.01.2009 год. Изчисленията за разходите са извършени общо за 294 часа за периода от 8:00 часа на 09.01.2009 до 14:00 h на  21.01.2009 год., когато е обявен край на ограничителния режим:

- Недопроизведени са 1 602,300 MWh ЕЕ

- Нереализирани са 1501,355 MWh ЕЕ

- Недопроизведени са 1 411,2 MWh ТЕ

- Нереализирани са 1 154,644 MWh ТЕ

- От извършения в началото на месеца качествен анализ на горивото в лицензирана лаборатория “Булгарконтрола” АД., е констатирано, че същото не е в съответствие със стандарта по показателите “Вода по дестилация” и “Специфична топлина на изгаряне (долна)”. Това се дължи на факта, че наличните количества мазут са доставени в периода 1994–1995 год. и повече от 10 години не са използвани.  Избягване на по-нататъшно влошаване на качествените показатели на горивото до степен изгарянето му да стане невъзможно, е наложило вземане на решение за смесено изгаряне на старите налични количества мазут до тяхното изчерпване съвместно с основното гориво природен газ. Съществено влияние за вземане на това решение допринесе и този факт, че мазутът вече се намира в подгрято състояние, до привеждане в което са необходими 7- 8 дена и значителен разход топлинна енергия.

- С писмо изх. № ОП-295/23.01.2009 год. „Топлофикация – Бургас” ЕАД уведомява РИОСВ гр. Бургас за частично използване на мазут за прозводство на топлинна енергия Писмото е във връзка с дадените устно указания от МИЕ за поддържане на съоръженията за работа в техническа готовност, т. к. има опасност от поредно въвеждане на ограничения в консумацията на природен газ.

- С писмо изх. № ОП-335/30.01.2009 г. на „Топлофикация – Бургас” ЕАД в РИОСВ гр. Бургасе предоставена информация за съотношението на използваните горива за периода от 11.01.2009 г. до 29.01.2009 г. включително.

- В периода от януари до края на април общото количество мазут, изгорено в централата е 2 448,518 t. Използването на мазут за горивни нужди в  “Топлофикация – Бургас” ЕАД е приключило на 06.04.2009 год., като за м. април 2009 г. са изгорени само 15,454 тона мазут.

- С писмо изх № ОП-674/24.04.2009 год. на „Топлофикация – Бургас” ЕАД към МОСВ, ИАОСВ и РИОСВ гр. Бургас, в съответствие с Условие 7.4. от КР № 33/2007 год., са представени документирани горивата, използвани в топлоизточника на дружеството в периода 01.01.2009 год.-24.04.2009 год. в технологична последователност по дни и вид.

Съгласно Условие 8.3.1.1. от КР № 33/2007 год. при работа на ГИ количеството използвано гориво мазут не трябва да привишава количеството, посочено в таблица 8.3.1.1. от издадено КР, а именно 3 341 тона. Количеството използван мазут е по-ниско от посоченото количество мазут. Докладването е извършено в резултат на настъпила промяна в работата на ГИ по смисъла на Условие 7.4. и в доказателство, че използваното гориво, различно от природен газ, се документира надлежно по броя дни, с регистрирани начало и край на използването на горивата по вид количество.

През изтеклата 2009 година при производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

С изнесената тук информация ние отговаряме на Вашето изискване да се представи информацията относно изпълняването на изискванията на Условие № 7 от КР № 33/2007 год.

4. Документиране

Наличната документация на СУОС се изготвя и се съхранява съгласно изискванията на издаденото КР.

В дружеството се изпълняват изискванията на Наредбата за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи, отнасящи се до управлението и контрола на ефективността на работата на енергийните обекти, като:

- Управление на технологичните режими в съответствие с условията за сигурна, безопасна и икономична работа по режимни карти, режимни изпитания и настройки, режими за регулиране на топлоподаването и др.;

- Контрол на ефективността на работата, осъществяван по определени технико – икономически показатели (ТИП);

- Анализ на ТИП, използвани за оценка на състоянието на съоръженията, режимите на работа, разходите на енергоносители и др.

- Водене на отчетност (сменна, месечна, годишна), като източник на информация за вземане на решения.

| 1. Управление на технологичните режими в съответствие с условията за сигурна, безопасна и икономична работа на съоръженията: |
| --- |
| 1. | Температурен график за количествено-качествено регулиране на централизираното топлоснабдява-не, хидравличен режим. |
| 2. | Компютърна информационна система за метеорологични данни и параметри на ТПМ |
| - | Разчетни топлинни товари по комплекси. |
| - | Разчетни разходи на топлоносителя по комплекси; |
| - | Входни данни за количествено - качествено регулиране; |
| 3. | Компютърна информационна управляваща система на топлоизточника. |
| 4. | Компютърна информационна управляваща система ИКПТЕЕ. |
| 5. | ПКС : режимни карти на настройки на котлите. |
| 6. | ХВО: режимни карти на настройка на омекотителна инсталация. |
| 7. | Управление на процеса съгласно Разпорежданията на ръководния персонал. |
| 8. | Режимни карти на основните съоръжения. |
| 9. | Сигнализации и защити на водогрейни и парни котли при работа на основно и резервни горива. |
| 10. | Сигнализации от сензорите за повреда и алармите, наблюдавани и контролирани от Системата за контрол и безопасност, неразделна част от програмното осигуряване на MCU в ИКПТЕЕ. |
| 2. Контрол на ефективността на работата по определени технико-икономически показатели: |
| 1. | Получаване и изчисляване на разхода на природен газ по данни от ГРС, измервателен възел на “Булгаргаз” ЕАД и данни от разходомерните устройства в ГРП на “Топлофикация – Бургас” ЕАД; |
| - | Получаване и обработка на данни за разход гориво, регистрирани и архивирани в микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ, представени в табличен и графичен вид; |
| - | Ежедневно определяне на специфични технологични разходни норми за производство на топлинна и електрическа енергия; |
| - | Подготовка на данни за седмичен отчет; |
| - | Подготовка на данни за месечен отчет. |
| 2. | Ежедневна обработка на сменни ведомости на водогрейни и парни котли; Ежедневна обработка на сменни ведомости на работещите съоръжения в ИКПТЕЕ. |
| 3. | Ежедневен контрол за спазване на параметрите на количествено-качествено регулиране: |
| - | получаване на ежедневни данни от ХМС; |
| - | определяне на отклоненията на технологичните параметри от нормативните за всяка отделна смяна; |
| - | ежедневен контрол на диаграми и компютърна информация на работещи съоръжения; |
| 4. | Контрол на разхода на питейна и сондажна вода за нуждите на централата. |
| 5. | ХВО: ежедневен контрол на разхода на “ВиК” и сондажна вода за технологични нужди; |
| - | Ежедневен контрол на разхода на натриев хлорид. |
| 6. | Ежедневен контрол на емисиите на вредни вещества и технологични параметри, регистрирани от система за СНИ. |
| 7. | В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото разрешително. Информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители. |
| 8. | При констатиране на несъответствия на количеството изразходвано гориво с технологичните разходни норми в топлоизточника се предприемат мерки с цел отстраняване на същите. |
| 9. | В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на Разрешително за парникови газове. Информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители. |
| 3. Извършване на периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръжения, режими на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности: |
| 1. | Извършване на периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръженията, режимите на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности – отдел „ПТО”, ръководство на централата: |
| 2. | Седмичен отчет на технико - икономически показатели; |
| 3. | Месечни отчети; |
| 4. | Годишни анализи; |
| 5. | Отчети, представяни на контролиращите органи – ДКЕВР, МИЕ, МОСВ и др. |
| 6. | Архивни данни на компютърни системи. |
| 4. Водене на отчетност (сменна, месечна, годишна), технико-икономическа информация: |
| - | Сменни ведомости по дни и месеци; |
| - | Месечни отчети; |
| - | Годишни отчети. |
| 5. Енергийни характеристики на основните енергийни съоръжения: ВК 50 № 1, ВК 50 № 2, ВК 100 № 3, ВК 100 № 4, КГ 12 № 1-3 и ИКПТЕЕ |
| 6. Специфичен разход на условно гориво за производство на топлинна енергия: |
|  | Специфичният разход на условно гориво се определя и се контролира: |
| - | ежедневно - при обработка на сменните ведомости; |
| - | седмично - при представяне на данни за технико - икономическите показатели; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 7. Технологичен разход на топлоенергия за производство на топлинна енергия: |
| 1. | Технологичният разход на топлоенергия за производство на топлоенергия се определя и се контролира: |
| - | ежедневно - при обработка на сменните ведомости; |
| - | седмично - при представяне на данните за технико – икономическите показатели; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 2. | Анализ за разхода на топлоенергия за собствени нужди в “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. |
| 8. Технологични разходи на топлина за пренасяне на топлоносителя |
|  | Технологичните разходи на топлина за пренасяне на топлоносителя (MWh/m3) се определят и се контролират: |
| - | седмично - при представяне на данни за технико – икономическите показатели; |
| - | месечно – при изгорвяне на месечен отчет. |
| 9. Специфичен разход на мрежова вода за отпусната топлоенергия: |
| 1. | Специфичният разход на мрежова вода за отпусната топлоенергия (m3/MWh) се определя и се контролира при: |
| - | седмично - при представяне на данни за технико – икономическите показатели; |
| - | месечно – при изгорвяне на месечен отчет. |
| 2. | Теоретически специфичният разход се определя въз основа на температурния график. |
| 10. Специфичен разход на електрическа енергия за пренасяне на топлоенергия: |
| 1. | Специфичният разход на електрическа енергия за пренасяне на топлоенергия (kWh/MWh) се определя и се контролира: |
| - | седмично - при представяне на данни за технико - икономическите показатели; |
| - | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 11. Специфичен разход на електрическа енергия за производство на електрическа енергия: |
| 1. | Специфичният разход на електрическа енергия за производство на електрическа енергия (kWh/kWhe) се определя и се контролира: |
|  | ежедневно - при обработка на сменни ведомости; |
|  | седмично - при представяне на данни за технико - икономическите показатели; |
|  | месечно – при изготвяне на месечен отчет. |
| 12. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: |
| 1. | Контрол за изпусканите вещества в атмосферата се извършва при следните мероприятия: |
|  | непрекъснати собствени измервания на емисии на водогрейни котли; |
|  | собствени периодични измервания на емисии в ПКС и ИКПТЕЕ. |
| 13. Изпускане на отпадъчни води: |
| 1. | Контрол за качеството на отпадните води: |
| - | ежедневен контрол на отпадните води, събирани в неутрализационна яма, по показател РН със запис в оперативен журнал; |
| - | периодичен контрол от страна на химична лаборатория на ПСОВ гр. Бургас по показател БПК5, -съставят се протоколи. |
| - | ежеседмичен контрол за състоянието на площадковата канализационна мрежа. |
| 14. Образуване на отпадъци, тяхното третиране и депониране: |
| 1. | Дейностите се извършват съответно с утвърдената “Програма по управлението на отпадъците за периода 2005 - 2010 год” като се попълват и създават следните документи. |
| - | Отчетна книга за отпадъците |
| - | Годишен отчет за производствени и опасни отпадъци, генерирани през годината. |
| - | Отчетни карти за предаване, превозване на опасни отпадъци |
| 15. Шум |
| 1 | Протоколи за резултатите от измерване на шумовото натоварване съгласно Методика на МОСВ. |

5. Управление на документи

Практически ангажиран с дейностите по управление на околната среда в предприятието е отдел “ПТО”. Отделът пряко отговаря за организирането, за оформянето на документите по реда и формата относно отчета и информацията за управлението на дейностите по управление на околната среда.

6. Оперативно управление

Управлението на дейностите по опазване на околната среда в “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2009 год. се базира на :

- Изпълнението на изискванията на издаденото на “Топлофикация – Бургас” ЕАД КР № 33/2007 г.

- Изпълнението на изискванията на утвърдена от РИОСВ гр. Бургас “Програма за управление на дейностите по отпадъците на “Топлофикация – Бургас” ЕАД за периода 2004 – 2010 год.”

- Програма за привеждане на дейността на дружеството в съответствие с нормативната уредба по околната и работна среда;

- Решение № 370/31.07.2008 г. за продължаване на действие на разрешително № 1106/05.08.2002 г. за водовземане от подземни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД от два броя тръбни кладенци ТК–1 и ТК–2, разположени на територията на топлоизточника.

- Разрешително за емисии на парникови газове № 61/2008 г.

- Разрешително за емисии на парникови газове № 61/2009 г.

Това дава възможност на Дружеството да постигне съответствие с изискванията на екологичното законодателство, за намаляне на рисковете, замърсяването и неблагоприятното въздействие върху околната среда.

7. Оценка за съответствие, проверка и коригиращи действия

При констатиране на несъответствия и отклонения в наблюдаваните параметри и показатели с тези в действащите инструкции и с утвърдените в действащо КР се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел установяване на причините и отстраняване на несъответствията.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

1. В съответствие с изискванията на КР “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

През изтеклата година в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

2. През 2009 год. с Протокол от 24.11.2009 год. в “Топлофикация-Бургас” ЕАД е актуализирано класифициране на местата в отоплителната централа, където може да възникне експлозия, по зони съгласно приложение № 1 към чл.8 от Наредба № 11 oт 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера (обн., ДВ, бр. 6 / 2005 г.).

2.1. При определяне на вероятността да възникне експлозия и нейната устойчивост – за база данни служеха:

- Информационен лист за безопасност при работа с природен газ;

- Дневник за повреди на съоръженията;

- Протоколи за определяне на взривната опасност на проба на въздуха;

- Протоколи за извършена проверка за наличие на пропуски на газ.

2.2. Вероятността за наличие на източници на запалване, включително електростатични заряди, които да се активират и задействат;

2.3. Работното оборудване и инсталациите, използваните вещества, процесите и техните възможни взаимодействия;

2.4. Обхвата на очакваните последици.

3. В “Топлофикация – Бургас” ЕАД през 2009 год. е разработен и съгласуван с Дирекция “Гражданска защита” при Областна администрация “Авариен план за защита при бедствия на обект “Топлофикация – Бургас” – ЕАД”.

Същият е разработен на основание чл.35 от “Закона за защита при бедствия”, обн., ДВ, бр. 102 от 19.12.2006 г. и “Закона за управление при кризи” за:

- Извършване на превантивна дейност за недопускане и намаляване на вредните последствия при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

- Създаване на организация, подготовка на органите за ръководство, силите и средствата, поддържането им в готовност и провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

- Обучение на персонала на дружеството за поведение и действие при възникване на бедствия, аварии и катастрофи;

- Събиране, обработване, обмен и разпространяване на информация за съществуващите потенциални опасности, за възникването на бедствия, аварии и катастрофи и за последствията от тях, за способите, формированията и средствата за ликвидирането им.

9. Записи

В предприятието се документират и се съхраняват данни от извършени СНИ, СПИ и измервания и наблюдения на емисионни и технически показатели по компоненти на околната среда, съгласно изискванията. Данните се обработват в създадените компютърни форми по години в съответствие с тематиката. Резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР се отразяват в съставяни и съхранявани в „ПТО” протоколи по години.

10. Докладване

Информацията е представена подробно в т. 3 от Раздел II Система за управление на околната среда.

11. Актуализация на СУОС

11.1. С цел подобряване на точността и прецизността на измерването на общия разход на мазут в топлоизточника, на 02.10.2009 год. в “Топлофикация - Бургас” ЕАД са въведени в експлоатация 2 броя сертифицирани масови разходомерни възли за мазут в мазутно-нафтовото стопанство (МНС) на предприятието. Същите са монтирани на подаващия мазутопровод към работещи на мазут горивни уредби и на връщащия (обратен) от тях мазутопровод. Разходът на мазут в предприятието за отчетния период се определя като разлика от измерените количества мазут по двата мазутомера – на подаващата и обратна линии, номерирани, съответно, под номер № 1 и номер № 2. Новият измервателен възел е въведен в експлоатация с Протокол от 02.10.2009 г. след извършени комплексни проверки на измервателната система. След въвеждане в експлоатация на новата измервателна система за разход на мазут, съществуващите разходомери на мазут се използват само за контролни вътрешнофирмени отчитания на разхода на  мазут в Главен корпус (водогрейни котли) и Парокотелна станция (ПКГМ 12 № 3).

В съответствие с изискванията на чл. 12 и чл. 21(г) от Наредбата за реда и начина на издаване и преразглеждане на разрешителните за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, приета с ПМС № 202/ 02.08.2006 г., с наше писмо изх. № ОП–1024/26.10.2009 г. ИАОС, гр. София е уведомена за направените промени.

С Решение № 91/2009 г. на МОСВ е открита процедура за изменение на издаденото разрешително за емисии на парникови газове № 61/2008 г. на “Топлофикация - Бургас” ЕАД.

С наше писмо № ОП–1064/17.11.2009 г. е подадено Заявление за изменение на Разрешителното за емисии на парникови газове на “Топлофикация - Бургас” ЕАД.

Актуализираното разрешително за емисии на парникови газове на “Топлофикация - Бургас” ЕАД № 61/2009 год. е издадено на 21.12.2009 год.

Верификацията на данните относно емисиите на парникови газове, докладвани от “Топлофикация - Бургас” ЕАД за 2009 г., е извършена от лицензирания верификатор фирма ”ГРИИН ЕНД ФЕЪР АД” (GREEN-AND-FAIR), гр. София

11.2. В съответствие с изпълнението на изискванията на чл. 5, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове “Топлофикация – Бургас” ЕАД с писмо № ОП-655/16.04.2009 г. внесе в ИАОС, гр. София на хартиен и магнитен носител Заявление за откриване на лична притежателна сметка на “Топлофикация - Бургас” ЕАД като юридическо лице, участващо в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. Личната сметка на “Топлофикация – Бургас” ЕАД в Националния регистър е открита с Решение на ИАОС № 147/27.04.2009 г. Чрез нея се очаква да се извършват транзакциите на верифицираните единици редуцирани емисии към открита сметка на Датска агенция за защита на околната среда в Националния регистър на Кралство Дания по Споразумение за покупка на единици редуцирани емисии по механизма “Съвместно изпълнение”, сключено на 05.09.2006 год. между “Топлофикация – Бургас” ЕАД и Датска агенция за защита на околната среда (DEA).

III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.1. Използване на вода

За задоволяване на технологичните и битови нужди на предприятието с вода на площадката на топлоизточника  на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД се използват два източника за водоснабдяване:

- Градския водопровод за питейно – битови нужди на “ВиК” ЕАД гр. Бургас, захранен от язовир”Камчия”

- Два броя сондажни кладенци, разположени на площадката на централата.

Измерването на консумираната вода от двата водоизточника се извършва индивидуално по монтирани за целта водомери.

Използването на вода за питейно-битови нужди се извършва въз основа  на сключен Договор № 200090/14.05.2004 год. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води с “ВиК” ЕАД – Бургас.

Водоснабдяването на външните фирми, разположени на територията на топлоизточника, с ВиК вода се извършва от водопроводната мрежа на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, а захранването със сондажна вода е изпълнено по технологичните схеми за сондажна вода в ХВО. Всички захранващи отклонения с питейна и сондажна вода към всеки отделен външен консуматор са оборудвани с индивидуални водомери, по които от наша страна се контролира седмичната консумация на вода на предприятието при  подготовка на данните за технико – икономическите показатели на централата.

Месечните количества на изконсумираната от външните фирми питейна и сондажна  вода се отчитат от инкасатори на “ВиК” ЕАД – Бургас, където са открити отделни партиди на външните фирми. Отчетените по водомери количества питейна вода на външните фирми се приспадат от общото количество питейна вода, изконсумирано от “Топлофикация – Бургас” ЕАД за отчетния период.

Сградното водопроводно захранване на Инсталацията за комбинирано производство се извършва с “ВИК” вода от площадков противопожарен водопровод. Разходът на вода в ИКПТЕЕ се отчита по индивидуален водомер, монтиран на входа на водопроводната мрежа на инсталацията.

Данните за използваното количество вода в Горивната инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 390,75 MW през 2009 год. са представени в Таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно Количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подпочвени води на площадката 2. Общинско водоснабдяване | 175 000 m3/у | Съгласно КР: 0,35 m3/MWh | 111 518 m3/у | 0,518 m3/MWh | Годишно количество - ДА |
|  |  |  |  |  | Количество за 1 MWh ТЕ – НЕ Отклонение +48% |

Данните за водопотреблението и разпределението на фактурираните количества питейна и сондажна вода през 2009 год. са представени в Таблица 3.1.1. Показателят “Количество вода за производствени нужди” се определя въз основа на представените стойности по следната зависимост: Разход вода за производство (т. 4) плюс разход вода за социални нужди (т. 3):

“Количество вода за производствени нужди” = т. 4 + т. 3

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.8.1 данните за изконсумираното количество вода за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на Дружеството са представени в Таблица 3.1.2.

Данните за изконсумираните количества вода, количеството  вода за производствени нужди  на 1 MWh произведена топлоенергия в периода 2003–2009 год. и постигнати разходни норми по показателите, определени в КР № 33/2007 год. по години  са представени в Таблица 3.1.3.

Основните причини на увеличеното потребление на вода за технологични нужди в топлоизточника са последствията от газовата криза, които се отразяват на  производственните технологични показатели „Количество вода за производствени нужди”, и “Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена топлоенергия” през 2009 год., а именно:

- Увеличеното количество на добавъчната вода за подпитаване на ТПМ през м. януари 2009 год. и в последващите месеци поради  влошеното състояние на топлоснабдителната система, настъпило при рязкото намаляване на консумацията на природен газ и последвалият температурен срив през м. януари 2009 год.

В Раздел „Обмен на информацията” са посочени данните за количествата сондажна и ВиК вода, изразходвани през м. януари 2009 год. при отстраняването на аварията в ТПМ, а именно:

- Запълване на топлопреносна мрежа (ТПМ) с  омекотена деаерирана вода - 600 m3;

- Разходи за 3 ВиК вода от аварийна подпитка -  404 m3;

- Разход за увеличена подпитка на ТПМ от средно 8m3/h до 14,898 m3/h за периода: общо 2 026 m3 .

Общият разход на вода за производствени нужди само през м. януари е увеличен спрямо нормалния режим на работа с над 3 000 m3. В края на януари 2009 год. са били локализирани, но неотстранени ред аварийни течове, а възстановяването на цялостта на мрежата се извършва през целия отоплителен сезон 2008/2009 год. и в периода на  по-етапно спиране на топлоподаването по комплекси и лъчове през лятото. Това се проследява в стойността на показателя “Средночасов разход на вода за подпитаване на ТПМ” в Таблица 3.1.1.  Един от показателите, характеризиращ състоянието на топлопреносните мрежи е разходът на добавъчна вода в топлопреносната мрежа. В чл. 638 от Наредба № 9/09.06.2004 год. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е определен норматив на показателя – 0,25% от обема на водата в мрежата. За нашите условия нормативът за подпитаване на мрежата е 27,15 m3/h, реално постигнатият средногодишен показател за 2008 год. е 6,21 m3/h, а за 2009 год.  той възлиза на 7,72 m3/h.

- Увеличеният разход на омекотена вода за подпитаване на парните котли в периода януари-април 2009 год. за производство на наситена пара за покриване на собствените нужди на централата при работа на мазут:  за подгряване на мазута в резервоарите на МНС, за пароспътници, за ВНМБ, разпръскаща пара във дюзите на горелките на водогрейните котли,  пара за деаериране на вода за подпитаване на ТПМ, продувки  на парните котли и други. С цел оптимизиране на показателя е взето решение за промяна в технологична схема на топлинните потоци в топлоизточника и за реализиране на проекта за смяна на режима на деарация от термична на вакуумна в периода юни-август 2009 год. В резултат от това отпадна необходимостта от постоянно производство на наситена пара в парните котли за деаериране и, съответно, при работа на природен газ в топлоизточника отпадна необходимостта от работа на самите парни котли. Това спести напълно разхода на вода за подпитаване на парните котли, което се проследява от Таблица 3.1.1. от м. септември, когато Проектът е реализиран изцяло.

- Увеличеното потребление на омекотена вода за подпитаване на мрежата и ПКС е причината за покачване на разхода на вода за технологични нужди за производство на омекотена вода в ХВО (увеличава се брой регенерации, промивки на омекотителни филтри и др.)

- Констатираните пропуски в мрежата на противопожарен водопровод в топлоизточника са резултат от стареенето на водопроводната система. През 2009 год. са отстранени 3 броя пропуски и е извършена подмяна на 200 метра тръби на авариралия участък от водопроводната мрежа с некородиращи  такива. Извършените ремонтни дейности са отразени в наличните протоколи от 04.05.2009 год., 12.06.2009 год., 04.09.2009 год.)

- Констатиран и отстранен 1 брой пропуск в топлопреносната мрежа на територията на топлоизточника. Подменените участъци са по 7 метра на подаващия и връщащия топлопроводи за ОСК.

След извършен анализ на съответствието на показателите за използване на вода в топлоизточника през 2009 год. е констатирано следното:

- Стойността на постигнатия показател “Количество вода за производствени нужди” за 2009 год. е с 36,27% по-нисък от  определения такъв в Условие 8.1.3 от издадено  Комплексно разрешително.

- Стойността на показателя “Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена топлоенергия” за 2009 год. е завишен с 48,00% спрямо  определения  такъв в Условие 8.1.3 от издадено  Комплексно разрешително по обективни причини, изложени по-горе.

Покачването на показателя се аргументира определено и с тенденцията за намаляване на  производството на топлинна енергия през годините:

| Параметър | Мярка | 2003/2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена топлоенергия | MWh | 335 594 | 289 048 | 276 052 | 239 657 | 223 939 | 215 176 |
|  |  | 289 933 |  |  |  |  |  |
| Намаление спрямо предходна година | MWh | -45 661 | - 885 | - 12 996 | -36 395 | -15 718 | - 8 763 |
|  | % | -13,61 | 0,31 | -4,49 | -13,18 | -6,56 | - 3,91 |

Това е резултат от свиването на потреблението на топлинна енергия от битовите абонати на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, за които услугата е скъпа както и от оптимизирането на прилагания режим на количествено-качествено регулиране на топлоподаването, в резултат от което топлинният товар на топлоизточника съответства на конкретните потребности на потребителите. Това води до значително редуциране на производството на топлинна енергия и, съответно, се отразява на отчетния показател.

След извършената оценка на съответствието на параметъра “Специфичен разход на вода за 1 MWh произведена топлоенергия” през 2009 год. и определения такъв в условията на КР може да се направи извод, че през цялата 2009 год. и до настоящия момент в предприятието се предприемат действия за намаляване на показателя, които дават резултати. Стойността му за първите два месеци на 2010 год. възлиза средно 0,337 m3/MWh и има перспектива  да запази тенденцията на намаляване.

| Таблица .3.1.1. |
| --- |
| РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАКТУРИРАНАТА ВОДА ПО МЕСЕЦИ И НАПРАВЛЕНИЕ, ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД ЗА 2009г. |
| Направление | Мярка | Януари | Февруари | Март | Април | Май | Юни | Юли | Август | Септември | Октомври | Ноември | Декември | 2009 г. |
| 1.Всичко фактурирано в топлоизточника: | m3 | 18 745 | 12 871 | 10 583 | 10 538 | 8 834 | 10 150 | 6 979 | 8 529 | 7 492 | 6 419 | 6 913 | 6 598 | 114 651 |
| - Сондаж | m3 | 15 184 | 11 018 | 9 928 | 8 561 | 6 211 | 7 371 | 5 249 | 6 432 | 5 752 | 5 167 | 5 640 | 5 319 | 91 832 |
| - В и К | m3 | 3 561 | 1 853 | 655 | 1 977 | 2 623 | 2 779 | 1 730 | 2 097 | 1 740 | 1 252 | 1 273 | 1 279 | 22 819 |
| 2. Продажба: | m3 | 144 | 93 | 118 | 89 | 138 | 1 820 | 118 | 143 | 123 | 81 | 77 | 189 | 3 133 |
| - Сондаж | m3 | 116 | 63 | 87 | 59 | 107 | 1 036 | 89 | 113 | 86 | 43 | 41 | 150 | 1 990 |
| - В и К | m3 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 784 | 29 | 30 | 37 | 38 | 36 | 39 | 1 143 |
| 3. Социални нужди (Стол) | m3 | 18 | 18 | 21 | 17 | 13 | 25 | 18 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 185 |
| - В и К | m3 | 18 | 18 | 21 | 17 | 13 | 25 | 18 | 14 | 10 | 11 | 10 | 10 | 185 |
| 4. За производство: | m3 | 18 583 | 12 760 | 10 444 | 10 432 | 8 683 | 8 305 | 6 843 | 8 372 | 7 359 | 6 327 | 6 826 | 6 399 | 111 333 |
| - Сондаж | m3 | 15 068 | 10 955 | 9 841 | 8 502 | 6 104 | 6 335 | 5 160 | 6 319 | 5 666 | 5 124 | 5 599 | 5 169 | 89 842 |
| - В и К | m3 | 3 515 | 1 805 | 603 | 1 930 | 2 579 | 1 970 | 1 683 | 2 053 | 1 693 | 1 203 | 1 227 | 1 230 | 21 491 |
| 4.1. Подпитка общо: | m3 | 14 167 | 10 087 | 8 790 | 7 497 | 5 517 | 5 282 | 5 160 | 5 043 | 4 497 | 4 566 | 4 579 | 4 618 | 79 803 |
| 4.1.1.Подпитка ТПМ: | m3 | 11 389 | 6 557 | 6 199 | 6 007 | 5 122 | 4 645 | 4 626 | 4 804 | 4 477 | 4 566 | 4 579 | 4 618 | 67 589 |
| Среден разход на вода за подпитаване на ТПМ | m3/h | 15.31 | 9.76 | 8.33 | 8.34 | 6.88 | 6.45 | 6.22 | 6.46 | 6.22 | 6.14 | 6.36 | 6.21 | 7.72 |
| - Сондаж | m3 | 11 389 | 6 557 | 6 199 | 6 007 | 5 122 | 4 645 | 4 626 | 4 804 | 4 477 | 4 566 | 4 579 | 4 618 | 67 589 |
| - В и К | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.2. Подпитка ПКС: | m3 | 2 778 | 3 530 | 2 591 | 1 490 | 395 | 637 | 534 | 239 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 214 |
| Среден разход на вода за подпитаване на ПКС | m3/h | 3.73 | 5.25 | 3.48 | 2.07 | 0.53 | 0.88 | 0.72 | 0.32 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 |
| - Сондаж | m3 | 2 778 | 3 530 | 2 591 | 1 490 | 395 | 637 | 534 | 239 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 214 |
| - В и К | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Технол. нужди: | m3 | 4 071 | 2 306 | 1 274 | 2 404 | 2 909 | 2 809 | 1 419 | 3 015 | 2 682 | 1 528 | 2 042 | 1 552 | 28 011 |
| - Сондаж | m3 | 901 | 868 | 1 051 | 1 005 | 587 | 1 053 | 0 | 1 276 | 1 169 | 558 | 1 020 | 551 | 10 039 |
| -в.т.ч. ХВО | m3 | 547 | 385 | 449 | 286 | 308 | 352 | 253 | 352 | 275 | 297 | 250 | 326 | 4 080 |
| -в.т.ч. Гл. Кор. | m3 | 70 | 114 | 395 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 0 | 1 020 |
| други | m3 | 284 | 369 | 207 | 539 | 279 | 701 | -253 | 924 | 894 | 0 | 770 | 225 | 4 939 |
| - В и К | m3 | 3 170 | 1 438 | 223 | 1 399 | 2 322 | 1 756 | 1 419 | 1 739 | 1 513 | 970 | 1 022 | 1 001 | 17 972 |
| -в.т.ч. ХВО | m3 | 567 | 551 | 616 | 578 | 604 | 560 | 606 | 625 | 603 | 618 | 629 | 645 | 7 202 |
| -в.т.ч. Авар. п. | m3 | 541 | 159 | 133 | 116 | 80 | 419 | 173 | 266 | 132 | 105 | 108 | 232 | 2 464 |
| - в.т.ч. ИКПТЕЕ | m3 | 50 | 81 | 140 | 179 | 85 | 87 | 83 | 64 | 40 | 42 | 105 | 114 | 1 070 |
| -други | m3 | 2 012 | 647 | -666 | 526 | 1 553 | 690 | 557 | 784 | 738 | 205 | 180 | 10 | 7 236 |
| 4.3. Битови нужди | m3 | 345 | 367 | 380 | 531 | 257 | 214 | 264 | 314 | 180 | 233 | 205 | 229 | 3 519 |
| - В и К в ОЦ | m3 | 345 | 367 | 380 | 531 | 257 | 214 | 264 | 314 | 180 | 233 | 205 | 229 | 3 519 |

| Таблица 3.1.2. |
| --- |
| Разход на вода в топлоизточника на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2009 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително: 0,35 m3/MWh, 175 000 m3/у |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2009 г. |
| Произведена топлоенергия (ТЕ) | MWh | 30 426 | 27 606 | 27 323 | 16 940 | 12 792 | 9 433 | 10 670 | 10 836 | 11 030 | 12 473 | 18 657 | 26 990 | 215 176 |
| Количество вода за производствени нужди | m3 | 18 601 | 12 778 | 10 465 | 10 449 | 8 696 | 8 330 | 6 861 | 8 386 | 7 369 | 6 338 | 6 836 | 6 409 | 111 518 |
| Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена ТЕ | m3/y | 0,611 | 0,463 | 0,383 | 0,617 | 0,680 | 0,883 | 0,643 | 0,774 | 0,668 | 0,508 | 0,366 | 0,237 | 0,518 |

Таблица 3.1.3.

| Параметър | Мярка | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена топлоенергия | MWh | 335 594 | 289 933 | 289 048 | 276 052 | 239 657 | 223 939 | 215 176 |
| Сравнение с предходна година | MWh % | - | - 45 661 - 13,61% | - 885 - 0,31% | - 12 996 - 4,49% | - 36 395 - 13,18% | - 15 718 - 6,56% | - 8 763 -3,91% |
| Количество вода за производствени нужди | m3 | 96 864 | 90 964 | 90 345 | 96 062 | 109 979 | 88 913 | 111 518 |
| Сравнение с предходна година | m3 % | - | - 5 900 - 6,09% | - 619 - 0,68% | + 5 717 + 6,33% | + 13 917 + 14,49% | - 21 066 - 19,15% | + 22 605 + 25,42% |
| Количество вода за производствени нужди на 1 MWh произведена ТЕ | m3/MWh | 0,289 | 0,313 | 0,313 | 0,348 | 0,459 | 0,397 | 0,518 |
| Съответствие с изискванията на КР | m3/MWh % | - | -0,037 - 10,57% | -0,037 - 10,57% | - 0,002 - 0,57% | + 0,109 + 31,14% | + 0,047 + 13,43% | + 0,168 +48,00% |

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително и информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители. При констатиране на несъответствия на количествата изразходвана вода с технологичните разходни норми в топлоизточника се предприемат мерки, конкретни във всеки отделен случай, с цел отстраняване на същите.

С цел спазване на нормите, зададени в КР, и оптимизиране на консумираните количествата вода в “Топлофикация - Бургас” ЕАД регулярно се извършват и документират следните мероприятия:

- определя се и се контролира седмичния разход на ВиК вода по показанията на централния водомер при представянето на данните за технико-икономическите показатели за седмицата;

- извършва се ежедневен контрол за спазване на норматива за разхода на ВиК вода за технологични нужди на ХВО по монтиран ултразвуков разходомер;

- всяка седмица се извършва оглед за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди, за което се съставят протоколи и се извършват записи в оперативната документация на сменния персонал;

- разходът на сондажна вода се определя по показанията на индивидуалните водомери, монтирани на всеки сондажен кладенец и се контролира ежедневно;

- извършва се сменен контрол на количеството вода, изразходвана за подпитаване на топлопреносната мрежа (ТПМ).

- извършва се сменен контрол за разхода на вода, изразходвана за подпитаване на парните котли (при технологична необходимост от наситена пара) и стриктно поддържане на водно – химичния режим при спазване на технологията за извършване на продувки на парните котли;

- извършва се сменен контрол за спазване на норматива за разхода на сондажна вода за технологични нужди при производство на омекотена вода в ХВО;

- извършва се контрол за спазване на режима на работа на деаераторната уредба, влияеща на разхода на омекотена сондажна вода за подпитаване на парните котли (при технологична необходимост от наситена пара);

- извършва се сменен контрол за състоянието на помпената станция “Отпадъчни води”. За резултатите от извършените проверки да се правят записи в оперативната документация на сменния персонал – журнала на началник смяната.

- извършва се ежемесечно отчитане на консумираните количества питейна вода по индивидуални водомери, монтирани във всяка сграда в топлоизточника на предприятието.

- извършва се регулярно технически преглед и поддръжка на ултразвуковите разходомери, монтирани в ХВО,  документирани със съставени протоколи.

В съответствие с изискванията на Условие 8.1.7.1. в предприятието действат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на водопроводната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД (Условие 8.1.4)

- Инструкция за изчисляване и документиране на изразходваните количества вода съгласно условията в комплексно разрешително (Условие 8.1.7.1.)

- Инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода съгласно условията в комплексно разрешително (условие 8.1.7.2.)

Процедурата за периодична проверка за наличие и отстраняване на течове от площадковата канализация и тръбопроводи се извършва в съответствие с утвърдената инструкция:

- Извършват  се ежеседмично огледи за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди и канализационната система, за което да се съставя протокол.

- Води се ежесменен контрол за състоянието на помпената станция “Отпадъчни води”.

През 2009 год. са извършени 50 огледа за състоянието на водопроводна мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО” и в отдел “Екология”. Констатираните пропуски в мрежата на противопожарен водопровод в топлоизточника са резултат от стареенето на водопроводната система. През 2009 год. са отстранени 3 броя пропуски и е извършена подмяна на 200 метра тръби на авариралия участък от водопроводната мрежа с некородиращи  такива. Извършените ремонтни дейности са отразени в налични протоколи от 04.05.2009 год., 12.06.2009 год., 04.09.2009 год.)

В топлоизточника се изпълняват изискванията на  Разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД:

- Съществуващи сондажни тръбни кладенци ТК-1 и ТК-2 са разположени в изградени индивидуални отделни закрити помещения (кабини). Всеки един сондаж е оборудван с  регулиращи задвижки на потопяемите помпи, манометри, водомери, нивомерни устройства и ел. табла.

- Всеки един от водоизточниците е оборудван със сертифициран пломбиран водомер  за измерване на  количеството сондажна вода, добито от всеки от кладенците за периода  на неговата експлоатация.

Последната проверка на измервателните уреди (водомери), е извършена през м. ноември  2009 год. в срок, съгласно изискванията за СИ, подлежащи на метрологичен контрол, в лаборатория за проверка на водомери и топломери “Аква Билдинг - сървиз” ЕООД, гр. София, за което са издадени свидетелства, съответно, № 09-11-27-1/10.11.2009 г.  за ТК-1 и № 09-11-27-2810.11.2009 г. за ТК-2.

- В “Топлофикация – Бургас” ЕАД ежемесечно се извършват наблюдения и отчет на добитите водни количества от двата сондажни кладенца.

- Всеки един от водоизточниците е оборудван с индивидуален нивомер за измерване на водното ниво в кладенеца по време на неговата експлоатация. Ежемесечно се извършват измервания на водните нива по време на работа на помпите и преди пускане на помпите в действие.

- Резултатите от измерванията се нанасят в Дневник за данните от измерванията на добиваните водни количества и водните нива на ТК – 1 и ТК – 2.

- Разходомерните и нивомерните устройства, монтирани на сондажните кладенци, се поддържат в изправност през целия срок на тяхната експлоатация. Редовно са провеждани профилактични прегледи на сондажните помпи, оборудваните ел. табла и  автоматичните нивомери, монтирани на кладенците.

- Периодични отчети и Годишен отчет за наблюденията и измерванията на тръбните кладенци ТК-1 и ТК-2, извършени през 2009 год. са представяни в срок в Басейнова Дирекция, Черноморски район, гр. Варна и поделението й в гр. Бургас.

3. 2. Използване на енергия

В “Топлофикация – Бургас” ЕАД ежеседмично се провеждат разширени оперативни съвещания, на които се представят и анализират данните за технико–икономическите показатели на централата (отчет за планираната и произведена топлинна и електрическа енергия, собствени нужди,  топлинните загуби, планираните и отчетени разходи на гориво, ел.енергия и вода до деня, за отчетния месец и др.), както и съответствието им с технологичните разходни норми за всеки отделен показател.

Данните относно консумацията на енергия в Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 390,75 MW през 2009 год. са представени в Таблица 3.2.

Таблица 3.2.

| Показател | Количество за 1 MWh топлинна енергия съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 25,82 kWh/MWh | 13,09 kWh/MWh | Съответства |
| Топлоенергия | 0,02 MWh/MWh | 0,036 MWh/MWh | Не съответства |

3.2.1. Електрическа енергия

С цел намаляване на разхода на електрическа енергия в периода 2002-2009 год. в топлоизточника се извършва честотно регулиране на оборотите на:

- Въздушните вентилатори на всички водогрейни котли ВК № 1-ВК № 4

Управлението на честотните регулатори се извършва по схема за директно компютърно управление от микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника със съответния хардуер за осъществяване на надеждна шумоустойчива комуникация. Извършена е настройка на честотните регулатори за постигане на оптимални режими на работа, целящи максимум енергийна ефективност на котлите, минимум енергиен разход на двигателите на вентилаторите и максимална сигурност срещу изключване в аварийни и експлоатационни ситуации на честотните инвертори.

- Въздушните вентилатори на парни котли КМ 12 № 1, № 2 и ПКМ 12 № 3 – общо 3 бр.

Извършена е двуетапна настройка на параметрите на честотните инвертори за постигане на първичните оптимални параметри и поддържане на показателите в режим на експлоатация.

- Помпите  на  водоподготвителната инсталация в химическия цех на предприятието

- Мрежовите помпи

- Шестте броя, индивидуални за всеки газов модул, водни помпи в ИКПТЕЕ и усъвършенстване на системата на управлението им съгласно изискванията.

Монтажът на честотните регулатори на оборотите на въртящите механизми в топлоизточника и извършената им настройка за постигане на оптимални режими на работа заедно с директното компютърно управление чрез микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника и ИКПТЕЕ дава възможност да се постигнат:

- максимална енергийна ефективност на работата на котлите;

- минимум енергиен разход на двигателите на вентилаторите;

- минимум енергиен разход на двигателите на помпите;

- максимална сигурност срещу изключване в аварийни и експлоатационни ситуации на честотните инвертори.

През 2009 г., въз основа на сключен Договор с фирма “АТИС” гр.София, се извърши усъвършенстване на микропроцесорната информационна система за диспечерски контрол на ТСС гр. Бургас “АТИС”, включваща  разработка и въвеждане в експлоатация на софтуер за обмен и статистическа обработка на данните между информационно-управляващите системи на частта за производство на топлинна и електрическа енергия и системата за диспечерски контрол на ТСС в “Топлофикация – Бургас” ЕАД.

Това предполагаше:

- Разширение на съществуващата система за диспечерски контрол с добавяне на параметри и екрани, визуализация на нововъведената ИКПТЕЕ;

- Разработка на програмни приложения за организиране на стандартна база данни за статистическа обработка на натрупаната технологична информация и експорт във формат MS EXCEEL 2003;

- Подмяна на морално и материално остарялата изчислителна техника в диспечерските пунктове.

Процесът на топлоподаване се реализира на база данните в контролните точки на топлинната мрежа, отчетени от системата “АТИС” като топлинния товар на централата отговаря на конкретните потребности на консуматорите, което е определящо за  ред производствени и технологични показатели: произведено количество топлоенергия, разход на използваното гориво, ел. енергия, използвана в производство на топлинна енергия, а именно за  въздушни вентилатори и мрежови помпи.

Съгласно изискванията на Условие 8.2.5.1 данните за 2009 год. относно количествата изразходвана електроенергия за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на Дружеството са представени в Таблица 3.2.1. и Таблица 3.2.3.

С цел постигане на нормите за разхода на електроенергия в топлоизточника на “Топлофикация - Бургас” ЕАД  са извършени следните мероприятия:

- Прилага се писмена инструкция за измерване, изчисляване и документиране на изконсумираните количества електрическа енергия по показатели съгласно изискванията на Условие 8.2.4.1 от издадено КР.

- Прилага се Инструкция за контрол на качеството и методика за събиране и обработка на данните за отчитане на редукцията на емисии при работа на инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация-Бургас”-ЕАД. Съгласно Инструкцията общия баланс на произведената електрическа енергия в топлоизточника се представя в следния вид:

ОБЩ БАЛАНС НА ПРОИЗВЕДЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛОИЗТОЧНИКА

1. Общо произведена ел.енергия 11kV+6,3 kV (ГБД №1 до ГБД №6)

минус

2. Собствени нужди от ЕЕ, в т. ч.:

- за ОЦ

- за ИКПТЕЕ

минус

3. Загуби на ЕЕ от трансформация, в т. ч.:

- Загуби от трансформацията 11/20 kV

- Загуби от трансформацията 6/20/100 kV

равно

4. Продадена електрическа енергия (Общо отпуснато към 110 kV по фактура)

- Съгласно Условие 8.2.4.1. отчитането на електрическата енергия за отделните инсталации и процеси се извършва по наличните електромери, както следва:

- Отчитането на общото количество електрическа енергия (върхова, дневна, нощна), използвана за стопанската дейност на предприятието, се извършва от информационната система за събиране на данни в топлоизточника всяка смяна, ежедневно и месечно  по   електромерите, инсталирани в КРУ 6,3 kV на “Топлофикация Бургас” ЕАД. Електроенергията за собствени нужди на централата – Есн е сбор от електрическа енергия за собствени нужди на ИКПТЕЕ (за производство на електрическа енергия, измерена по индивидуален електромер) и електроенергията за собствени нужди на ОЦ (за производство на топлинна енергия).

Есн = Есн ИКПТЕЕ + Есн ОЦ, или Есн ОЦ = Есн - Есн ИКПТЕЕ

В случай на недостиг на произведената електрическа енергия в ИКПТЕЕ за покриване на собствените нужди на предприятието, се извършва внос от национална електрическа мрежа – Енек. Отчитането на общото количество активна и реактивна  електрическа енергия (върхова, дневна, нощна), използвана за стопанската дейност на предприятието, се извършва ежедневно и месечно  по   електромерите, инсталирани в ел. подстанция “Лозово” – поделение на НЕК – ЕАД, Предприятие “Мрежи високо напрежение” Електропреносен район Бургас.

Общият разход на електрическа енергия за производството на топлинна енергия в топлоизточника се определя по следната зависимост: Есн ОЦ = Есн - Есн ИКПТЕЕ + Енек

- Отчитането на количеството електрическа енергия, използвана в отделните сгради и за конкретните производствени процеси, в топлоизточника на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД се извършва ежемесечно по монтираните индивидуални електромери за отчитане разхода на електроенергията по съответните зони в денонощието. С индивидуални електромери са снабдени следните поделения на производството: ХВО, Гараж, ОСК, Стол, Административна сграда.

- Отчитането на разхода на електрическа енергия на предприятията, захранени от електрическата мрежа на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД, се извършва ежемесечно по индивидуални електромери.

- Отчитането на разхода на електрическа енергия в абонатните станции (АС) се извършва ежемесечно по индивидуални, монтирани във всяка абонатна станция, електромери.

- Отчитането на разхода на електрическа енергия за катодната защита на газопровода се извършва ежемесечно по индивидуален електромер.

- Ежедневният контрол на разхода на електроенергия в топлоизточника се осъществява от отдел “ПТО” по данни, регистрирани и архивирани в  микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ, представени в табличен вид и по данни от сменните ведомости на дежурни ел. техници.

- Седмичният разход на електроенергия се определя и се контролира, при представяне на данните за седмичните технико-икономически показатели за работата на централата, както следва:

- Специфичен разход на ел. енергия на 1 МWh произведена топлоенергия;

- Специфичен разход на ел. енергия на 1 МWh реализирана топлоенергия.

Данните за разхода на електрическа енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия в периода 2004–2009 год. и постигнатите разходни норми по показателя, определен в КР № 33/2007 год., по години са представени в Таблица 3.2.3.  От представените данни се вижда трайно намаляване на разхода на ел. енергия за производство на 1 MWh топлоенергия в резултат от ред реализирани проекти в “Топлофикация – Бургас” – ЕАД за оптимизиране на консумацията на енергия.

Въз основа на извършената оценка на съответствието на количествата изконсумирана електроенергия с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.2.1 от Комплексно разрешително.

3. 2.2. Топлинна  енергия

1. Съгласно Условие 8.2.4.1. отчитането на топлоенергията в топлоизточника  се извършва чрез наличните топломери, представени, както следва:

Списък на уредите за отчитане на топлинна енергия в “Топлофикация – Бургас” ЕАД след въвеждане в експлоатация на ИКПТЕЕ

| Собственост на “Топлофикация – Бургас” ЕАД |
| --- |
| 1 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане обща ТЕ на изход от централата |
|  | Тип | № М165780, SENSOR TYPE – SONO 3100, CONVERTER TYPE – SONO 1000, SENSOR SIZE – 700 MM, CONVERTER POWER SUPPLY – 110 – 240 V, MAXIMUM FLOW RATE Qmax – 3300 m3/h, DANFOSS UK |
|  | Сериен номер | № М165780 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 2 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане обща ТЕ на изход от централата |
|  | Тип | № М248370, SENSOR SIZE – 700 MM, SENSOR TYPE – SONO 3100, SENSOR SERIAL NUMBER – I6526, CONVERTER TYPE – SONO 1000, CONVERTER SERIAL NUMBER – 566905N493, MAXIMUM FLOW RATE, Qmax – 4320 m3/h |
|  | Сериен номер | № М248370 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 3 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане обща топлоенергия на ИКПТЕЕ |
|  | Тип | INFOCAL-5 DANFOSS Pt 500-iEC751, 0(170oC INFOCAL-03030-0R100-13300-000-00000 qs-720 m3/h |
|  | Сериен номер | 7682 01Y505 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 4 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия за подпитка |
|  | Тип | INFOCAL-5 DANFOSS Pt 500-iEC751, 0(170oC INFOCAL-03030-0R100-13300-000-00000 qs-80 m3/h |
|  | Сериен номер | 2548 04Y113 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 5 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер за пара DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Измервателен възел, отчитащ разход на ТЕ с топлоносител пара към разположена на територията на "Топлофикация - Бургас" - ЕАД "Фармацевтични химикали" АД |
|  | Тип | DANFOSS № 23 891 /1 ТОПЛОМЕР ТИП "AUTARKON", ФИРМА "DANFOSS" ЕЛ. БЛОК ERW 521, ФАБР. № 61119925/03 Q min - 78 kg/h, Q nom - 2 880 kg/h, T-10-260°C Р max - 40 bar, Т max - 260 °С Q max - 80 m3/h Термопреобразувател Pt 1000, № 13157 |
|  | Сериен номер | 23 891 /1 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
| 6 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане ТЕ на “Булгархидропоник” ООД |
|  | Тип | 3300 СТ DANFOSS максимален разход q=180,0 m3 /h DN 100 |
|  | Сериен номер | 132504Y063 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 7 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия ХВО |
|  | Тип | ТИП 773 DANFOSS INFOCAL - 02020-OR100-10300-000-00000 № 087Z6330 максимален разход q=6,0 m3 /h тип Рt 500 - IEC 751 |
|  | Сериен номер | 35802119 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 8 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия за администрация |
|  | Тип | INFOCAL-5, ТИП SONO 2500 CT тръбопровод Dn 100 работно налягане 16 bar максимален разход q=10,0 m3 /h Pt500-IEC 751 |
|  | Сериен номер | 341801Y065 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 9 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер SHARKY |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия гараж |
|  | Тип | 770 SHARKY - HEAT, HYDROMETER максимален разход q=1,5 m3 /h Pt100 |
|  | Сериен номер | 27939028 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 10 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер SHARKY |
|  | Отчитан параметър | Отчитане ТЕ НЕК, подстанция Лозово |
|  | Тип | ТИП 773, DANFOSS максимален разход q=1,5 m3 /h Pt100 |
|  | Сериен номер | 35802068 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 11 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер SHARKY |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия ПКС |
|  | Тип | 770 SHARKY - HEAT, HYDROMETER максимален разход q=1,5 m3 /h Pt100 |
|  | Сериен номер | 27939027 |
|  | Дата на извършена проверка | 28.06.2007 г. |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 12 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия на ОСК |
|  | Тип | Infocal-5, 02040-0R100-10300-000-00000 087Z6333 S.N. 127904Y063 максимален разход q=6 m3 /h Pt500-IEC 751 |
|  | Сериен номер | 127904Y063 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 13 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер SIEMENS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия на ГБД W16V25SG № 1 |
|  | Тип | SITRANS FU E950 максимален разход q= 216 m3 /h 03060-0F100-10300-000-00012 087-2616 Pt 500-iEC751 0-150oC |
|  | Сериен номер | 545 01Y327 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
| 14 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия на ГБД W16V25SG № 2 |
|  | Тип | INFOCAL-5 DANFOSS Pt 500-iEC751, 0(170oC INFOCAL-03030-0R100-13300-000-00000 qs-120m3/h, 087Z9786 |
|  | Сериен номер | 7679 01Y505 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
| 15 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия на ГБД W16V25SG № 3 |
|  | Тип | INFOCAL-5 DANFOSS Pt 500-iEC751, 0(170oC INFOCAL-03030-0R100-13300-000-00000 qs-120m3/h, 087Z9786 |
|  | Сериен номер | 8043 01Y076 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
| 16 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия на ГБД W16V25SG № 4 |
|  | Тип | INFOCAL-5 DANFOSS Pt 500-iEC751, 0(170oC INFOCAL-03030-0R100-13300-000-00000 qs-120m3/h, 087Z9786 |
|  | Сериен номер | 8042 01Y076 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
| 17 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия на ГБД W16V25SG № 5 |
|  | Тип | INFOCAL-5 DANFOSS Pt 500-iEC751, 0(170oC INFOCAL-03030-0R100-13300-000-00000 qs-120m3/h, 087Z9786 |
|  | Сериен номер | 8041 01Y076 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
| 18 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер DANFOSS |
|  | Отчитан параметър | Отчитане топлоенергия на ГБД W16V25SG № 6 |
|  | Тип | INFOCAL-5 DANFOSS Pt 500-iEC751, 0(170oC INFOCAL-03030-0R100-13300-000-00000 qs-120m3/h, 087Z9786 |
|  | Сериен номер | 7681 01Y076 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
| 19 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер "UNISYST" |
|  | Отчитан параметър | Отчитане ТЕ на парен котел КГ 12 № 1 |
|  | Тип | ТИП CF 300 S1 - VLA № 0670 /11.2003, "UNISYST"; обхват -О-Н О t/h; |
|  | Сериен номер | 0670 /11.2003 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 20 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер "UNISYST" |
|  | Отчитан параметър | Отчитане ТЕ на парен котел КГ 12 № 2 |
|  | Тип | тип CF 300 S1 - VLA № 0671 /11.2003, фирма "UNISYST"; обхват -О-Н О t/h; |
|  | Сериен номер | 0671 /11.2003 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |
| 21 | Наименование на средство за измерване на ТЕ | Топломер "UNISYST" |
|  | Отчитан параметър | Отчитане ТЕ на парен котел ПКГМ 12 № 3 |
|  | Тип | тип CF 300 S1 - VLA № 0873 /11.2003, "UNISYST"; обхват -О-Н О t/h; |
|  | Сериен номер | 0873 /11.2003 |
|  | Клас на точност | 0,5 % |

2. Съгласно изискванията на Условие 8.2.3. в предприятието регулярно се извършват проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа.

В съответствие с Условие 8.2.3 и 8.2.4.3 и с изискванията на действащите инструкции през 2009 год. са извършени общо 44 огледа на състоянието на Главно стебло, на топлопреносни и дворни мрежи, за което са извършени записи в оперативните журнали на топлоенергетиците в съответните комплекси. В резултат от проверките са извършени 1 броя планов ремонт и 21 аварийни ремонта на мрежата – 15 броя от външни специализирани организации и 6  броя със собствени средства.

3. Съгласно изискванията на Условие 8.2.5.1 данните за 2009 год. относно количествата изразходвана топлинна енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия в топлоизточника на дружеството са представени в Таблица 3.2.2. и Таблица 3.2.3.

Данните за разхода на топлинна енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия в периода 2004–2009 год. и постигната разходна норми на показателя, определена в КР № 33/2007 год., по години са представени в Таблица 3.2.3.  От представената информация е видно, че натуралните показатели Разход на топлоенергия за производство на топлоенергия и Разход на топлинна енергия  за 1 MWh произведена топлоенергия през 2009 год. са  увеличени в сравнение в сравнени с 2008 год.   Покачването на показателите за 2009 год. се обяснява с:

- Съвместно изгаряне на основно гориво природен газ и резервно гориво мазут в началото на 2009 год. (в периода янури-април 2009 г.), в резултат от което е произведено допълнително количество  топлинна енергия с топлоносител пара за МНС, ВНМБ, пароспътници и пара за разпръскване във водогрейни котли;

- Съгласно извършения анализ в периода на ограничено газоподаване е изразходвано значително количество топлинна енергия за запълване на топлоснабдителната система при отстраняването на последствията от аварията;

- Увеличеното количество изразходвана топлинна енергия за деаериране на омекотена вода при увеличената за периода подпитка на ТПМ;

- Разходи на топлинна енергия за подготовка на нови закупени количества мазут за възстановяване на наличния резерв, който “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена да поддържа в съответствие с изискванията на Наредбата за резерви от енергийни горива;

- Във връзка с увеличено производство на топлинна енергия с топлоносител наситена пара се увеличава потреблението на топлинна енергия за деаериране на омекотената вода за подпитаване на самите парните котли в ПКС.  С цел оптимизиране на показателя в периода от юни до август са променени технологичната схема на топлинните потоци в топлоизточника и режима на деарация от термична на вакуумна. В резултат от това отпадна необходимостта от постоянно производство на наситена пара в парните котли за деаериране а, съответно, при работа на природен газ в топлоизточника отпадна необходимостта от работата на самите парни котли. С това се изключва напълно разхода на топлоенергия с пара за водоподготовка в деаератора и конкретно за подпитаване на парните котли. Проектът е реализиран изцяло през м. септември.

- Покачването на разхода на топлинна енергия за производството на 1 MWh топлинна енергия до определена степен се обяснява и с намаляването на  производството на топлинна енергия с 8 763 MWh през отчетния период в сравнение с предходна година.

5. С цел поддържане на нормите и контрол на разхода на топлоенергия в топлоизточника на “Топлофикация - Бургас” ЕАД  се извършват следните мероприятия:

- Ежедневен контрол на разхода на топлоенергия в топлоизточника от отдел „ПТО” по данни от сменните ведомости на парните и водогрейни котли и по данните, регистрирани и архивирани в  микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ;

- Определя се и се контролира седмичния разход на топлоенергия, при представянето на данните за седмичните технико-икономически показатели за работата на централата, както следва:

- топлоенергия за собствени нужди в MWh;

- топлоенергия за собствени нужди като % от произведената топлоенергия за периода.

В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР, където информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители.

Поради увеличеното количество изразходвана топлоенергия за 1 MWh  произведена топлинна енергия, през 2009 год. и в началото на 2010 год. в топлоизточника са извършени следните действия за контрол и вземане на адекватни технологични мерки за спазване на определена в издадено КР норма:

-	Извършена е проверка на състоянието и настройките на всички абонатни станции АС, монтирани в обособени сгради в топлоизточника;

-	Извършена е проверка за съответствие на настройките с тези при калибрирането на топломерите на парните котли за отчитане на произведена топлоенергия с топлоносител наситена пара;

-	Извършена е проверка по спазването на режима на работа на деаераторната уредба, влияеща на разхода на топлоенергия за деаерирация. С цел оптимизиране на показателя е извършена промяна в технологичната схема на топлинните потоци в топлоизточника и е извършена промяна на режима на работа на деаератора от термичен на вакуумен.

След извършената оценка на съответствието на параметъра “Специфичен разход на топлоенергия за 1 MWh произведена топлоенергия” през 2009 год. и определения такъв в КР може да се направи извод, че през цялата 2009 год. е имало обективни причини за покачване на показателя, но и в предприятието след стабилизирането на технологиичния режим са взети мерки за спазване на показателя, посочен в КР № 33/2007.  В резултат на това от м. септември 2009 год. стойността на му варира в диапазона от 0,0074 MWh/MWh до 0,0112 MWh/MWh, което се вижда от Таблица 3.2.2, а за първите два месеци на 2010 год. възлиза средно 0,0093 MWh/MWh.

6. Съгласно изискванията на Условие 8.2 в предприятието действат следните инструкции:

- За контрол на качеството и методика за събиране и обработка на данните за отчитане на произведените количества топлинна и електрическа енергия при работа на инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация-Бургас”- ЕАД;

- Инструкция за оценка на сътветствието на документираните годишни количества електроенергия и топлоенергия при работа на инсталация “Производство на топлинна енергия”   и ИКПТЕЕ

Въз основа на извършената оценка на съответствието на количествата изконсумирана топлоенергия с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод: Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 8.2.1. от Комплексно разрешително.

| Таблица 3.2.1 |
| --- |
| РАЗХОД НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛОИЗТОЧНИКА НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕАД ПРЕЗ 2009 год. |
| СЪГЛАСНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО: 25,82 kWh/MWh |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2009 г. |
| Произведена ТЕ | MWh | 30 426 | 27 606 | 27 323 | 16 940 | 12 792 | 9 433 | 10 670 | 10 836 | 11 030 | 12 473 | 18 657 | 26 990 | 215 176 |
| Разход на електроенергия за производство на ТЕ | MWh | 329,083 | 351,435 | 426,289 | 256,612 | 149,633 | 135,164 | 165,463 | 166,956 | 148,756 | 169,649 | 231,530 | 286,773 | 2 817 |
| Разход на ел. енергия за 1 продукт | kWh/MWh | 10,82 | 12,73 | 15,60 | 15,15 | 11,70 | 14,33 | 15,51 | 15,41 | 13,49 | 13,60 | 12,41 | 10,63 | 13,09 |

| Таблица 3.2.2 |
| --- |
| РАЗХОД НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ В ТОПЛОИЗТОЧНИКА НА “ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС” ЕАД ПРЕЗ 2009 год. |
| СЪГЛАСНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО: 0,02 kWh/MWh |
| Параметър | Мярка | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2009 г. |
| Произведена ТЕ | MWh | 30 426 | 27 606 | 27 323 | 16 940 | 12 792 | 9 433 | 10 670 | 10 836 | 11 030 | 12 473 | 18 657 | 26 990 | 215 176 |
| Разход на топлоенергия за производство на ТЕ | MWh | 1 113 | 1 947 | 1 673 | 960 | 397 | 372 | 383 | 242 | 82 | 81 | 208 | 303 | 7 760 |
| Разход топлоенергия за 1 продукт | MWh/MWh | 0,0366 | 0,0705 | 0,0612 | 0,0567 | 0,0310 | 0,039 | 0,0359 | 0,0223 | 0,0074 | 0,0065 | 0,0111 | 0,0112 | 0,036 |

Таблица 3.2.3.

| Параметър | Мярка | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Произведена топлоенергия | MWh | 289 933 | 289 048 | 276 052 | 239 657 | 223 939 | 215 176 |
| Разход на ел. енергия за 1 MWh топлинна енергия | MWh | 17,84 | 14,29 | 13,32 | 15,42 | 12,08 | 13,09 |
| Разход на ТЕ | МWh | 4442 | 4733 | 4573 | 4414 | 5 282 | 7 760 |
| Разход топлоенергия за произвво на 1 продукт | MWh/MWh | 0,0153 | 0,0164 | 0,0165 | 0,01842 | 0,0236 | 0,036 |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

1. Отчитането на консумацията на природен газ в топлоизточника се извършва чрез наличните на площадка на “Топлофикация – Бургас” ЕАД уреди за измерване на разход газ, представени, както следва:

| Собственост на “Топлофикация – Бургас” ЕАД |
| --- |
| 1 | Наименование на средство за измерване: | Разходомер за газ-Honeywell |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на вход в ГРП , Ду 150 mm |
|  | Тип | Стесняващо устройство - Диафрагма Сериен № 3025, Вторичен електронен преобразувател за разход на газ Тип CF300 D1 Производител Унисист Сериен № 1068/06.2007 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 2 | Наименование на средство за измерване: | Разходомер за газ-Honeywell |
|  | Отчитан параметър | Разход газ – ГРП към водогрейна част, Ду 150 mm |
|  | Тип | Стесняващо устройство - Диафрагма Сериен № 1402 Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 1022 Тип CF300 D1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 3. | Наименование на средство за измерване: | Разходомер за газ-Honeywell |
|  | Отчитан параметър | Разход газ – ГРП към водогрейна част, Ду 250 mm |
|  | Тип | Стесняващо устройство - Диафрагма Сериен № 1203, Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 1023 Тип CF300 D1 Производител Унисис |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 4. | Наименование на средство за измерване: | Разходомер за газ-Honeywell |
|  | Отчитан параметър | Разход газ – ГРП, към ИКПТЕЕ |
|  | Тип | Стесняващо устройство - Диафрагма Сериен № 1605 Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 0981 Тип CF300 D1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 5. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков разходомер ACTARIS |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ГБД W16V25SG № 1 |
|  | Тип | Турбина тип Fluxi/TZ G 160 Производител ACTARIS Сериен № 1958902001, Oбхват 13 до 250 m3/h |
|  |  | Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 0672 Тип CF300 T1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 6. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков разходомер ACTARIS |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ГБД W16V25SG № 2 |
|  | Тип | Турбина тип Fluxi/TZ G 160 Производител ACTARIS Сериен № 1958902002, Oбхват 13 до 250 m3/h Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 0924 Тип CF300 T1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 7. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков разходомер ACTARIS |
|  | Отчитан параметър | Разход газ наГБД W16V25SG № 3 |
|  | Тип | Турбина тип Fluxi/TZ G 160 Производител ACTARIS Сериен № 2923307003, Oбхват 32 до 650 m3/h |
|  |  | Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 0926 Тип CF300 T1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 8. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков газов разходомер RMG |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ГБД W16V25SG № 4 |
|  | Тип | RMG EC-694 Вторичен електронен преобразувател Тип TERZ 94 |
|  | Сериен номер | 901259 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 9. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков газов разходомер RMG |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ГБД W16V25SG № 5 |
|  | Тип | RMG EC-694 Вторичен електронен преобразувател Тип TERZ 94 |
|  | Сериен номер | 901260 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 10. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков газов разходомер RMG |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на газо-бутален двигател W16V25SG № 6 |
|  | Тип | RMG EC-694 Вторичен електронен преобразувател Тип TERZ 94 |
|  | Сериен номер | 901261 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 11. | Наименование на средство за измерване: | Вихров газов разходомер на Rosemount |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ВК № 1 |
|  | Тип | Тип 8800CW060SD3N2D1I1M5 Обхват 0-8000 Nm3/h |
|  | Сериен номер | № 80665 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 12. | Наименование на средство за измерване: | Диф. преобразувател Mesumformer-DDR |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ВК № 2 |
|  | Тип | Диф.преобразувател Mesumformer-DDR Тип ЕС 2710 Ех Перепад 0-900mm воден стълб |
|  | Сериен номер | № 87/143 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 13. | Наименование на средство за измерване: | Диф. преобразувател Mesumformer-DDR |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ВК № 3 |
|  | Тип | Първи разход - блендово мерене Диф.преобразувател Mesumformer-DDR Тип ЕС 2710 Ех Перепад 0-90mbar |
|  |  | Втори разход - блендово мерене Диф.преобразувател Mesumformer-DDR Тип ЕС 2710 Ех Трансмитер за налягане Siemens Тип 7МF1563 Ex 0-2.5bar ТСП Pt100 клас В |
|  | Сериен номер | № 88/112, № 88/113 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 14. | Наименование на средство за измерване: | Трансмитер за диф. налягане Rosemount |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ВК № 4 |
|  | Тип | Блендово мерене Перепад 0-900mm воден стълб |
|  | Сериен номер | 06080479 |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 15. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков разходомер ACTARIS |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на KГ № 1 |
|  | Тип | Турбина тип Fluxi/TZ G 400 Производител ACTARIS Сериен № 2923316003 Oбхват 32 до 650 m3/h Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 0673 Тип CF300 T1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 16. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков разходомер ACTARIS |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на KГ № 2 |
|  | Тип | Турбина тип Fluxi/TZ G 400 Производител ACTARIS Сериен № 2923316002 Oбхват 32 до 650 m3/h |
|  |  | Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 0814 Тип CF300 T1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |
| 17. | Наименование на средство за измерване: | Турбинков разходомер ACTARIS |
|  | Отчитан параметър | Разход газ на ПKГМ № 3 |
|  | Тип | Турбина тип Fluxi/TZ G 400 Производител ACTARIS Сериен № 2923316004 Oбхват 32 до 650 m3/h Вторичен електронен преобразувател за разход на газ, Сериен № 0925 Тип CF300 T1 Производител Унисист |
|  | Клас на точност | 0,5 |
|  | Периодичност на отчитане | Месечно |
|  | Честота на калибриране на прибора | Една година |

2. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.2.1 и 8.3.2.2. са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за определяне на опасните вещества съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност на инсталацията за “Производство на топлинна енергия”;

- Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата изразходвани спомагателни материали и горива и оценка на годишната употреба при работа на инсталацията за “Производство на топлинна енергия”.

С цел оптимизиране на разхода на гориво природен газ в топлоизточника на “Топлофикация - Бургас” ЕАД се извършват следните мероприятия:

2.1. Ежедневен контрол – отдел „ПТО”

- получаване и изчисляване на разхода на природен газ по данните от ГРС, измервателен възел на “Булгаргаз” ЕАД и по данните от разходомерните устройства в ГРП на “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- получаване и обработка на данните за разход гориво, регистрирани и архивирани в  микро-процесорната информационна управляваща система на топлоизточника (МИУСТ) и ИКПТЕЕ, представени в табличен и графичен вид;

- ежедневно определяне на специфичните технологични разходни норми за производство на топлинна и електрическа енергия;

- подготовка на данни за седмичен отчет;

- подготовка на данни за месечен отчет.

2.2. Обработка на  сменни ведомости – отдел „ПТО”

- ежедневна обработка на сменните ведомости на водогрейните и парни котли;

- ежедневна обработка на сменните ведомости на работещите съоръжения в ИКПТЕЕ.

2.3. Извършване на периодичен анализ на ТИП за оценяване на състоянието на съоръженията, режимите на работа, разхода на енергоносители и ефективността на извършените организационно-технически дейности – отдел „ПТО”, ръководство на централата.

2.4. Водене на отчетност (сменна, месечна, годишна) по технико-икономически показатели– отдел „ПТО”.

2.5. В отдел “ПТО” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото разрешително. Информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители.

2.6. При констатиране на несъответствия на количеството изразходвано гориво с технологичните разходни норми в топлоизточника  се предприемат мерки с цел отстраняване на същите.

2.7. Количеството изразходван в “Топлофикация-Бургас” ЕАД и фактуриран за месеца природен газ се документира с попълване на формуляр “Лимитна карта за изписване на горива за производство”, включващ “Отчет за изразходваните горива за производство”, подписани от  началник цех “ТП”, ръководител “ПТО” и Директор направление “ППРЕ”. Един екземпляр от документа се предава в счетоводен отдел, другият се съхранява в отдел “ПТО”, като приложение към месечен отчет.

2.8. В съответствие с изискванията данните за количеството на изразходваните горива в топлоизточника за отчетния период, се предават от отдел „ПТО” на Инспектор „Екология” на хартиен и магнитен носители за последваща обработка.

2.9. Организационни изисквания, които се изпълняват за  поддържането и експлоатацията на  оборудването за целите на мониторинга на горивото:

| Оборудване | Местоположение | Отговорен за поддър-жането | Съдържание на инструкцията за поддържане | Съдържание на инструкцията за експлоатация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ разход на природен газ в топлоизточника |
| Система за измерване на природен газ на вход на ГРП | Вход на ГРП | Инженер „КИП и А” | Експлоатационни условия, периодичен контрол, действия при ремонт, действия при проверка. | Съхранение на месечните суми на технологичните записи |
| За вътрешнофирмени контролни отчитания на разход на природен газ, при необходимост от коригиращи действия |
| Собствена измервателна система Ду150, Ду250 за разход на природен газ към водогрейна част на ОЦ | ГРП, по отклонението към отоплителната част на топлоизточника | Инженер „КИП и А" | Експлоатационни условия, проверка, записи за отклонения от нормалното състояние. | Съхранение на месечните суми на технологичните записи |
| Собствена измервателна система за разход на природен газ към ИКПТЕЕ | ГРП, по отклонението към ИКПГЕЕ | Инженер „КИП и А" | Експлоатационни условия, проверка, записи за отклонения от нормалното състояние. | Съхранение на месечните суми на технологичните записи |

2.10. Коригиращи действия

Месечният разход на природен газ се определя по данни на брояча на системата за измерване на природен газ на вход на ГРП. С цел предотвратяване на проблеми в поддръжката и експлоатацията на измервателното оборудване в ГРП се изпълняват следните мероприятия:

- непрекъснат контрол на разхода и превключване на измервателните линии за поддържане на режим на измерване с минимална грешка;

- ежедневен контрол за техническото състояние на оборудването;

- периодичен (ежедневен) преглед на показанията, сравнение с другите разходомери и установяване на констатирани неизправности;

- седмичен доклад за състоянието на оборудването и допуснатите отклонения на разширени оперативни съвещания с ръководството на предприятието и отбелязване на резултатите в протокола от съвещанието.

В съответствие с изискванията на Условие 8.3.3.1  в Таблица  3.3.1.  Таблица  3.3.2. и Таблица 3.3.3 са представени обобщените данни относно използването на суровини, спомагателни материали и горива през 2009 год. в Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 390,75 MW както следва:

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно Количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смазочно масло | 330 кg | - | 224 | - | Съответства |
| Смазочно масло за ИКПТЕЕ | 90 000 кg | - | 51 135 | - | Съответства |
| Хидравлично масло | 36 кg | - | 36 | - | Съответства |
| Хидравлично масло за ИКПТТЕ | 100 кg | - | 100 | - | Съответства |
| Натриева основа | 395 кg | - | 480 | - | Не съответства |
| Тринатриев фосфат | 240 кg | - | 500 | - | Не съответства |
| Хидро - Х | 7 100 литра | - | 3 850 | - | Съответства |
| Инхибитор на корозия за ИКПТЕЕ | 300 кg | - | 230 | - | Съответства |

Увеличеното потребление на тринатриев фосфат и натриева основа през 2009 г. над лимитираните количества се обяснява с необходимостта от извършване на 2 броя извънредни обмивки на нагревните повърхности на водогрейните котли ВК № 1 и ВК № 3 в период на тяхната работа на мазут, обстоятелство породено от кризисната ситуация, свързана с доставките на природен газ през м. януари 2009 г., 4 броя обмивки след приключване на работа на смесеното гориво и преди консервацията им в края на отоплителния сезон 2008/2009 год. Също така в края на отоплителния сезон е извършено общо хигиенно почистване с използване на тринатриев фосфат на основните съоръжения в отоплителната част на централата след използването на мазут и в ИКПТЕЕ след едногодишната експлоатация на съоръженията. Потреблението на химикала по години в периода 2005-2009 год. е представено в таблица по-долу. От нея се вижда, че  най-голямото превишаване на лимита се отчита през 2009 год. поради необходимостта от спазване на утвърдена технология за поддържане на състоянието на нагревните повърхности на водогрейните котли при работа на мазут - периодична обмивка с разтвор на тринатриев фосфат и натриева основа с определена концентрация.

От таблицата също се вижда, че консумацията на химикала средно за периода отговаря 100% на изискванията на КР.

| Спомагателен материал | Годишно количество съгласно КР | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Средно за периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тринатриев фосфат | 240 kg | 80 kg | 75 kg | 165 kg | 380 кg | 500 kg | 240 kg |
| Съответствие с изискванията на КР |  | - 160 кg | - 165 кg | - 75 кg | + 140 кg | + 260 kg | 100% |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно Количество съгласно КР | Количество за 1 MWh ТЕ съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ /ГГИ/ | 43 000 х.nm3 | 129 | 5 967 х.nm3 | 137,03 | Отклонение +8,03 kg/MWh, или + 6,22% |
| Мазут | 3 341 t | - | 2 449 t | - | - 892 t Съответства |
| Газьол | 3,4 t | - | 0 | - | Съответства |
| Природен газ за ИКПТЕЕ | 40 000 х.nm3 | 157 | 36 509 х.nm3 | 155,20 | Съответства |

През отчетния период показателят “Специфичен разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлинна енергия в ГГИ при работа на природен газ” е над определения с +6,22%. Това се обяснява с това, че:

- В началото на 2009 год. при изцяло прекъснато топлоподаване към града в периода на ликвидиране на аварията на ТПМ в условията на ниски външни температури поддържането й в експлоатационна готовност се извършва само с парните котли и бойлерна уредба БУ, т.к. топлинният товар е твърде нисък за един водогреен котел. В режим с парен котел и БУ съвместно с ИКПТЕЕ се работи и в преходния период през м. април 2009 год.  при намаляване на потреблението на топлинна енергия преди приключването на отоплителен сезон 2009/2010 год., като възможностите за регулиране на горивния процес на парните котли и БУ, както и технологичната ефективност с този режим на работа са ниски.

- Производството на топлинна енергия в водогрейните котли в началото на 2009 год. се извършва при смесено изгаряне на двата вида горива в един котел с различни технологии на изгаряне за двата типа гориво. Освен това, използваните налични количества мазут са доставени в периода 1994 – 1995 год. и повече от 10 години не са използвани, те не отговарят на стандарта по показателите “Вода по дестилация” и “Специфична топлина на изгаряне (долна)”. Поради тези причини ефективността на изгаряне на горивата е по-ниска и, съответно, специфичният разход на гориво за 1 MWh произведена топлинна енергия е завишен.

- Съотношенията на произведеното количество енергия в ИКПТЕЕ и в ГГИ в топлоизточника и с общия характер на потреблението на топлинна енергия в настоящия момент са променени.  ИКПТЕЕ покрива топлинния товар за битово горещо водоснабдяване БГВ през цялата година, а останалата част от необходимата топлинна енергия за отопление и БГВ се произвежда в ГГИ. Тъй като общото намаляване на потреблението на топлинна енергия е  тенденция, а от м. септември 2009 год. парните котли не се експлоатират, тази необходима допълнителна част от топлинна енергия по-често се произвежда във водогрейните котли при намален брой работещи горелки, което оказва влияние на ефективността на  процеса на изгаряне на горивото.

В същия момент, за 2009 год. показателят “Специфичен разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлинна енергия” общо за централата, определен по действаща Методиката на ДКЕВР “За  формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство”, е 124,08 kg уг/MWh. Съгласно изискванията на ДКЕВР, утвърдени с горе посочената Методика, разпределяне на горивото за цялата централа при условие, че през разглеждания период е работила и енергийната и отоплителната част, се извършва с Коефициент на разпределение за централата Кр(тфец), изчислен по съответната Методика Разходът на гориво за електрическа енергия се изчислява, като общият разход на гориво за производство се умножава на коефициент на разпределение Кр(тфец), а разходът на гориво за топлинна енергия е разликата между общия разход на гориво и разхода на гориво за електрическа енергия.

Въз основа на извършена оценка на обективните условия на работа през 2009 год., на съответствието на количеството изразходвани спомагателни материали и горива и на специфичния разход на гориво за 1 MWh произведена топлоенергия с определените такива в условията на КР № 33/2007 год. може да се направи следния извод:

В предприятието се спазват изискванията на Условие 8.3.1 от издадено  Комплексно разрешително.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

1. В съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.1. на площадката са в наличност информационни листи за безопасност на използуваните суровини и материали. Всички химични вещества и препарати се съхраняват съгласно посочените в тях изисквания.

2. В предприятието се прилага инструкция за експлоатация на резервоарите в МНС, като част от обща Инструкция за експлоатацията на съоръженията в Мазутно-нафтово стопанство.

3. Съгласно Условие 8.3.4.10 е разработена и действа Инструкция за установяване и отстраняване на течовете както и поддръжка  на фланците, уплътненията и помпите по тръбопреносната мрежа за горива и течни химикали при работа на инсталацията.

Ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода от Главна газова задвижка на вход на централата до котлите, включващи:

- Проверки за пропуски на газ;

- Състояние на арматурата, уплътненията, фланцовите и резбови съединения, предпазните устройства, опорите и подвеските на газопроводите;

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцовите съединения;

- Изправното действие на работните манометри и предпазни устройства.

През изтеклата година са извършени 49 проверки със съставени протоколи, с констатации за отсъствие на пропуски на  газ . През 2009 година не са установени повреди и несъответствия в състоянието на газопроводната система и изискванията на КР и Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

4. Наличното към 31.12.2008 год. количество резервно гориво мазут е 1017 t. Посоченото количество гориво се съхранява  само в Мазутен резервоар МР № 2 и запълва около 20 % от обема му.

Общият разход на мазут през 2009 год. възлиза на  2 448,518 тона, а общото количество мазут, закупено за възстановяване на наличния резерв, който “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена да поддържа в съответствие с изискванията на Наредбата за резерви от енергийни горива през отчетната година е 1948,300 тона.

В съответствие с Условие 7.4. от КР № 33/2007 год. с писмо изх № ОП-674/24.04.2009 год. в допълнение към представяните вече  в РИОСВ-Бургас уведомления и данни за работата на горивната инсталация с писма наш изх. № ОП-12/07.01.2009 г., № ОП-295/23.01.2009 г., № ОП-335/30.01.2009 г., в МОСВ, ИАОСВ и РИОСВ гр. Бургас са изпратени документирани количествата горива, използвани в топлоизточника на дружеството в периода 01.01.2009 год.-24.04.2009 год. в технологична последователност по дни и вид.  Докладването е извършено в резултат на настъпила промяна в работа на ГИ по смисъла на Условие 7.4. и в доказателство, че използваното гориво, различно от природен газ, се документира надлежно по броя дни, с регистрирани начало и край на използването на горивата по вид количество.

Съгласно Условие 8.3.1.1. от КР № 33/2007 год. при работа на ГИ количеството използвано гориво мазут не трябва да привишава количеството, посочено в таблица 8.3.1.1. от издадено КР, а именно 3 341 тона. Количеството използван мазут е по-ниско от посоченото количество с 892,482 тона.

В предприятието газьолът може да бъде използван в качеството на разпалващо гориво само при работа на резервно гориво мазут, само на парен котел ПКМ 12 № 3, при пълно отсъствие на природен газ. Необходимото за тази цел минимално количество се намира в предвидена за това емкост на горивната инсталация в ПКС и от 2001 год. то не е променяно.  От  2001 год.  в “ Топлофикация – Бургас” ЕАД не е извършвано закупуване на нови количества газьол.

В предприятието се извършва непрекъснат сменен контрол за състоянието на оборудването  в МНС: обходи, ежедневен контрол и докладване на нивата на съхранявания мазут, контрол за наличието на нефтопродукти в отпадъчни води след преминаване през сепарираща шахта и др. В предприятието не са допускани и не са констатиран нито един случай на разлив на горива и увреждане на почвения слой или настилки нито в района на обваловките, нито в района на МНС или другаде.

5. Съгласно Условие 8.3.5.1., в предприятието са извършени 12 проверки на съответствието на начина на съхраняване на горива и спомагателни материали с изискванията на издадено КР, както следва:

- Проверки за съхраняването на наличните количества горива съгласно изискванията на издадено КР – в резервоарите в МНС;

- Проверки за състоянието и целостта на обваловките на МР № 1, МР № 2 и НР №1;

- Проверки за спазване на изискването за съхранението на масла в оригинални опаковки (затворени

- метални варели);

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на химикала “Хидро–Х” в оригинални фирмени пластмасови маркирани туби по 20 литра;

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на химикала “Corshields” – инхибитор на корозия в ИКПТЕЕ  - в оригинални фирмени пластмасови маркирани туби по 23 kg;

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на натриева основа в оригинални фирмени пластмасови маркирани опаковки.

- Проверки за спазване на изискването за съхранение на тринатриев фосфат в оригинални фирмени маркирани опаковки.

В резултат от извършените проверки не са констатирани нарушения и може да се направи следния  извод: Всички химични вещества и препарати: основи, масла, и др. се съхраняват съгласно изискванията на КР № 33/2007 год. и в съответствие с условията за съхранение, посочени в информационните листи за безопасност на съответните вещества.

IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1. Доклад на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните относно праговите стойности на изброените замърсители във въздуха, водите, почвата и др. са представени в приложената Таблица 1.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

1. В топлоизточника на “Топлофикация - Бургас”- ЕАД са разположени осем броя организирани и регламентирани източници на емисии, номерирани съответно под К № 1 до К № 8:

| Източници на отпадъчни газове | Източници на отпадъчни газове | Термична Мощност, МW | Дебит на газовете Nm3/h | Пречиства-телно съоръжение | Вид на горивото | Височина на ИУ (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единична | Обща за ИУ | Единична | Обща за ИУ |  |  |  |
| Комин 1 | ВК 50 № 1 | 58,15 | 348,9 | 79 416 | 492 336 | Няма | Природен газ | 100 |
|  | ВК 50 № 2 | 58,15 |  | 79 416 |  | Няма |  |  |
|  | ВК 100 № 3 | 116,3 |  | 166 752 |  | Няма |  |  |
|  | ВК 100 № 4 | 116,3 |  | 166 752 |  | Няма |  |  |
| Комин 2 | КГ № 1 | 7,56 | 23,25 | 11 088 | 33 264 | Няма | Природен газ | 40 |
|  | КГ № 2 | 7,56 |  | 11 088 |  | Няма |  |  |
|  | ПКГМ № 3 | 8,13 |  | 11 088 |  | Няма |  |  |
| № 3 | ГБД № 1 | 3,240 | 3,240 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 4 | ГБД № 2 | 3,240 | 3,240 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 5 | ГБД № 3 | 3,240 | 3,240 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 6 | ГБД № 4 | 2,956 | 2,956 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 7 | ГБД № 5 | 2,956 | 2,956 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |
| № 8 | ГБД № 6 | 2,956 | 2,956 | 17 856 | 17 856 | Катализатор | Природен газ | 35 |

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ след 1.01.2008 г. |
| --- | --- |
| Комин № 1 - СНИ |
| NOx | 300 |
| CО | 100 |
| Прах | 5 |
| SO2 | 35 |
| Комин № 2 – СПИ – веднъж годишно |
| NOx | 300 |
| CО | 100 |
| Прах | 5 |
| SO2 | 35 |
| Комин № 3-8 – СПИ – веднъж годишно |
| NOx | 300 |
| CО | 100 |
| SO2 | 35 |

2. Съгласно Условие 9.5.1 и 9.5.2. в топлоизточника се провеждат собствени непрекъснати измервания (СНИ) на водогрейни котли ВК 50 № 1, ВК 50 № 2, ВК 100 № 3 и ВК 100 № 4 посредством действаща “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологичните параметри и вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”. Пробовземането за извършване на СНИ на емисиите на вредни вещества се извършва на комин К №1 с височина 100 m. Автоматичните средства за измерване осигуряват непрекъснато определяне и последователно регистриране на емисиите на съответните вредни вещества и необходимата оценка и обработка на резултатите, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба № 6 на МОСВ и Инструкция № 1/03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от СНИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

В съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ относно периодичната проверка и проверката за правилното калибриране на средствата за измервани, използвани за провеждане на СНИ въз основа на сключен Договор с фирма “Пехливанов – Инженеринг” ООД, лаборатория за изпитване и калибриране “ЛИПГЕИ”, е извършено на калибриране на  “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологичните параметри и вредните емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник” на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, за което е издаден Сертификат за калибриране № 140/28.11.2009 год., представен в РИОСВ гр. Бургас с писмо изх.№ ОП-1096/09.12.2009 год. Фирма “Пехливанов – Инженеринг” притежава Сертификат за акредитация, издаден от БСА с регистрационен номер № 5 ЛИК , валиден до 31.12.2012 год. Лабораторията е акредитирана съгласно БДС ЕN ISO/IES 17025:2006, със седалище и адрес на управление:1505, гр. София Оборище, ул. “Мърфи” № 16, ИН по ЗДДС BG 831356059, ЕИК 831356059, тел.: 02/846 35 75.

3. В началото на 2009 год. (в периода янури-април 2009 г.) съоръженията в централата работят при съвместно изгаряне на основно гориво природен газ и резервно гориво мазут. Изгарянето на резервно гориво в водогрейни котли на централата създаде предпоставки за следната ситуация:

- В издаденото Комплексно разрешително № 33/2007 год. на “Топлофикация – Бургас” ЕАД  емисионните норми (mg/Nm3) на вредни вещества са определени само при използване на природен газ.

- Инсталираната апаратна част на системата покрива обхвати на измервания на емисиите и на технологичните параметри при работа на двата вида гориво и представените в отчета измерени и обработени стойности на емисиите и технологичните параметри са коректни. Но тъй като софтуерният продукт, обработващ данните на СНИ, е разработен само за  работа на природен газ, групирането на регистрираните стойности на емисиите и заключението за съответствие на средноденонощните стойности с НДЕ (по-ниски и по-високи от зададените) се извършва в обхвата на разрешените за природен газ и същевременно не се отчита и пълната  термична мощност на инсталацията, а само на газовата й част.

- Затова при работа на смесеното изгаряне на двата вида гориво, считаме, че е коректно НДЕ да се определи нормативно съгласно чл. 21 от Наредба № 10/6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации, като НДЕ за многогоривни инсталации по следната формула:

НДЕ = (Q1 x НДЕ1 + … + Qn x НДЕn,)/ ( Qn,  където

  - Q1, Qn са топлинните мощности на отделните енергийни съоръжения, получавани в резултат от изгаряне на съответните основни горива;

  - НДЕ1, … НДЕn са нормите за допустими емисии, съответстващи на различните горива и номиналната топлинна мощност на подизточника.

ПЕРИОД:  ЯНУАРИ – АПРИЛ 2009 г. – СМЕСЕНО ИЗГАРЯНЕ НА МАЗУТ И ПРИРОДЕН ГАЗ

I. Януари 2009 г.

За месец януари 2009 г. при съвместното изгаряне на горива природен газ и мазут НДЕ за вредни емисии на  серни окиси, азотни окиси, въглероден окис и прах са определени въз основа на следните данни за горивата:

| Вид гориво | Количество | Долната топлотворна способност на горивото | Номинална топлинна мощност на внесеното гориво |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х.Nm3 (t) | GJ/x.Nm3 (GJ/t) | MW |
| Природен газ | 1 658,409 | 33,615 | 15 498,159 |
| Водо-мазутна емулсия (ВМЕ) със съдържание на вода 13,1% | 367,603 | 34,76 | 3 552,251 |
| Общо: |  |  | 19 050,410 |

НДЕ за серен диоксид

Съгласно Приложение № 2 към Наредба № 10/6.10.2003 г. за течни горива НДЕ за ГГИ с топлинна мощност от 300 до 500 MW и съгласно изискванията на КР № 33/2007 г.:

| НДЕ (mg/Nm3) | от 300 до 500 MW | За “Топлофикация – Бургас” |
| --- | --- | --- |
|  | 3 650 – 6,5 *n | 3 650 – 6,5 * 379,2 = 1185,2 |
| НДЕ за м. I 2009 г. (mg/Nm3) | (15498,159*35+3552,251*1 185,2)/19050,410 | 249,473 |

НДЕ за азотни оксиди

Съгласно Приложение № 4 към Наредба № 10/6.10.2003 г. за течни горива НДЕ за ГГИ с топлинна мощност от 50 до 500 MW и съгласно изискванията на КР № 33/2007 г.:

| НДЕ (mg/Nm3) | от 50 до 500 MW | За “Топлофикация – Бургас” |
| --- | --- | --- |
|  | 450 | 450 |
| НДЕ за м. I 2009 г. (mg/Nm3) | (15498,159*300+3552,251*450)/19050,410 | 327,969 |

НДЕ за емисии за прах

Съгласно Приложение № 5 към Наредба № 10/6.10.2003 г. за течни горива НДЕ за всички ГГИ и съгласно изискванията на КР № 33/2007 г.:

| НДЕ (mg/Nm3) | За всички инсталации | За “Топлофикация – Бургас” |
| --- | --- | --- |
|  | Допуска се 100 mg/Nm3 при съдържание на пепел в горивото над 0,06% | 100 |
| НДЕ за м. I 2009 г. (mg/Nm3) | (15498,159*5+3552,251*100)/19050,410 | 22,71 |

НДЕ за въглероден оксид

Съгласно Наредба № 2 /19.02.1998 г.на МОСВ за течни горива и НДЕ за ГГИ с топлинна мощност от 100 до 500 MW и съгласно изискванията на КР № 33/2007 г.:

| НДЕ (mg/Nm3) | от 100 до 500 MW | За “Топлофикация – Бургас” |
| --- | --- | --- |
|  | 170 | 170 |
| НДЕ за м. I 2009 г. (mg/Nm3) | (15498,159*100+3552,251*170)/19050,410 | 113,052 |

Сравнение на отчетените стойности на емисии за месеца и определени такива, определени по методология за многогоривна инсталация:

| Показател | НДЕ за серен диоксид | НДЕ за азотни оксиди | НДЕ за емисии за прах | НДЕ за СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3) | 483,8512 | 192,665 | 3,677 | 36,708 |
| Изчислена стойност на емисия за многогоривна инсталация (mg/Nm3) | 249,473 | 327,969 | 22,71 | 113,052 |
| Резултат | Превишаване | Не превишава | Не превишава | Не превишава |

II. Февруари 2009 г.

През отчетния период в горивната инсталация, изходящите газове на която подлежат на СНИ, за производството на топлинна енергия при съвместно изгаряне общо са използвани 1295,246 t сух мазут и 187,190 х.Nm3 природен газ. През м. февруари 2009 год. е извършен качествен анализ на мазута от лицензираната лаборатория на “Булгарконтрола” АД.

При работа на смесеното изгаряне на двата вида гориво НДЕ през м. февруари са определени нормативно съгласно чл. 21 от Наредба № 10/6.10.2003 г. на МОСВ въз основа на следните данни за горивата:

| Вид гориво | Количество | Долната топлотворна способност на горивото | Номинална топлинна мощност на внесеното гориво |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х.Nm3 (t) | GJ/x.Nm3 (GJ/t) | MW |
| Природен газ | 187,190 | 33,691 | 1 753,240 |
| Мазут | 1295,246 | 39,799 | 14 330,759 |
| Общо: |  |  | 16 083,999 |

Сравнение на отчетените стойности на емисиите за месеца и определените по методологията за многогоривна инсталация:

| Показател | НДЕ за серен диоксид | НДЕ за азотни оксиди | НДЕ за емисии за прах | НДЕ за CO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3) | 1 801,474 | 377,403 | 15,541 | 50,062 |
| Изчислена стойност НДЕ за многогоривна инсталация (mg/Nm3) | 1 059,822 | 433,649 | 45,095 | 162,369 |
| Резултат | Превишаване | Не превишава | Не превишава | Не превишава |

III. Март 2009 г.

През отчетния период в горивната инсталация, изходящите газове на която подлежат на СНИ, за производството на топлинна енергия при съвместно изгаряне общо са използвани 748,146 t сух мазут и 543,378 х.Nm3 природен газ. През м. март 2009 год. е извършен качествен анализ на мазута от лицензирана лаборатория  на “Булгарконтрола” АД.

При смесеното изгаряне на двата вида гориво НДЕ през м. март е определена нормативно съгласно чл. 21 от Наредба № 10/6.10.2003 г. на МОСВ въз основа на следните данни за горивата:

| Вид гориво | Количество | Долната топлотворна способност на горивото | Номинална топлинна мощност на внесеното гориво |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х.Nm3 (t) | GJ/x.Nm3 (GJ/t) | MW |
| Природен газ | 543,378 | 33,762 | 5 100,057 |
| Мазут | 748,146 | 39,799 | 8 277,579 |
| Общо: |  |  | 13 377,636 |

Сравнение на отчетените стойности на емисиите за месеца и определените такива по методологията за многогоривна инсталация:

| Показател | НДЕ за серен диоксид | НДЕ за азотни оксиди | НДЕ за емисии за прах | НДЕ за СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3) | 475,75 | 386,024 | 9,842 | 35,829 |
| Изчислена стойност НДЕ за многогоривна инсталация (mg/Nm3) | 746,701 | 392,814 | 32,84 | 143,31 |
| Резултат | Не превишава | Не превишава | Не превишава | Не превишава |

IV. Април 2009 г.

През отчетния период в горивната инсталация, изходящите газове на която подлежат на СНИ, за производството на топлинна енергия при съвместно изгаряне общо са използвани 15,454 t сух мазут и 443,281х.Nm3 природен газ.

| Вид гориво | Количество | Долната топлотворна способност на горивото | Номинална топлинна мощност на внесеното гориво |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х.Nm3 (t) | GJ/x.Nm3 (GJ/t) | MW |
| Природен газ | 443,281 | 33,842 | 4 170,421 |
| Мазут | 15,454 | 39,799 | 170,985 |
| Общо: |  |  | 4 341,406 |

| Показател | НДЕ за серен диоксид | НДЕ за азотни оксиди | НДЕ за емисии за прах | НДЕ за СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3) | 0,000 | 191,745 | 0,937 | 5,875 |
| Изчислена стойност НДЕ за многогоривна инсталация (mg/Nm3) | 80,300 | 305,908 | 8,742 | 102,569 |
| Резултат | Не превишава | Не превишава | Не превишава | Не превишава |

През м. април 2009 г.  не са регистрирани средноденонощни превишения на НДЕ.

От началото на 2009 год. в периода от януари до края на април общото количество сух мазут, изгорен във водогрейните котли на централата е 2 378,293  t, а общото количество природен газ за съответния период възлиза на 2 832,258 х.Nm3. Използването на мазут за горивни нужди в  “Топлофикация – Бургас” ЕАД е приключило на 06.04.2009 год., като за м. април 2009 г. са изгорени само 15,454 тона мазут.

При работа на смесеното изгаряне на двата вида гориво в периода от януари до края на април 2009 год. НДЕ са определени нормативно съгласно чл. 21 от Наредба № 10/6.10.2003 г. на МОСВ въз основа на следните данни за използваните горива за периода:

| Вид гориво | Количество | Номинална топлинна мощност на внесеното гориво |
| --- | --- | --- |
|  | х.Nm3 (t) | MW |
| Природен газ | 2 832,258 | 26 521,877 |
| Мазут | 2 378,293 | 26 331,574 |
| Общо: |  | 52 853,451 |

Сравнение на отчетените стойности на емисии за месеца и определените по методологията за многогоривна инсталация:

| Показател | НДЕ за серен диоксид | НДЕ за азотни оксиди | НДЕ за емисии за прах | НДЕ за СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3) | 690,269 | 286,959 | 7,499 | 32,119 |
| Изчислена стойност НДЕ за многогоривна инсталация (mg/Nm3) | 608,029 | 374,730 | 52,289 | 134,874 |
| Резултат | Превишава | Не превишава | Не превишава | Не превишава |

ПЕРИОД:  МАЙ - ДЕКЕМВРИ 2009 г. – ИЗГАРЯНЕ САМО НА ПРИРОДЕН ГАЗ

За периода май – декември 2009 год. генерираните в атмосферата емисии не надвишават определените в КР № 33/2007 год. НДЕ при изгаряне на гориво природен газ.

| Показател | НДЕ за серен диоксид | НДЕ за азотни оксиди | НДЕ за емисии за прах | НДЕ за СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетена от СНИ стойност на емисия (mg/Nm3) | 0,00 | 155,348 | 0 | 8,938 |
| Емисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ след 1.01.2008 г. | 35 | 300 | 5 | 100 |
| Резултат | Не превишава | Не превишава | Не превишава | Не превишава |

НДЕ и отчетените данни се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове.

Обобщената информация за концентрациите на вредните вещества в отпадъчните газове, получени в резултат от извършените СНИ през 2009 год. е представена в Таблица 4.2.1.

След анализиране на представените резултати от проведения през 2009 год. СНИ могат да се направят следните изводи:

- Дебитът на изходящите газове от точков източник К № 1 не превишава определената в Условие 9.1.  от КР № 33/2007 г. стойност на параметъра за изпускащото устройство – 492 336 Nm3/h. Съгласно отчетените данни от извършените през 2009 год. СНИ на К № 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 68 149 Nm3/h,  което съответства на 19 648 Nm3/h, приведени към 3% съдържание на кислород в отпадните газове.

- От 17.04.2009 год. до 30.10.2009 год.  ГИ, включена към неподвижен източник К № 1, не е в експлоатация. Производството на топлинна енергия през посочения период за осигуряване на БГВ на консуматорите се реализира от ИКПТЕЕ.

- В периода на изгаряне само на природен газ през 2009 год. генерираните в атмосферата емисии не надвишават определените в КР № 33/2007 год. НДЕ при изгаряне на гориво природен газ.

- За цялата 2009 год. генерираните в атмосферата емисии, включително и през периода на смесено изгаряне на природен газ и мазут, са следните:

| Параметър | Емисионни норми (mg/Nm3) при използване на природен газ | Отчетени данни за проведени СНИ през 2009 год. (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- |
| NOx | 300 | 230,554 |
| CO | 100 | 22,184 |
| Прах | 5 | 4,285 |
| SO2 | 35 | 394,44 |

НДЕ и отчетените данни се отнасят за 3% съдържание на кислород в отпадъчните газове

- От представените данни е видно, че даже при съвместно изгаряне на мазут и природен газ отклонение от емисионните норми, определени само за природен газ, бележи  единственно показателят за серни окиси, което се дължи на лошите качествени показатели на изгаряния в началото на годината мазут с сярно съдържание над 3%. Останалите показатели на генерираните през 2009 год. емисии са по-ниски от изискваните в КР № 33/2007 год. стойности.

- Отчетите за извършените в периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД са представяни  ежемесечно в РИОСВ гр. Бургас в съответствие с изискванията на чл. 40 и чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ на хартиен и магнитен носители.

- Поради инцидентния характер на използването на резервно гориво оценката на резултатите от проведените през 2009 г. СНИ е извършена въз основа на данните за периода, когато инсталацията работи само на природен газ.

| Замърсител | Серен диоксид | Азотни оксиди | Прах | СО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НДЕ, mg/Nm3 | 35 | 300 | 5 | 100 |
| под 110 % НДЕ | 100% | 100% | 100% | 100% |
| над 110 % НДЕ (за СО под 100) | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | Средно SO2 за 48 часови период | Средно NOx за 48 часови период | Средно прах за 48 часови период | Средно CO за 48 часови период |

От данните за 2009 год. и от представяните досега ежегодни доклади за оценка на резултатите от СНИ при използвано основно гориво природен газ може да се направи извод, че е налице положителна оценка на СНИ, т. е. стойностите на всеки от анализираните показатели отговарят на изискванията в чл. 35 от “Инструкцията за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници” и на чл. 54 от Наредба № 6 на МОСВ.

- В предприятието се извършва мониторинг на анормални режими. Емисиите на вредни вещества и технологичните параметри на изходящите газове при всички режими на работа на горивната инсталация се регистрират от “Автоматичната система за непрекъснато измерване на технологични параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”, монтирана на Комин № 1 с височина 100 m. Съгласно извършената оценка, въз основа на съхраняваната на магнитен носител информация, в преходните режими на инсталациите отклоненията на емисионните показатели на емитираните в околната среда замърсители от тези при нормален режим на инсталацията са незначителни. През 2009 год. са спазени изискванията за собствен непрекъснат мониторинг на емисиите  на вредни вещества, изпускани от неподвижен източник. Тъй като при изчисляването на параметрите се отчитат продължителността на процесите на пускане и спиране на инсталацията, т.е. методът на регистрирането на средноденонощните, средномесечните и средногодишните стойности отговаря на изискванията към необходимия брой данни за осредняването на параметрите, то може да се направи извод, че при анормалните режими са взети необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес.

- Годишният отчет за извършените в периода 01.01.2009 год.–31.12.2009 год. СНИ на емисии в атмосферния въздух от неподвижен източник на “Топлофикация – Бургас” ЕАД ще се представи на хартиен и магнитен носител в РИОСВ гр. Бургас., в срок, в съответствие с изискванията на чл. 50 от Наредба № 6 на МОСВ.

5. Собствени непрекъснати измервания на Комин № 2 не се провеждат.

В парокотелната станция (ПКС) на топлоизточника са инсталирани следните мощности:

- 2 бр. парни газови котли КГ – 12 – по 7,56 MW

- 1 бр. парен газо–мазутен котел ПКГМ – 12 – 8,13 MW

При нормален режим на експлоатация собствените нужди на централата от топлоенергия с топлоносител наситена пара се покриват при работа на един парен котел със средно натоварване 10–30 %, като останалите два котела обикновено се намират в топъл резерв.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 4.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОБСТВЕНИ НЕПРЕКЪСНАТИ ИЗМЕРВАНИЯ |
| ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ СРЕДНОМЕСЕЧНИ СТОЙНОСТИ |
| ОБЕКТ: | "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЗТОЧНИК: | КОМИН № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕСЕЦ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОДИНА: | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Дата | SO2 | NОx | Прах | CO | O2 | Т димни газове | Влага | P димни газове | Дебит на изх. газове | Коригиран дебит към 3% О2 | Терм. мощност |
|  |  | измерена | НДЕ | Маса | измерена | НДЕ | Маса | измерена | НДЕ | Маса | измерена | НДЕ | Маса | измерена | норма |  |  |  |  |  |  |
|  |  | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | mg/Nm3 | mg/Nm3 | kg | oб.% | oб.% | °C | oб.% | hPa | Nm3/h | Nm3/h | MW |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | I.2009 г. | 483,851 | 35 | 12 193,040 | 192,66 | 300 | 4 855,152 | 3,68 | 5 | 92,653 | 36,71 | 100 | 925,029 | 13,65 | 3 | 54,30 | 10,51 | 1,02 | 93 757 | 39 685 | 16,53 |
| 2. | II.2009 г. | 1801,474 | 35 | 37 031,323 | 377,40 | 300 | 7 757,941 | 15,54 | 5 | 319,463 | 50,06 | 100 | 1 029,083 | 14,12 | 3 | 63,59 | 7,50 | 1,02 | 80 201 | 30 612 | 2,70 |
| 3. | III.2009 г. | 475,748 | 35 | 4 615,014 | 386,02 | 300 | 3 744,638 | 9,84 | 5 | 95,469 | 35,83 | 100 | 347,565 | 16,82 | 3 | 46,41 | 7,15 | 1,02 | 72 434 | 16 639 | 4,59 |
| 4. | IV. 2009 г. | 0,000 | 35 | 0,000 | 191,75 | 300 | 753,101 | 0,94 | 5 | 3,680 | 5,88 | 100 | 23,075 | 17,91 | 3 | 38,05 | 6,80 | 1,02 | 61 402 | 10 516 | 12,45 |
| 5. | V. 2009 г. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 6. | VI. 2009 г. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 7. | VII. 2009 г. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 8. | VIII. 2009 г. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 9. | IX. 2009 г. | Инсталацията не е в експлоатация |
| 10. | X. 2009 г. | 0,000 | 35 | 0,0000 | 153,58 | 300 | 545,227 | 0,00 | 5 | 0,000 | 4,23 | 100 | 15,007 | 17,89 | 3 | 27,83 | 0,00 | 1,03 | 55 266 | 9 505 | 0,00 |
| 11. | XI. 2009 г. | 0,000 | 35 | 0,0013 | 157,51 | 300 | 648,261 | 0,00 | 5 | 0,000 | 13,66 | 100 | 56,156 | 16,98 | 3 | 30,92 | 6,75 | 1,02 | 41 753 | 6 580 | 7,85 |
| 12. | XII.2009 г. | 0,004 | 35 | 0,0665 | 154,95 | 300 | 2 738,797 | 0,00 | 5 | 0,000 | 8,93 | 100 | 157,861 | 15,55 | 3 | 42,08 | 8,62 | 1,02 | 72 228 | 24 000 | 21,16 |
| ОБЩО ЗА 2009 г. | 394,440 | 35 | 53839 | 230,554 | 300 | 21043 | 4,285 | 5 | 511 | 22,184 | 100 | 2554 | 16,13 | 3 | 43,31 | 6,76 | 1,02 | 68 149 | 19 648 | 9,33 |

  - Контролни измервания (КИ) на вредните вещества, изпускани от неподвижния източник  К№ 2, са проведени от Регионалната лаборатория гр. Бургас към ИАОС на 02.04.2009 год. при работещ парен котел КГ12 № 1. Данните от Протокола от изпитване № 0531/06.04.2009  год. са представени в Таблица 4.2.2.

  - В съответствие с изискванията на Условие 9.5.1.1 от издаденото КР № 33/2007 год.  СПИ на вредните вещества, изпускани от неподвижния източник К№ 2 са проведени на 09.10.2009 год. Измерванията са извършени от акредитирана от ИА “БСА” Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ 103 612 007, притежаваща сертификат за акредитация № 40–ЛИ  от 11.03.2008 год., валиден до 31.03.2012 год. При провеждането на измерванията са спазени изискванията на Наредба № 6/1999 г. на МОСВ.

- Данните от Протокол № 297/14.10.2009  год. от извършено СПИ при работещ парен котел КГ 12 № 1 са представени в Таблица 4.2.3.

- Данните от Протокол № 298/14.10.2009  год. от извършено СПИ при работещ парен котел КГ 12 № 2 са представени в Таблица 4.2.4.

- Данните от Протокол № 299/14.10.2009  год. от извършено СПИ при работещ парен котел ПКГМ 12 № 3 са представени в Таблица 4.2.5.

5.3. Въз основа на представените данни могат да се направят следните изводи:

- По данни от извършено КИ на КГ№ 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 5 576,5 Nm3 /h, което съответства на 2024,1 Nm3 /h, приведени към 3%.

- По данни от извършено СПИ на КГ№ 1 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 3 887 Nm3 /h, което съответства на 2 732 Nm3 /h, приведени към 3%.

- По данни от извършено СПИ на КГ№ 2 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 3 091 Nm3 /h, което съответства на 2 465 Nm3 /h, приведени към 3%.

- По данни от извършено СПИ на КГ№ 3 средният дебит на изходящи газове при нормални условия е 2 955 Nm3 /h, което съответства на 2,873 Nm3 /h, приведени към 3%.

- Дебитът на изходящите газове от точков източник К № 2 не превишава стойността на параметъра за изпускащо устройство К№ 2 определена в Условие 9.1. - 33 264 Nm3 /h.

- При провеждане на изпитанията натоварването на съоръженията в ПКС отговаря на реалната постоянна технологична потребност от наситена пара при работа на основните съоръжения в ОЦ “Лозово” на гориво природен газ.

- Нито една от генерираните в атмосферата емисии на вредни вещества не надвишава емисионните норми, определени в КР.

- Докладът за извършеното на 09.10.2009 год. СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижния източник К № 2, представен в РИОСВ гр. Бургас  на хартиен и магнитен носител, е утвърден, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ.

- Измервания на вредни вещества, изпускани  в атмосферния въздух от индивидуалните за всеки газо-бутален двигател (ГБД) неподвижни източници Комини № 3-8 в ИКПТЕЕ

КИ на вредните вещества, изпускани от неподвижните източници К№ 3-8, са проведени от Регионална лаборатория – гр. Бургас към ИАОС по датите, както следва:

- Данните от Протокол № 0321/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 3 при работещ ГБД № 1 са представени в Таблица 4.2.6.

- Данните от Протокол № 0408/14.03.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 4 при работещ ГБД № 2 са представени в Таблица 4.2.7.

- Данните от Протокол № 0322/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 5 при работещ ГБД № 3 са представени в Таблица 4.2.8.

- Данните от Протокол № 0317/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 6 при работещ ГБД № 4 са представени в Таблица 4.2.9.

- Данните от Протокол № 0318/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 7 при работещ ГБД № 5 са представени в Таблица 4.2.10.

- Данните от Протокол № 0319/23.02.2009 г. от извършено КИ от НИ К№ 8 при работещ ГБД № 6 са представени в Таблица 4.2.11.

СПИ измервания на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух от индивидуалните за всеки газо-бутален двигател (ГБД) неподвижни източници Комини № 3-8 в ИКПТЕЕ през 2009 год. са извършени от акредитирана от ИА “БСА” Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр. Варна, ЕИК по БУЛСТАТ 103 612 007, притежаваща сертификат за акредитация № 40–ЛИ  от 11.03.2008 год., валиден до 31.03.2012 год.

Данните от Протоколите  за извършените СПИ на вредните вещества при работещи съоръжения в ИКПТЕЕ по дати са представени, както следва:

- Данните от Протокол № 291/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 3 при работещ ГБД № 1 са представени в Таблица 4.2.12.

- Данните от Протокол № 292/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 4 при работещ ГБД № 2 са представени в Таблица 4.2.13.

- Данните от Протокол № 293/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 5 при работещ ГБД № 3 са представени в Таблица 4.2.14.

- Данните от Протокол № 294/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 6 при работещ ГБД № 4 са представени в Таблица 4.2.15.

- Данните от Протокол № 295/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 7 при работещ ГБД № 5 са представени в Таблица 4.2.16.

- Данните от Протокол № 296/14.10.2009 г. за извършено СПИ от НИ К№ 8 при работещ ГБД № 6 са представени в Таблица 4.2.17.

Докладът за извършеното на 14.10.2009 год. СПИ на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници К № 3-8, представен в РИОСВ гр. Бургас  на хартиен и магнитен носител, е утвърден, в съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ.

4.1. Въз основа на представените данни от проведения мониторинг на димните газове в ИКПТЕЕ могат да се направят следните изводи:

Дебитите на изходящите газове от точковите източници К № 3-8 не превишават стойностите на параметъра, индивидуално определени за всяко едно от изпускащите устройства К№ 3-8 в Условие 9.2.1.3. от КР № 33/2007 год. – 17 856 Nm3 /h:

| ИУ | Среден дебит на димните газове при нормални условия | Приведен дебит на димните газове към 3% съдържание на кислород |
| --- | --- | --- |
| К № 3 | 13 552 | 7 107 |
| К № 4 | 17 750 | 6 890 |
| К № 5 | 16 172 | 7 792 |
| К № 6 | 13 962 | 6 704 |
| К № 7 | 14 124 | 6 714 |
| К № 8 | 13 828 | 6 661 |

4.2. В съответствие с Условие 9.1. на КР всеки ГБД е оборудван с пречиствателно съоръжение – катализаторен реактор. Пречиствателните съоръжения са шест на брой, по един катализатор за всеки ГБД. Реакторите са монтирани по пътя на димните газове, преди утилизатора с предназначението да редуцират  емисии на СО в отпадъчните газове до изискуемото ниво 100 mg/Nm3 при 3 % съдържание на кислород в отпадните газове.

Мониторингът на горе описаните  пречиствателните съоръжения се извършва в съответствие с изискванията на Условие 9.1.3. на КР, както следва:

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност | Мониторинг който трябва да се извършва | Оборудване за мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Катализатор | Диференциално налягане Δ Р | 150 mbаr | Непрекъснато, автоматичен | Диференциален манометър | Фланци, болт. Връзки, набивки, уплътнения |

Резултатите  от провеждания ежесменен непрекъснат мониторинг на контролирания параметър “Диференциално налягане ΔР“ се отразяват и се обощават в месечните протоколи, с които се контролира показателя и разликата до граничната му стойност. Цялата документация по проведения мониторинг на пречиствателните съоръжения в ИКПТЕЕ се съхранява в отдел ”ПТО”.

През 2009 год.  не са констатирани нарушения в експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения - катализаторни реактори.

- В съответствие с изискванията за прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества данните относно количества на изпусканите емисии на NОx, SO2, и прах са представени, както следва:

5.1. Изпускащо устройство № 1.

Годишните емисии на вредните вещества, генерирани от неподвижния източник К№ 1 се определят въз основа на данните, получени при провеждането на СНИ на емисиите и на технологичните параметри на изходящите газове.

Масовият поток на замърсителя се определя като произведение на приведена към нормални условия и към 3 % съдържание на кислород в изходящите газове, средноденонощна стойност на емисията на NОx, определена на база валидни стойности на емисиите, регистрирани в класове “1-21” през денонощието, и коригираното за съдържание на кислород количество на изходящите газове при нормални условия в Nm3/h. Получената стойност се превръща в kg/h. Съгласно изискванията, се сумират масите на замърсителя, измерени за всяко

Таблица № 4.2.2.

Протокол № 0531/06.04.2009 год.

# За извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата от комина на котел КГ №1 (КГ 12) от ПКС

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Температура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 2 | SO2 | 205 | IV | 103,9 | -0,4 | 8843,0 | 5576,5 | 3 | 14,47 | 0,00 | - | 0 | 35 | ВВЛМ № 42-45/2003 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  | 0,24 | - | 113 | 300 | ВВЛМ № 42-45/2003 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  | 0,00 | - | 4 | 100 | ВВЛМ № 42-45/2003 |
|  | прах | 463 | - |  |  |  |  |  |  | 0,01 | 1 | 3 | 5 | БДС 07.2.4.02-78 |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,76(V кор.= 2024,1 Nm3/h ) |

Таблица № 4.2.3.

Протокол № 297/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: Парен котел КГ 12 № 1 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 2 | Прах | 463 | - | 0158/09 | 49,7 | -0,22 | 5277 | 3887 | 3 | 8,35 | 0,00 | 0,7 | 1,0 | 5 | Paul Gothe |
|  | SO2 | 205 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 350 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,21 | 53 | 76 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 65 | 93 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 1,423 (V = 2 732 Nm3/h ) |

Таблица № 4.2.4.

Протокол № 298/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: Парен котел КГ 12 № 2

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 2 | Прах | 463 | - | 0159/09 | 57,6 | -0,29 | 4373 | 3091 | 3 | 6,64 | 0,00 | 0,7 | 0,8 | 5 | Paul Gothe |
|  | SO2 | 205 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 350 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 87 | 109 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 18 | 23 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 1,254 (V = 2 465 Nm3/h ) |

Таблица № 4.2.5.

Протокол № 299/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: Парен котел КГ 12 № 3

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 2 | Прах | 463 | - | 0160/09 | 54,6 | -0,34 | 4285 | 2955 | 3 | 3,5 | 0,01 | 2 | 2 | 5 | Paul Gothe |
|  | SO2 | 205 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 350 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 120 | 123 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 2 | 2 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 1,028 (V = 2873 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.6.

# Протокол № 0321/23.02.2009 год.

# За извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата от комина на ГБД № 1 от ИКПТЕЕ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 3 | SO2 | 205 | IV | - | 142,4 | -9,03 | 19017,1 | 10766,3 | 3 | 12,3 | 0 | 0 | 0 | 35 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 | 96 | 199 | 300 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 32 | 67 | 100 | ВВЛМ №4245/2003 |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,07 (V = 5203,7 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.7.

# Протокол № 0408/14.03.2009 год.

# За извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата от комина на ГБД № 2 от ИКПТЕЕ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 3 | SO2 | 205 | IV | - | 137,7 | -7,23 | 19109,4 | 11354,3 | 3 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 35 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 63 | 134 | 300 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 75 | 158 | 100 | ВВЛМ №4245/2003 |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,11 (V = 5382,8 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.8.

# Протокол № 0322/23.02.2009 год.

# За извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата от комина на ГБД № 3 от ИКПТЕЕ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 3 | SO2 | 205 | IV | - | 139,9 | -8,16 | 19294,0 | 11002,0 | 3 | 12,6 | 0 | 0 | 0 | 35 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,99 | 90 | 194 | 300 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 33 | 71 | 100 | ВВЛМ №4245/2003 |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,15 (V = 5120,0 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.9.

# Протокол № 0317/23.02.2009 год.

# За извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата от комина на ГБД № 4 от ИКПТЕЕ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 3 | SO2 | 205 | IV | - | 150,4 | -11,13 | 22109,7 | 12263,3 | 3 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 35 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,25 | 102 | 220 | 300 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 36 | 78 | 100 | ВВЛМ №4245/2003 |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,16 (V = 5670,7 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.10.

# Протокол № 0318/23.02.2009 год.

# За извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата от комина на ГБД № 5 от ИКПТЕЕ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 3 | SO2 | 205 | IV | - | 137,5 | -10,10 | 21001,9 | 12031,7 | 3 | 12,8 | 0 | 0 | 0 | 35 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,44 | 119 | 262 | 300 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 29 | 64 | 100 | ВВЛМ №4245/2003 |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,19 (V = 5487,8 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.11.

# Протокол № 0319/23.02.2009 год.

# За извършени контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферата от комина на ГБД № 6 от ИКПТЕЕ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 3 | SO2 | 205 | IV | - | 138,0 | -10,00 | 20724,9 | 11860,2 | 3 | 12,7 | 0 | 0 | 0 | 35 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 | 77 | 167 | 300 | ВВЛМ №4245/2003 |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 36 | 78 | 100 | ВВЛМ №4245/2003 |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,17 (V = 5453,5 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.12.

# Протокол № 291/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 1 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 159,8 | -0,59 | 23815 | 13552 | 3 | 11,56 | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 3 50 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 | 139 | 265 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 32 | 60 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 1,907 (V = 7107 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.13.

# Протокол № 292/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 2 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 259,9 | -0,88 | 37506 | 17750 | 3 | 14,01 | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 3 50 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 51 | 130 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 34 | 87 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,576 (V = 6890 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.14.

# Протокол № 293/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 3 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 178,8 | -0,61 | 29321 | 16172 | 3 | 12,33 | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 3 50 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 117 | 243 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 41 | 86 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,075 (V = 7792 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.15.

Протокол № 294/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 4 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 133,0 | -0,37 | 22814 | 13962 | 3 | 12,36 | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 3 50 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,36 | 97 | 202 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 42 | 87 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,083 (V = 6704 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.16.

Протокол № 295/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 5 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 134,3 | -0,22 | 23184 | 14124 | 3 | 12,44 | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 3 50 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 | 105 | 220 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 | 42 | 89 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,104 (V = 6714 Nm3/h ) |

Таблица     4.2.17.

Протокол № 296/14.10.2009 год.

# Приведени резултати от изпитването на съоръжение: ГБД № 6 - СПИ

| Газоход № | Вредно вещество | Шифър | Клас | Код на пробата | Отпадъчни газове | Масов поток kg/h | Емисия | Метод на определяне на емисиите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Темпе-ратура оС | Налягане mmHg | Количество | Съдържание на О2 |  | Измерена mg/Nm3 | Приведена mg/Nm3 | НДЕ mg/Nm3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реални условия m3/h | Норм. условия Nm3/h | Норма об.% | Измерено |  |  |  |  |  |
| Към К № 8 | SO2 | 205 | IV |  | 129,9 | -0,44 | 22554 | 13828 | 3 | 12,33 | 0,00 | 0 | 0 | 35 | Testo 3 50 XL |
|  | NO2 | 203 | IV |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 86 | 178 | 300 | Testo 350 XL |
|  | CO | 421 | - |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 42 | 87 | 100 | Testo 350 XL |
| Измерените емисии са коригирани по съдържание на кислород с К = 2,076 (V = 6661 Nm3/h ) |

денонощие от годината, при което денонощната маса е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Определените по този начин общи количества на изпусканите емисии на NOx, CO, SO2, и прах при работа на водогрейната част на централата през 2009 год. са представени, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2009 год. |
| --- | --- |
| NO2 | 21 043 | kg |
| Прах | 511 | kg |
| SO2 | 53 839 | kg |
| CO | 2 554 | kg |

Обобщената информация за количествата вредни вещества в отпадъчните газове, получена в резултат от извършените собствени непрекъснати измервания през 2009 год. е представена по-долу в Таблица 4.2.1.

5.2. Изпускащо устройство № 2.

Поради това, че в ПКС не се провеждат СНИ, екологичната оценка за замърсяването на атмосферата от точковия източник на емисии К№ 2 се извършва по методиката на МОСВ. Главен фактор, определящ количествата отделени вредни вещества, се явява изразходваното гориво. През 2009 г., консумацията на природен газ от съоръженията, монтирани в ПКС, е 1 034,948 x. Nm3 с долна работна топлина на изгаряне 33 750 kJ/Nm3, а консумацията на мазут е 70,225 тона с долна работна топлина на изгаряне 39 799 kJ/kg. Определените общи количества на емисиите на азотни и серни окиси от К № 2 през 2009 год. са както следва:

- Азотни окиси – при изгаряне на мазут в ПКС се определят по следната зависимост:

| Е = (EF * Gy* H) / 106, t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за интервала на топлинна мощност до 50 MW | - 180 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на течно гориво в тонове | - 70,225 t |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/g | - 39,799 kJ/g |
| E = (180 * 70,225 * 39,799) / 106 = 0,503079 t, или | 503 kg |

- Азотни окиси – при изгаряне на природен газ в ПКС:

| Е = (EF * Gy* H) / 1012, t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за интервала на топлинна мощност до 50 MW | - 100 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 1 034 948 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 750 kJ/ nm3 |
| E =(100 * 1 034 948 * 33 750) / 1012 = 3,492 t, или | 3 492 kg |

- Серни окиси – при изгаряне на мазут в ПКС се определят по следната зависимост:

| Е =( 0,49 * S * Gy* H) / 103, t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| S – съдържание на сяра, % | - 3% |
| Gy – годишна консумация на течно гориво в тонове | - 70,225 t |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/g | - 39,799 kJ/g |
| E = (0,49 * 3 * 70,225 * 39,799) / 103 = 4,108 t, или | 4 108 kg |

- Серни окиси от изгаряне на природен газ по методиката на МОСВ не се изчисляват.

- Въглероден окис – при изгаряне на мазут в ПКС се определя по следната зависимост:

| Е = EF (Gy* H) / 106 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за мазут със съдържание на сяра 3% | - 15 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на течно гориво в тонове | - 70,225 t |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/g | - 39,799 kJ/g |
| E = 15 * (70,225 * 39,799) / 106 = 0,041923 t, или | 42 kg |

- Въглероден окис – при изгаряне на природен газ в ПКС:

| Е = EF (Gy* H) / 1012 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ | - 20 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 1 034 948 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 750 kJ/ nm3 |
| E = 20 * (1 034 948 * 33 750) / 1012 = 0,698590 t, или | 699 kg |

- Изчисленията за прах в методиката на МОСВ не е представена.

Обобщена информация за ПКС за 2009 год. е представена, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2009 год. |
| --- | --- |
| NO2 | 3 995 | kg |
| Прах | - | kg |
| SO2 | 4 108 | kg |
| CO | 741 | kg |

  - Изпускащи устройства № 3 -8

Поради това, че в ИКПТЕЕ не се провеждат СНИ, екологичната оценка за замърсяването на атмосферата от точковите източници на емисии К № 3-8 се извършва по методиката на МОСВ. Главен фактор, определящ количествата отделени вредни вещества, се явява изразходваното гориво. През 2009 г., консумацията на природен газ в съоръженията, монтирани в ИКПТЕЕ, е 36 509,294 x. Nm3 с долна работна топлина на изгряне 33 750 kJ/Nm3.

Изчисленията на параметрите на замърсителите са извършени по методологията за природен газ аналогично на представените по-горе изчисления за ПКС.

- Азотни окиси – при изгаряне на природен газ в ИКПТЕЕ:

| Е = (EF * Gy* H) / 1012, t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за интервала на топлинна мощност до 50 MW | - 100 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 36 509 294 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 750 kJ/ nm3 |
| E =(100 * 36 509 294 * 33 750) / 1012 = 123,219 t, или | 123 219 kg |

- Въглероден окис – при изгаряне на природен газ в ИКПТЕЕ:

| Е = EF (Gy* H) / 1012 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ | - 20 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 36 509 294 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 750 kJ/ nm3 |
| E = 20 * (36 509 294 * 33 750) / 1012 = 24,644 t, или | 24 644 kg |

Определените общи количества на емисиите на азотни, серни и въглероден окиси от К № 3-8 са:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2009 год. |
| --- | --- |
| NO2 | 123 219 | kg |
| SO2 | - | kg |
| CO | 24 644 | kg |

5.4. Общото генерирано за 2009 год. количество въглероден двуокис е 82 041 294 kg. Количеството на парниковия газ е определено при избран метод за мониторинг – изчисление, в съответствие с изискванията за мониторинг и докладване, определени с Методиката за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове и Плана за мониторинг от Разрешително за емисии на парникови газове № 61/2009 год., издадено на “Топлофикация – Бургас” ЕАД от МОСВ.

Съгласно Методиката за осъществяване на мониторинг на емисиите на парникови газове от операторите на инсталации, участващи в Схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове, емисиите от СО2 от горивни източници се изчисляват, като се умножи внесената топлина с използвано гориво през периода на докладване (параметър “Данни за дейността”) с емисионен фактор и коефициента за окисление.

Изчислителната формула за емисиите от горивните процеси е:

ECO2 = Qf * NCV * EF * Fox  , където

| E CO2 | - количеството СО2, | t |
| --- | --- | --- |
| Qf | - количество гориво, | х.Nm3, t |
| NCV | - калоричност, | GJ/х.Nm3; GJ/ t |
| EF | - емисионен фактор, | tСО2 / TJ |
| Fox | - окисляващ фактор |  |

Съгласно Договора с доставчика “Булгаргаз” ЕАД под кубически метър природен газ при нормални условия се разбира количеството природен газ в един кубически метър газ при температура 293,15 К (20 оC) и абсолютно налягане 0,101325 MPa.

Съгласно Решение на комисията от 18 юли 2007 год. за създаване на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на  парникови газове в съответствие с Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент,  определението "стандартни условия" означава 273,15оК (0оC) и налягане 101 325 Pa, определено в Nm3. Т. е. под кубически метър природен газ при нормални условия се разбира количеството природен газ в един кубически метър при температура 273,15 К (0 оC) и абсолютно налягане 101 325 Pa. Изчисленията на  параметъра "Данни за дейността" за 2009 год. са извършени съгласно изискванията въз основа на  количеството изразходен природен газ, приведен към  "Стандартни условия"  273,15оК (0оC) и налягане 101 325 Pa.

5.5. Екологичната оценка за замърсяването на атмосферата , неметанови летливи органични съединения (НМЛОС) и метан е извършена по методиката на CORINAIR поради отсъствие на мерене. Като главен фактор, определящ количествата отделено вредно вещество, се явява изразходваното гориво в централата през 2009 г. През 2009 г., общата консумация на природен газ в централата е 42 476 x. Nm3 с долна работна топлина на изгаряне 33 750 kJ/Nm3, а консумацията на мазут е 2 448,518 тона с долна работна топлина на изгаряне 39 799 kJ/kg.

Неметанови ЛОС - НМЛОС – при изгаряне на мазут в централата:

| Е = 0,5 * EF (Gy* H) / 106 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за мазут | - 6 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на течно гориво в тонове | - 2 448,518 t |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/g | - 39,799 kJ/g |
| E = 0,5 * 6 * (2 448,518 * 39,799) / 106 = 0,292 t, или | 292 kg |

Метан СН4 -  при изгаряне на мазут в централата:

| Е = 0,5 * EF (Gy* H) / 106 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за мазут | - 6 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на течно гориво в тонове | - 2 448,518 t |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/g | - 39,799 kJ/g |
| E = 0,5 * 6 * (2 448,518 * 39,799) / 106 = 0,292 t, или | 292 kg |

Неметанови ЛОС - НМЛОС – при изгаряне на природен газ в централата:

| Е = 0,5 * EF (Gy* H) / 106 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ при мощност по-малка от 50 MW | - 5 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 42 476 000 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 750 kJ/ nm3 |
| E = 0,5 * 5 * (42 476 000 * 33 750) / 1012 = 3,584 t, или | 3 584 kg |

Метан СН4– при изгаряне на природен газ в централата:

| Е = 0,5 * EF (Gy* H) / 106 , t/год., | където |  |
| --- | --- | --- |
| EF – емисионен фактор за природен газ при мощност по-малка от 50 MW | - 5 g/GJ |
| Gy – годишна консумация на природен газ в млн. nm3 | - 42 476 000 млн. nm3 |
| H – топлотворна способност на горивото в kJ/ nm3 | - 33 750 kJ/ nm3 |
| E = 0,5 * 5 * (42 476 000 * 33 750) / 1012 = 3,584 t, или | 3 584 kg |

Общо за централата през 2009 год.:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2009 год. |
| --- | --- |
| НМЛОС | 3 876 | kg |
| Метан | 3 876 | kg |

5.6. Общите количества на изпуснатите емисии от топлоизточника на централата за 2009 год. са представени, както следва:

| Показател | Годишни количества на замърсители за 2009 год. | Общо за 2009 год., |
| --- | --- | --- |
|  | К № 1, kg | К № 2, kg | К № 3- 8, kg | kg |
| NO2 | 21 043 | 3 995 | 123 219 | 148 257 |
| Прах | 511 | - | - | 511 |
| SO2 | 53 839 | 4 108 | 0 | 57 947 |
| CO | 2 554 | 741 | 24 644 | 27 939 |
| CO2 | 82 041 294 |
| НМЛОС | 3 876 |
| Метан | 3 876 |

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във въздуха е представена, съгласно изискванията в приложената Таблица 1 от раздел “Таблици”.

От предоставените данни се вижда, че посочените емисии не превишават зададените прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“, освен тези на азотните окиси. Посоченият емисионен праг за азотни окиси във въздуха в под-колона 1а от Таблица 1 е 100 000 kg/год., а отчетният показател за 2009 год. е 148 257 kg, т. е. прагът е превишен с 48 257 kg. Но генерираното  количество на азотни окиси 148 257 kg не превишава нормираната стойност на замърсителя в КР, която възлиза на 1 662 830 kg.

Обобщената информация относно изпусканията на емисии във въздуха през годината е представена в приложената Таблица 2.

6. В предприятието в срок, съгласно изискванията на Условие 9 от КР, са разработени и действат следните инструкции, отнасящи се до оценяването на влиянието на емисиите на вредните вещества, изпускани от източниците на организирани емисии при работа на Инсталация “Производство на топлинна енергия”, върху качеството на атмосферния въздух:

- Инструкция за източници на организирани емисии при работа на инсталации “Производство на топлинна енергия”  и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ)  в “Топлофикация – Бургас” ЕАД

- Инструкция за периодична оценка на организираните емисии при работа на инсталацията “Производство на топлинна енергия” и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- Инструкция за периодична оценка на неорганизираните емисии на площадката при работа на инсталацията “Производство на топлинна енергия” и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- Инструкция за необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес на горивната инсталация “Производство на топлинна енергия” и “Инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ) в “Топлофикация – Бургас” ЕАД

Всички емисии на вредни вещества от горивната инсталация с топлинна мощност 390,75 MW се изпускат в атмосферния въздух организирано.

Ежеседмично се извършват проверки на газоплътност на газопровода от Главна газова задвижка на вход на централата до котлите, включващи:

- Проверки за пропуски на газ;

- Състояние на арматурата, уплътненията, фланцевите и резбови съединения, предпазните устройства, опорите и подвеските на газопроводите;

- Плътността на заваръчните, резбовите и фланцевите съединения;

- Изправното действие на работните манометри и предпазни устройства.

През изтеклата година са извършени са 49 проверки със съставени протоколи, с констатации за отсъствие на пропуски на  газ. През 2009 година не са установени повреди и несъответствия в състоянието на газопроводната система и изискванията на КР и Наредбата за устройство и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ.

- В съответствие с нормативните изисквания производствените помещения са снабдени с аварийна вентилация, която се задейства автоматично при получаване на сигнал от наличните контролни датчици за мониторинг на концентрацията на метанови въглеводороди с цел недопускане на взривоопасни газови концентрации. В ИКПТЕЕ всяка клетка на ГБД е оборудвана с индивидуална защита от пропуски на газ, която автоматично изключва двигателя и проветрява клетката.

- На 12.06.2009 год. фирма “РИТЕЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, акредитирана съгласно БДС ISO/IES 17020:2005 и притежаваща сертификат за акредитация, издаден от БСА, № 268 ОКС/28.12.2007 год., валиден до 31.12.2011 год., е извършила контрол на промишлените газсигнализаторни системи тип СТМ-8ДУ1, СТМ-3ДУ1 и GD-01.C.CH4-6, с които са оборудвани Главен корпус-на водогрейните котли ВК№ 1-4, ПКС-на парните котли КГ№ 1-3 и ИКПТЕЕ–във всяка клетка на ГБД. Проверката е документирана с издадени Сертификати за контрол и за съответствието с техническата документация на фирмата, съхранявани в отдел “ПТО” на централата.

- На територията на предприятието не се използват суровини и материали и не се произвеждат продукти, формиращи емисии на интензивно миришещи вещества. До този момент не са получавани сигнали, както в предприятието, така и в компетентните органи – РИОСВ и общинската администрация за замърсяване на атмосферния въздух с интензивно миришещи вещества.

- Емисиите на вредни вещества и технологичните параметри на изходящите газове при всички режими на работа на горивната инсталация се регистрират от “Автоматична система за непрекъснато измерване на технологичните параметри и вредни емисии, изхвърляни в атмосферата от точков източник”, монтирана на Комин № 1 с височина 100 m. Документирането на данните относно състоянието на горивната инсталация се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 6 на МОСВ. Съхраняването на резултатите от мониторинга и оценката им по показателите се извършва отделно за всяка календарна година.

- Съхраняването на резултатите от собствения периодичен мониторинг в ПКС, ИКПТЕЕ и оценката му по показателите се извършва и се съхранява в отдел “ПТО” отделно за всяка календарна година.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

На територията на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД са изградени и обособени четири категории канализации, както следва:

Канализация “Производствени води”.

Канализация “Кисели води”.

Канализация “Битово – фекални води”.

Канализация “Дъждовни води”.

Отпадъчните води (производствени води, кисели води и битово – фекални води), генерирани в резултат на производствената дейност на предприятието, се отвеждат в съответствените канализации на централата. Отвеждането на отпадъчните води от канализационните мрежи на централата се извършва в една обща изходна присъединителна ревизионна шахта за битово–производствени води. От тази шахта по бетонови тръби общият смесен поток отпадъчни води се отвежда към прекачваща помпена станция ПС “Отпадъчни води” – собственост на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. В ПСОВ се вливат и отпадъчните води от кв. “Лозово”.

От помпената станция водите се транспортират до мястото на заустването им в Главен колектор на ПСОВ гр. Бургас на “Ви К” ЕАД гр. Бургас. Производствените отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД не се заустват във водни обекти.

Отвеждането на отпадъчните води от територията на предприятието към градската канализация се извършва въз основа на Договор № 200 090/14.05.2004 год., сключен между “ВиК” ЕАД - Бургас и “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. По договор “Топлофикация – Бургас” – ЕАД има право на непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчни води.

Дъждовната канализация поема дъждовните води от пътищата, зелените площи, бетоновите площадки и от покривите на сградите, разположени на територията на площадката на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД. Ситуационно дъждовната канализация се разделя на два клона. Дъждовните води от двата клона се събират в обща ревизионна шахта и след преминаване през кало-маслоуловител се отвеждат в дере на разстояние около 1000 m от езеро “Вая“.

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във водите са представени, съгласно изискванията в приложената Таблица 3.

Съгласно предоставени данни се вижда, че посочените емисии не превишават зададените прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

4.3.1. Емисии на производствени води

Производствените отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД не се заустват във водни обекти.

Данните за водопотреблението, разпределението на фактурираните количества питейна и сондажна вода и количествата генерирани отпадъчни води  през 2009 год. са представени в Таблица 4.3.1.

Отпадъчните води (производствени води, кисели води и битово – фекални води), генерирани в резултат на производствената дейност на предприятието, се отвеждат в съответните канализации на централата. Отвеждането на отпадъчните води от канализационните мрежи на централата се извършва в една  обща за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово– производствени води, разположена на границата на централата.

Действащите през 2009 год.  локални пречиствателни съоръжения на производствените отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД са представени в таблицата, както следва:

| Канализация | Съществуващо положение |
| --- | --- |
| 1. “Кисели води” | Неутрализационна яма – 2 клетки всяка с обем 232 m3 |
| 2. “Производствени води” | Сепарираща шахта – 2 броя Маслосборна яма с обем 30 m3 Маслоуловител към ИКПТЕЕ |

Качеството на отпадъчните води в канализацията “Кисели води”, обработвани в неутрализационната  яма, отговаря на изискванията по показател рН за заустване на водите в Главен колектор на градската канализация.

Използваната технология за пречистване на отпадъчните води в канализацията “Производствени води”, в сепариращата и маслосборна шахти постига стойности по показателя “Нефтопродукти”, отговарящи на критериите за заустването на отпадъчните води в Главен колектор на градската канализация, съгласно изискванията на Наредба № 6.

Пречистването на производствените води, получени при технологичните процеси в ИКПТЕЕ се извършва в функциониращото на на площадката на ИКПТЕЕ локално пречиствателно съоръжение – маслоуловител с обем  5,51 m3.

Ситуационно канализацията на производствената зала на ИКПТЕЕ е разделена на два клона:

- Първият клон събира отпадъчни производствени води от страна на ГБД № 1-3.

- Вторият клон събира отпадъчни производствени  води от страна на ГБД № 4-6.

Таблица 4.3.1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФАКТУРИРАНАТА ВОДА ПО МЕСЕЦИ И НАПРАВЛЕНИЕ, ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД ЗА 2009 г. Направление Мярка I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 г. Всичко: m3 18 745 12 871 10 583 10 538 8 834 10 150 6 979 8 529 7 492 6 419 6 913 6 598 114 651 - Сондаж m3 15 184 11 018 9 928 8561 6 211 7 371 5 249 6 432 5 752 5 167 5 640 5 319 91 832 - В и К m3 3 561 1 853 655 1977 2 623 2 779 1 730 2 097 1 740 1 252 1 273 1 279 22 819 Продажба: m3 144 93 118 89 138 1 820 118 143 123 81 77 189 3 133 - Сондаж m3 116 63 87 59 107 1 036 89 113 86 43 41 150 1 990 - В и К m3 28 30 31 30 31 784 29 30 37 38 36 39 1 143 Стол m3 18 18 21 17 13 25 18 14 10 11 10 10 185 - В и К m3 18 18 21 17 13 25 18 14 10 11 10 10 185 За производство: m3 18 583 12 760 10 444 10 432 8 683 8 305 6 843 8 372 7 359 6 327 6 826 6 399 111 333 - Сондаж m3 15 068 10 955 9 841 8 502 6 104 6 335 5 160 6 319 5 666 5 124 5 599 5 169 89 842 - В и К m3 3 515 1 805 603 1 930 2 579 1 970 1 683 2 053 1 693 1 203 1 227 1 230 21 491 Подпитка общо: m3 14 167 10 087 8 790 7 497 5 517 5 282 5 160 5 043 4 497 4 566 4 579 4 618 79 803 Подпитка ТПМ: m3 11 389 6 557 6 199 6 007 5 122 4 645 4 626 4 804 4 477 4 566 4 579 4 618 67 589 - Сондаж m3 11 389 6 557 6 199 6 007 5 122 4 645 4 626 4 804 4 477 4 566 4 579 4 618 67 589 - В и К m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Подпитка ПКС: m3 2 778 3 530 2 591 1 490 395 637 534 239 20 0 0 0 12 214 - Сондаж m3 2 778 3 530 2 591 1 490 395 637 534 239 20 0 0 0 12 214 - В и К m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Технол. нужди: m3 4 071 2 306 1 274 2 525 2 909 2 809 1 419 3 015 2 682 1 528 2 042 1 552 28 132 - Сондаж m3 901 868 1 051 1 005 587 1 053 0 1 276 1 169 558 1 020 551 10 039 - в т. ч. ХВО m3 547 385 449 286 308 352 253 352 275 297 250 326 4 080 - в т. ч. Гл. Кор. m3 40 114 395 180 0 0 0 0 0 261 0 0 990 - други m3 314 369 207 539 279 701 -253 924 202 0 770 225 4 969 - В и К m3 3 170 1 438 223 1 520 2 322 1 756 1 419 1 739 1 513 970 1 022 1 001 18 093 - в т. ч. ХВО за МФ m3 567 551 616 578 604 560 606 625 603 618 629 645 7 202 - в т. ч. ХВО за регенерации m3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - в т. ч. Авар. п. m3 541 159 133 116 80 419 173 266 132 105 108 232 2 464 - в т. ч. ИКПТЕЕ m3 50 81 140 179 85 87 83 64 40 42 105 114 1 070 - други m3 2 012 647 -666 647 1 553 690 557 784 738 205 180 10 7 357 Бит. нужди m3 345 367 380 410 257 214 264 314 180 233 205 229 3 398 - В и К в ОЦ m3 345 367 380 410 257 214 264 314 180 233 205 229 3 398 18745 12871 10583 10538 8834 10150 6979 8529 7492 6419 6913 6598 114651 Комплексно разрешително Qср. ден – 136.8 m3/ден Qср.час – 5.7 m3/час Q ср.год. - 50 000 m3/год. Параметър Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2009 г. Произведена топлоенергия MWh 30 426 27 606 27 323 16 940 12 792 9 433 10 670 10 836 11 030 12 473 18 657 26 990 215 176 Отпадни води 50 000 m3/год. 4 434 2 691 1 675 2 952 3 179 3 048 1 701 3 343 2 872 1 772 2 257 1 791 31 715 БПК 5 mgO2/l 40 40 40 40 40 32 32 32 32 32 41 41 36.915 kg 177.36 107.64 67.00 118.08 127.16 97.536 54.432 106.976 91.904 56.704 92.537 73.431 1170.76 pH 6,5 - 9,0 10.83 10.83 10.83 8.95 8.95 8.95 8.04 8.04 8.04 7.97 7.97 7.97 9.065 Неразтворени вещества 500 mg/dm3 44 44 44 108 108 108 28 28 28 24 24 24 54.86 kg 195.096 118.404 73.7 318.82 343.332 329.184 47.628 93.604 80.416 42.528 54.168 42.984 1739.86 Нефтопродукти 5 mg/dm3 0.4 0.4 0.4 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.4 0.4 0.4 0.400 kg 1.77 1.08 0.67 1.18 1.2716 1.2192 0.6804 1.3372 1.1488 0.7088 0.9028 0.7164 12.686 Сулфатни йони 400 mg/dm3 165 165 165 63.5 63.5 63.5 110.0 110.0 110.0 69.7 69.7 69.7 104.41 kg 731.610 444.015 276.375 187.452 201.867 193.548 187.110 367.730 315.920 123.508 157.313 124.833 3 311.281 Фосфати mg/dm3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 Фосфати (общ Р) 15 mg/dm3 0.421 0.421 0.421 0.898 0.898 0.898 0.835 0.835 0.835 1.750 1.750 1.750 0.906 kg 1.867 1.133 0.705 2.651 2.855 2.737 1.420 2.791 2.398 3.101 3.950 3.134 28.742 Денонощен разход отпадни води 136,8 m3/ден 143.03 96.11 54.03 98.40 102.55 101.60 54.87 107.84 95.73 57.16 75.23 57.77 86.89 Средночасов разход на отпадъчни води 5,7 m3/h 5.96 4.00 2.25 4.10 4.27 4.23 2.29 4.49 3.99 2.38 3.13 2.41 3.62

От предвидените в производствената зала за всеки клон сифони отпадъчните производствени води се отвеждат от двете страни в маслоуловителя. Обемът на маслото, което може да поеме пречиствателното съоръжение, е  3,0 m3. Принципът на работа на маслоуловителя се базира на разликата в относителните тегла на маслата и водата, т. е. принципа на сепарацията – отделянето. Отделеното масло постъпва в оборудвана с нивомер подземна маслосборна цистерна с обем 17 m3.

Пречистените производствени води и битово-фекални води от сградата на ИКПТЕЕ се изливат в канализационна шахта и от там  в общата за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово – производствени води.

В съответствие с изискванията на Условие № 10 относно упражняването на контрол за физико-химическия състав на производствено-битовите отпадъчни води, изпускани от площадката на предприятието към ПСОВ гр. Бургас през 2009 год. в централата са извършени следните мероприятия:

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.3.1 относно заустването на производствените отпадъчни води като смесен поток в градската канализация единствено при сключен договор с „ВиК” за отвеждане на отпадъчните води и спазването на условията в него.

В топлоизточника измерване на количествата заустени отпадъчни води не се извършва. Съгласно условията на договора количествата отпадъчни води, отведени от канализационната система на предприятието към ПСОВ гр. Бургас, се приемат равни на разликата от сбора на количеството изразходвана питейна и сондажна вода (сондажни кладенци) за отчетния период и количеството вода, изразходвана за подпитаване на топлопреносната мрежа и парните котли за същия период. Отчетените по водомерите количества питейна вода на външните фирми също се приспадат от общото количество питейна вода, изконсумирано от “Топлофикация – Бургас” ЕАД за отчетния период.

Съгласно Договора, цената на пречистването на отпадъчните води се определя на база замърсеността на същите по показател БПК5, поради което периодично служители на ПСОВ гр. Бургас извършват отбор на проби и анализ за замърсеността на отпадъчните води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД и кв. “Лозово”, изпращани към  ПСОВ гр. Бургас. През 2009 г. водите отговарят на качеството за I-ва категория – до 200 mg/l. Резултатите от анализите периодично се представят от ВиК гр. Бургас в протоколи, съхранявани в отдел “ПТО” и при химика на централата.

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.4.1 относно мястото на заустване на производствените отпадъчни води като смесен поток в градски колектор – Точка на заустване № 1.

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.4.1. относно извършването на мониторинга на смесения поток отпадъчни води по следните показатели:

| Показател | Мярка | Стойност | Отчетни данни за 2009 год. |
| --- | --- | --- | --- |
| Qср. ден | m3/d | 136,8 | 86,89 |
| Qср. час | m3/h | 5,7 | 3,62 |
| Qср. год. | m3/y | 50 000 | 31 715 |

- Спазват се изискванията на Условие 10.1.2.1 и 10.1.4.1 относно нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води и честота на пробовземане.

Данните от извършените химични анализи на общия поток на битово – производствени води, изпускани от територията на предприятието към ПС и оценката за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества и на резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на отпадъчни води са представени в табличен вид. В съответствие с изискванията на КР № 33/2007 год. пробовземанията и анализите на отпадните води през годината са извършени от Регионална изпитвателна лаборатория – Бургас към ИАОС, съгласно сключен договор. акредитирана от ИА „БСА” с издаден Сертификат за акредитация Рег. № 49 ЛИ/16.05.2008 год., валиден до 31.05.2012 год.

- Лаборатория за изпитване “Лемна Екоинвест България” гр. Бургас съгласно сключен договор. Лабораторията е акредитирана от ИА “БСА” по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 с Сертификат за акредитация рег. № 118 ЛИ/ 15.07.2009 год., валиден до 31.07.2013 год.

| Показател | Норми за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно КР |
| --- | --- |
| рН | 6,5-9,0 |
| Неразтворени вещества | 500 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 5 mg/dm3 |
| Сулфатни йони | 400 mg/dm3 |
| Фосфати /като Р/ | 15 mg/dm3 |

| Показател | Протокол № 0053/16.01.09 г. | Протокол № 0536/10.04.09 г. | Протокол № 1128/13.07.09 г. | Протокол № 1622/16.10.09 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 10,83 ± 0,01 | 8,95 ± 0,01 | 8,04± 0,01 | 7,97± 0,01 |
| Неразтворени вещества | 44 ± 2 | 108 ± 2 | 28± 2 | 24± 2 |
| Нефтопродукти | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 | < 0,4 |
| Сулфатни йони | 165 ± 8 | 63,5 ± 3,2 | 110 | 69,7±2,1 |
| Общ Фосфор | 0,421± 0,013 | 0,898± 0,027 | 0,835± 0,025 | 1,75± 0,05 |

Методите на извършените анализи на отпадъчни води са представени, както следва:

| Параметър | Метод за анализ |
| --- | --- |
| 1.Активна реакция | БДС 17.1.4.27 |
| 2. Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 |
| 3. Нефтопродукти | ВЛМ № 01/2003 |
| 4.Сулфатни йони | ВЛМ № 14/2003 |
| 5. Фосфор (общ) | БДС EN ISO 6878 |

Стойностите на емисиите от извършените анализи отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 от КР. Незначително превишаване на показателя рН е констатирано през м. януари 2009 год. поради работа в топлоизточника с резервно гориво мазут в резултат от изпълнението на ограничителна Заповед на Министъра на МИЕ № РД-16-05/07.01.2009 г. Причината на отклонението на показателя е отбиране на пробата по време на продухване на парния котел при работа на мазут при редуциран и затова недостатъчен за смесване и взаимна неутрализация общ поток производствени води. След възстановяване на режима на работа с природен газ показателите от извършвания през годината мониторинг на отпадните води  отговарят на изискванията на тези от КР.

От получените през 2009 год. резултати от извършените анализи може да се направи следния извод: Стойностите на емисиите от извършените анализи отговарят на Нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води съгласно Условие 10.1.2.1 от Комплексно разрешително.

#### Съгласно Условие 10.1.4.4 в предприятието се прилага документирана инструкция за преизчисляване на непреки годишни емисии на замърсители в отпадъчните производствени води - “Инструкция за изчисляване на годишни емисии на замърсители в отпадъчни води”.

Преизчислените показатели на непреките годишни емисии на общ фосфор и нефтопродукти, изразени като килограм на година, по месеци, са представени в Таблица 4.3.1.

През 2009 год. средната концентрация на общ фосфор в отпадъчните производствени води е 0,906 mg/dm3, или общото съдържание на  общ фосфор за годината е 28,742 kg. През отчетния период средната концентрация на нефтопродукти в отпадъчните производствени води е < 0,4 mg/dm3, или общото съдържание нефтопродукти за годината е 12.686 kg.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.1.1.1 регулярно се извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения от горивната инсталация по пътя на отпадъчните води към точката на заустване ТЗ № 1 в съответствие с наличните действащи технологични инструкции за поддържането на оптимален работен режим на съоръженията и в съответствие с изискванията на съответното условие.

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Шахта груба решетка в ПС |
| Наличие на едри примеси | Отсъствие | ежесменен | Визуално |
| Наличие на нефтопродукти | Отсъствие | ежесменен | Визуално |
| Неутрализационна яма |
| рН | 6,5-9 | ежедневно | рН-метър |
| Наличие на нефтопродукти | Отсъствие | ежедневно | Визуално, при наличие количествен анализ |
| Ниво на отпадъчни води в ямата | До отбелязания в клетките знак | ежедневно | Визуално |
| Сепариращи шахти- 2 броя към мазутно стопанство |
| Нефтопродукти | Отсъствие | ежесменен | Качествен лабораторен анализ |
| Ниво на отделен мазут в приемната шахта | До отбелязания в клетките знак | ежедневно | Визуално |
| Маслоуловител към ИКПТЕЕ с маслосборна подземна цистерна с обем 17 m3 |
| Максимално ниво на отделеното масло | 2 m | Ежемесечен | Чрез монтиран нивомер |  |

Резултатите от извършвания мониторинг се документират със съставяне на протоколи и се отразяват в наличната оперативна документация на сменния персонал.

В съответствие Условие 10.2.1.2 и с изискванията на действащите инструкции през 2009 год. са извършени 49 огледа за състоянието на помпена станция за отпадни води (ПСОВ) в централата от оперативния персонал, за което се съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”.

- През 2009 год. са извършени 40 източвания на отпадъчни води от неутрализационна яма към помпена станция “Отпадъчни води” след извършен  задължителен контрол за физико-химичен състав на  събираните отпадъчни води по показателите -  рН и наличие на нефтопродукти. В съответствие с действаща инструкция резултатите от извършения химичен анализ се нанасят в протоколи, съхранявани в “ПТО”. През 2009 год. не са констатирани отклонения в нормите на производствените показатели на неутрализационната шахта.

През 2009 год., включително и в периода на работа на резервно гориво мазут, в предприятието не са допуснати и констатирани нарушения на експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения.

Засиленият контрол за технологично състояние, адекватна поддръжка, изпълнение на  изискванията на производствените експлоатационни инструкции на локалните пречиствателни съоръжения - Шахта груба решетка, Неутрализационна яма Сепариращи шахти  и Маслоуловител - осигури възможността за постигане на оптималните стойности на контролираните параметри в периода на използване на мазут след повече от 10 години прекъсване, както и да се спазят изискванията за честота на извършвания мониторинг в тях. През 2009 год. не са констатирани нито едно отклонение на наблюдаваните параметри при извършване на мониторинга на отпадъчни води в централата.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.1.4.2 са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- Инструкция за следене на съответствието на качеството на отпадъчни води, генерирани при работа на инсталация “Производство на топлинна енергия” с условията на комплексно разрешително;

- Инструкция за изчисляване на годишни емисии на замърсители в отпадъчни води;

- Инструкция за експлоатация на локално пречиствателно съоръжение “Маслоуловител”;

- Инструкция за установяване и отстраняване на течовете както и поддръжка  на фланците, уплътненията и помпите , по тръбопреносната мрежа за горива и течни  химикали при работа на инсталацията.

9.	В съответствие Условие 10.1.1.3, 10.3.4. и с изискванията на действащите инструкции са извършени 50 огледа за състоянието на канализационната мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”. През 2009 год. не са констатирани пропуски в канализационната система на предприятието.

В централата се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото комплексно разрешително и информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители.

Обобщената информация относно изпусканията на производствени води във градската канализация е представена в приложената Таблица 3 от раздел “Таблици”.

Съгласно представените данни се вижда, че разглежданите емисии не превишават зададени прагови стойности на параметрите.

4.3.2. Емисии на охлаждащи води.

В технологичната схема на централата охлаждащата вода се използва за технологични нужди само за охлаждане на салници и лагерни тела на мрежови, рециркулационни помпи и пробовземните точки на котлите. Дренирането на системата на оборотното охлаждане се извършва в канализацията, отвеждаща отпадъчните води към неутрализационна яма–в канализация “Кисели води”.

Отпадъчните води от канализационна система “Кисели води” се отвеждат в една  обща за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово–производствени води, разположена на границата на централата.

Съгласно изискванията на Условие 10.1.4.1 в “Топлофикация – Бургас” ЕАД се извършва мониторинг на смесения поток производствени, охлаждащи от дренирането на системата за оборотно охлаждане и битово-фекални отпадъчни води. Затова, съгласно изискванията, резултатите от мониторинга за смесения поток на отпадъчни води, част от които се явяват охлаждащите води, са представени в частта за производствени отпадъчни води.

Данните от извършените химични анализи на общия поток на битово – производствени води (включително и охлаждащи води), изпускани от територията на предприятието към ПС през 2009 год. и оценката на резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на отпадъчни води за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества са разгледани в раздел 4.3.1.

4.3.3. Емисии на битово-фекални води

Отпадъчните води битово – фекални води, генерирани в резултат на битовата дейност на предприятието, се отвеждат в съответната канализация на централата. Отвеждането на отпадъчните води от Канализация “Битово – фекални води” се извършва в една обща за всички канализации изходна присъединителна ревизионна шахта за битово – производствени води, разположена на границата на централата. От тази шахта чрез помпена станция ПС “Отпадъчни води” общият поток отпадъчните води се отвеждат към ТЗ № 1 – градски колектор.

Отделен мониторинг на емисии на битово-фекални води в предприятието не се извършва. Затова, съгласно изискванията, резултатите от мониторинга на смесения поток на отпадъчни води, част от които са явяват битово-фекалните води, са представени в частта за производствени отпадъчни води. Данните от извършените химични анализи на общия поток на битово–производствени води, изпускани от територията на предприятието към ПС през 2008 год. и оценка на резултатите от извършения собствен периодичен мониторинг на отпадъчните води за съответствие с нормите за допустимо съдържание на замърсяващите вещества са представени в раздел 4.3.1.

4.3.4. Емисии на дъждовни води

Съществуващата дъждовната канализация поема дъждовните води от пътищата, зелените площи, бетоновите площадки и  покривите на сградите, разположени на територията на дружеството. Ситуационно дъждовната канализация е разделена на два клона. Водите от двата клона се събират в обща ревизионна шахта, разположена на границата на площадката. От нея дъждовните води се отвеждат в дере, което след около 1000 m е заустено в езерото “Вая”.

В настоящия момент измерване на количествата изпускани дъждовни води не се извършва.

В съответствие с изискванията на Условие № 10 в предприятието се извършват следните мероприятия:

- В съответствие с Условие 10.2.1.1 е въведен в експлоатация каломаслоуловител за пречистване на дъждовните води от двата клона на дъждовната канализация преди заустване в дере водоприемник- втора категория, вливащо се в езерото Вая.

- В съответствие с изискванията на Условие 10.2.1.1.1 в предприятието се извършва мониторинг на функционирането на каломаслоуловителя  съгласно разработената и действаща технологична инструкция за поддържането на оптимален работен режим на съоръжението.

- Спазват се изискванията на Условие 10.2.2.1 и 10.2.4.1 относно мястото на заустване на дъждовните води, изпускани от площадката в повърхностен воден обект - дере, ІІ–ра категория водоприемник, при изискваните условия.

- Спазват се изискванията на Условие 10.2.4.1. относно извършването на мониторинга на функционирането на каломаслоуловителя за  дъждовни води по следните показатели:

| Контролиран параметър | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Каломаслоуловител преди заустване на дъждовни води в дере, втора категория водоприемник. |
| Ниво на утайката | До определена, марки-рана със знак стойност | Веднъж годишно, по време на дъжд | Визуално |
| Неразтворени вещества - вход | До 420 mg/dm3 | Веднъж годишно, по време на дъжд | Лабораторен количествен анализ |
| Неразтворени вещества - изход | До 50 mg/dm3 | Веднъж годишно, по време на дъжд | Лабораторен количествен анализ |

Изпълнява се Условие 10.2.2.1 относно спазване на индивидуалните емисионни ограничения – ИЕО на емисии по следните показатели:

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения – ИЕО |
| --- | --- |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,3 mg/dm3. |

Данните от извършения химичен анализ на дъждовните води, изпускани от територията на предприятието и оценката на резултатите от собствения периодичен мониторинг на дъждовните води за съответствие с нормите на ИЕО са представени в табличен вид. В съответствие с изискванията на КР № 33/2007 год. пробовземането и годишния анализ на дъждовните води са извършени от Лаборатория за изпитване “Лемна Екоинвест България” гр. Бургас съгласно сключен договор. Лабораторията е акредитирана от ИА “БСА” по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 със Сертификат за акредитация рег. № 118 ЛИ/ 15.07.2009 год., валиден до 31.07.2013 год.

Съгласно получените резултати от извършен анализ:

| Показател | Резултати от изпитването през 2009 г. |
| --- | --- |
| Преди каломаслоуловител | Протокол № 505/19.11.2009 г. |
| Неразтворени вещества | 2,5 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,1 mg/dm3 |
| След каломаслоуловител | Протокол № 506/19.11.2009 г. |
| Неразтворени вещества | 2,4 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0,1 mg/dm3 |

Методите на извършените анализи на дъждовни води са представени, както следва:

| Параметър | Метод за анализ |
| --- | --- |
| 2. Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 |
| 2. Нефтопродукти | ВЛМ № 10/2006 |

Стойностите на емисиите от извършения анализ на дъждовните води отговарят на Индивидуалните емисионни ограничения на замърсяващи вещества в дъждовни води съгласно Условие 10.2.2.1 от Комплексно разрешително.

В съответствие с изискванията на Условие 10.1.4.2 са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

- Инструкция за следене на съответствието на качеството на отпадъчните води, генерирани при работа на инсталация “Производство на топлинна енергия” с условията на комплексно разрешително.

В съответствие с изискванията на Условие 10.1.1.3, 10.3.4. и с изискванията на действащите инструкции са извършени 50 огледа за състоянието на дъждовната канализационна мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”.

Обобщената информация за дъждовните води за 2009 год. е представена в Таблица 3 към раздел “Таблици”.

4.4. Управление на отпадъците

Съгласно Условие 11 от издадено КР през 2009 год. се изпълняват следните изисквания:

1. Условие 11.1.1 – Образуваните отпадъци при работа на инсталацията не се отличават по вид, код и наименование и не превишават разрешените количества и норми за образуване на единица произведена топлинна енергия.

2. Условие 11.1.2 – Дейностите по управление на отпадъци в топлоизточника се извършват в съответствие с актуализираната фирмена “Програма за управление на дейностите по отпадъците на “Топлофикация – Бургас” ЕАД за периода 2005–2010 год.”, утвърдена от Консултативния съвет при РИОСВ гр. Бургас с Протокол № 70.03.11.2005 год.

3. Условие 11.1.3 – в предприятието са разработени и действат следните инструкции:

- Инструкция за дейността по управление на отпадъците в “Топлофикация – Бургас” –ЕАД;

- Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното в топлоизточника на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД;

- Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци генерирани на площадка в топлоизточника на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД.

Данните относно образуваните през 2009 год. отпадъци при работа на инсталацията са представени в Таблица 4.4.1.

Данните относно образуваните в периода 2005-2009 год. отпадъци при работа на инсталацията са представени в Таблица 4.4.2.

Оценката на съответствието на наблюдаваните количества генерирани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното се извършва в отдел “Екология”, където се отчитат месечните количества отпадъци, временно съхранявани на производствената площадка, за всеки отпадък по кодове. Отчитат се редовно и месечните количества отпадъци, предадени на външни фирми, за всеки отпадък по кодове.

В отдел “Екология” се извършва изчисляване на месечните и годишни показатели съгласно изискванията на издаденото КР, където информацията се съхранява на хартиен и магнитен носители.

През 2009 год. не са констатирани отклонения в наблюдаваните параметри и в нормите за образуване на единица произведена топлинна енергия.

Оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци в периода 2004-2009 г. и определени в издаденото КР е извършена въз основа на данни от представяни регулярно в РИОСВ и Териториално статистическо бюро гр. Бургас годишни отчети за посочения период. Въз основа на извършената оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци и на нормите за образуване на единица произведена топлинна енергия с определените такива в условията на КР могат да се направят следните изводи:

1. Не е констатиран нито един случай на отклонение на количествата образувани отпадъци от определените такива за предприятието.

2. Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от Комплексно разрешително.

- Условие 11.2.1. – Събирането на отпадъците в предприятието се извършва единствено на местата, посочени в издаденото КР, в съответствие с изискванията на нормативна уредба.  Основният принцип за събиране и временно съхраняване на отпадъците в “Топлофикация – Бургас” – ЕАД е разделното им събиране и съхраняване.

Производствени отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество съгл. КР t/y | Събиране и временно съхраняване на площадката |
| --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,5 | Съгласно Усл. 11.3.2. - пл. IX |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 4 бр/у | Съгласно Усл. 11.3.2. – пл. X |
| Отработени катализатори, съдържащи злато сребро, рений, родий, иридий или платина | 16 08 01 | 1,5 | Не се съхранява |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,9 3*10-6 t/MWh | Съгласно Усл. 11.3.2. – пл. III |
| Черни метали | 19 12 02 | 100 | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. VII |

###### Опасни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество съгл. КР t/y | Събиране и временно съхраняване на площадката |
| --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 3 1*10-5 t/MWh | Не се съхранява |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 50 | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. I |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06 | 8 | Усл. 11.3.2 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,7 | Съгласно Усл. 11.3.2 - IV |
| Отпадъци, съдържащи масла и неф-топродукти | 16 07 08* | 2 | Съгласно Усл. 11.3.2 – пл. I |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,1 | Съгласно Усл. 11.3.2 - II |

Строителни отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество съгл. КР t/y | Събиране и временно съхраняване на площадката |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 10 | Съгласно Условие 11.3.2 - пл. VIII |

Битови отпадъци

| Вид отпадък | Код | Количество съгл. КР t/y | Събиране и временно съхраняване на площадката |
| --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 | Съгласно Условие 11.3.2 - пл. V и VI |

В съответствие с Условие 11.2.6. в предприятието не се извършва приемане на отпадъци на територията на площадката.

В съответствие с изискванията на Условие 11.2.7 и на действащите инструкции в предприятието се извършва ежемесечна оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията на КР.

В резултат от извършените през 2009 год. 12 броя проверки и оценки не са констатирани нарушения в съответствието за  събиране на отпадъци с условията на КР.

Оценката на съответствието на събирането на отпадъци в периода 2004-2009 г. и  определените условия в издаденото КР № 33/2007 г. е извършена въз основа на данни от извършени проверки от контролиращите органи за посочения период и представяни регулярно в РИОСВ-Бургас и Община-Бургас годишни отчети. Въз основа на извършената оценка на съответствието на събирането на отпадъци с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод:

4.1. През разглеждания период не са констатирани нарушения на начина на събирането на отпадъци с условията на нормативната база и с условията на издаденото КР.

4.2. Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от Комплексното разрешително.

- Съгласно изискванията на Условие 11.3 в предприятието се извършва временно съхраняване на отпадъци само на специализирани, определени за тази цел площадки при спазване на изискванията на нормативната уредба. Количествата на временно съхраняваните отпадъци на площадката към края на 2009 год. са представено по-долу:

| № на отпадъка | Вид | Код | Площадка за временно съхраняване | Наличност към 01.01.2009 г | Образуван през 2009 г. | Предаден на външни фирми през 2009 г. | Временно съхранен към 31.12.09 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t | t | t | t |
| Производствени отпадъци |
| № 2 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | IX | 0.770 | 0.3 | 0 | 1.07 |
| № 5 | Излезли от употреба гумр бр. | 16 01 03 | X | 0.000 | 4 | 0 | 4 |
| № 8 | Отработени катализатори, съд. Злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | 16 08 01 |  | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| № 12 | Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | III | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| № 11 | Черни метали | 19 12 02 | 2,615 | 8,705 | 11,32 | 0 | 2,615 |
| Опасни отпадъци |
| № 1 | Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | - | 0.050 | 0 | 0 | 0.05 |
| № 3 | Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | I | 0,800 | 0,887 | 0 | 1,687 |
| № 4 | Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06 | МУ | 0.000 | 2 | 0 | 2.000 |
| № 6 | Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | IV | 0,000 | 0,053 | 0 | 0,053 |
| № 7 | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | I | 0,834 | 0,180 | 0 | 1,014 |
| № 13 | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | II | 0,005 | 0.03935 | 0 | 0.04435 |
| Други отпадъци |
| № 9 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17 01 07 | VIII | 0.000 | 10 | 10 | 0 |
| № 14 | Смесени битови отпадъци, m3 | 20 03 01 | 2 броя спец площадки | 0.000 | 120 | 120 | 0 |
| № 10 | Други изолационни материали, състоящи се от или съд. опасни вещества |  | - | 0.000 | 0 | 0 | 0 |

- В съответствие с изискванията на Условие 11.3.8 и на действащите инструкции в предприятието се извършва ежемесечна оценка на съответствието на временно съхраняваните отпадъци с условията на КР.

В резултат от извършените през 2009 год. 12 броя проверки и оценки не са констатирани нарушения в съответствието на условията и количествата на временно съхраняваните на отпадъци с условията на КР.

Оценката на съответствието на условията за временно съхранение на отпадъци в периода 2005-2009 год. с определени такива в КР № 33/2007 г. е извършена въз основа на данни от извършени проверки от контролиращи органи за посочения период и представяни регулярно в РИОСВ-Бургас и Община-Бургас годишни отчети. Въз основа на извършената оценка на съответствието на събирането на отпадъци с определените такива в условията на КР може да се направи следния извод:

6.1. През разглеждания период не са констатирани нарушения на начина на временно съхранение на отпадъци с условията на нормативната база и с условията на издаденото КР.

6.2. Стойностите на показателите отговарят на определените в Условие 11.1.1 от Комплексно разрешително.

- През 2009  год. е извършено извозване на   отпадъци както следва:

7.1. ”Смеси от  тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменати в 17 01 06 ”, Код на отпадъка 17 01 07

Предаването на цялото налично на площадка № VIII   количество от 10 m3  строителни отпадъци е извършено  въз основа на издадено през месец март 2009 год. от Община  - Бургас разрешително – Талон за извозване на земни маси, 10 m3.

7.2. „Смесени битови отпадъци, m3”, Код на отпадъка 20 03 01

# Битовите отпадъци, генерирани в резултат на стопанската дейност на предприятието на терена на “Топлофикация – Бургас” - ЕАД, се съхраняват разделно  на  2 броя бетонирани площадки с контейнери всяка една с площ  37 m2, разположени в близост до административен корпус  и обединен спомагателен корпус. Отпадъкът се извозва се редовно от специализирани фирми 120 тона на година.

В резултат от извършените през 2009 год. 12 броя проверки и оценки не са констатирани отклонения в дейностите на третиране и транспортиране на отпадъци с условията на КР.

Оценката на съответствието на условията за третиране и транспортиране на отпадъци в периода 2005-2009 г.  с определените в издадените КР е въз основа на данни от извършени проверки от контролиращи органи за посочения период и представяни регулярно в РИОСВ-Бургас и Община-Бургас годишни отчети. Въз основа на извършената оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с определените такива в условията на КР могат да се направят следните изводи:

1. През разглеждания период не са констатирани нарушения на начина на третиране и транспортиране на отпадъци с условията на нормативната база и с условията на издаденото КР.

2. Изпълнението на мероприятията по предаването и транспортирането на отпадъци в предприятието отговарят на определените в Комплексното разрешително.

- Съгласно изискванията на Условие 11.9.1. предприятието документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Практически ангажиран с дейностите по управление на отпадъците е отдел “Екология”. Отделът пряко отговаря за организирането, разделното събиране, съхранението и предаването на опасните и производствени отпадъци, както и за оформянето на документите по ред и форма относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъци в предприятието.

На територията на предприятието няма изградени депа със статут.

Данните относно управлението на отпадъците по зададените форми са представени в приложените Таблица 4 и Таблица 5 към раздел “Таблици”.

Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители в отпадъците са представени, съгласно изискванията в Таблица 1.

Съгласно предоставените данни се вижда, че от площадката на дружеството не е извършван пренос на емисии по нито един от посочените показатели в колони 2 и 3 от Таблица 1.

| Таблица 4.4.1 |
| --- |
| Производствени отпадъци образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2009 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2009 г. |
| Вид отпадък | Код | Колич. t/y | За единица продукт | 30 426 | 27 606 | 27 323 | 16 940 | 12 792 | 9 433 | 10 670 | 10 836 | 11 030 | 12 473 | 18 657 | 26 990 | 215 176 |
|  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.5 | - | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0,300 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 4 бр./у | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Отработени катализатори съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий, или платина | 16 08 01 | 1.5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3*10-6 t/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черни метали | 19 12 02 | 100 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,705 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,705 |
| Опасни отпадъци, образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2009 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2009 г. |
| Вид отпадък | Код | Колич. t/y | За единица продукт | 30 426 | 27 606 | 27 323 | 16 940 | 12 792 | 9 433 | 10 670 | 10 836 | 11 030 | 12 473 | 18 657 | 26 990 | 215 176 |
|  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 1*10-5 t/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 50 | - | 0 | 0,184 | 0,553 | 0,102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0478 | 0 | 0 | 0,887 |
| Масло от маслино-водни сепаратори | 13 05 06* | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04 | 0,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,053 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 2 | - | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,180 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.1 | - | 0,0032 | 0,0036 | 0,0012 | 0,0013 | 0,015 | 0,015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03935 |
| Строителни отпадъци, образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2009 год. |
| Съгласно Комплексно разрешително | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2009 г. |
| Вид отпадък | Код | Колич. t/y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изде-лия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17 01 07 | 10 | 0 | 7,2 | 0,8 | 0 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,7 | 10,0 |

| Битови отпадъци, образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД през 2009 год. |
| --- |
| Съгласно Комплексно разрешително | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | 2009 г. |
| Вид отпадък | Код | Колич. m3/y |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 |

Таблица 4.4.2

Отпадъци образувани на територията на “Топлофикация-Бургас” ЕАД в периода 2005 - 2009 год.

| Съгласно действащо Комплексно разрешително | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 г. | 2009 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид отпадък | Код | Колич. t/y | За единица продукт | 289 048 | 276 052 | 239657 | 223 939 | 215 176 |
|  |  |  |  | MWh | MWh | MWh | MWh | 215 176 |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0.5 | - | 0,12 | 0,27 | 0,24 | 0,25 | 0,30 |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 4 бр./у | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Отработени катализатори, съд. Злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на 16 08 07) | 16 08 01 | 1.5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| Наситени или отработени йоннообменни смоли | 19 09 05 | 0.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 3*10-6 t/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черни метали | 19 12 02 | 100 | - | 42,4992 | 0,4 | 0,425 | 1,29 | 0 |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10 01 04* | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0,05 | 0 |
|  |  |  | 1*10-5 t/MWh | 0 | 0 | 0 | 2,23*10-07 | 0 |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 50 | - | 0 | 0,1 | 10,22 | 0,9736 | 0,887 |
| Масло от маслино-водни сепаратори | 13 05 06* | 8 | - | - | - | 0 | 0 | 2 |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0.7 | - | 0 | 0,026 | 0 | 0 | 0.053 |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 2 | - | 0,234 | 0,6 | 0 | 0 | 0.180 |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.1 | - | 0,02 | 0,00662 | 0,05311 | 0,0368 | 0,03935 |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изде-лия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17 01 07 | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |

4.5. Шум

Площадката на централата е разположена западно от гр. Бургас и се намира непосредствено до пътя, свързващ Нефтохимическия комбинат с гр. Бургас. Разстоянието от центъра на града до обекта е 7 km, а от крайните западни райони на града до обекта е около 2 ( 3 km. Централата е отделена от града посредством пояс с обработваеми земи (предимно житни култури). Най – близко до централата са разположени промишлените райони, а източно и североизточно от тях са разположени плътно застроените жилищни райони.

Разстоянието от топлоизточника до кв. “Лозово” е 700 m , а до кв. “Долно Езерово” е 2 500 m.

Площадката граничи с:

- на юг      -  път гр. Бургас – НХК и Промишлена зона “Север”

- на север – земеделски имоти (ниви)

- на изток - земеделски имоти (ниви)

- на запад - земеделски имоти (ниви)

На работната площадка на предприятието източниците на шум и вибрации са работещите основни съоръжения и въртящи механизми: помпи, вентилатори и др. Спазването на нормите за шум се постига чрез експлоатация на агрегати, които произвеждат шум ( 85 dB на 1 m от тях. За съоръженията, агрегатите и машините, при които нивото на шума ( 85 dB, е предвидена изолация под формата на монтажни клетки, преградни стени и облицовки. С шумозаглушители са снабдени всички покривни вентилатори в предприятието.

Водогрейните котли са изолирани с изпълнени по проект слой шумо- и топлоизолация и декоративна обшивка, общо 200 mm.

Сградата на “Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия” (ИКПТЕЕ) е разположена на отделен терен, определен за енергийното разширение на топлоизточника . Основните съоръжения на ИКПТЕЕ са монтирани в новопостроена сграда и поради спецификата на технологичния процес при проектиране на сградата на ИКПТЕЕ  са спазени изискванията на производителя – фирма “WARTSILA”- Швеция. Стенното ограждане е решено със сандвич панели, тип “Термотерм” с дебелина 100 mm с трислойно РVС покритие. Цялото помещение е звуко- и топло изолирано. С цел шумоизолация, всеки отделен газобутален двигател е монтиран в отделна клетка, изпълнена със стоманобетонови елементи. С шумозаглушителни устройства са снабдени системата за подаване на въздух за горене, вентилационната система и системата за отвеждане на отработените димни газове.

Освен това  след въвеждане в експлоатация на Инсталацията за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, в предприятието са  проведени редица обезшумителни мероприятия, по - съществени от които са:

- подвесване на по – тежките елементи на димохода на носещата стоманобетонна конструкция;

- поставяне на обезшумителни филтри на охлаждащите вентилатори на помпено помещение;

- обезшумяване на взривните клапи;

- доуплътняване на външните врати на клетките на генераторите;

- подмяна на вентилаторите за продухване на  димния тракт.

При работа в условията на шум се използват лични предпазни средства.

Естествено ограничаване на шумовото въздействие от производствената площадка върху околната среда е разположението на основните шумоизлъчващи агрегати в централната част на терена, като по този начин те са отдалечени на достатъчно разстояние от границите на предприятието. Голяма част от свободните терени по периметъра са засадени с дървесна растителност, като така се постига шумопоглъщане и допълнително ограничаване на шумовите емисии извън производствената площадка.

1. Съгласно условията на КР предприятието е задължено на всеки две години да извършва  оценка на общата звукова мощност на обекта и шумово въздействие по границите на производствената площадка, при спазване на изискванията и препоръките на “Методиката за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шум в мястото на въздействие” на МОСВ.

Измерените нива на шум по границите на производствената площадка трябва да бъдат в границата на:

- През деня – 70 dB (A)

- През нощта - 70 dB (A)

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място):

- През деня - 60 dB (A)

- През нощта - 50 dB (A)

2. Контролните измервания на нивата на шум са проведени през ноември 2009 г. от Изпитвателна лаборатория за атмосферен въздух към “ЕКОЕКСПЕРТ 6” ЕООД, гр. Варна ул. "Петко Стайнов" № 1, телефон/факс: 052/500-950. Акредитация от ИА “БСА”: Сертификат № 40-ЛИ/ 16.01.2009, валиден до 31.03.2012 г.

Измерванията са извършени във връзка с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 1 на Наредба № 2 на МЗ и МОСВ от 5 април 2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (ДВ бр. 37 от 2006 г.) и Условие 12.2 от Комплексно разрешително № 33/2007 г. Изпитването е извършено при спазване на стандартизирания метод за изпитване БДС ISO 8297: Акустика - Определяне на нивата на звукова мощност от многобройни източници на шум в промишлени зони за оценяване на нивата на звуково налягане в околната среда - Инженерен метод.

Съгласно Наредба № 6 на МОСВ от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ бр. 58 от 2006 г.) са както следва:

По границата на производствената площадка:

- еквивалентно дневно ниво на шума – 70 dB (А);

- еквивалентно вечерно ниво на шума – 70 dB (А);

- еквивалентно нощно ниво на шума – 70 dB (А).

В мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона):

- еквивалентно дневно ниво на шума – 60 dB (А);

- еквивалентно вечерно ниво на шума – 55 dB (А);

- еквивалентно нощно ниво на шума – 50 dB (А).

С цел установяване степента на негативно въздействие на „Топлофикация - Бургас” ЕАД, стойностите на нивото на шума в мястото на въздействие (кв. Лозово) бяха определени по два начина: по изчислителен път съгласно горепосочената Методика и чрез измерване съгласно БДС ISO 8297.

Резултатите от проведените измервания са представени Доклад за резултатите от собствени периодични измервания на шум излъчван в околната среда от промишлени източници, придружен със съответните протоколи, утвърдени от РИОСВ, съгласно изискванията:

- Протокол за проведени собствени измервания на нивата на шум № 325/ 13.09.2009 г.

- Протокол от изпитване на шум № 325/ 16.11.2009 г.

| № | Дата на измерване | Протокол № 325/ 16.11.2009 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ден 07-19 часа | Вечер 19-23 часа | Нощ 23-07 часа |
| 1. | Средно ниво на звуково налягане по измерителния контур (Lср) | 49,0 | 49,2 | 46,6 |
| 2. | Ниво на общата звукова мощност за контура (Lр) | 103,6 | 103,8 | 101,2 |
| 3. | Оценъчно ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – кв. “Лозово” (L) - изчислено | 32,2 | 32,4 | 29,8 |
| 4. | Ниво на шума от обекта в мястото на въздействие – кв. “Лозово” (L) - измерено | 42,0 | 49,7 | 38,7 |

Данните от проведения през 2009 год. мониторинг по зададена форма са представени в приложената Таблица 6 към раздел “Таблици”.

3. Съгласно изискванията на Условие 12.2.1 в предприятието е разработена и действа “Инструкция за периодична оценка на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда и шумовото въздействие по границите на площадката при работа на инсталацията “производство на топлинна енергия” в “Топлофикация – Бургас” ЕАД.”

От извършена оценка на измерванията на шума по границите на основната площадка, могат да се направят следните изводи:

  - излъчваният в околната среда шум е постоянен и монотонен;

  - нивата на шумовият фон във всички точки на измерванията и във всички времеви периоди на денонощието са по-ниски от нормативните стойности.

  - “Топлофикация – Бургас” – ЕАД не излъчва наднормени шумови емисии в околната среда на границата към кв. „Лозово”.

  - Изчислените нива на шум в мястото на въздействие кв. „Лозово” са под пределно допустими норми.

През 2009 год. в предприятието не са постъпвали оплаквания относно шумовото замърсяване, излъчвано от предприятието.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

- През 2009 год. в предприятието не са констатирани случаи на пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземни води.

- В съответствие с изискванията на Условие 13.2. в предприятието са разработени и действат:

      - “Инструкция за установяване и отстраняване на течовете както и поддръжка  на фланците, уплътненията и помпите , по тръбопреносната мрежа за горива и течни  химикали при работа на инсталацията”;

      - Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на водопроводната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

      - Инструкция за поддръжка и проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката в “Топлофикация – Бургас” ЕАД;

      - Инструкция за поддръжка на резервоарите и техните обваловки.

- В предприятието ежеседмично се извършват огледи за състоянието на тръбопровода за питейно – битови нужди, канализационната система и се води сменен и периодичен контрол за състоянието на помпената станция “Отпадъчни води”. За резултатите от извършените проверки се съставят протоколи и се правят записи в оперативната документация на сменния персонал – журнал на началник смяна.

През 2009 год. са извършени 50 огледа за състоянието на водопроводната мрежа в централата от оперативния персонал, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО” и в отдел “Екология”. Констатираните пропуски в мрежата на противопожарения водопровод в топлоизточника са резултат от стареенето на водопроводната система. През 2009 год. са отстранени 3 броя пропуски и е извършена подмяна на 200 метра тръби на авариралия участък от водопроводната мрежа с некородиращи такива. Извършените ремонтни дейности са отразени в налични протоколи от 04.05.2009 год., 12.06.2009 год., 04.09.2009 год.)

В съответствие с изискванията на действащите инструкции през 2009 год. са извършени 49 огледа за състоянието на помпена станция за отпадни води (ПСОВ) и 50 огледа за състоянието на канализационната мрежа от оперативния персонал на централата, за което са съставени протоколи, съхранявани в отдел “ПТО”. През отчетния период не са констатирани пропуски в канализационната система на предприятието.

В предприятието се извършва непрекъснат сменен контрол за състоянието на оборудването в МНС: обходи, ежедневен контрол и докладване на нивата на съхраняваното котелно гориво, контрол за наличието на нефтопродукти в отпадъчни води след преминаване през сепарираща шахта и др. През 2009 год., включително и в периода на работа на резервно гориво мазут след повече от 10 години прекъсване, в предприятието не са допускани и не са констатирани случаи на разливи на горива и увреждане на почвен слой или настилки нито в района на обваловките, нито в района на МНС или други и не са констатирани нарушения на експлоатационния режим на пречиствателните съоръжения.

На площадката се води дневник за регистрация на случаите на разливи и случаите на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. През 2009 год. такива не са констатирани.

Съществуващите локални пречиствателни съоръжения на производствени отпадъчни води на “Топлофикация – Бургас” – ЕАД отговарят на експлоатационните изисквания и безаварийно са изпълнявали своите функции през 2009 год.

- В топлоизточника се изпълняват изискванията на Разрешително за водовземане от два броя тръбни кладенци, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД.

В издаденото КР № 33/2007 год. не са поставени изисквания към концентрациите на всеки отделен параметър в добиваната сондажна вода. Изискването за извършване на химичен анализ на водата по конкретизирани показатели е заложено в Разрешително № 1106/05.08.2002 год., Изменение на Разрешително № 1106/13.05.2004 год. за водовземане от два броя тръбни кладенци, разположени на територията на “Топлофикация – Бургас” ЕАД, продължено с Решение № 370/31.07.2008 г.- веднъж на 3 години по Приложение № 1 от Наредба №10/10.10.2007 год.. Съгласно изискванията, първият химичен анализ на сондажна вода е извършен през 2008 год., а периодичността е три години. Поради тази причина химичен анализ на добиваната през 2009 год. вода не се извършва.

Общите количества на емисиите на замърсителите в почвата през 2009 год. са определени чрез изчисления въз основа на данните от проведения през 2008 год. годината собствен мониторинг на химичния състав на подземни води и на количеството на добитата сондажна вода през 2009 год.. Обобщената информация относно спазването на праговите стойности на изброените замърсители във почвите са представени, съгласно изискванията в приложената Таблица 1. Изчисляването на показателите за Таблица 1 е извършено въз основа на получените данни от химичен анализ на водата от подземните кладенци за 2008 год., представени в Таблица 7.

Съгласно предоставените данни се вижда, че посочените емисии са ниски, не превишават зададени прагови стойности на същите и са отбелязани с тире “-“.

В връзка с горе изложените констатации може да се направи извод, че по отношение на опазването на почвата и подземните води от замърсяване в топлоизточника са спазени изискванията на издаденото Комплексно разрешително.

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

| № | Дейности | Начало на дейността | Срок на дейността | Инвестиции в лв. | Изпълнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Модификация на софтуер за управление на хидравличния режим с използването на честотен инвертор за управление на МП | 07.2004 г. | 09.2005 г. | 15 000 | Изпълнено |

Резултати от изпълнението:

- Изпълнение на Условие 8.2.1 и Условие 8.2.2.  от издаденото КР № 33/2007 г.

- Намаляване разхода на електрическа енергия за производство и пренос на топлинна енергия, както следва:

| - | 2004 год. | - 5156 MWh |
| --- | --- | --- |
| - | 2005 год. | - 4116 MWh |
| - | 2006 год. | - 3663 MWh |
| - | 2007 год. | - 3695 MWh |
| - | 2008 год. | - 2 690 MWh |
| - | 2009 год. | - 2 817 MWh |

| II. | Разширяване обхвата и функциите на микро-процесорната информационна система за диспечерски контрол | 02.2006 г. | 02.2007 г. | 19 000 | Изпълнено усвоени 20 000 лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Резултати от изпълнението:

- Изпълнение на Условие 8.2.1 и Условие  8.2.2. от издаденото КР № 33/2007 г.

- Намаляване на топлинните загуби от излъчване чрез поддържане на средногодишна температура на обратната мрежова вода в границите на 43-45 оС:

| - | 2004 год. загуби от излъчване | - 57 633 MWh |
| --- | --- | --- |
| - | 2005 год. | - 52 464 MWh |
| - | 2006 год. | - 53 255 MWh |
| - | 2007 год. | - 51 776 MWh |
| - | 2008 год. | - 52 381 MWh |
| - | 2009 год. | - 51 972 MWh |

Процесът на топлоподаване се осъществява на база метереологични и технологични параметри в контролните точки на топлопреносната мрежа по съгласувана методика за количествено - качествено регулиране. Топлинният товар на централата отговаря на потребностите на потребителя, намаля се произведеното количество топлоенергия и съответно, разхода на използваното гориво.

| III | Система за контрол на мрежова вода | 12.2004 г. | 09.2005 г. | 18 000 | Изпълнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Резултати от изпълнението:

- Изпълнение на Условие 8.2.3 от издаденото КР № 33/2007 г.

- Един от показателите, характеризиращ състоянието на топлопреносните мрежи е разходът на добавъчна вода в топлопреносната мрежа. В чл. 638 от Наредба № 9/09.06.2004 год. за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи е определен норматив на показателя – 0,25% от обема на водата в мрежата. За нашите условия нормативът за подпитаване на мрежата е 27,15 m3/h, при реално постигнат средногодишен показател за 2009 год. – 7,72 m3/h.

| IV. | Бетониране на терена в обваловката около резервоари в МНС | 09.2004 г. | 09.2006 г | 90000 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Обща информация

Съгласно Условие 8.3.4.4.1. от издаденото Комплексно разрешително “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена в срок до 30.09.2006 год. да извърши бетониране на подовата и странична обваловка на наличния резервоарен парк на МНС, включващ посочените в таблица резервоари:

| № на резервоара | Материал, от който е изработен, вид | Обем, m 3 | Обем на обваловката, m3 | Съхранявано вещество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рулонен тип, листова ламарина | 5 000 | 3 400 | мазут |
| 2. | Рулонен тип, листова ламарина | 5 000 | 3 400 | мазут |
| 3. | Рулонен тип, листова ламарина | 2 000 | 2 800 | газьол |

Наличните в МНС резервоари са изпълнени по типова работна документация за стоманени вертикални цилиндрични рулонни резервоари с обем, съответно, 5000 m3 и 2000 m3. Същите са изпълнени съгласно изискванията на строително – техническите норми за мазутните резервоари и резервоари за съхранение на светли горива и оградени с негорима стоманено – бетонна стена, способна да поеме земния натиск от подравнения терен и хидростатическия натиск при евентуални разливи, подовата част на обваловката е от земен тип с тревна настилка.

Наличието на странична стоманена обваловка отговаря на поставените в Условие 8.3.4.4.1. изисквания към състоянието на резервоарния парк на МНС.

Искане за промяна на срока на изпълнение в Условие 8.3.4.4.1. от Комплексно разрешително КР № 33/2005 год.

Въз основа изложените по-долу факти отправяме искане за промяна на срока на изпълнение в Условие 8.3.4.4.1., относно изискването за извършване на бетониране на подовата част на обваловката, както следва:

- В топлоизточника е реализиран Инвестиционен проект с обща стойност на инвестиционните вложения близо 14 млн. лева, непредвидени в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. Извършените оценки и анализи на инвестицията показват ефективността и целесъобразността от изграждането на инсталация за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в “Топлофикация Бургас” ЕАД, като една от модерни технологии по НДНТ.

- Предвид това, че съоръженията в топлоизточника и в ИКПТЕЕ работят само и единствено на природен газ (използването на природен газ като основно гориво се приема за най-добра налична техника), собственикът на предприятието е предприел мерки за осигуряване на доставките на това гориво за нормалното функциониране на ИКПТЕЕ. Подписаното между “Топлофикация – Бургас” ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД Споразумение със срок до края на 2011 год. за разсрочено плащане на текущи и акумулирани задължения в размер над 13,972 млн. лева, натрупани в периода 1999 г.–2004 г. в резултат на неиздължени субсидии (6,900 млн. лв.) от страна на държавата към дружеството ни, ангажира също голяма част от постъпващия паричен ресурс в дружеството.

- Наличното към 31.12.2009 год. количество мазут е 517 t. Посоченото количество мазут се съхранява само в Мазутен резервоар МР № 2 и запълва около 12% от обема му.

Във връзка с гореизложеното и предвид липсата на необходимост както и ограничения финансов ресурс за запълване на наличните резервоарни емкости, не се предвижда значителна промяна в използването на капацитета на резервоарния парк на МНС за съхраняване течно гориво.

В предприятието газьолът се използва в качеството на разпалващо гориво само при работа резервно котелно гориво и само на парен котел ПКМ 12 № 3. Необходимото за тази цел минимално количество, се намира в предвидена за това емкост на горивната инсталация в ПКС и от 2001 год. то не е променяно. От 2001 год. в “ Топлофикация – Бургас” ЕАД не е извършвано закупуване на нови количества газьол. След извършения ремонт през 1999 год. стоманеният резервоар за газьол с вместимост 2000 m3 не е запълван. Предвид  отсъствието на необходимост за запълване на наличната резервоарна емкост, не се предвижда използване на капацитета на резервоарния парк на МНС за съхраняване на светло гориво.

В настоящия момент подовата част на обваловката е от земен тип с тревна настилка. Този тип на подовата настилка позволява да се изпълняват изискванията на Информационен лист за безопасност на котелно гориво, раздел “Мерки при случайно изпускане”, съгласно който при евентуални разливи на горивото се предписват следните манипулации: “Внимателно заградете и спрете източника на разлив, ако е безопасно да сторите това... Попийте с пясък или друг абсорбиращ материал. Внимателно копайте , изгребвайте или прочистете в контейнер за отпадъци, предназначен за рекултивация или отлагане за по-дълго време. Отговорните за почистването екипи трябва да са правилно обучени и задължително да използват подходящо защитно оборудване”.

В предприятието се извършва непрекъснат сменен контрол за състоянието на оборудването в МНС: обходи, ежедневен контрол и докладване на нивата на съхраняваното котелно гориво, контрол за наличието на нефтопродукти в отпадъчните води след преминаване през сепарираща шахта и др., независимо от това, че оборудването в МНС в настоящия момент практически не се експлоатира поради отсъствие на необходимост от използване на резервно котелно гориво. В предприятието не са допускани и не са констатирани нито един случай на разливи на горива и увреждане на почвен слой или настилки нито в района на обваловките, нито в района на МНС или други.

В резултат от провежданите в топлоизточника и, конкретно в МНС, инспекционни проверки от службите по пожарна безопасност към нас не са отправяни забележки и предписания относно състоянието и начина на изпълнението на подовата част на обваловката.

В връзка с гореизложеното и при необходимостта от осигуряване на значителни по обем средства за инвестиционен проект и закупуване на природен газ, с което се елиминира необходимостта от използване на резервните горива, и предвид това, че в настоящия момент практически не съществува опасност от замърсяване на почвите в обваловките, инвестирането на средства в извършване на бетонирането на обваловката не е оправдано и не е възможно.

С това отправяме искане относно промяна на Условие 8.3.4.4.1, а именно: да отпадане изцяло изискването за бетониране на подовата част обваловката или да се отложи срокът за извършване на тази дейност до 31.12.2012 год. Това искане е свързано с приключване на подписаното между “Топлофикация – Бургас” ЕАД и “Булгаргаз” ЕАД Споразумение със срок до края на 2011 год. за разсрочено плащане на текущи и акумулирани задължения в размер над 13,972 млн. лева, натрупани в периода 1999 г.–2004 г. в резултат на неиздължени субсидии (6,900 млн. лв.) от страна на държавата към дружеството, което поглъща значителна част от постъпващия паричен ресурс в дружеството.

| V. | Подмяна на горивните уредби на водогрейни котли с нискоемисионни такива: - ВК50 № 1 и ВК100 № 4 - ВК50 № 2 и ВК100 № 3 | 03.2006 г. 01.2008г. | 12.2007 г. 09.2009г. | 1500000 1400000 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Съгласно Програма за прилагане на Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на определени замърсители на въздуха от ГГИ стр. 21- т. 5. 2. 9. "Топлофикация Бургас" ЕАД- ТФЦ "Бургас":

За постигане на НДЕ по Директивата се предвижда монтаж на нови горивни уредби (ВК 50- 2 бр. и ВК 100- 2 бр.), срок 2006 г. с необходими инвестиции 2,4 млн лв., като монтажът на тези горелки да се извърши след доказване на необходимостта, чрез специално проучване.

От изложеното в този материал и други, представяни на контролиращите органи, е видно, че в ”Топлофикация – Бургас” ЕАД се спазват НДЕ по Директива 2001/80/ЕС при работа на съоръженията на природен газ. Това се проследява и в данните от провежданите по години СНИ, СПИ и извършвани контролни измервания на изпусканите в топлоизточника емисии на вредни вещества. Поради това до настоящия момент специално проучване за необходимостта за монтаж на новите горивни уредби не е извършвано.

Съобразявайки се с тенденциите в европейското законодателство и с това, че един от основните приоритети на Закона за енергетика са когенерационните системи, след приватизиране на предприятието е даден приоритет на реализиране на голям екологичен инвестиционен проект, непредвиден в Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително - изграждането на територията на ОЦ "Лозово" на Инсталация за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (ИКПТЕЕ) с обща стойност на инвестиционните вложения над 14 млн. лева, като една от иновационните модерни технологии по НДНТ, особено при използване на гориво природен газ.

Изградената ИКПТЕЕ покрива топлинния товар за БГВ през цялата година, а останалата част от необходимата топлинна енергия за отопление и БГВ се покрива от съществуващото оборудване в ОЦ "Лозово" - водогрейни котли. Поради намаляването на произведената топлоенергия в Горивната инсталация за сметка на производството на същата в ИКПТЕЕ, реално се намаля количеството изразходван природен газ в ГИ, в резултат от което се намалява количеството на отпадъчните газове и емисиите на вредни вещества, изпускани от Комин № 1, към който са включени водогрейните котли в топлоизточника.

Вложени средства – 15 000 млн. лв

| VI. | Модифициране на софтуера на микропроце-сорната информационно управляваща система на топлоизточника | 09.2005 г. | 12.2005 г. | 20 000 | Изпълнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Резултати от изпълнение:

- Изпълнение на Условие 4.3 от издадено КР № 33/2005 г.

- Постигнати показатели на параметъра специфичен разход на условно гориво за произведен 1 MWh топлинна енергия:

| - | 2004 год. | - 125,41 kg/MWh |
| --- | --- | --- |
| - | 2005 год. | - 125,66 kg/MWh |
| - | 2006 год. | - 125,57 kg/MWh |
| - | 2007 год. | - 124,41 kg/MWh |
| - | 2008 год. | - 124,46 kg/MWh |
| - | 2009 год. | - 124,08 kg/MWh |

Съгласно Методиката на ДКЕВР “За  формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването на топлинната енергия и на електрическата енергия от комбинирано производство” разпределянето на горивото за цялата централа, при условие, че през разглеждания период е работила и енергийната и отоплителната част, се извършва с Коефициент на разпределение за централата Кр(тфец), изчислен по съответната Методика. Разходът на гориво за електрическа енергия се изчислява, като общият разход на гориво за производство се умножава с коефициента на разпределение Кр(тфец), а разходът на гориво за топлинна енергия е разликата между общия разход на гориво и разхода на гориво за електрическа енергия. За 2008 год. показателят “Специфичен разход на условно гориво за производство на 1 MWh топлинна енергия” общо за централата, определен съгласно горе посочената Методика, е 124,08 kg у.г./MWh.

| VII. | Инсталиране на каломаслоуловител на канализация за дъждовна вода | 01.2005 г. | 05.2005 г. | 15 000 | Изпълнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Резултати от изпълнението: Изпълнение на Условие 10.2.1.1 и Условие 10.2.2.1  от издадено КР № 33/2007 г.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ

Дружество “Топлофикация – Бургас” ЕАД е регистрирано с предмет на дейност “Производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия и други дейности и услуги, обслужващи основните дейности, разпределения и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електроенергия, поддръжка и експлоатация на газопроводи ниско налягане и котлоагрегати на гориво природен газ, както и всяка друга дейност незабранена от закона”.

Дейността на дружеството подлежи на разрешителен, регистрационен и лицензионен режим, в съответствие с който предприятието притежава следните документи:

| - | Лицензия за производство на топлинна енергия № Л-023-02/15.11.2000 г. за срок от 20 години; |
| --- | --- |
| - | Лицензия за производство на електрическа и топлинна енергия № Л-023-02/15.11.2000 г. за срок от 20 години; |
| - | Лицензия за пренос на топлинна енергия № Л-024-05/15.11.2000 г. за срок от 20 години; |
| - | Удостоверение за регистрация № Р-31 от 30.07.2008 г. за вписване в публичния регистър на МИЕ на лицата, извършващи услугата дялово разпределение; |
| - | Комплексно Разрешително, издадено с Решение на МОСВ № 33/2007, в сила от 21.04.2007 год.; |
| - | Разрешително за емисии на парникови газове, прието с Решение на МОСВ № 61/2009 год.; |
| - | Решение № 370/31.07.2008 год. за продължаване действието на Разрешително за водовземане от подземни води със срок на действие до 05.08.2014 г. |

В периода от 20 години (срока на Лицензията) прекратяването на дейността и експлоатацията на инсталацията и съоръженията не се предвижда.

На производствената площадка на “Топлофикация – Бургас” ЕАД в настоящия момент няма консервирани сгради и съоръжения.

В производствените планове на “Топлофикация – Бургас” ЕАД не се предвиждат дейности по демонтаж на сгради и съоръжения в топлоизточника.

VII. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. Аварии

В съответствие с изискванията на комплексното разрешително “Топлофикация – Бургас” ЕАД е задължена незабавно да уведоми Областния управител, Кмета на общината, РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с действащото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

През изтеклата година в резултат на производствената дейност на предприятието не са констатирани нарушения на установените норми за изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

До този момент в “Топлофикация – Бургас” ЕАД не е получавано нито едно оплакване от работа на инсталациите, свързано с замърсяване на околната среда.

Обобщената информация е представена в Таблица 10.

VIII.  ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 33/2007 на “ТОПЛОФИКАЦИЯ – Бургас” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:								Дата: 24.03.2010 год.

Име на подписващия: Ралица Добрева

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор

годишен доклад

НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС" ЕАД

ЗА 2009 ГОД.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 33/2007

Таблици

2009 г.