УТВЪРДИЛ :

ИЗПЪЛН. ДИРЕКТОР :

/инж. Кр. Копчев/

1. УВОД

| Отчетна единица | “ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА”, работна прощадка Севлиево |
| --- | --- |
| Инсталации, попадащи в Приложение 4 на ЗООС | 1.“Леярна”, S 2. “Галваничен”, S /Асмега 1/ 3. “Галваничен”, S /Асмега 3/ 4. Декоративни покрития, S |
| Адрес по местонахождение на инсталациите | Гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 |
| Регистрационен номер на КР | 20/2004 година |
| Дата на подписване на КР | 22.12.2004г. |
| Дата на влизане в сила на КР | 22.02.2005г. |
| Оператор | “ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА”, работна прощадка Севлиево |
| Адрес, телефон, факс и е-mail на оператора | гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 тел.0675/30 223, факс 0675/30809, е-mail KKopchev@IdealStandard.com |
| Името на лицето за контакти | инж.Христо Христов |
| Адрес, телефон, факс и е-mail на лицето за контакти | гр.Севлиево, ул"Марин Попов" №53 тел.0675/30 227, е-mail : HPetkov@IdealStandard |
| Дейности на инсталациите | 1.Производство на месингова сплав и кокилни отливки 2. Отлагане на никел-хромови покрития върху месингови повърхнини 3. Отлагане на мед- никел-хромови покрити върху АВ S повърхнини. 4.Отлагане на декоративни покрития/злато, сатин и др./ /приложение 1, приложение 2/ |
| Производствен капацитет | Виж таблица 1.1 |
| Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда | Виж СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – ISO 14001:2007 |
| РИОСВ, отговаряща за Разрешителното | РИОСВ В.Търново |
| Басейнова дирекция, на която е разположена | БД гр. Плевен |

КАПАЦИТЕТ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

Табл.1.1.

|  | Инсталация по пр.4 на ЗООС | Производствен капацитет по КР | Производствен капацитет 2009 г | Съотв. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Леярна S1 | 11 000 т/год месинг блок., 33 т/дневно; | 4 383 т/год месинг блок., 23 т/дневно; | Да |
| 2 | Галваника S1 (ASMEGA 1) | 150 000 м2 покрита повърхност; (Обем на ваните за обработка – 58m3) | 57 897 м2 покрита повърхност | Да |
| 3 | Галваника S3 (ASMEGA 3) | 81 928 м2 покрита повърхност; (Обем на ваните за обработка – 45m3) | 57343 м2 покрита повърхност | Не |
| 4 | Декоративни покрития S | 600 м2 покрита повърхност; (Обем на ваните за обработка – 3m3) | 348м2 покрита повърхност; | Да |

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ОКОЛНАТА  СРЕДА

Политиката на ръководството на „Идеал Стандарт – Видима” АД е насочена както към утвърждаване на фирмата като икономически силно предприятие, така също и към опазването на околната среда и здравето на своите служители.

Ние потвърждаваме пред всички, които са заинтересовани от състоянието на нашата фирма, включително служители, клиенти, акционери и обществеността, че  осъществяваме дейността си с уважение и грижа за околната среда и опазване здравето на нашите служители.

2.1. СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ

Задълженията които ръководството поема

- Непрекъснато подобряване на нашите практически действия, чрез внедряване на постиженията на технологиите и новите разбирания за безопасността и околната среда;

- Придържане към най – високите стандарти за безопасност и защита на околната среда, нашите работници и служители, клиенти и населението на общините където работим;

- Укрепване на фирмата като направим въпросите на безопасността, здравето и околната среда неделима част от стопанска ни дейност и се стремим нашата дейност да отговаря на очакванията на обществото;

- Стремим се да предотвратим всички инциденти, които могат да доведат до нараняване и заболявания;

- Създаване на индивидуална ангажираност и отговорност за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда от всички работници и служители;

- Повишаване на квалификацията, чрез провеждане на обучения по безопасност на труда и опазване на околната среда за всички работници и служители;

- Поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

- Разглеждане на безопасността на труда и опазването на околната среда като ценност на компанията, в същата степен като производството, качеството и контрола на разходите;

- Намаляване на генерираните отпадъците при източника. Стремеж към редуциране на емисиите, като се дава приоритет на тези, който могат да представляват най – голям потенциален риск за здравето и околната среда;

- Оптимизиране ефективното потребление на енергия, природния газ, вода, суровини и материали както и другите природни ресурси;

- Непрекъснато анализиране и подобряване на нашата дейност, както процесите и продуктите, за да се намали риска и въздействието им върху околната среда през целия им жизнен цикъл;

- Разработване на нови продукти и процеси, които ще са все по-безопасни за здравето и околната среда;

- Подкрепяме открита дискусия с тези, които се интересуват от нашата фирма относно метериалите които ползваме, продуктите които произвеждаме, технологичните ни процеси, както и въздействието им върху безопасността, здравето и околната среда;

Спазването на настоящите задължения и приложимите закони и процедури е отговорност на всеки служител на фирма „Идеал Стандарт – Видима” АД и представлява условие в техните трудови договори с нас.

Ръководството на „Идеал Стандарт – Видима” АД е отговорно за обучението и мотивирането на служителите така, че те да разбират и спазват настоящите задължения и приложимите закони и процедури.

Ние ще обезпечим ресурно, включително и чрез капиталови вложения, изпълнението на настоящите задължения и произтичащите от тях процедури и инструкции.

Гаранция за изпълнение на тези цели е изграждането, поддържането и развитието на Интегрираната система за управление, съответстваща на сериите международно стандарти ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001.

Ръководството поставя следните основни цели по опазването на околната среда и безопасноста на труда за фирмата:

- Поддържане на високо доверие на личния състав на фирмата в лоялността на ръководството относно опазването на околната среда и безопасните условия на труда;

- Извършване на периодични наблюдения и измервания на отделяните при работа емисии и влияещи на работната и околната среда;

- Оптимизирането на параметрите на вредните емисии при леярските дейности;

- Намаляване на ифрачервените лъчения при кокилното леене;

- Оптимизиране на работата на вентилационните съоръжения при процесите за изработване на месингови заготовки;

- Намаляване на маслените аерозоли в работната среда при механичните обработки;

- Разработване на вътрешно-фирмени нормативи за ефективно използване на природните ресурси: енергия, природен газ, вода, суровини, материали и редуциране на потреблението им за единица продукт;

- Редуциране на генерираните производствени и технологични отпадъци, ефективно и екологосъобразното им управление в компанията;

- Поддържане на фирмени нормативни документи за управление на използваните химически продукти с цел намаляване степента на риска при тяхното заскладяване, манипулиране и приложение;

- Намаляване на трудовия травматизъм в дружеството;

- Осигуряване на необходимите ресурси за правилно и ефективно функциониране на Системата за управление на околната среда и безопасни условия на труд.

Определените цели по опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд са в съответствие с декларираната Политика по опазване на околната среда и безопасността на труда от Висшето ръководство и са измерими. Доказателствата за изпълнението им са в документите от:

- Прегледите на ръководството;

- Вътрешните одите;

- Резултатите от екологичния мониторинг на процесите и измерване факторите на работната среда;

- Анализите на данните и програмите за коригиращи и превантивни действия и подобряванията.

Определените цели по опазване на околната среда и осигурява на безопасни условия на труд са разяснени и огласени сред целия личен състав на фирмата.

2.2. ОБУЧЕНИЕ

Обучението по околна среда се извършва по ред следващ от:

- Процедура „Обучения” от внедрения във фирмата стандарт ISO

14 001:2007

  - Инструкция за провеждане на Обучения по управление на околната

среда 0/42, разработена съгласно изискванията на усл.5.2.1.на  КР 20/2004

Вида на провежданите обучения се определя от:

- регистрираните отклонения при провеждания мониторинг ;

-необходимостта от познаване на съпътстващите  опасности при

Производствената дейност ;

-направени технико-технологични промени, свързани с промени

в оборудването, въвеждането на нови суровини или промени в

технологиите;

-нови емисии от нормативните документи;

-допуснати  аварии.

Ежегодно във фирмата се прави План за предстоящите обучения. През отчетната 2009г.   са  извършени по-долу изброените обучения, свързани с околната среда:

1. Обслужването на пречиствателните станции за отпадни води, обхващащо всички оператори на пречиствателни станции.

2. Боравене с химични вещества и комуникации, обхващащо производствената дейност и складовете

3. Управление на отпадъците /работещите в пречиствателни станции и площадки за събиране и временно съхранение на отпадъци/.

4. Практическо проиграване на разлив на киселина, следствие на природно бедствие (земетресение)

2.3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

2.3.1. ОПИС

на основните комуникации по Околна среда/Съгл. Усл.5.3.2 на Комплексни разрешителни 20/04/

| ИНСТАНЦИЯ ЗА КОНТАКТ | АДРЕС | ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ | СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ | МОБИЛНА ВРЪЗКА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| МОСВ | София 1000 Ул.”Гладстон”67 | Стефан Стефанов | Директор ”Упр.на отпадъци” | 02/9406531 |
|  |  | Нина Стоянова | Дирекция “Прев.дейност” | 02/9406219 |
|  |  | Иван Ангелов | Дирекция “Прев.дейност” | 02/9406646 |
|  |  | Бойко Малинов | Н-к отдел ”Предотваратяване на промишл.замърсявания” | 02/9406213 |
| РИОСВ | Велико Търново 5002 Ул. “Н.Габровски”68 | Гинка Савчева | Директор | 062 620358 |
|  |  | Надя Петкова | Експерт - води | 062/646840 |
|  |  | Евгений Далев | Експерт - ОЧВ | 0898/452661 |
|  |  | Ванислав Бояджиев | Експерт -отпадъци | 0888/904019 |
|  |  | Сашо Славчев | Н-к сектор”Превантивна дейност” | 062/623784 |
|  |  | Пропуск |  | 062/620358 |
| ИАОС | Велико Търново 5002 Ул. “Н.Габровски”68 | Красимира Никезова | Химическа лаборатория | 062/601737, 0889 27 03 35 |
|  | София 1618 Ул.”Цар Борис ІІІ” 136, п.к 251. | Лаборатория“Газови емисии” | Специалист | 02/9406472 |
|  |  | Химич.лаборатория | Директор | 02/9406494 |
| “Пехливанов инженеринг” ЕООД | София 1505 Ул.”Марфи” 16 | Проф.К.Пехливаов | Директор | 0888/956536 |
| Басейнова дирекция “Дунавски район” | Велико Търново Ул.”Яворов” 30 | Любомира Любомирова | Гл. експерт | 062 /60-17-45 |
|  | Плевен 5 800 Ул.”В.Левски”1 | Цветанка Димитрова | Директор | 064/885100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Община Севлиево | Севлиево 5 400 Пл.”Ст.Пешев”1 | Йордан Стойков | Кмет | 396114 |
|  |  | Атанас Балауров | Н-к отдел”Екология и благоустройство” | 396218 |
| Гражданска отбрана | Севлиево 5 400 | Иван Данков | Ивспектор ГЗ | 3 00 56, 0887/575368 |
| “Бяла”ЕООД | Севлиево 5 400 | Владимир Юнгалов | Директор | 3-35-57 |
| РСПБС | Севлиево 5 400 | Христо Пенков Банков* | Н-к РСПБС | 3-31-35 |
| Регионално депо за отпадъци - С-во | Севлиево 5 400 Ул."Ловнидолско шосе "№84 | Йордан Георгиев | Управител | 0886 224 820 |

2.4. Документиране

Внедрена е и процедура по ISO 14001: 2007 ПО 02-01: /Създаване , проверка, утвърждаване и поддържане на процедури и документи от итегрираната система/ .

Съгласно усл. 5.4.1. на КР  20/2004 се води Регистър на нормативната уредба , регламентиращ  екологосъобразната работа на инсталациите. Източник за неговото актуално поддържане е Държавния вестник и системата АПИС.  Регистърът е в електронен вид с възможност за достъп до него на засегнатите лица , като същите са  без права за промени. Записът се намира на електронен носител SV_ohr 04, а хартиения вариант се съхранява в офиса на отдел "БТОС".

Всички документи по околна среда изисквани от КР / инструкции, предписания, протоколи, кореспонденция и др./ се съхраняват и поддържат в актуална форма в офиса на  отдел „БТОС”  / Усл. 5.4.2., Усл. 5.4.3. от КР 20/2004/

2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ

Внедрени са процедури от Интегрираната система по околна среда

ISO 14 001: 2007:

- ПО 01- 01: Управление на документите и данните ;

- ПО 07- 01: Управление на нормативните документи .

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в Комплексното разрешително са на разположение на  отговорните лица и компетентните органи. Има наличен списък на абонатите- отговорните лица и предоставената им документация/ Условие 5.5.1./.

По Условие 5.5.2. е разработена Инструкция за актуализация на  изискваната от Комплексното разрешително документация. Внедрени са процедури по ISO 14 001 : 2007

- ПО 02-01- Създаване , проверка, утвърждаване и поддържане

на процедури и документи от Интегрираната система/  и

- ПО 01-01- Управление на документите и данните.

2.6. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ / Усл. 5.6.1 /

Фирмените средства за оперативно управление  обхващат:

- поддържането на актуални правни документи;

- организиране на дейностите чрез годишни програми;

- създаване на планове за действия при аварийни ситуации;

- провежждане на обучения с лица, ангажирани с проблемни за околната

среда технологични операции;

- изготвяне на  инструкции за екологосъобразна  и безопасна работа;

- създаване на договорни взаимототношения с фирмите с

екологосъобразен елемент чрез Допълнителни споразумения към

основните договори;

- Извършване на периодична оценка за ефективността на използвания

инструментариум  за оперативно управление.

Оригиналите на работните процедури и инструкции се съхраняват на  хартиен  и електронен носител  в отдел  "БТОС" /SV_ohr 03/.

2.7 ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА И КОРЕГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ

Внедрена е Инструкция за периодична оценка  съответствието 0/38 на спуснати от Комплексното разрешително изисквания /Усл. 5.7.1 /. Същата е база за разглеждане на причините за несъответствия и необходимите мерки за тяхното откорегиране. Разработена е процедура по ISO 14001:2007, ПО 21-01 и  се води Регистър на неблагоприятните въздействия върху околната среда.

Комитетът по околна среда /КОС/  е органът във фирмата, в чийто предмет на дейност влиза и разглеждането на установени екологични несъответствия. Възможността за свикването му в разширен състав позволява да се детайлизира дадено обсъждане като причина, подход за отстраняването му при отговорник и срок  за изпълнение.

Протоколите на КОС представляват записите за документиране оценката на  всяко допуснато отклонение и взетите по него корективни мерки. За удобство при отчитане  на несъответствията се използва разработената таблица в упоменатата по-горе Инструкция, която включва всички условия на фирмените комплексни разрешителни за оценка на съответствието и необходимите  за тях коригиращи мерки .

Установените несъответствия, както и корегиращите действия, преразглеждане и актуализация на инструкциите и др.се разглеждат и протоколират в Комитета по околна среда. Неговите работни протоколите се съхраняват в офиса на отдел "БТОС"

/ Усл. 5.9.1, Усл. 5.9.2 ., Усл. 5.9.3 ., Усл. 5.9.4 /.

2.7.1. РЕГИСТРИРАНИ   НЕСЪОТВЕТСТВИЯ  ОТ КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 20/2004

- ГОДИШЕН ДОКЛАД 2009-

Работна площадка Севлиево                                                                                                                                                                   Табл. 2.7.1

| НЕСЪОТВЕТСТВИЕ |  |  | ПРИЧИНА | КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СЪДЪРЖАНИЕ | По условие на КР.... | Отразено в ГД 2009 |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| МАТАТЕРИАЛИ |  |  |  |  |
| 1.Несъответствия в изразходваните количества основни и спомагателни химикали и материали | 8.3.3.2 | Таблица 3.3.1 3.3.2 | Неточности, следващи от Заявлението поради липса на начална информация | Актуализация на КР |
| ВЪЗДУХ |  |  |  |  |
| 2. Отклонение в стойностите на дебитите на част от изпускащите устройства | 9.6.2.4 | Прил. 1, Табл. 2 | Неточности, следващи от Заявлението поради липса на начална информация | Актуализация на КР |
| ОТПАДНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| 3. В инсталация “Асмега ”1 –ІI-ро трим.- стойности над НДЕ Неразтворени вещества - Норма 25 измерена стойност 40 мг/л Нике | 10.1.2.1 | Прил. 1, Табл. 3 | Затлачен, недобре почистен утаител. | Промивка и почистване на утаителя. |
| 4. При заустване в градска канализация І-во трим.- стойности над НДЕ Хром /общ/ /- Норма 0,5 - измерена стойност 1 мг/л ; Хром /шествалентен/ - Норма 0,5 – измерена стойност 0,99 мг/л. | 10.1.2.1 | Прил. 1, Табл. 3 | Неспазване инструкцията за Боравене с химични вещества и комуникации с тях, в частта за съхранение на опаковките. Персоналът, извършващ измиването на празните съдове, не е спазило правилно указанията. | Осъществяване на засилен контрол при предвижването на празните опаковки от инсталацията към ПСВСО. |
| ПОДЗЕМНИ ВОДИ |  |  |  |  |
| - | 13.7.1.4. | Прил. 1 Табл. 7 | - | - |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТПАДЪЦИ |  |  |  |  |
| 5. Завишени количества на регламентираните отпадъци в посочените позиции. | 11.1..3 | Прил. 1 Табл. 4 | Неточности, следващи от Заявлението поради липса на начална информация | Актуализация на КР |
| ПОЧВИ |  |  |  |  |
| 6. Точка 1 -в територията на фирмата Завишени количества на активна реакция (pH) – база за сравнение 7,95, измерено – 8,04 мг/кг | 13.8.5.2., 13.7.2.4. | Прил. 1 Табл. 8 |  |  |
| 7. Точка 2 -извън територията на фирмата Завишени количества: активна реакция (pH) – база за сравняване 8,1, измерено – 8,15 мг/кг; Мед – база за сравняване 724, измерено 2620 мг/кг; Цинк – база за сравняване 732 мг/кг, измерено 2000 мг/кг; Олово – база за сравняване 50,5, измерено 140 мг/кг; Никел – база за сравняване 58,7 мг/кг, измерено 95,4 мг/кг; Хром – база за сравняване 80 мг/кг, измерено 293 мг/кг; нефтопродукти – база за сравняване 86,4 мг/кг, измерено 184 мг/кг. | 13.8.5.2., 13.7.2.4. | Прил. 1 Табл. 8 | Района на пробовземната точка се използва като нерегламентирано сметище от обществеността. Налице са нерегламентирани отпадъци, различни от тези, които са следствие от дейността на фирмата. | Разговор с общината за рекултивиране на района. |
| ШУМ |  |  |  |  |
| 8. Минимално превишаване на шума в т.1 – Западна аспирация едноръкохваткови смесители – норма 70 dB, измерено 70,7 dB. | 12.3.3. | Прил. 1 Табл. 6 | Влиянието на уличното движение. | - |
| 9. Минимално превишаване на шума в т.15 – Севлиево, ул. „Никола Петков” № 148 – норма 50 dB, измерено 53,7 dB | 12.3.3. | Прил. 1 Табл. 6 | Влиянието на уличното движение. | - |

ЗАБЕЛЕЖКА:Регистрираните несъответствия, причините за тях   и  необходимите им коригиращи действия са обект на разискване  в  Комитета по околна среда,   работата на който протоколирано се регистрира.

2.8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИТЕ

СИТУАЦИИ

Внедрени са процедури, съгласно ISO 14001:2007:

- ПО 13-01: Аварийни и извънредни ситуации  и

- ПО 08 – 01: Оценка на значимоста на аспектите /при нормални производственни процеси и при извънредни и аварийни ситуации/.

Разработени са и регламентиращи аварийните действия документи:

- Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на

инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване

след всяка авария,

- Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие

върху околната среда и здравето на хората/ Усл. 5.8.1  и  Усл. 5.8.2/.

- Евакуационни  схеми за всяко хале, като същите се поставени

непосредствено до изхода му  и

-  Аварийни планове за всяка производствена дейност;

Периодично се провеждат практически занятия за утвърждаване на аварийно то поведение на фирмения персонал. Във фирмата е налице и система за  аварийно оповестяване. Регламентирани са и средствата за противодействие при авария като вид и местоположение. /пожарогасители, противопожарни одеала, ЛПС и др./. ПП-дейностите и свързаните с тях аварийни средства и действия са предмет на работеща  по Договор “Идеал стандарт -видима”, в чийто задължения влизат

-  проверка  на  функционалността и давностния срок на

противопожарните средства;

-  надзор при заваръчни дейности;

-  контсултации при промени в производствените разстановки и др.

Поддържа се в актуалност Списък  на персонала,   отговорен за изпълнение на действията, предвидени в аварийния план /Усло. 5.8.3 , Усл. 5.8.4 , Усл. 5.8.5, Усл. 5.8.6 , Усл. 5.8.7, Усл. 5.8.8 , Ус. 5.8.9 , Усл. 5.8.10/

За потенциалните на авария производствени зони са разработени аварийни инструкции:

- за площадката за събиране на отпадъци, 0/3

- за складовете за химикали, 0/7;

- действия при аварии, 0/38;

- действия превантивни  и ликвидиращи при аварии, 0/39;

- оценяване на  работни места с химически аагенти, 0/57;

- авариен лист при извозване на опасни товари, 0/68/

През отчетната 2009г. аварийни ситуации не са възниквали и не се е налагало докладване по съответните изисквания на КР.

2.9. ЗАПИСИ

Внедрена е процедура по ISO 14001: 2007,   ПО 03-01: Управление на записите по качество , околна среда и безопасност на труда. Следващата от нея документация се съхранява в отдел "БТОС"  и по работни места, регламентирани от Програмата за управление на отпадъците и Програмата за екологичен мониторинг. Документирането обхваща:

- Комплексно разрешително

- Други разрешителни

- Процедури по ISO 14 001

- Протоколи от провеждан мониторинг на отпадъчни води, прахово-газови емисии, подземни води, почви, отпадъци.

- Програмата за управление на отпадъците

- Програмата за екологичен мониторинг

- Протоколи от проверки на РИОСВ и БД

- Кореспонденция по Околна среда

- Дневници /по работни места/

- Нормативни документи

- Safety Data Sheet на използваните химически продукти

- Инструкции за безопасна и екологосъобразна работа

- Външно-ведомствена документация/Договори, Разрешителни и др./

- Отчети/ към РИОСВ, Статистика и др.

- Проспектни материали

2.10. ДОКЛАДВАНЕ

"Идеал Стандарт Видима"АД изготвя и представя ежегодно до 31 март в РИОСВ, В.Търново   и Басейнова дирекция Плевен  /Усл. 5.10.1. на КР/ Годишен доклад за изпълнение през предходната година на дейностите на производствената площадка, регламентирани от Комплексното разрешително. Упоменатата отчетна дейност е разработена, съгл. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително”, се представя на хартиен и електронен носител.

| Условие 5.10.1. Притежателят на разрешителното да изготвя и представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно образец на годишен доклад съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Обобщена информация за резултатите от мониторинга, в условията, касаещи отпадъчните и подземните води да се представя в Басейновата дирекция. | Притежателят на съответното разрешително е предоставил на хартиен и електронен носител Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2009г. на работна площадка Градница в срок до 31 март 2010г. Докладът е изготвен съгласно „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад” от май 2006г., предоставена със Заповед № РД-806/31.10.2006г. |
| --- | --- |
| Условие 7.1. Притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, кмета на общината, РИОСВ, Басейновата дирекция и органите на Държавна агенция "Гражданска защита" при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда | През 2009г. за работна площадка Севлиево е изготвен Акт №21/16.09.09г., поради неизпълнение на Условие 9. След направено възражение от страна на притежателя на настоящото разрешително отпаднаха някои от посочените несъответствие, посочено в наказателно постановление № 21/16.10.2009г. В момента сме в процедура на обжалване. |
| Условие 7.3. Обобщаваща информация по условие 7.1 да бъде включена, като част от ГДОС | Информацията по Условие 7.1. е включена в Годишен доклад 2009г. – работна площадка Севлиево. |

2.11. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  СУОС

На основание чл.120 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/, във връзка с чл.124, ал.4 и чл.19, буква "б", ал.3 от Наредбата за условията и реда за издаване на Комплексни разрешителни /ПМС №62/12.03.2003г, изм. и доп. с ПМС №278/20.12.2005г/ тече процедура за актуализиране на Комплексно разрешително 20/2004г.   При настъпили промени в работата на инсталациите, "Идеал Стандарт-Видима" АД внася в МОСВ Уведомление  с необходимата към него  документация  за становище относно необходимостта от ОВОС и актуализация на КР.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3. 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДАТА

Фирменото водоснабдяване на работна  площадка  Севлиево се осъществява чрез  		           -  водите минаващата край нея р.Росица,

-  местното питейно захранване  от  В и К “Бяла”ООД   и

-  подземните води  на два кладенеца /шахтов и тръбен/.

Количественото отчитане на водите е

- пряко - чрез монтираните водомери за свежи води и

- косвено- чрез монтираните водомери за отпадъчни води /при галваничните

инсталации/.

Чрез разработени инструкции се управляват експлоатацията и поддръжката на водоснабдителните инсталации /помпена речна станция,   водопроводни  комуникации/ .

Фирменото водоснабдяването като дейност е предоставено за обслужване  на съпътстваща към “Идеал стандарт- Видима” фирма, като същата е на пряко подчинение и контрол на Ръководител отдел ”Енергетичен”. Провежданото профилактично обслужване  на водозахранващите системи  се отразява в дневници . Създадената организация на обслужване осигурява превантивност и съответно до избягване на аварийни течове / Усл.8.1.10.3 и усл.8.1.11.3 на КР/.

Използваните във фирмата оборотни  води  са  регламентирани като местоположение, обем , оборудване, поддръжка , контрол  и обслужване от  разработена за целта Инструкция / Усл.8.1.7. и усл.8.1.11.4 на КР/. Подържането на оборотните ситеми е такова, че тяхното доливане е незначително и съответно не се нуждае от монтирането на водомери за количественото им доливане.

Оценяването на фирменото водоснабдяване  и следващите от него корективни действия при установени несъответствия от  изискванията на КР се прави от Комисията по околна среда,/ усл. 8.11.1 и усл. 8.1.10.2 на КР/ .

Мониторирането на фирменото водоснабдяване е отразено в Програмата за екологичен мониторинг и Инструкция  за количествени измервания /усл.8.1.10.1 на КР/ . То обхваща:

- измерване  количествата на изполваните повърхностни, подземни и питейни

води/ с документиране/;

-  питейните и подземните - на 1 месец  и

-  повърхностните – ежедневно  ;

-  измерване  качествения състав на използваните подземни и повърхностни води-  на 12 месеца/при писмено уведомяване на БД относно  подземните води/;

Съпътстващата водоснабдяването  информация/ усл. 8.1.10.1/ е дадена в , таблици 3.1; 3.1.1.

Таблица 3.1.

| Източници на вода/ Производствени дейности | Количество вода по КР, м3 |  | Реално използвана вода , м3 |  | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Годишно, | На единица продукт | Годишно, | На единица продукт 1 990 779 |  |
| Р. Росица | 400 100 | - | 44696 |  | Да |
| В и К/питейна/ | - |  | 111984 |  | Да |
| Поземни води /Шахтов и тръбен кладенец/ | 2 л/сек средно годишно |  | 46508 |  | Да |
| ПРОИЗВОДСТВЕНИ ДЕЙНОСТИ |  |  |  |  |  |
| - Леярна S 7988 т /месинг блок, отл.и бр.дет / | - | 4,97 м3/т.пр. | 330 | 330 =4.10 -2 7988 | Да |
| - Галваника S/Асмега 1 79 616 м2 | - | 0,25 м3/м2 | 14 437 | 0,24 | Да |
| - Галваника S/Асмега 3/+ Фр.Роси 97 181 м2 | - | 0,68 м3/м2 | 56 623 | 0,99 | Не |
| - Декорат. покрития S 540 м2 | - | 2,19 м3/м2 | 600 | 1,72 | Да |
| - Електростат. боядисване S | 306 | - | 300 | - | Да |
| - “Механичен S " /ЕС + ДС/ | 11 271 | - | 8000 | - | Да |
| - “Механичен S”-Струг. детайли | 11 271 | - | 2000 | - | Да |
| - “Шлайф-полиране S”/ЕС + ДС/ | 51 090 | - | - | - | Да |
| - “Монтажен S” /ЕС + ДС/ | 132 310 | - | 24463 | - | Да |
| - “Монтажен S”-ППП и МОСА | - | - | - | - | Да |
| - Шприцване S | 1,39 | - | 1,10 | - | Да |
| - Инструментален отдел S | 26,2 | - | 20 | - | Да |

Таблица 3.1.1

| Видове води | Количество води използвани води по работни площадка |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работна площадка гр. Севлиево |  |  |  |  |  |
|  | Разрешени количества, м3/год | 2005 м3/год | 2006 м3/год | 2007 м3/год | 2008 м3/год | 2009 м3/год |
| Питейни | - /Р-но 206 от 1998/ | 117 225 | 107 927 | 96 946 | 97010 | 111 984 |
| Повърхностни | 536 112 /Р-но 100 094 от 2003 г./ | 58 417 | 124 054 | 91 328 | 81356 | 44 696 |
| Подземни | 60 127 /Р-но 11530146 , 11530145 от 2008г./ | 50 256 | 49 168 | 51 713 | 57953 | 46 508 |

| Условие 8.1.5. В срок до 31.12.2005 г. притежателят на настоящото разрешително да монтира измервателни устройства за отчитане консумацията на вода за производствени нужди на входа на всички производствени процеси. Измервателните устройства да се означат на схема, копие от която да се представи в РИОСВ със съответния ГДОС. | Операторът е монтирал необходимите измервателни устройства и в предходни доклади е предоставил схема на разположението им. |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6. В срок до 31.12.2005 г. притежателят на настоящото разрешително да монтира измервателни устройства за отчитане на консумацията на оборотна вода при работа на инсталациите Галваника S1, Галваника S3, Декоративни покритияS, Леярна S. Измервателните устройства да се означат на схема, копие от която да се представи в РИОСВ със съответния ГДОС. | Операторът счита за нецелесъобразно монтирането на измервателни уреди, поради малката консумация на вода |
| Условие 8.1.11.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като: - месечна консумация на производствена и охлаждаща вода за площадката; - месечна консумация на производствена и охлаждаща вода за всяка инсталация по условие 2; - месечна консумация за единица продукт за всяка инсталация; - годишна консумация на производствена и охлаждаща вода за площадката; | Информацията по Условие 8.1.11.1. е предоставена втабл. 3.1 и табл.3.1.1. |
| Условие 8.1.11.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, обобщени резултати от прилагането на инструкцията по условие 8.1.10.2. Информацията задължително да съдържа причините за документираните несъответствия и предприетите корективни действия за отстраняването им. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвиено с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия. По условие 8.1.10.2. няма несъответствие. |
| Условие 8.1.11.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС обобщени резултати от проверките по условие 8.1.10.3., установените причини за течове и отстранените течове. Условие 8.1.11.4. Резултатите от изпълнението на мярката по условие 8.1.7. и намалението на съответните водни количества да се докладват като част от съответния ГДОС. | Установени течове от питейната водопроводна система наложи подмана на старите интернитни тръбопроводи от системата с нови полипропиленови . Операторът е изградил система за оборотни води и в табл.3.1.1. са дадени количествата разходи за пет годишен период |

3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

Използваната електроенергия в “Идеал стандарт- Видима”, гр.Севлиево се отчита  количествено на всяка работна площадка

-   чрез  измерване с  монтираните електромери и

-  чрез изчисляване на база инсталираната и  редуцираната мощност

на съответните   консуматори.

Документирането на количествените отчитания на електроенергията  се извършва  съгласно разработена инструкция  и се организира от ръководител отдел ”Енергетичен”

Ежемесечно се отчита директно електроенергията по производствени корпуси.

Изискваната от КР отчетна информация е отразена в Табл.3.2.и Табл.3.2.1.

Табл.3.2.

| Производствена дейност/ Годишна произодителност | Количество за единица продукт по Комплексно разрешително | Използвано количество електроенергия |  | Съотв. Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общо годишноМWh | За единица продукт MWh=кол.3 .10-3 кол.1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Леярна S 7988 /месинг блок и кок. отливки | 0.90572 МWh/t метал | 7154 | 0,895 | Да |
| 2. Галваника S1 (ASMEGA 1) 57 897 м2 | 0.016 MWh/m2 третирана по-върхност | 958 | 0,016 | Да |
| 3. Галваника S3 (ASMEGA 3) 57 343 м2 | 0.044 MWh/m2 третирана повърхност | 2185 | 0,038 | Да |
| 4. Декоративни покрития S 348 м2 | 0. 104 MWh/m2 третирана повърхност | 31.92 | 0,092 | Да |
| 5. Електростатично боядисване S 252 м2 | 0.277 MWh/m2 третирана повърхност | 63,7 | 0,25 | Да |
| 6. “Механичен S” ЕС + ДС 2 098 486 бр. | 7.48.10-4 MWh/бр. детайли. | 1286 | 6,1.10-4 | Да |
| 7. “Механичен S” – Струг. детайли 12 120 415 бр. | 1.02 .10-4 MWh/бр. детайли. | 1186,0 | 0,9. 10-4 | Да |
| 8. “Шлайф-полиране S ”- ЕС + ДС 2 786 094 бр. | 0.0013 MWh/бр. детайли | 3873 | 1,3.10-4 | Да |
| 9. “Монтажен S ”-ЕС + ДС 1 990 779 бр. | 1.334 .10-4 MWh/бр. смесители | 273,0 | 1,3.10-4 | Да |
| 10. “Шприцване S ” 8 017 217 шприцвани детайла | 14.031 MWh/ бр. Шприцвани полимери | 1967 | 2,4.10-4. | Да |
| - Инструментален отдел S 1 934 поръчки | 0.336 MWh/бр. поръчки | 620 | 0,32 | Да |

Табл.3.2.1.

|  | ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ, kWh /год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетна година |  | Регламентирана квота | Работна площадка Севлиево | Работна площадка Градница |
| 2005 |  | - | 22 493 712 | 12 523 000 |
| 2006 |  | - | 25 992 000 | 14 227 00 |
| 2007 |  | - | 27 150 000 | 15 105 000 |
| 2008 |  | - | 24 432 000 | 13 054 000 |
| 2009 |  | - | 20 334 000 | 9 774 000 |

ЗАБЕЛЕЖКИ:

/1.Изчисления:

Към  поз.1

1. Произведен месинг блок и отливки – 7154 т/год.

2. Инсталирана мощност - 3 275 кW

3. Редуцирана мощност   - 1637 /50 %/

3. Работно време: 190дни = 190 дни х 23 часа = 4 370 ч/год.

4. Годишен разход на енергия- 1637 х 4370 =7154 МWh

5. Разход на енергия на тон продукция    7154 = 0.895 МWh/т метал

7988

Към поз. 2

1. Общо галванизирана повърхност от АСМЕГА 1 -57897 м2

2. Инсталирана мощност- 690 кW

3. Редуцирана мощност - 315 кW / 45 %/

4. Работни дни 190

5. Работни часове годишно 190 дни х 16 часа = 3040 ч/год.

6. Годишен разход на енергия- 3040ч. х 315 =958 МWh

7. Разход на енергия на м2 продукция    958   = 0.016 МWh/ м2

57897

Към  поз. 3

1. Общо галванизирана повърхност от АСМЕГА 3 - 57343 м2

2. Инсталирана мощност- 1000 кW

3. Редуцирана мощност - 500 /50 %/ кW

4. Работни дни 190

5. Работни часове годишно 190 дни х 23 часа =  4370 ч/год.

6. Годишен разход на енергия- 4370. х 500 =2185 МWh

7. Разход на енергия на м2 продукция   2185   = 0.038 МWh/ м2

57343

Към  поз. 4

1. Общо галванизирана повърхност “Декорат. покрития”- 348 м2

2. Инсталирана мощност- 50 кW

3. Редуцирана мощност – 12 кW /25 %/

4. Работни дни 190

5. Работни часове годишно 190 дни х 14 часа = 2660 ч/год.

6. Годишен разход на енергия- 3 536ч. х 12 = 31.92 МWh

7. Разход на енергия на м2 продукция    31,92   = 0.092 МWh/ м2

348

Към  поз. 5

1. Общо боядисана повърхност- 252 м2

2. Инсталирана мощност- 290 кW

3. Редуцирана мощност - 111.9 кW / 40 %/

4. Работни дни 190

5. Работни часове годишно 190 дни х 3 часа = 570  ч/год.

6. Годишен разход на енергия- 570ч. х 111.9 =63,7 МWh

7. Разход на енергия на м2 продукция   63,7  = 0.25 МWh/ м2

252

Към  поз. 6

1. Общо обработени детайли- 2 098 486 бр.

2. Инсталирана мощност- 940 кW

3. Редуцирана мощност - 423 /45 %/

4. Работни дни 190

5. Работни часове годишно 190 дни х 16 часа = 3 040 ч/год.

6. Годишен разход на енергия- 3040 х 423 =1 286 МWh

7. Разход на енергия на м2 продукция        1286       =6,1.10-4 МWh/ бр.дет.

2098486

Към поз. 7

1. Общо струговани детайли -  12 120 415   бр.

2. Инсталирана мощност- 780 кW

3. Редуцирана мощност - 390 кW /50 %/

3. Работни дни 190

4. Работни часове годишно 190 дни х 116 часа = 3040  ч/год.

5. Годишен разход на енергия - 390  х 3040 =1 186 МWh

6. Разход на енергия на м2 продукция        1186    = 0, 9.10-4 МWh/ бр.дет.

12120415

Към  поз. 8

1. Общо шлайф-полирани детайли -  2 786 094 бр.

2. Инсталирана мощност- 1 820 кW

3. Редуцирана мощност - 1274 кW /70 %/

3. Работни дни 190

4. Работни часове годишно 190 дни х 16 часа = 3040  ч/год.

5. Годишен разход на енергия - 1274  х 3040 = 3783 МWh

6. Разход на енергия на м2 продукция      3783      = 0,0013  МWh/бр

2786 094

Към  поз. 9

1. Общо монтирани смесители -  1 990 094 бр.

2. Инсталирана мощност- 150 кW

3. Редуцирана мощност – 90 кW/60 %/

3. Работни дни 190

4. Работни часове годишно 190 дни х 16 часа = 3040  ч/год.

5. Годишен разход на енергия - 90  х 3040 =273 МWh

6. Разход на енергия на м2 продукция           273     = 1.3 .10-4 МWh/бр.

1 990 094

Към  поз.10

1. Общо шприцвани детайли – 8 017 217 бр.

2. Инсталирана мощност- 500 кW

2. Редуцирана мощност - 450 kW / 90 %/

3. Работни дни год.- 190

4. Работни часове годишно 190 дни х 23 часа = 4370  ч/год.

5. Годишен разход на енергия – 4370  х  450 =1967 МWh

6. Разход на енергия на м2 продукция        1967 =  2.4 .10-4 МWh/бр

8 017 217

Към  поз. 11

1. Общо изработени поръчки -  1 934 бр.

2. Инсталирана мощност- 510 кW

3. Редуцирана мощност - 204 кW /40 %/

3. Работни дни 190

4. Работни часове годишно 190 дни х 16 часа = 3040  ч/год.

5. Годишен разход на енергия - 204  х 3040 =620 МWh

6. Разход на енергия на м2 продукция   620  = 0.317   МWh/бр.поръчки

1934

| Условие 8.2.1.2. В срок до 31.12.2005г. притежателят на настоящото разрешително да монтира измервателни устройства за отчитане на разхода на електроенергия по инсталации. Местоположенията на измервателните устройства и топлопреносната мрежа да се означат на схема и тя да се представи в РИОСВ, като част от първия ГДОС. | Измервателни уреди са монтирани на всички производственни корпуси и отчитането на разхода става на база инсталираната мощност и натоварването на производственните процеси.Схема на измервателните устройства е представена в предходните доклади. |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвана електроенергия, изразени като: (а) Годишна консумация на електроенергия за всяка от инсталациите по Условие 2 за производството на единица продукт. | Документирането на количествените отчитания на електроенергията се извършва съгласно разработена инструкция и се организира от ръководител отдел ”Енергетичен” Ежемесечно се отчита директно електроенергията по производствени корпуси. Изискваната от КР отчетна информация е отразена в Табл.3.2.и Табл.3.2.1. |
| Условие 8.2.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС за резултатите по Условие 8.2.2.2. От датата на влизане в сила на настоящото разрешително, притежателят му да прилага инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата по Условие 8.2.1.1. за всяка от инсталациите, в това число установяване на причините за документираните несъответствия по Условие 8.2.2.1. и за предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия. Няма несъответствие с изискването на КР по отношение на Условие 8.2.1.1. |

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ

МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

Внедрена е Инструкция за управление на количествените разходи на използваните суровини, спомагателни материали и горива във фирмата, съгласно изискванията от:

- Усл.8.3.2.1на Комплексно разрешително 20/2004 година и

- Методиката на МОСВ за ГД по околна среда,

Същата регламентира набирането на необходимата за Годишния доклад информация.

В таблиците по-долу /усл.8.2.3.1 и усл.8.3.3.1/ са дадени регистрираните стойности на направените през 2009 год.разходи на  суровини, спомаг. материали и горива.

Основни източници за набиране на информацията свързана с фирмените разходи на  суровини, спомаг. материали и горива са:

-монтираните по производствени корпуси газомери /виж Приложенията на раздел                                                     3.1/ и

- производствените записи във фирмените производствени единици .

Интерпретирана в  екологичен аспект информация  за годишния доклад, изисква цифрово изражение на:

- произведената  и обработена чрез кокилно леене месингова сплав;

- броя на произведените детайли чрез леене, пресоване, механична

обработка и шприцване ;

- повърхнината на нанесените покрития/ галванични и електростатични/;

- броя произведени смесители;

- направения разход на природен газ и горива .

База за количествените стойности са и:

- водените, съгл.изискването на Програмата екологичен мониторинг

дневници за  функциониране на пречиствателните станции за отпадъчни води;

- паспортите на функциониращите във фирмата съоръжения с природен  газ

/максималния разход м3/час/.

- показанията на монтираните контролни измервателни уреди.

Таблица 3.3.1. по Методиката на КР

| ОСНОВНИ СУРОВИНИ |  | КОЛИЧЕСТВО ПО КР |  | УПОТРЕБЕНО КОЛИЧЕСТВО, ТОНОВЕ |  | СЪОТВЕТСТВИЕ ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годишно, тонове/м2 | За единица продукт, на тон продукт | Годишно тонове/м2 | За единица продукт |  |
| Леярна S 4 383,375т. произведен месинг блок | Цинк | 2045, 40 | 0.1859 т/тон продукт | 694,873 | 0,1585 | да |
|  | Алуминий | 62,31 | 0.0056 т/тон продукт | 25,487 | 0,0058 | не |
|  | Електролитна мед | 2826,67 | 0.256 т/тон продукт | 837,974 | 0,1912 | да |
|  | Олово | 47,96 | 0.0043 т/тон продукт | 6,339 | 0,0014 | да |
|  | Магнезий | 0,50 | 0.000045 т/тон продукт | 0,260 | 0,000059 | не |
|  | Отпадъци | - | - | - | - | - |
| Галваника S1 (ASMEGA1) | Месингови детайли | 150 000 м2/год | - | 66 169,07 | - | да |
| Галваника S3 (ASMEGA3) | Пластмасови детайли | 81 928 м2/год | - | 49 072,16 | - | да |
| Декоративни покрития | Детайли | 400 000 бр. | - | 169 699 | - | да |
| Електростатично боядисване | Детайли | 150 000 бр | - | 8 454 | - | да |

Таблица 3.3.2. по Методиката на КР

| СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ | КОЛИЧЕСТВО ПО КР, Т/м2 /на тон продукт |  | ДОСТИГНАТИ КОЛИЧЕСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ Т/м2 /на тон продукт |  | СЪОТВЕТСТВИЕ ДА/НЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За единица продукт | Годишно | За единица продукт | Годишно |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| І. Инсталации от Приложение 4 на ЗООС |  |  |  |  |  |
| Л Е Я Р Е Н S1- 2 604,545 т/месинг блок и отливки/ |  |  |  |  |  |
| - Втвърдител л | 1,5300 | 9569,151 | 0,0024 | 6,250 | да |
| - Смола | 0,0078 | 43,710 | 0,0096 | 25,070 | да |
| - Спирт | 4,8970 л/тон | 30 481,55л | 0,0077 | 19,985 | да |
| - Стоманен дробс | 7,0.10-9 | 43,710 | 0,0065 | 17,000 | да |
| - Графит | 5,3.10-9 | 33,320 | 0,0094 | 24,600 | да |
| - Масла КVVС | 0,47.10-10 | 2,950 | 0,00076 | 1,980 | да |
| ГАЛВАНИКА S1 (ASMEGA 1) – 57 897,87 м2 покрита повърхнина; FR.ROSSI – 8 271,2 м2 покрита повърхнина |  |  |  |  |  |
| - Химикали |  | 163 |  | 88,682 | да |
| - Обезмаслители/ултразвук и хидрозон/ | 0,095. 10-3 |  | 0,091.10-3 |  | да |
| - Обезмаслители / химично и ел.хим./ | 0,085. 10-3 |  | 0,072.10-3 |  | да |
| - Киселини за декапиране | 0,045. 10-3 |  | 0,045.10-3 |  | да |
| - Никелов сулфат | 0,005. 10-3 |  | 0,0015. 10-3 |  | да |
| - Борна киселина | 0,01. 10-3 |  | 0,0064.10-3 |  | да |
| - Никелов хлорид | 0,025. 10-3 |  | 0,00099. 10-3 |  | да |
| - Блясъкообразуватели | 0,07. 10-3 |  | 0,053.10-3 |  | да |
| - Никелови аноди | 0,12. 10-3 |  | 0,11.10-3 |  | да |
| - Хромов анхидрид | 0,085. 10-3 |  | 0,061.10-3 |  | да |
| - Катализатори за хромиране | 0,08. 10-3 |  | 0,0047.10-3 |  | да |
| - Киселини за демет. на подвески | 0,05. 10-3 |  | 0,033.10-3 |  | да |
| - Активен въглен | 0,015. 10-3 |  | 0,0016.10-3 |  | да |
| - Оловни аноди | 0,022. 10-3 |  | 0,013.10-3 |  | да |
| - Киселини за демет. | 0,05. 10-3 |  | 0,14.10-3 |  | не |
| - Катализатори за демет.на месинг | 0,015. 10-3 |  | 0,002.10-3 |  | да |
| - Киселини за деметализация на ABS | 1,35. 10-3 |  | 0,19.10-3 |  | да |
| - Киселини за дехромиране | 0,015. 10-3 |  | 0,0078.10-3 |  | да |
| - Хромов анхидрид | 0,07. 10-3 |  | 0,0015.10-3 |  | да |
| - Катализатори за хромиране | 0,008.10-3 |  | 0,00012.10-3 |  | да |
| - Натриева основа (за ПСГОВ) | 0,42. 10-3 | 36 | 0,235.10-3 | 13,612 | да |
| - Солна киселина(за ПСГОВ) | 0,05. 10-3 | 4,5 | 0,015.10-3 | 0,926 | да |
| - Натриев бисулфит(за ПСГОВ) | 0,35. 10-3 | 31,5 | 0,197.10-3 | 11,409 | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сярна киселина(за ПСГОВ) | 0,20. 10-3 | 16,5 | 0,100.10-3 | 5,800 | да |
| - Железен сулфат(за ПСГОВ) | 0,09.10-3 | 3,3 | 0,017.10-3 | 0,962 | да |
| - Флокулант(за ПСГОВ) | 9,0009.10-3 | 0,133 | 0,0017.10-3 | 0,098 | да |
| ГАЛВАНИКА S3 (ASMEGA 3) - 49 072,16 м2 покрита повърхнина FR.ROSSI – 8 271,2 м2 покрита повърхнина |  |  |  |  |  |
| - Хромов анхидрид (при байцване) | 1,0. 10-3 | 73,7 | 0,04.10-3 | 2,000 | да |
| - Сярна киселина (при байцване) | 1,0. 10-3 | 77,8 | 0,08.10-3 | 4,000 | да |
| - Добавки байцване | 0,6. 10-3 | 40,9 | 0,03.10-3 | 1,400 | да |
| - Химическо помедняване | 1,5. 10-3 | 106,5 | 0,36.10-3 | 18,000 | да |
| - Добавки сатин никел | 0,065. 10-3 | 1,09 | 0,0000 | 0 | - |
| - Никелов сулфат | 0,05. 10-3 | 3,28 | 0,0000 | 0 | - |
| - Борна к-на | 0,01. 10-3 | 0,737 | 0,008.10-3 | 0,400 | да |
| - Никелов хлорид | 0,025. 10-3 | 1,638 | 0,0000 | 0 | - |
| - Блясъкообразуватели | 0,07. 10-3 | 4,92 | 0,04.10-3 | 2,000 | да |
| - Никелови аноди | 0,2. 10-3 | 12,29 | 0,11.10-3 | 5,470 | да |
| - Хромов анхидрид | 0,085. 10-3 | 6,55 | 0,04.10-3 | 2,125 | да |
| - Катализатори за хромиране | 0,008. 10-3 | 0,573 | 0,002.10-3 | 0,100 | да |
| - Киселини за демет. на подвески/ | 0,07. 10-3 | 4,5 | 0,05.10-3 | 2,600 | да |
| - Активен въглен | 0,02. 10-3 | 0,819 | 0,001.10-3 | 0,066 | да |
| - Оловни аноди | 0,012. 10-3 | 0,819 | 0,0007.10-3 | 0,033 | да |
| - Меден сулфат | 0,23. 10-3 | 16,38 | 0,039.10-3 | 1,953 | да |
| - Блясъкообразуватели | 0,1. 10-3 | 7,37 | 0,037.10-3 | 1,825 | да |
| - Медни аноди | 0,38. 10-3 | 29,49 | 0,182.10-3 | 8,950 | да |
| - Натриева основа(за ПСГОВ)100% | 0,7. 10-3 | 50,1 | 0,93.10-3 | 53,875 | не |
| - Солна киселина (за ПСГОВ) | 0,38. 10-3 | 26,7 | 1,48.10-3 | 85,417 | не |
| - Натриев бисулфит(за ПСГОВ) | 0,25. 10-3 | 15,59 | 0,763.10-3 | 43,761 | не |
| - Сярна киселина(за ПСГОВ) | 0,025. 10-3 | 1,4 | 0,14.10-3 | 8,289 | не |
| - Флокулант | 0,002. 10-3 | 0,134 | 0,004.10-3 | 0,253 | не |
| ДЕКОРАТИВНИ ПОКРИТИЯ S- 348,44 м2 покрита повърхнина |  |  |  |  |  |
| - Токопроводяща сол за позлат. | 0,04 л/м2 | 48 л/год | 0,005.10-3 | 0,002 | да |
| - Златна сол | 0,015.10-3 | 16. 10-3 | 0,002.10-3 | 0,0006 | да |
| - Активен въглен | 60.10-6 | 0,88 | 0,017.10-3 | 0,006 | да |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Добавки за хромиране |  | 1,6.10-2 | 22,4 л/год | 0,0086.10-3 | 0,003 | да |
| - Luma Cr |  | 32.10-5 | 0,48 | 0,244.10-3 | 0,085 | да |
| - Борна киселина |  | 20.10-6 | 0,024 | 0,046.10-3 | 0,016 | не |
| - Добавки за сатиниране |  | 0,8. 10-3 | 1,12 | 0,272.10-3 | 0,095 | да |
| - Сярна киселина |  | 2,5.10-2 | 33,6 | 0,57.10-3 | 0,020 | да |
| - Никелов хлорид |  | 15.10-5 | 192. 10-3 | 0,12.10-3 | 0,043 | да |
| - Никелов сулфат |  | 35.10-5 | 0,464 | 0,63.10-3 | 0,220 | не |
| - Обезмаслители |  | 55.10-5 | 0,77 | 0,47 .10-3 | 0,165 | да |
| - Натриева основа |  | 40.10-5 | 0,5 | 0,57.10-3 | 0,198 | да |
| ІІ.Инсталации, не попадащи в Приложение 4 на ЗООС |  |  |  |  |  |  |
| ЕЛЕКТРОСТАТИЧНО БОЯДИСВАНЕ S - 252,23 м2 покрита повърхнина |  |  |  |  |  |  |
| - Обезмаслител (трихлор) | 1,14.10-3 |  | 1,5 | 4,76. 10-3 | 1,200 | не |
| - Свалящо вещество | 0,055 |  | 66,1 | 0,0000 | 0 | - |
| - Разредител Thinner | 0,2 л/м2 |  | 132 л | 0,0000 | 0 | да |
| - Прахови бои | 1,6.10-4 |  | 0,2 | 3,61.10-4 | 0,091 | не |
| - Течни бои | 8.10-5 |  | 0,1 | 0,0000 | 0 | - |
| - Лак в т.ч. течни бои | 1,7.10-3 |  | 0,11 | 0,0000 | 0 | - |
| МЕХАНИЧЕН S – ЕС + ДС - 2 098 486 бр. обработени детайли |  |  |  |  |  |  |
| 74.Перхлор | 6,3.10-6 t/бр. |  | 25 t/год | 9.53.10-6 | 20,000 | не |
| 75.Масла | 3.74. 10-6 t/бр. |  | 14.6 t/год. | 2,29. 10-6 | 4,808 | да |
| МЕХАНИЧЕН S – “СД” /12 120 415 бр.обработени детайли/ |  |  |  |  |  |  |
| 76.Перхлоретилен | 5.87.10-7 t/детайл |  | 10.61t/год | 4,37.10-7 | 5,300 | да |
| ШПРИЦВАНЕ – 8 017 217 бр. преработени полимери |  |  |  |  |  |  |
| 77.Масла | 3,56 л/м. щприцван полимер |  | 556л/год | 0,000049 л/м. шприцван полимер | 400 л | да |
| ИНСТРУМЕНТАЛЕН ОТДЕЛ S- 14 500 поръчки |  |  |  |  |  |  |
| 78.Масла | 0,00022 т/поръчка |  | 0,8 | 0,000049 | 0,720 | да |

Таблица 3.3.3.

| ГОРИВА / Природен газ/ инсталации/ производителност |  | КОЛИЧЕСТВО ПО КР |  | УПОТРЕБЕНО КОЛИЧЕСТВО | Съответствие | УПОТРЕБЕНО КОЛИЧЕСТВО | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация | Вид гориво | Разход, м3/час | Разход, м3/год | Разход, м3/час |  | Разход, м3/год |  |
| Леярна S | Природен газ | 30 | 252 679,5 | 74 | НЕ | 323380 | НЕ |
| Галваника S1(ASMEGA1) | Природен газ | 37 | 186 000 | 41 | НЕ | 124640 | ДА |
| Галваника S3(ASMEGA3) | Природен газ | 26 | 533 280 | 39 | НЕ | 170430 | ДА |
| Електростатично боядисване S | Природен газ | 20 | 20 000 м3/год | 5,4 |  | 3078 | ДА |
| Монтажен S-едно- и двуръкохваткови смесители- 2 909 614 | Природен газ | 0,26 м3/детайл | 798 615 м3/год | 0,02 м3/детайл | ДА | 39816 | ДА |
| Инструментален отдел S | Природен газ | - | 798 615 м3/год за отоплителни нужди |  |  | 22 000 | ДА |
| Други разходи | Природен газ |  |  |  |  | 786656 |  |
| Общо |  |  | 2 589 189 |  |  | 1470000 | ДА |

Таблица 3.3.3.1.

| ПРИРОДЕН ГАЗ, х.н м3/год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Отчетна година | Регламентирана квота | Работна площадка Севлиево | Работна площадка Градница |
| 2005 | - | 1 328 | 624 |
| 2006 | - | 1 978 | 1 040 |
| 2007 | - | 1 874 | 1 125 |
| 2008 | - | 1 930 | 947 |
| 2009 |  | 1470 | 531 |

СРАВНИТЕЛНИ ТАБЛИЦИ

Таблица 3.3.1.1.

| Инсталация | Суровина | Количество, т/м2 покрита повърхност |  |  |  |  | Годишен разход на материали, т/г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По КР | Отчет 2006 | Отчет 2007 | Отчет 2008 | Отчет 2009 | По КР | Отчет 2006 | Отчет 2007 | Отчет 2008 | Отчет 2009 |
| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Леярна S | # Цинк | 0.1859 т/тон продукт | 0,10860 | 0,1600 | 0,1548 | 0,1585 | 2045, 40 | 1 146,832 | 1,200 | 957,674 | 694,873 |
|  | Алуминий | 0.0056 т/тон продукт | 0,00200 | 0,0055 | 0,0061 | 0,0058 | 62,31 | 20,732 | 43,000 | 38,012 | 25,487 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Електролитна мед | 0.256 т/тон продукт | 0,12210 | 0,1735 | 0,2314 | 0,1912 | 2826,67 | 1 288,875 | 1241,00 | 1431,815 | 837,974 |
|  | Олово | 0.0043 т/тон продукт | 0,00330 | 0,0033 | 0,0017 | 0,0014 | 47,96 | 34,610 | 24,000 | 10,663 | 6,339 |
|  | Магнезий | 0.000045 т/тон продукт | 0,00004 | 0,0039 | 0,00005 | 0,000059 | 0,50 | 0,411 | 0,48 | 0,31 | 0,260 |
|  | Отпадъци | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Галваника S1 (ASMEGA1) | Месингови детайли |  | - | - | - | - | 150 000 м2/год | 93 276,000 | 89 494 | 79 614 | 16 169,07 |
| Галваника S3 (ASMEGA3) | Пластмасови детайли |  | - | - | - | - | 81 928 м2/год | 75 964,000 | 78 556 | 83 354 | 49 072,16 |
| Декоративни покрития | Детайли |  | - | - | - | - | 400 000 бр. | 150 735,00 | 141 518 | 0,492 | 169 699 |
| Електростатично боядисване | Детайли |  | - | - | - | - | 150 000 бр | 14 063,000 | 16 145 | 0,432 | 8 454 |

СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

Таблица 3.3.2.1.

| Наименование на инсталацията и процеса | Спомагателен материал |  | Количество, т/м2 покрита повърхност (тон продукт) |  |  |  |  |  |  |  | Количество, т/г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По КР | Отчет 2006 | Отчет 2007 |  | Отчет 2008 |  | Отчет 2009 |  | По КР | Отчет 2006 | Отчет 2007 | Отчет 2008 | Отчет 2009 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Инсталации, попадащи в Приложение 4 на ЗООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Леярна S |  | Втвърдител | 1.53 л/тон | 1,3600 |  | 0,6380 |  | 0,0023 |  | 0,0024 | 9569.15 л\ год. | 9,60 | 7,000 | 8,250 | 6,250 |
|  |  | Смола | 0.0078 | 0,0038 |  | 0,0320 |  | 0,0098 |  | 0,0096 | 43.71 | 40,00 | 36,000 | 34,960 | 25,070 |
|  |  | Спирт | 4.897 л/тон | 2,5 |  | 2,1857 |  | 0,0060 |  | 0,0077 | 30481.55 л/ год | 26500,00 | 24,000 | 21,355 | 19,985 |
|  |  | Стоманен дробс | 7.10-9 | 4,8.10-3 |  | 1,6.10-3 |  | 4,3.10-3 |  | 0,0065 | 43.71 | 51,80 | 18,000 | 15,500 | 17,000 |
|  |  | Графит | 5.3.10-9 | 3,6.10-3 |  | 3,9.10-3 |  | 9,7.10-3 |  | 0,0094 | 33.32 | 38,40 | 43,000 | 34,380 | 24,600 |
|  |  | Масла КWC | 0.47.10-10 | 2,080 |  | 0,22.10-3 |  | 0,31.10-3 |  | 0,00076 | 2.95 | 2,08 | 2,500 | 1,100 | 1,980 |
| ГАЛВАНИКА S1 (ASMEGA 1) |  | Химикали |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 | 49,6 | 206,346 | 183,426 | 88,682 |
|  |  | Обезмаслители за ултразвук и хидрозон | 0,095. 10-3 | 0,787.10-4 |  | 0,7933. 10-4 |  | 0,8776. 10-4 |  | 0,091. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обезмаслители за химично и ел.химич. обезмасляване | 0,085. 10-3 | 0,466. 10-4 |  | 0,4917. 10-4 |  | 0,6073. 10-4 |  | 0,072. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Киселини за декапиране | 0,045. 10-3 | 0,153. 10-4 |  | 0,4581. 10-4 |  | 0,4719. 10-4 |  | 0,045. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Никелов сулфат | 0,005. 10-3 | 0,144. 10-4 |  | 0,000 |  | 0,2893. 10-4 |  | 0,0015. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Борна киселина | 0,01. 10-3 | 0,11.10-4 |  | 0,0670 10-4 |  | 0,0829. 10-4 |  | 0,0064. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Никелов хлорид | 0,025. 10-3 | 0,062. 10-4 |  | 0,0000 |  | 0,1157. 10-4 |  | 0,00099. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Блясъкообразуватели | 0,07. 10-3 | 0,488. 10-4 |  | 0,4693 10-4 |  | 0,4634. 10-4 |  | 0,053. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Никелови аноди | 0,12. 10-3 | 1,144. 10-4 |  | 1,0057 10-4 |  | 1,0252. 10-4 |  | 0,11. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Хромов анхидрид | 0,085. 10-3 | 0,437. 10-4 |  | 0,547510-4 |  | 0,5594. 10-4 |  | 0,061. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Катализатори за хромиране | 0,08. 10-3 | 0,035. 10-4 |  | 0,044710-4 |  | 0,0415. 10-4 |  | 0,0047. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Киселини за деметализация на подвески | 0,05. 10-3 | 0,25.10-4 |  | 0,726310-4 |  | 0,4441. 10-4 |  | 0,033. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Активен въглен | 0,015. 10-3 | 0,016. 10-4 |  | 0,012310-4 |  | 0,0089. 10-4 |  | 0,0016. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оловни аноди | 0,022. 10-3 | 0,09.10-4 |  | 0,0670. 10-4 |  | 0,0529. 10-4 |  | 0,013. 10-3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Киселини за деметализация на детайли | 0,05. 10-3 | 2,04.10-4 |  | 2,0113. 10-4 |  | 1,8456. 10-4 |  | 0,14. 10-3 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Катализатори за деметали-зация на детайли | 0,015. 10-3 | 0,021. 10-4 | 0,0223. 10-4 | 0,9039 10-4 | 0,002. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киселини за деметализация на пластмасови детайли | 1,35. 10-3 | 1,184.10-4 | 1,7208. 10-4 | 0,9418. 10-4 | 0,19. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Киселини за дехромиране на детайли | 0,015. 10-3 | 0,021. 10-4 | 0,062610-4 | 0,0501. 10-4 | 0,0078. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хромов анхидрид | 0,07. 10-3 | - | 0,002810-4 | 0,0086. 10-4 | 0,0015. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГАЛВАНИКА S1 (ASMEGA 1) | Катализатори за хромиране | 0,008. 10-3 | 0,006. 10-4 | 0,0001 10-4 | 0,0002. 10-4 | 0,00012. 10-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Натриева основа (за ПСГОВ) | 0,42. 10-3 | 4,33.10-4 | 5,3635 10-4 | 2,8889. 10-4 | 0,235. 10-3 | 36 | - | - |  | 23,000 |  | 13,612 |  |
|  | Солна киселина (за ПСГОВ) | 0,05. 10-3 | 0,59.10-4 | 0,5699 10-4 | 0,4396. 10-4 | 0,015. 10-3 | 4,5 | 1,73 | 5,1 |  | 3,500 |  | 0,926 |  |
|  | Натриев бисулфит (за ПСГОВ) | 0,35. 10-3 | 1,36.10-4 | 2,1230 10-4 | 2,7382. 10-4 | 0,197. 10-3 | 31,5 | 12,6 | 19 |  | 21,800 |  | 11,409 |  |
|  | Сярна киселина (за ПСГОВ) | 0,2. 10-3 | 3,75.10-4 | 6,3691 10-4 | 4,5218. 10-4 | 0,100. 10-3 | 16,5 | 34,9 | 57 |  | 36,000 |  | 5,800 |  |
|  | Железен сулфат (за ПСГОВ) | 0,09. 10-3 | 0,083. 10-4 | 0,1117 10-4 | 0,3266. 10-4 | 0,017. 10-3 | 3,3 | 0,77 | 1 |  | 2,600 |  | 0,962 |  |
| ГАЛВАНИКА S3 (ASMEGA 3) | Флокулант (за ПСГОВ) | 0,0009. 10-3 | 0,009. 10-4 | 0,0168 10-4 | 0,0147. 10-4 | 0,0017. 10-3 | 0,133 | 0,081 | 0,15 |  |  | 0,117 | 0,098 |  |
|  | Хромов анхидрид (при байцване) | 1,0. 10-3 | 0,61.10-4 | 1,0184 10-4 | 0,8956. 10-4 | 0,04. 10-3 | 73,7 | 4.63 | 8 |  |  | 7,465 | 2,000 |  |
|  | Сярна киселина (при байцване) | 1,0. 10-3 | 1,55.10-4 | 1,1457 10-4 | 1,0953. 10-4 | 0,08. 10-3 | 77,8 | 11,77 | 9 |  |  | 9,130 | 4,000 |  |
|  | Добавки байцване | 0,6. 10-3 | 0,134. 10-4 | 0,161710-4 | 0,1439. 10-4 | 0,03. 10-3 | 40,9 | 1,02 | 1,27 |  |  | 1,200 | 1,400 |  |
|  | Химическо помедняване | 1,5. 10-3 | 1,349. 10-4 | 3,2079 10-4 | 2,6447. 10-4 | 0,36. 10-3 | 106,5 | 10,25 | 25,2 |  |  | 22,045 | 18,000 |  |
|  | Добавки сатин никел | 0,065. 10-3 | - | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,09 | - | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Никелов сулфат | 0,05. 10-3 | 0,066. 10-4 | 0,1120 10-4 | 0,0000 | 0,0000 | 3,28 | 0,50 | 0,88 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Борна к-на | 0,01. 10-3 | 0,046. 10-4 | 0,063610-4 | 0,0552. 10-4 | 0,008. 10-3 | 0,737 | 0,35 | 0,5 |  |  | 0,460 | 0,400 |  |
|  | Никелов хлорид | 0,025. 10-3 | 0,031. 10-4 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,638 | 0,24 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Блясъкообразуватели | 0,07. 10-3 | 0,32.10-4 | 0,3437 10-4 | 0,3839. 10-4 | 0,04. 10-3 | 4,92 | 2,43 | 2,7 |  |  | 3,200 | 2,000 |  |
|  | Никелови аноди | 0,2. 10-3 | 0,966. 10-4 | 0,8911 10-4 | 0,7318. 10-4 | 0,11. 10-3 | 12,29 | 7,34 | 7 |  |  | 6,100 | 5,470 |  |
|  | Хромов анхидрид | 0,085. 10-3 | 0,53.10-4 | 0,5728 10-4 | 0,5939. 10-4 | 0,04. 10-3 | 6,55 t/г. | 4,03 | 4,5 |  |  | 4,950 | 2,125 |  |
|  | Катализатори за хромиране | 0,008. 10-3 | 0,02.10-4 | 0,0229 10-4 | 0,0269. 10-4 | 0,002. 10-3 | 0,573 | 0,15 | 0,18 |  |  | 0,225 | 0,100 |  |
|  | Киселини за деметализация на подвески | 0,07. 10-3 | 0,224. 10-4 | 0,5728 10-4 | 0,3599. 10-4 | 0,05. 10-3 | 4,5 | 1,70 | 4,5 |  |  | 3,000 | 2,600 |  |
|  | Активен въглен | 0,02. 10-3 | 0,006. 10-4 | 0,0095 10-4 | 0,0098. 10-4 | 0,001. 10-3 | 0,819 | 0,46 | 0,075 |  |  | 0,082 | 0,066 |  |
|  | Оловни аноди | 0,012. 10-3 | 0,036. 10-4 | 0,0255 10-4 | 0,0346. 10-4 | 0,0007. 10-3 | 0,819 | 0,27 | 0,2 |  |  | 0,288 | 0,033 |  |
|  | Меден сулфат | 0,23. 10-3 | 0,45.10-4 | 0,4328 10-4 | 0,5039. 10-4 | 0,039 10-3 | 16,38 | 3,42 | 3,4 |  |  | 4,200 | 1,953 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Блясъкообразуватели | 0,1. 10-3 | 0,303. 10-4 | 0,3946 10-4 | 0,3239. 10-4 | 0,037 10-3 | 7,37 | 2,30 |  |  | 3,1 |  |  | 2,700 |  |  | 1,825 |
|  | Медни аноди | 0,38. 10-3 | 1,435. 10-4 | 1,3875 10-4 | 1,3197. 10-4 | 0,182. 10-3 | 29,49 | 10,90 |  |  | 10,9 |  |  | 11,000 |  |  | 8,950 |
|  | Натриева основа (за ПСГОВ)100% | 0,7. 10-3 | 10,12. 10-4 | 9,1909 10-4 | 8,2147. 10-4 | 0,93. 10-3 | 50,1 | 76,88 |  |  | 72,2 |  |  | 80,900 |  |  | 53,875 |
|  | Солна киселина (за ПСГОВ) | 0,38. 10-3 | 16,2. 10-4 | 13,5063.10-4 | 12,6156. 10-4 | 1,48. 10-3 | 26,7 | 123,03 |  |  | 106,1 |  |  | 122,600 |  |  | 85,417 |
| ГАЛВАНИКА S3 (ASMEGA 3) | Натриев бисулфит (за ПСГОВ) | 0,25. 10-3 | 7,575. 10-4 | 7,6761 10-4 | 7,9398. 10-4 | 0,763. 10-3 | 15,59 | 57,60 |  |  | 60,3 |  |  | 77,160 |  |  | 43,761 |
|  | Сярна киселина (за ПСГОВ) | 0,025. 10-3 | 0,806. 10-4 | 0,623810-4 | 0,6884. 10-4 | 0,14. 10-3 | 1,4 | 6,20 |  |  | 4,9 |  |  | 6,690 |  |  | 8,289 |
|  | Флокулант | 0,002. 10-3 | 0,051. 10-4 | 0,0509 10-4 | 0,0412. 10-4 | 0,004. 10-3 | 0,134 | 0,39 |  |  | 0,4 |  |  | 0,400 |  |  | 0,253 |
| ДЕКОРАТ. ПОКРИТИЯ S ДЕКОРАТ. ПОКРИТИЯ S | Токопроводяща сол за позлатяване | 0,04 л/м2 | 0,88.10-4 | 0,2018 10-4 | 0,2439. 10-4 | 0,005. 10-3 | 48 л/год | 45 л |  |  | 0,011 |  |  | 0,012 |  |  | 0,002 |
|  | Златна сол | 0,015.10-3 | 0,30 . 10-4 | 0,0734 10-4 | 0,0813. 10-4 | 0,002. 10-3 | 16. 10-3 | 0,015 |  |  | 0,004 |  |  | 0,004 |  |  | 0,0006 |
|  | Активен въглен | 60.10-6 | 0,154. 10-4 | 0,1835 10-4 | 0,1219. 10-4 | 0,017. 10-3 | 0,88 | 0,008 |  | 0,01 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
|  | Добавки за хромиране | 1,6.10-2 | 0,013. 10-4 | 0,0734 10-2 | 0,0203. 10-2 | 0,0086. 10-3 | 22,4 л/год | 0,67л |  | 0,004 |  |  | 0,001 |  |  | 0,003 |  |
|  | Luma Cr | 32.10-5 | 0,5.10-4 | 0,4587 10-4 | 1,5244. 10-4 | 0,244. 10-3 | 0,48 | 0,0259 |  | 0,025 |  |  | 0,075 |  |  | 0,085 |  |
|  | Борна киселина | 20.10-6 | 0,96.10-4 | 1,3761 10-4 | 0,5081. 10-4 | 0,046. 10-3 | 0,024 | 0,021 |  | 0,075 |  |  | 0,025 |  |  | 0,016 |  |
|  | Добавки за сатиниране | 0,8. 10-3 | 7,6.10-4 | 6,7890 10-4 | 8,3537. 10-4 | 0,272. 10-3 | 1,12 | 0,39 |  | 0,37 |  |  | 0,411 |  |  | 0,095 |  |
|  | Сярна киселина | 2,5.10-2 | 0,65.10-4 | 0,9174 10-4 | 0,3659. 10-4 | 0,57. 10-3 | 33,6 | 0,33 |  | 0,05 |  |  | 0,018 |  |  | 0,020 |  |
|  | Никелов хлорид | 15.10-5 | 2,88.10-4 | 4,1284 10-4 | 1,3618. 10-4 | 0,12. 10-3 | 192. 10-3 | 0,149 |  | 0,225 |  |  | 0,067 |  |  | 0,043 |  |
|  | Никелов сулфат | 35.10-5 | 9,03.10-4 | 18,3486.10-4 | 7,1138. 10-4 | 0,63. 10-3 | 0,464 | 0,46 |  | 1 |  |  | 0,350 |  |  | 0,220 |  |
|  | Обезмаслители | 55.10-5 | 7,7.10-4 | 8,2569 10-4 | 5,0203. 10-4 | 0,47. 10-3 | 0,77 | 0,398 |  | 0,45 |  |  | 0,247 |  |  | 0,165 |  |
|  | Натриева основа | 40.10-5 | 3,9.10-4 | 7,3394. 10-4 | 4,3902. 10-4 | 0,57. 10-3 | 0,5 | 0,20 |  | 0,40 |  |  | 0,216 |  |  | 0,198 |  |
| Инсталации, не попадащи в Приложение 4 на ЗООС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Електрост. боядисване S | Обезмаслител (трихлоретилен) | 1,14.10-3 | 1,4.10-3 | 45,045 10-4 | 30,2. 10-4 | 4,76. 10-3 | 1,5 | 1,200 | 1 |  |  | 1,305 |  |  | 1,200 |  |  |
|  | Свалящо в-во | 0,055 | не се използва | 0,0000 | - | 0,0000 | 66,1 | - | - |  |  | - |  |  | 0 |  |  |
|  | Разредител Thinner | 0,2 л/м2 | 1,09.10-3 | 0,09 | 0,0463. 10-4 | 0,0000 | 132 л | 1,7 л/м2 | 0,02 |  |  | 0,022 |  |  | 0 |  |  |
|  | Прахови бои | 1,6.10-4 | 4,33.10-3 | 4,0541 10-4 | 3,2407. 10-4 | 3,61. 10-4 | 0,2 | 6,7. 10-4 | 0,09 |  |  | 0,140 |  |  | 0,091 |  |  |
|  | Течни бои | 8.10-5 | не се използва | 0,9009 10-4 | 0,5787. 10-4 | 0,0000 | 0,1 |  | 0,02 |  |  | 0,025 |  |  | 0 |  |  |
|  | Лак | 1,7.10-3 | 0,0091. 10-3 | 0,6767 10-4 | 0,6944. 10-4 | 0,0000 | 0,11 | 1,4.10-3 | 0,015 |  |  | 0,030 |  |  | 0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Механичен S–ЕС + ДС | Перхлор | 6,3.10-6 t/брой | 5.10-6 | 6,710. | 8,1. 10-6 | 9,53. 10-6 | 25 t/год | 15, 350 | 18,170 | 23,060 | 20,000 |
|  | Масла | 3.74. 10-6 t/брой | 3,9. 10-6 | 3,6.10-6 | 1,3. 10-6 | 2,29. 10-6 | 14.6 t/год. | 12,0 | 10,0 | 3,826 | 4,808 |
| Механичен S –“СД” | Перхлоретилен | 5.87.10-7 t/детайл | 5.10-7 | 3.10-7 | 4,33. 10-7 | 4,37. 10-7 | 10.61 t/год | 9,119 | 5,270 | 7,330 | 5,300 |
| Шприцване S | Масла | 3,56 л/м. шприцван полимер /на машина месечно/ | 2,46 л/тон полимер | 4,6 л/тон полимер | 4,61 л/тон полимер | 0,000049 л/м.шпр. полимер | 200 л | 1 430 л | - | 941л | 400л |
| Инструмент. отдел S | Масла | 0,00022 т/поръчка | 0,8 | 0,0002 | 0,00023 | 0,00049 | 0,6 | 0,710 | - | 0,690 | 0,720 |

| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, годишната употреба на суровини и спомагателни материали за тон продукт/квадратен метър покрита повърхност за инсталациите по условие 2. | Информацията по Условие 8.3.3.1 е дадена в таблици 3.3.1.;3.3.2.; |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, информация за установените по Условие 8.3.2.2. несъответствия и предприетите действия за тяхното отстраняване. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвиено с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предприетите корегиращи действия по условие 8.3.3.2. |
| Условие 8.3.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да представи като част от съответния ГДОС схема с разположението на монтираните по условие 8.3.2.3. газомери. | През отчетнния период няма промяна на газопреносната система, което не налага промяна на схемата.Схемата е предоставена с предходни ГДОС |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съласно условие 8.3.5.1. включващи: - брой на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвиено с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предприетите корегиращи действия. По Условие 8.3.5.1. няма регистрирани несъответствия |

3.4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ , СПОМ. МАТЕРИАЛИ,

ГОРИВА И  ПРОДУКТИ

Съхранението на суровини, спомагателни  материали, горива  и продукти  в ”Идеал стандарт- Видима”, работна площадка Севлиево е съсредоточено в

- склад за метални суровини /прокат, месингови стружки, месингови

отпадъци и  свежи метали/;

- складове за химикали /твърди и течни/

- склад за ГСМ

Складовете за химични продукти  и горива са обект на провежданите във фирмата вътрешни одити на базата утвърдени чек-лист. Записите по тях  се архивират от дейност “Безопасност на труда и околна среда” .

През отчетната  година не са  регистрирани течове  и аврии от химически продукти и горива.

Съответствията на условията в складовете за химикали и ГСМ  с изискванията на КР, както и допуснатите отклонения и приетите корективни мерки по тях са обект на фирмения Комитет по  околна среда .

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА

СРЕДА

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

Източници на  “Идеал стандарт- Видима ”АД с потенциално влияние  върху околната среда :

а/ прахово-газовите емисии отделяни от:

- леярските дейности;

- шлайф-полирните дейности;

- отлаганeто на галванични и електростатични покрития.

б/ производствените отпадъчните води от:

-  леярските дейности ;

-  отлагането на покрития ;

-  органичното обезмасляване;

в/ отпадъците от различните производствени дейности;

г/ складовете на химикали и ГСМ;

д/ битово-фекалните отпасни води;

е/ В и К системите

Генерираните замърсители  от "Идеал Стандарт- Видима" АД са дадени в Приложение 1, Таблица 1.

4. 2. емисии на вредни в-ва в атмосферния въздух
       При съществуващото оборудване и технологии в "Идеал Стандарт-Видима"АД се формират и прахово-газови емисии.  Чрез димоходи е осигурено тяхното  организирано отвеждане, като към изходите на повечето от тях са включени пречиствателни съоръжения /филтри, скрубери и др. /. Количественото и качественото ревизиране на прахово-газовите емисии се осигурява с провеждания във фирмата екологичен мониторинг, чиято честота и съдържание се определят от  Комплексното разрешително на работната площадка .

В Приложение 1/ таблици  2. от Методиката на ГД са дадени всички  генерирани замърсители на въздуха във фирмата.

При създадената организация на експлоатация и контрол  на фирмените пречиствателни съоръжения за прахово-газови емисии през изтеклата 2009 г. в работата им  не е регистрирано несъответствие в контролираните им стойности на емисиите.

Относно усл. 9.6.2.5 на КР за ограничаване и мерки срещу силно миришещи вещества  уточняваме, че фирмите производствени технологии не генерират такива.

| Условие 9.1.3.3. Операторът да докладва, като част от ГДОС обобщена информация за установените несъответствия на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените такива в Таблици 9.1.1, 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7., 9.1.8., 9.1.9., 9.1.10. , 9.1.11. и 9.1.12. и предприетите действия за тяхното отстраняване. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия. Няма несъответствие с изискването на КР по отношение на Условие 9.1.3.3. |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС обобщена информация по Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4. Условие 9.6.2.6. Информацията, чието документиране се изисква с Условия 9.6.2.1, 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 да се съхранява за срок не по-кратък от пет календарни години и да се предоставя при поискване на компетентните органи. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 9.6.2.5. |

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Фирмените дейности свързани с управлението на водите са последствие от

Условията на Комплексното разрешително на площадката  и следващата от него

Програма за екологичен мониторинг. Те са  са насочени към  мониториране на потенциалните  влияния на :

-  Отпадъчните  производствени води;

-   Дъждовните води и

 	-   Консумираните свежи води /повърхностни, подземни и от селищната

питейна водопроводна мрежа / .

Регламентиращата ги документация е дадена като  Опис в Табл.4.3.1. към настоящото:

4.3.1.ОПИС НА ЗАПИСИТЕ, СВЪРЗАНИ С МОНИТОРИРАНЕТО НА ВОДИТЕ

Табл.4.3.1

| ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РАЗДЕЛ “ ВОДИ ” | По условие на Компл.разрешително |  |
| --- | --- | --- |
|  | 20/04 РП Севлиево | 26/05 РП Градница |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Поддържане на оборотните системи | 8.1.9.1. | 8.1.9.1. |
| 2. Изчисляване и оценка на непреките емисии от производствени отпадни води | 10.1.4.4 | 10.1.4.5 |
| 3. Количествени измервания на използваните във фирмата води | 8.1.10.1-2 | 8.1.10.1-2 |
| 4. Проверка на В и К мрежите и тяхното отремонтирване | 10.1.1.3 | 10.1.1.3 |
| 5. Екологосъобразна работа на битова пречиствателна станция | - | 10.3.1.2.1. |
| 6. Екологосъобразна работа на галванична пречиствателна станция | 10.1.1.2.1 | 10.1.1.2.1 |
| - Нагледен опис на провеждания мониторинг “ВОДИ” със собствени средства и възлагане | Виж поз. 16 | Виж поз. 16 |
| 8. Съдържание на провежданите ремонти във пречиствателните станции | 10.1.1.2.3. | 10.1.1.2.3. |
| 9. Разтоварване на агресивни флуиди на естакада | 10.1.3.2. | 10.1.3.2. 10.2.3.2 |
| 10. Превантивни действия и поведение при ликвидиране на аварии с екологични последствия | 10.1.3.2. | 10.1.3.2. 10.2.3.2 |
| 11. Чек лист за провеждане вътрешен одит, включващ и елементи за функционалност на ПС и В и К мрежите, в т.ч проследимост на съответствието на кантролираните параметри с предприемане на корегиращи мерки | 10.1.1.1 10.1.1.2.3 | 10.1.1.1 10.1.1.2.3 |
| 12. Техн. инструкция за ПС към галванична инсталация “Асмега” 1 253... | 10.1.1.2.1 | - |
| 13. Техн. инструкция за ПС към галванична инсталация “Асмега” 2 233... | - | 10.1.1.2.1 |
| 14. Техн. инструкция за ПС към галванична инсталация “Асмега” 3 253... | 10.1.1.2.1 | - |
| 15. Техн. инструкция за речната пречиствателна станция... | - | 10.1.1.2.1 |
| 16. Организиране и провеждане на екологичен мониторинг “ВОДИ”: - 16.1.Количеството обработени води /галванични, органични и др./ | 10.1.4.2., 10.12.2 | 10.1.1. , 10.1.2.2. 10.2.4.3. |
| - 16.2. Мониторинг на качествения състав на отпадните, дъждовните и охлаждащите води | 10.1.2.1. 10.1.4.1 | 10.1.2.1., 10.1.4.1 Н-ба 96/86. |
| - 16.3. Годишните емисии на цинк, олово, мед, хром и фосфор. | 10.1.4.4. , 10.5.10. | 10.1.4.5. и 10.5.11 |
| - 16.4. Инструкцията, регламентираща дейностите, свързани с графитни отпадни води | 10.2.1.1. | 10.2.1.1. |
| - 16.5. Годишната такса за ползването на воден обект /водочерпене и заустване/ | 10.1.4.6. , 10.2.4.5. | Не регламентирано |
| 17. Документиране резултатите от провеждания мониторинг върху качествения състав на заустваните води /в селищна канализация или р.Видима/ | 10.1.2.1. ,10.1.4.1. 10.1.4.3. | 10.2.4.1., 10.2.4.4. |
| 18. Документиране резултатите от провеждания мониторинг върху качествения състав на третираните в пречиствателните станции отпадни води | 10.1.4.1. | 10.2.4.1. |
| 19.Копие от Приложение 13 на Програмата за екологичен мониторинг, отразяващи местонахождението, съдържанието и лицата поддържащи дневниците за документиране фирмените екологични дейности | Документиране | Документиране |

Резултатите от мониторинга на параметрите по Усл.10.1.1.1. и прилагането на Инструкциите по Усл. 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. през отчетната 2009г. са документирани в Приложение 1, Таблица 3.

Съгласно усл.10.5.5. докладваме, че безпроблемно продължава  функционирането на действащата като утаител графитна вана при леярските дейности. Контролът върху нейното обслужване се извършва на база на разработената инструкция 12/1, регламентираща посочените от КР позиции . Периодичното й освобождаване се документира в графа “Забележки” на водения дневник в най близката пречиствателна станция за отпадъчни води.

Продължава и през 2009 г. обслужването на В и К системите  от външна за “Идеал стандарт- Видима”. Създадена организация на обслужване на   фирмена В и К мрежа осигулява наблюдението и обслужването й  при динонощен непрекъсваем режим. Регистрираните отклонения се документират в девник. Срочното  и бързо  отстраняване на  установените течове се постига на базата на поддържания запас от  резервни части.

| Условие 10.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.1.1., от прилагане на инструкциите по Условия 10.1.1.2.2. и 10.1.1.2.3. и за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия по Условие 10.1.1.2.2. | Въведени са дневници и се вписват резултатите от извършвания мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения в ПСОВ към инсталации Галваника S1(ASMEGA1) и Галваника S3(ASMEGA3), съгласно Условие 10.1.1.1. Прилагат се инструкции за периодична оценка на пречиствателните съоръжения, поддържа се оптимален режим и се предприемат съответни корективни мчерки, когато е необходимо, съгласно Условие 10.1.1.2.2.и Условие 10.1.1.2.3. |  |
| --- | --- | --- |
| Условие 10.5.5.Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.2.1.1., от прилагане на инструкциите по Условия 10.2.1.2.2. и 10.2.1.2.3. и за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия по Условие 10.2.1.2.2. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвиено с приложимите нормативни актове”. В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предприетите корегиращи действия по условие 10.2.1.2.2. |  |
| Условие 10.5.6.Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.1.1.3. течове през съответната година и предприетите корективни действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.1.1.3. да се включи като част от ГДОС. | Операнорът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове.През отчетния перод няма регистрирани несъответствия по Условие 10.1.1.3. |  |
| - Условие 10.5.11.Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС резултатите от изчисленията на непреките емисии по условие 10.1.4.4. | В Приложение 1, таблица 1 са посочени резултатите от изчисленията на непреките емисии по Условие 10.1.4.4. и методиката за изчисление на същите. |  |

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Мероприятията  по управление на отпадъците /минимизиране, анализиране, реализация и др./ през 2009 обхващат :

1. Разширяване реализацията на опасните отпадъци:

- на отпадни масла, съдържащи перхлоретилен;

- галваничен шлам;

Регламентираните от   Комплексното разрешително условия за  събиране, временно  съхранение, транспортиране и реализация  на опасни производствените отпадъци са  включени в чек-листа на периодично провеждания във фирмата вътрешен одит:

- събиране в устойчиви на отпадъка идентифицирани съдове;

- съхранение на оловните акумолатори и  живачните лампи при изисквани от

КР условия ;

- не допускане смесване  на   “опасните отпадъци” един с друг, а също  и с

“неопасни   отпадъци”;

- съхраняването на“опасните отпадъци” в закрити зони;

- продаването на отпадъците става при сключен  Договор, като за  “опасните

отпадъци”се   изисква  КР    или Разрешение   чл. 37 от ЗУО за отпадък  със

същия код ;

- транспортирането на “ опасни отпадъци” става

- с транспорт на изкупуващата или депониращата фирма  и

- при  наличие на  Транспортна карта;

- провеждането на обучения с лицата обслужващи фирмените площадки;

Генерираните на работната площадка отпадъци са дадени в Приложение 1, Таблици 4,5.

Фирмената организация на производство не  позволява  тегловно отчитане на  отпадъците при временното им депониране на площадката за отпадъци.

Същото се отчита при тяхното продаване  или депониране. Тегловният документ е неразделна част на всяко свързано с отпадъците фактуриране.

| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС измерваните количества генерирани отпадъци като годишно количество и годишно количество за единица продукт, съгласно Условие 11.7.1. | Измерваните количества генерирани отпадъци като годишно количество и годишно количество за единица продукт са дадени в Приложение 1 табл.4., табл.4.1. и табл.5, съгласно Условие 11.7.1. |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1. Обобщена информация за изпълнението на Условие 11.9.4. да се представя като част от ГДОС. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 11.9.4. |

4.5.ШУМ

Източниците на шумовите въздействия във „Идеал Стандарт – Видима” АД, РП – Севлиево са:

- Шлайф-полирните  и леярските аспирации;

- Пясъчния механичен транспортьор на силоза за леярски пясък ;

- Сепариращата линия за леярска шлака;

- Компресорна станция и др.

Съгласно КР на работната площадка се мониторира  общата звукова мощност  и шумовото въздействие по границите на въздействие/най-близката хигиенна зона/.

Резултатите от проведените последни шумови обследвания в края на 2009 са дадени в Приложение 1, таблица 6. /Условие12.3.2.от КР/

Към настоящия момент не са регистрирани оплаквания от граждани и фирми, както анормални и аварийни ситуации, свързани със съпътстващите фирменните дейности шумови емисии.През 2010 г.предстои ново обследване на шумовите емисии

В точка 1.Западна аспирация едноръкохваткови смесители имаме минимално превишаване с 0,7dB, а в точка15. Севлиево - ул.Никола Петков №148 с 1,3 dB /Шума от уличното движение затруднява реалното измерване/. Няма други установени несъответствия от допустимите норми с КР. /Усл. 12.3.3 /.

| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва: - Оплаквания от живущи около площадката; - Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения; - Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | През отчетния период не са постъпвали оплаквания на граждани, живущи около площадката по отношение на шумовите емисии. Измерените нива са представени в Приложение1 табл.6. ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 12.3.3. |
| --- | --- |

4.6. ПОДЗЕМНИ ВОДИ – S

Съгласно Условие 13.7.1.1 на мониторинговата програма са направени съответните пробонабирания и  анализи от ИАОС - В.Търново  на съществуващите два кладенеца/ шахтов и тръбен/Резултатите от мониторинга на подземни води са отразени в Приложение 1,  Табл.7.

| Условие 13.8.1.2. Обобщена информация по изпълнението на Условия 13.7.1.1. и 13.7.1.2. да се представя като част от ГДОС. | В Приложение1 табл.7. са представени резултатите от мониторинга на подземни води и съответствието с КР съгласно Условие 13.7.1.1.и Условие 13.7.1.2 В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с. |
| --- | --- |
| Условие 13.8.2. Информация за изпълнението на Условие 13.7.1.4. да се представи в ГДОС за съответната година. | В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 13.7.1.4 |
| Условие 13.8.3.1. Информация за изпълнението на Условие 13.2. да се представя като част от ГДОС. | Разработена е инструкция и е въведен дневник за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и съоръжения на открито.Своевременно се установяват причините и се предприемат корективни мерки.През отчетния период няма регистрирани сериозни несъответствия |

4.7.ПОЧВИ-S

Съгласно мониторинговата програма са направени съответните пробонабирания /виж  т.4.1.3./.: Протокол № 799 / 2009г.- ИАОС - В.Търново: точка 2043П - на територията на фирмата и т.2044П извън територията на фирмата.-  Усл. 13.8.5.

Съгласно Усл. 13.7.2.4  направена е оценка на състоянието /Приложение:1, таблица 8/.

В програмата на вътрешните одити е заложена проверка относно наличието, ограничаването и недопускането на разливи замърсяващи почвите. През отчетната 2009г. такива не са регистрирани.

| Условие 13.8.4. Информация за изпълнението на Условие 13.4. да се представя като част от ГДОС. | Разработени са мерки за действие при разлив на опасни вещества в аварийните планове на участъците с такива наличности.През отчетния период няма регистрирани разливи/изливания. |
| --- | --- |
| Условие 13.8.5.1. Информация по изпълнението на Условие 13.7.2.1. и Условие 13.7.2.2. да се представи като част от ГДОС. | В Приложение1 табл.8. са представени резултатите от мониторинга на почви и съответствието с КР съгласно Условие 13.7.2. Схема с разположението на мониторинговите точки е представена в предишни ГДОС, съгласно Условие 13.7.2.2. |
| Условие 13.8.5.2. Информация за изпълнението на Условие 13.7.2.4. да се представи в ГДОС за съответната година. | ИС-Видима има разработена и внедрена система ISO 14001 по околна среда и съответно процедура ПО – 27-00 „Оценяване на съответсвието с приложимите нормативни актове” В табл.2.7.1.на ГДОС са представени всички несъответствия и предвидените корективни мерки във връзка с Условие 13.7.2.4. |

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕЖДАНЕ В    СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР №20/04

Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР №20/2004г. е изпълнена.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ

ОТ  ТЯХ

Разработен е План за действие при прекратяване дейността на инсталации или части от тях./Усл. 16.2/ .

През отчетния период е докладвано пред РИОСВ – Велико Търново за временно прекратяване работата на инсталациите /Усл.16.7/.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И

ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1. АВАРИИ СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА -S

Усл. 14.1. През отчетния период аварии свързани с околната среда не са възниквали - Приложение1, Таблица 9.

Усл. 14.5. Фирмата е класифицирана съгласно нормтивните изисквания като предприятие с висок рисков потенциал. Изработен е и е одобрен Доклад по безопасност, в резултат на което е издадено Разрешително за експлоатация №101/2008 г. от Министъра на околната среда и водите. През отчетната 2009г. бяха проведени две проверки по условията на даденото разрешително.

7.2. ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА

СРЕДА

През отчетния период оплаквания и възражения  свързани с околната среда не са възниквали Приложение1, Табица 10.

| Условие 15.6. Обобщени резултати от мониторинга по условие 15.4 да се представя като част от ГДОС. | Разработен е план за мониторинг при анормален режим на работа на инсталациите, съгласно Условие 15.4.През отчетния период няма регистрирани случай на емисионни замърсявания. |
| --- | --- |
| Условие 16.4. Изпълнението на мерките по плана по Условие 16.2. да се докладва на РИОСВ като част от съответния ГДОС. | Разработен е план за прекратяване дейността на инсталации или части от тях, съгласно Условие 16.2.През отчетния париод нямаме такива. |
| Условие 16.7. Изпълнението на мерките по плана по Условие 16.5. да се докладва на РИОСВ като част от съответния ГДОС. | През отчетния период с писма е уведомявана РИОСВ с писма за временно прекратяване дийноста на част от инсталациите. |

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Декларирам  за  верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад  по околна среда, относно изпълнение на регламентите на Комплексно разрешително №20 /2004г. "Идеал Стандарт- Видима",  работна площадка Севлиево.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

01.02.2010г.                              ПОДПИС НА ДЕКЛАРИРАЩИЯ :

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/инж. Кр. Копчев/

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. Приложение 1. Емисии на вредни и опасни в-ва изпускани в околната среда - замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Табл.1.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замъсители извън площ. (колона 2) | Праг на производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (Колана 1а) | във води (колана 1b) | в почва (колона1 с) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | 500000 - /0/ | - | - | - | * |
| 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) | 100000 - /247/ | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (Nox/NO2) | 100000 - /1282/ | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SОx/SO2) | 150000 - / 0 / | - | - | - | * |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5000 - /87,837/ | 5 000 | 10 000 | 10 000 |
| 19# | 7440-47-3 | Хроми съединенията му (като Cr) | 100 - / 33.9/ | 50 - /7,91/ | 50 - ** | 200 8478 | 10 000 |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | 100 92.09 | 50 - /11,69/ | 50 - ** | 500 3307 | 10 000 |
| 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | 50 - / 48.6 / | 20 -/10,95/ | 20 - ** | 500 3572 | 10 000 |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | 200 - /4.77 / | 20 - / 5,67 / | 20 - ** | 50 | 50 |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 - / 122.6 / | 100 - /4,13/ | 100 - ** | 1000 - / 628,63/ | 10 000 |
| 52# | 127-18-4 | Тетрахлоретилен (PER) | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен | 2 000 | - | - | 1 000 | 10 000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ С или ХПК /3) | - | 50000 - /10131/ | - | - | ** |
| 82# |  | Цианиди (като общ CN) | - | 50 - /1,13/ | 50 | 500 | 10 000 |

| Забележка:1.Няма утвърдена методика за анализиране замърсяванията във почвите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.Галваничния шлам се депонира на регионалното депо в клетките за опасен отпадък и не е източник на замърсяване |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | извън територията на фирмата. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1.2. Метод за изчисление на изпусканите емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Емисии в атмосферния въздух |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сx= А x T / kg/год./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сх - годишно количество емисии от един източник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | А – масов поток /kg/h/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т - експозиция за година /h/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Т = Р х t x B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Р - бр.работни дни в годината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | t - бр.часове за смяна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | В - бр. смени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С = С1 + С2 + … Сn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С - годишно количество емисии от всички източници / kg/год./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | С /1,2..n/ - годишно количество емисии от един източник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | n - брой източници с еднакви емисии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | THC – 2249 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЛОС – 247 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cu – 92,09 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Zn – 122,6 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pb – 4,77 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ni – 48,6 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cr – 33,9 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CN – 32,6 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nox – 1282 кг/год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Емисии в отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asmega 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q=14 437 м3 =14437000л.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cr =0,0875mg/l x 14437000 =1236237,5=1,26 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cu =0,1425mg/l x 14437000 =2057272,5 =2,06 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ni = 0,19mg/l x 14437000 =2743030 =2,74 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zn = 0,1mg/l x14437000 =1443700 =1,44 kg/ год.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pb =0,05mg/l x 14437000 =721850 =0,72 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pобщ =0,036mg/l x 14437000 =519732 =0,52 kg/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asmega 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Q=56 623 м3 =56623000л.год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cr =0,1175mg/l x 56623000 =6653202,5=6,65 kg/ год.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cu =0,17mg/l x56623000 =9625910 =9,63 kg/ год.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ni = 0,145mg/l x 56623000 =8210335 =8,21 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zn = 0,0475mg/l x56623000 =2689592,5 =2,69 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pb =0,0875mg/l x 56623000 =4954512,5 =4,95 kg/ год.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pобщ =0,0285mg/l x 56623000 =1613755,5 =1,61 kg/ год.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CN =0,02 mg/l x 56623000 =1132460 =1,13 kg/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Заустване в градска канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 236319м3 =236319000л. общо за година влизат на входа /повърхностни, питейни и подземни/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 70 % от тях = 142245600л. се заустват в канализацията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cr =kg Аsmega1 + kg Аsmega3 =7,91 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cu =kg Аsmega1 + kg Аsmega3 =11,69 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ni = kg Аsmega1 + kg Аsmega3 =10,95 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zn = kg Аsmega1 + kg Аsmega3 =4,13 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pb =kg Аsmega1 + kg Аsmega3 =5,67 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CN =kg Аsmega3 =1,13 kg/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pобщ =0,6175mg/l x142245600 =87836658 =87,837 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ХПК =71,225 х 142245600 =10131442860= 10 131,443kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Съдържание на тежки метали в произв.отпадъци /галв.шлам/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Галв. Шлам 225680kg от него 75% вода /25% сухо фаза/ = 56420кг/годишно суха фаза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cr =134,2 g/kg x 63 178,75 = 8 478,6 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cu =52,35 g/kg x 63 178,75 =3 307,4 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ni =56,55 g/kg x 63 178,75 = 3 572,8 kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zn =9,95 g/kg x 63 178,75 = 628,63kg/ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забележка:Съдържанието на метали в кд шлам е взето от Протоколи 603 и 604/2007г., при който |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | методиката за анализиране ISO 11047 е по подходяща за пресмятане на общите количества, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | от колкото методиката БДС ЕN 1233 и ISO 8288 на Протокол 452/ 2008г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2. Приложение 1. Емисии в атмосферния въздух Усл.9.1.3.3.;9.6.2.1; 9.6.2.2.; 9.6.2.3.; 9.6.2.4.

|  |  |  |  |  |  | Таблица.2. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тръбна пещ /комин №44а |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 1819 |  | 5910 | 2год | не |
| ТНС -386 кг/год | mg/Nm3 | 200 |  | 21,56 | 2год. | 10,78 |
| Прах - 1848кг/год | mg/Nm3 | 150 |  | 103 | 2год. | 68,67 |
| Индукционни пещи комин №2 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 17086 |  | 12075 | 2год | да |
| Cu-2,19kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,09 | 2год. | 1,8 |
| Pb - 1,97kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,06 | 2год. | 1,2 |
| Zn -30,59kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,9 | 2год. | 18 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 4,5 | 2год. | 22,5 |
| Индукционни пещи комин №1 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 14665 |  | 11729 | 2год. | да |
| Cu-5,16kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,09 | 2год. | 1,8 |
| Pb-0,44kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,007 | 2год. | 0,14 |
| Zn- 41,95kg/г. | mg/Nm3 |  |  | 0,62 | 2год. |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 7 | 2год. | 35 |
| Кокилно леене /ръчно/ комин №8 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 73000 |  | 40335 | 2год. | да |
| Cu-1,75 kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,01 | 2год. | 0,2 |
| Pb - 0,17kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,001 | 2год. | 0,02 |
| Zn - 17,5kg/г. | mg/Nm3 |  |  | 0,1 | 2год. | 2 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 8 | 2год. | 40 |
| Кокилно леене KWC комин №9 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 15000 |  | 10989 | 2год. | да |
| Cu | mg/Nm3 | 5 |  | 0 | 2год. | 0 |
| Pb | mg/Nm3 | 5 |  | 0 | 2год. | 0 |
| Zn | mg/Nm3 |  |  | 0 | 2год. |  |
| Сърцарски машини комин №5 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 4187 |  | 3673 | 2год. | да |
| ТНС - 218kg/г. | mg/Nm3 | 200 |  | 14,37 | 2год. | 5,75 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 15 | 2год. | 75 |
| Сърцарски машини комин №6 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 2000 |  | 3464 | 2год. | не |
| ТНС - 205 kg/г. | mg/Nm3 | 200 |  | 13,72 | 2год. | 6,86 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 14 | 2год. | 70 |
| Обмазване на сърца комин №4 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 2500 |  | 5026 | 2год. | не |
| ТНС -1005kg/г. | mg/Nm3 | 200 |  | 45,73 | 2год. | 22,86 |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 2 | 2год. | 10 |
| Стругови детайли комин №55 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 12000 |  | 13563 | 2год. | не |
| ТНС - 423 kg/г. | mg/Nm3 | 200 |  | 7,186 | 2год. | 3,6 |
| Асмега 1- никел комин №14 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 23429 |  | 18328 | 2год. | да |
| Ni-0 kg/г. | mg/Nm3 | 1 |  | 0 | 2год. | 0 |
| Асмега 1- хром комин №1 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 13353 |  | 10915 | 2год. | да |
| Cr- 0,0043kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,000001 | 2год. | 0,00002 |
| Асмега 3 хром комин №20 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 17000 |  | 5133 | 2год. | да |
| Cr - 20kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,9 | 2год. | 18 |
| Асмега 3 мед комин №21 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 25000 |  | 11720 | 2год. | да |
| Cu - 71,6kg | mg/Nm3 | 5 |  | 1,4 | 2год. | 44 |
| Асмега 3 никел комин №22 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 25000 |  | 11421 | 2год. | да |
| Ni-32kg | mg/Nm3 | 1 |  | 0,66 | 2год. | 66 |
| Деметкализация комин №25 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 27000 |  | 16660 | 2год. | да |
| NOx- 0 kg/г. | mg/Nm3 | 500 |  | 0 | 2год. | 0 |
| Деметкализация комин №24 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 9000 |  | 3268 | 2год. | да |
| Ni - 3,04kg | g/h | 5 |  | 1 | 2год. | 25 |
| Деметализация комин №30 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 3000 |  | 4536 | 2год. | не |
| Ni- 0 kg/г. | g/h | 5 |  | 0 | 2год. |  |
| Деметализация комин №32 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 600 |  | 989 | 2год. | не |
| CN-11,5 kg/г. | g/h | 25 |  | 3,8 | 2год. | 15,2 |
| Галванизация-декоративни покрития комин №33 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 4000 |  | 2603 | 2год. | да |
| CN-12,16 kg/г. | g/h | 25 |  | 4 | 2год. | 16 |
| Галванизация-декоративни покрития комин №34 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 4000 |  | 1330 | 2год. | да |
| CN-8,96 kg/г. | g/h | 25 |  | 7 | 2год. | 28 |
| Прахово боядисване комин №37 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 1000 |  | 1320 | 2год. | не |
| ЛОС -30,4 kg | mg/Nm3 | 75 |  | 17 | 2год. | 22,6 |
| Течно боядисване комин №35 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 15000 |  | 11801 | 2год. | да |
| ЛОС- 217kg/г. | mg/Nm3 | 75 |  | 56,84 | 2год. | 78 |
| Почистване с разтворител комин №39 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 4000 |  | 3097 | 2год. | да |
| ЛОС - 3кг/г. | mg/Nm3 | 2 |  | 1,96 | 2год. | 98 |
| Тампографско надписване комин №31 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 600 |  | 447 | 2год. | да |
| ТНС - 12,2кг/г. | kg/h | 2 |  | 1,3 | 2год. | 65 |
| Водогреен котел ОИ комин №43 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 701 |  | 688 | 2год. | да |
| Nox- 192кг/г. | mg/Nm3 | 250 |  | Май.00 | 2год. | 52 |
| CO | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 0 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 0 |
| Парен котел "Асмега1" комин №16 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 865 |  | 1425 | 2год. | не |
| Nox- 362кг/г. | mg/Nm3 | 250 |  | 84 | 2год. | 32 |
| CO | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 0 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 0 |
| ШП запад №54 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 48148 |  | 19761 | 2год. | да |
| Cu | mg/Nm3 | 5 |  | 0 | 2год. |  |
| Pb | mg/Nm3 | 5 |  | 0 | 2год. |  |
| Zn | mg/Nm3 |  |  | 0 | 2год. |  |
| ШП запад №53 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 92920 |  | 63792 | 2год. | да |
| Cu- 6,8kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,03 | 2год. | 0,6 |
| Pb- 1,8kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,01 | 2год. | 0,2 |
| Zn- 18,24 kg/г. | mg/Nm3 |  |  | 0,1 | 2год. |  |
| Прах | mg/Nm3 | 130 |  | 6 | 2год. | 4,6 |
| Фратели Роси - хром, комин №57 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cr -13,9kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 1 | 2год. | 20 |
| Фратели Роси - никел, комин №58 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Ni-13,2kg/г. | mg/Nm3 | 1 |  | 0,68 | 2год. | 68 |
| Парен котел Парова централа комин №45 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nox- 572кг/г. | mg/Nm3 | 250 |  | '156 | 2год. | 62,4 |
| CO | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. |  |
| Парен котел /резервен/ Парова централа комин №47 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Nox- 101кг/г. | mg/Nm3 | 250 |  | '160 | 2год. | 75,6 |
| CO | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 0 |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. | 0 |
| Парен котел Asmega 3 комин №29 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 1013 |  | 613 | 2год. | да |
| Nox- 55kg/г. | mg/Nm3 | 250 |  | 80 | 2год. | 32 |
| CO- 0 kg | mg/Nm3 | 100 |  | 0 | 2год. | 0 |
| SO2- 0 kg | mg/Nm3 | 35 |  | 0 | 2год. |  |
| Индукционни пещи комин №56.1 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cu-1,3kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,1 | 2год. | 2 |
| Pb-0,13kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,01 | 2год. | 0,2 |
| Zn - 5,2kg/г. | mg/Nm3 |  |  | 0,4 | 2год. |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 6 | 2год. | 30 |
| Индукционни пещи комин №56.2 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cu-1,3kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,1 | 2год. | 2 |
| Pb-0,13kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,01 | 2год. | 0,2 |
| Zn- 3,9kg/г. | mg/Nm3 |  |  | 0,3 | 2год. |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 7 | 2год. | 35 |
| Индукционни пещи комин №56.3 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Cu-1,3kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,1 | 2год. | 2 |
| Pb-0,13kg/г. | mg/Nm3 | 5 |  | 0,01 | 2год. | 0,2 |
| Zn - 5,24kg/г. | mg/Nm3 |  |  | 0,42 | 2год. |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 |  | 8 | 2год. | 40 |
| Дробометна м-на №12.1 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 5000 |  | 3158 | 2год. | да |
| Прах. | mg/Nm3 | 150 |  | 18 | 2год. | 12 |
| Дробометна м-на №12.2 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 5000 |  | 3987 | 2год. | да |
| Прах | mg/Nm3 | 150 |  | 14 | 2год. | 9,3 |
| Дробометна м-на №11.1 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Максим. дебит | Nm3/h | 4000 |  | 2522 | 2год. | да |
| Прах- 361 kg/г. | mg/Nm3 | 150 |  | 23 | 2год. | 15,3 |
| Рециклиране на пясък №11.2 |  |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг |  | Честота на мониторинга 1) | Съответствие Брой / % |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах- 361 kg/г. | mg/Nm3 | 20 |  | 10 | 2год. | 50 |
| ТНС - 12,2кг/г. | kg/h |  |  | '5,58 | 2год. | 65 |

9.3. Приложение 1. Емисии в отпадни води

| Таблица 3. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производствени- Асмега 1 във канализация - Усл.10.1.2.1 |  |  |  |  |  |
| І Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,03 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,05 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | <0,02 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | <0,02 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | - | - |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 75,98 4,47 14437,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 8,42 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 10 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <'0,3 | 3 м. | да |
| ІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,08 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,03 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,3 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | <0,02 | 3 м. | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | <0,02 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | - | - |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 75,98 4,47 14437,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 7,91 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 40 | 3 м. | не |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,05 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,03 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,13 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | 0,04 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,075 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | - | - |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 75,98 4,47 14437,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 8,68 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25 | 6 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <'0,3 | 3 м. | да |
| ІVТримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,17 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,48 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,28 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | <'0,02 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,027 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | - | - |  |  |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 75,98 4,47 14437,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 8 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | <1 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| Производствени -Асмега 3 във канализация - Усл.10.1.2.1.; |  |  |  |  |  |
| І Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,14 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | <0,02 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,027 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 298,02 17,53 56623,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 7,73 | 3 м. | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 20 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,25 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,05 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | <0,02 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | <0,02 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 298,02 17,53 56623,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 8,41 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 10 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,08 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,19 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,07 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | <0,02 | 3 м. | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Олово и съединенията му | Mg/l | 0,2 | <0,05 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,012 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 298,02 17,53 56623,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 8,45 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | <1 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІVТримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,29 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,1 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,41 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 2,0 | 0,13 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 0,2 | 0,2 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,055 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 298,02 17,53 56623,0 | 3 м. | да |
| рН |  | 7 - 10 | 8,04 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 25,0 | 12 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | - |  |  |
| ХПК | mg/l | - | - |  |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,1 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Битово-фекални и/или дъждовни във канализация - Усл. 10.1.4.1. |  |  |  |  |  |
| І Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 1 | 3 м. | не |
| Мед и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,13 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,12 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 5,0 | 0,04 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,1 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,48 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 748,66 44,04 142 245,6 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9,00 | 7,68 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 200,0 | 80 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | 16 | 3 м. | да |
| ХПК | mg/l | - | 48 | 3 м. | да |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,5 | 0,99 | 3 м. | не |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | 0,3 | 3 м. | да |
| ІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,13 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,17 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,1 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 5,0 | 0,04 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,1 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,55 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 748,66 44,04 142 245,6 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9,00 | 7,93 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 200,0 | 54 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | 9,6 | 3 м. |  |
| ХПК | mg/l | - | 97 | 3 м. |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | 0,7 | 3 м. | да |
| ІІІ Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,13 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,21 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,08 | 3 м. | да |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 5,0 | 0,06 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,1 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,5 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 748,66 44,04 142 245,6 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9,00 | 8,07 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 200,0 | 26 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | 9,7 | 3 м. |  |
| ХПК | mg/l | - | 23,9 | 3 м. |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,5 | 0,052 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |
| ІV Тримесечие |  |  |  |  |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Хром и съединенията му | mg/l | 0,5 | 0,46 | 3 м. | да |
| Мед и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,37 | 3 м. | да |
| Никел и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,18 | 3 м. | да |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Цинк и съединенията му | mg/l | 5,0 | 0,15 | 3 м. | да |
| Олово и съединенията му | mg/l | 1,0 | 0,25 | 3 м. | да |
| Общ фосфор | mg/l | 5,0 | 0,94 | 3 м. | да |
| Цианиди / като общ CN / | mg/l | 0,5 | <0,02 | 3 м. | да |
| Дебит на отпадните води | м3 / ден м3 / час м3 / год |  | 748,66 44,04 142 245,6 | 3 м. | да |
| рН |  | 6,5 - 9,00 | 8,36 | 3 м. | да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 200,0 | 42 | 3 м. | да |
| БПК | mg/l | - | 39,2 | 3 м. |  |
| ХПК | mg/l | - | 116 | 3 м. |  |
| Хром шест валентен | mg/l | 0,5 | <0,05 | 3 м. | да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10,0 | <0,3 | 3 м. | да |

9.4. Приложение 1. Образуване на отпадъци

Таблица 4

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА РАБОТНА ПЛОЩАДКА СЕВЛИЕВО /По наредба 3/ 2004 и тривиални/ | К О Д по Н-ба 3/2004 на МОСВ | ## Годишни количества, тонове |  | ## Годишни количества за единица продукт |  | ## Временно съхранение ## на площадкага | ## Транспортиране: - Собсвено - Външна ф-ма | ## Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Количество определено с КР | ## Реално измерено | ## Количество определено с ## КР | ## Реално ## измерено |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Шлака от пещи /първо и второ /топене | 10.10.03 | 1570,000 | 398,700 | 0,42 | 0,0644 |  | Фирмата нямя собствен товарен транспорт - извозването на отпадъците става по Договор от външни фирми | Да |
| 2. Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи /Масла с перхлор/ | 12.01.08 | 8,000 | 7,787 |  |  | Да-РП С-во |  | Да |
| 3. Машинни масла на минерална основа, не съдържащи халогенни елементи/Без перхлор/ | 12.01.07 | 24,000 | 1,410 |  |  |  |  | Да |
| 4. Машинни емулсии и разтвори, не съдържащи халогенни елементи /Охлад.течности/ | 12.01.09 | 5,000 | 4,890 |  |  | Да-РП С-во |  | Да |
| 5. Утайки, от филтрувален кек, съдържащи опасни вещества /Филтрувален шлам/ | 11.01.09 | 756,450 | 225,680 |  |  |  |  | Да |
| 6. Утайки от водни разтвори, съдържащи бои и лакове /Органична вода/ | 08.01.15 | 6, 550 | 0 |  |  |  |  | - |
| 7. Утайки от бои и лакове, съдържащи орган. разтворители и др.ОВ /Твърди орг. отпадъци/ | 08.01.13 | 20,960 | 0 |  |  |  |  | - |
| 8. Флуресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21 | 0,300 | 0,474 |  |  |  |  | Не |
| 9. Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни отпадъци/Цинков окис/ | 10.10.09 | 10,990 | 8,746 |  |  |  |  | Да |
| 10.Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди /Деметализиращ разтвор | 06.03.11 | 0,257 | 0 |  |  |  |  | - |
| 11.Утайки, съдържащи метали /Маломерна полирпаста/ | 12.01.18 | 2,620 | 2,600 |  |  |  |  | Да |
| 12.Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване…./Омасл. отпадъци/ | 15.02.02 | 3,670 | 4,357 |  |  | Да-РП С-во |  | Не |
| 13. Оловни акумолаторни батерии | 16.06.01 | 2,500 | 0 |  |  |  |  | Да |
| 14. Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества /Бракувана леярска смола | 10.10.13 | 0,100/ | 0 |  |  | Да-РП С-во |  | Да |
| 15. Използвани леярски сърца…… /Отработен леярски пясък/** | 10.10.07 | 1600 | 22,600 |  |  |  |  | Да |
| 16. Други облицовъчни и огнеоп. материали от металургичните процеси /Отраб. тухли/ | 16.11.03 | 1,099 | 0 | 0,0000003 |  | Да-РП С-во |  | - |
| 17. Наситени и изразходвани йонообменни смоли/отработени йонобменни смоли/ | 19.08.06 | 22,521 | 0 |  |  |  |  | - |
| 18. Отработени шлифовъчни тела и материали за шлайфане… /Отработени ленти/ ** | 12.01.20 | 39,820 | 35,292 |  |  | Да-РП С-во |  | Да |
| 19. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/Отраб. филтър - ръкави/ касети | 15.02.03 | 2,000 | 3.268 |  |  |  |  | Не |
| 20. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/ /Полирен паспал и полирни шайби/ | 15.02.03 | 54,000 | 143,783 |  |  |  |  | Не |
| 21. Прах и частици от цветни метали /Месингов прах/ | 12.01.04 | 250,460 | 269,342 |  |  |  |  | Не |
| 22.Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Месингови стружки и парчета/ | 12.01.03 | 1300,000 | 1 918,826 |  |  |  |  | Не |
| 23. Пласмасови опаковки /Полимерни палети и опаковки/ | 15.01.02 | 2,945 | 3,732 |  |  |  |  | Не |
| 24. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали /Железни стружки/ | 12.01.01 | 80,000 | 8,630 |  |  |  |  | Да |
| 25. Отпадъци от желязо и стомана /Железен скрап/ | 19.10.01 | 40,000 | 28,070 |  |  |  |  | Да |
| 26. Отпадъци от пласмаса /Деструктир.и вторични полимери / | 07.02.13 | 3,093 | 3,267 |  |  |  |  | Не |
| 27. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Алуминиев скрап/ | 12.01.03 | 0,262 | 0 |  |  |  |  | - |
| 28. Смес от бетон тухли, керемиди.... /Строителни материали/ | 17.01.07 | 60,000 | 2,179 |  |  |  |  | Да |
| 29. Опаковки от дървени материали/Дървени отпадъци –палети/ | 15.01.03 | 14,410 | 59,680 |  |  |  |  | Не |
| 30. Отпадъци неупоменати другаде /Отработен активен въглен от ПС/ ** | 11.01.98 | 9,120 | 0 |  |  |  |  | - |
| 31. Стружки и изрезки от цветни метали /Меден скрап/ | 12.01.03 | 0,500 | 0 |  |  |  |  | - |
| 32.Стърготини, стружки и изрезки от пласмаса /Полимерни детайли и леяци/ | 12.01.05 | 3,013 | 15,392 |  |  |  |  | Не |
| 33.Метални опаковки | 15.01.04 | 2,000 | 2,000 |  |  |  |  | Да |
| 34. Хартиени и и картонени опаковки | 15.01.01 | 91,838 | 157,843 |  |  |  |  | Не |
| 35. Бетон/Строителни отпадъци/ | 17.01.01 | 10,000 | 2,000 |  |  |  |  | Да |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Други частици и прах/Графитен шлам/ | 10.10.12 | 20,410 | 34,400 |  |  |  |  | Не |
| 37. Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 156,000 | 145,078 |  |  |  |  | Да |
| 38. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /ЦАМ-отпадъци/ | 12.01.03 | 20,96 | 0 |  |  |  |  | Да |
| 39. Адсорбенти, филтърни материали… /Отработена филтърна хартия/ | 15.02.02 | 0,629 | 0,040 |  |  | Да-РП С-во |  | Да |
| 40. Отпадъчни покривни прахове/Отраб.елeктростатични компаунд/ | 08.02.01 | 0,085 | 0 |  |  |  |  | - |
| 41. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /Циркониев скрап/ | 12.01.03 | 0,655 | 0 |  |  |  |  | - |
| 42. Други отпадъци съдържащи опасни вещества/ Оловни аноди/** | 11.01.98 | 1,613 | 0 |  |  |  |  | - |
| 43. Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества / Тонеркасети/ | 08.03.17 | 0,000 | 0 |  |  |  |  | - |
| 44.Наситени и отработени йонообменни смоли /от отоплителните системи/ | 19.09.05. | 2,000 | 0 |  |  |  |  | - |
| 45.Използвани леярски сърца, …разл.от упоменатите в 10.10.07./пясък за рециклиране/ | 10.10.08. |  | 235,281 |  |  |  |  | Да |
| 46.Излязло от употреба оборудване…../компютри, офис техника/ | 16.02.14. |  | 0 |  |  |  |  | - |

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Написаните  с червено отпадъци са опасни, като маркираните със ** са в процедура за доказване на неопасност

2. Поради непосоченост в КР вида на  продукта  за годишното голичество отпадък за единица продукт за изчисленията са взети броя на произведените в годината смесители- 4 109 304

Таблица 4.1

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ /По наредба 3/ 2004 и тривиални/ | К О Д по Н-ба 3/2004 на МОСВ |  | ## Отчетени стойности, тонове |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Макс. годишно к-во | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| 1 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. Шлака от пещи /първо и второ /топене | 10.10.03 | 1570,000 | 442,200 | 457,00 | 360,00 | 398,700 |
| 2. Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи /Масла с перхлор/ | 12.01.08 | 8,000 | 8,000 | 6,00 | 15,520 | 7,787 |
| 3. Машинни масла на минерална основа, не съдържащи халогенни елементи/Без перхлор/ | 12.01.07 | 24,000 | 16,800 | 6,60 | 3,240 | 1,410 |
| 4. Машинни емулсии и разтвори, не съдържащи халогенни елементи /Охлад.течности/ | 12.01.09 | 5,000 | 4,000 | 2,00 | 6,000 | 4,890 |
| 5. Утайки, от филтрувален кек, съдържащи опасни вещества /Филтрувален шлам/ | 11.01.09 | 756,450 | 141,000 | 187,32 | 224,816 | 225,680 |
| 6. Утайки от водни разтвори, съдържащи бои и лакове /Органична вода/ | 08.01.15 | 6, 550 | 1 6,000 | 4,00 | 0 | 0 |
| 7. Утайки от бои и лакове, съдържащи орган. разтворители и др.ОВ /Твърди орг. отпадъци/ | 08.01.13 | 20,960 | 0,100 | 0,01 | 0 | 0 |
| 8. Флуресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21 | 0,300 | 0,300 | 0,39 | 0 | 0,474 |
| 9. Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни отпадъци/Цинков окис/ | 10.10.09 | 10,990 | 7,700 | 11,00 | 10,000 | 8,746 |
| 10.Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди /Деметализиращ разтвор | 06.03.11 | 0,257 | 0 | 0 | 0,086 | 0 |
| 11.Утайки, съдържащи метали /Маломерна полирпаста/ | 12.01.18 | 2,620 | 2,000 | 15,00 | 15,00 | 2,600 |
| 12.Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване…./Омасл. отпадъци/ | 15.02.02 | 3,670 | 3,000 | 11,00 | 11,00 | 4,357 |
| 13. Оловни акумолаторни батерии | 16.06.01 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества /Бракувана леярска смола | 10.10.13 | 0,100/ | 0,100 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Използвани леярски сърца…… /Отработен леярски пясък/** | 10.10.07 | 1600 | 1500,000 | 2100,00 | 50,000 | 22,600 |
| 16. Други облицовъчни и огнеоп. материали от металургичните процеси /Отраб. тухли/ | 16.11.03 | 1,099 | 0,800 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Наситени и изразходвани йонообменни смоли/отработени йонобменни смоли/ | 19.08.06 | 22,521 | 0 | 2,00 | 3,900 | 0 |
| 18. Отработени шлифовъчни тела и материали за шлайфане… /Отработени ленти/ ** | 12.01.20 | 39,820 | 8,000 | 21,00 | 31,000 | 35,292 |
| 19. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/Отраб. филтър - ръкави/ касети | 15.02.03 | 2,000 | 1,800 | 1,80 | 2,000 | 3.268 |
| 20. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/ /Полирен паспал и полирни шайби/ | 15.02.03 | 54,000 | 53,000 | 84,00 | 100,000 | 143,783 |
| 21. Прах и частици от цветни метали /Месингов прах/ | 12.01.04 | 250,460 | 171,000 | 230,00 | 300,520 | 269,342 |
| 22.Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Месингови стружки и парчета/ | 12.01.03 | 1300,000 | 0,000 | 2 100,55 | 2 203,000 | 1 918,826 |
| 23. Пласмасови опаковки /Полимерни палети и опаковки/ | 15.01.02 | 2,945 | 2,000 | 10,10 | 12,028 | 3,732 |

| 1 | 15 | 16 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали /Железни стружки/ | 12.01.01 | 80,000 | 9,000 | 4,40 | 27,480 | 8,630 |
| 25. Отпадъци от желязо и стомана /Железен скрап/ | 19.10.01 | 40,000 | 16,200 | 3,07 | 79,126 | 28,070 |
| 26. Отпадъци от пласмаса /Деструктир.и вторични полимери / | 07.02.13 | 9,399 | 0,200 | 0, 50 | 0 | 3,267 |
| 27. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Алуминиев скрап/ | 12.01.03 | 0,262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Смес от бетон тухли, керемиди.... /Строителни материали/ | 17.01.07 | 60,000 | 23,000 | 20,00 | 12,000 | 2,179 |
| 29. Опаковки от дървени материали/Дървени отпадъци –палети/ | 15.01.03 | 14,410 | 14,000 | 13,00 | 30,465 | 59,680 |
| 30. Отпадъци неупоменати другаде /Отработен активен въглен от ПС/ ** | 11.01.98 | 9,120 | 2,000 | 3,00 | 2,000 | 0 |
| 31. Стружки и изрезки от цветни метали /Меден скрап/ | 12.01.03 | 0,500 | 0,300 | 0,33 | 0 | 0 |
| 32.Стърготини, стружки и изрезки от пласмаса /Полимерни детайли и леяци/ | 12.01.05 | 3,013 | 16,600 | 6,47 | 18,180 | 15,392 |
| 33.Метални опаковки | 15.01.04 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 34. Хартиени и и картонени опаковки | 15.01.01 | 91,838 | 86,500 | 81,00 | 108,800 | 157,843 |
| 35. Бетон/Строителни отпадъци/ | 17.01.01 | 10,000 | 10,000 | 60,00 | 8,000 | 2,000 |
| 36. Други частици и прах/Графитен шлам/ | 10.10.12 | 20,410 | 20,000 | 50 | 51 | 34,400 |
| 37. Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 156,000 | 780,000 | 655,00 | 655,00 | 145,078 |
| 38. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /ЦАМ-отпадъци/ | 12.01.03 | 20,96 | 5,600 | 2,46 | 0,700 | 0 |
| 39. Адсорбенти, филтърни материали… /Отработена филтърна хартия/ | 15.02.02 | 0,629 | 0,200 | 0,20 | 0,070 | 0,040 |
| 40. Отпадъчни покривни прахове/Отраб.елeктростатични компаунд/ | 08.02.01 | 0,085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /Циркониев скрап/ | 12.01.03 | 0,655 | 2,600 | 4,22 | 7,686 | 0 |
| 42. Други отпадъци съдържащи опасни вещества/ Оловни аноди/** | 11.01.98 | 1,613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества / Тонеркасети/ | 08.03.17 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. Наситени и отработени йонообменни смоли./ Деминерализация/ | 19.09.05 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.Използвани леярски сърца, …разл.от упоменатите в 10.10.07./пясък за рециклиране/ | 10.10.08. |  | 0 | 0 | 755,000 | 235,281 |
| 45.Използвани леярски сърца, …разл.от упоменатите в 10.10.07./пясък за рециклиране/ | 10.10.08. | 2,000 | 0 | 0 | 1 220,000 | 0 |

9.5. Приложение 1. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 5

| НАИМЕНОВАНИЕ НА ГЕНЕРИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА РАБОТНА ПЛОЩАДКА СЕВЛИЕВО /По наредба 3/ 2004 и тривиални/ | К О Д по Н-ба 3/2004 на МОСВ | ## Год.к-во 2008 | ## Оползотворяване на площадката | ## Обезвреждане на площадката ,количество | Име на фирмата извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | ## Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Шлака от пещи /първо и второ /топене | 10.10.03 | 398,700 |  |  | MGH-GMBH, Германия | ДА |
| 2. Машинни емулсии и разтвори, съдържащи халогенни елементи /Масла с перхлор/ | 12.01.08 | 7,787 |  |  | “Нира”, В.Търново | ДА |
| 3. Машинни масла на минерална основа, не съдържащи халогенни елементи/Без перхлор/ | 12.01.07 | 1,410 |  |  | “Нира”, В.Търново | ДА |
| 4. Машинни емулсии и разтвори, не съдържащи халогенни елементи /Охлад.течности/ | 12.01.09 | 4,890 |  | 4,890 | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 5. Утайки, от филтрувален кек, съдържащи опасни вещества /Филтрувален шлам/ | 11.01.09 | 225,680 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 6. Утайки от водни разтвори, съдържащи бои и лакове /Органична вода/ | 08.01.15 | 0 |  |  |  | ДА |
| 7. Утайки от бои и лакове, съдържащи орган. разтворители и др.ОВ /Твърди орг. отпадъци/ | 08.01.13 | 0 |  |  |  | ДА |
| 8. Флуресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21 | 0,474 |  |  |  | ДА |
| 9. Прах от отпадъчни газове, съдържащи опасни отпадъци/Цинков окис/ | 10.10.09 | 8,746 |  |  | “Оловно- цинков комбинат”, Пловдив | ДА |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.Твърди соли и разтвори, съдържащи цианиди /Деметализиращ разтвор | 06.03.11 | 0 |  |  | "Химкопродукт"АД Горна Оряховица | ДА |
| 11.Утайки, съдържащи метали /Маломерна полирпаста/ | 12.01.18 | 2,600 | 2,600 |  | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 12.Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване…./Омасл. отпадъци/ | 15.02.02 | 4,357 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 13. Оловни акумолаторни батерии | 16.06.01 | 0 |  |  |  | ДА |
| 14. Отпадъчни свързващи материали, съдържащи опасни вещества /Бракувана леярска смола | 10.10.13 | 0 |  |  |  | ДА |
| 15. Използвани леярски сърца…… /Нерецликлируем пясък/** | 10.10.07 | 22,600 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 16. Други облицовъчни и огнеоп. материали от металургичните процеси /Отраб. тухли/ | 16.11.03 | 0 |  |  |  | ДА |
| 17. Наситени и изразходвани йонообменни смоли/Отработени йонобменни смоли/ | 19.08.06 | 0 |  |  | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 18. Отработени шлифовъчни тела и материали за шлайфане… /Отработени ленти/ ** | 12.01.20 | 35,292 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 19. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/Отраб. филтър - ръкави/ касети | 15.02.03 | 3.268 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 20. Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване/ /Полирен паспал и полирни шайби/ | 15.02.03 | 143,783 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 21. Прах и частици от цветни метали /Месингов прах/ | 12.01.04 | 269,342 |  |  | MGH-GMBH, Германия | ДА |
| 22.Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Месингови стружки и парчета/ | 12.01.03 | 1 918,826 | 1 918,826 |  | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 23. Пласмасови опаковки /Вторични бракувани детайли и леяци от ABS/ | 15.01.02 | 3,732 |  |  | “Металпласт- Деведжиев”, Пловдив | ДА |
| 24. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали /Железни стружки/ | 12.01.01 | 8,630 |  |  | “Шакер”ООД, Севлиево | ДА |
| 25. Отпадъци от желязо и стомана /Железен скрап/ | 19.10.01 | 28,070 |  |  | “Шакер”ООД, Севлиево | ДА |
| 26. Отпадъци от пласмаса /Деструктир.и вторични полимери / | 07.02.13 | 3,267 |  |  |  | ДА |
| 27. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали/Алуминиев скрап/ | 12.01.03 | 0 |  |  | - | ДА |
| 28. Смес от бетон тухли, керемиди.... /Строителни материали/ | 17.01.07 | 2,179 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 29. Опаковки от дървени материали/Дървени отпадъци –палети/ | 15.01.03 | 59,680 | 59,680 |  | Продаване на лица от фирмата | ДА |
| 30. Отпадъци неупоменати другаде /Отработен активен въглен от ПС/ ** | 11.01.98 | 0 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 31. Стружки и изрезки от цветни метали /Меден скрап/ | 12.01.03 | 0 |  |  | - | ДА |
| 32.Стърготини, стружки и изрезки от пласмаса /Полимерни детайлич,опаковки и леяци/ | 12.01.05 | 15,392 |  |  | “Екоресурс”ООД, Габрово | ДА |
| 33.Метални опаковки | 15.01.04 | 2,000 |  |  | - | ДА |
| 34. Хартиени и и картонени опаковки | 15.01.01 | 157,843 |  |  | “Екоресурс”ООД, Габрово | ДА |
| 35. Бетон/Строителни отпадъци/ | 17.01.01 | 2,000 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 36. Други частици и прах/Графитен шлам/ | 10.10.12 | 34,400 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 37. Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 145,078 |  |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД | ДА |
| 38. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /ЦАМ-отпадъци/ | 12.01.03 | 0 |  |  | “Метал ”ЕООД , Варна | ДА |
| 39. Адсорбенти, филтърни материали… /Отработена филтърна хартия/ | 15.02.02 | 0,040 |  | 0,040 | “Идеал стандарт- Видима”, Севлиево | ДА |
| 40. Отпадъчни покривни прахове/Отраб.елeктростатични компаунд/ | 08.02.01 | 0 |  |  | - | ДА |
| 41. Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /Циркониев скрап/ | 12.01.03 | 0 |  |  | “Шакер”ООД, Севлиево | ДА |
| 42. Други отпадъци съдържащи опасни вещества/ Оловни аноди/** | 11.01.98 | 0 |  |  | - | ДА |
| 43. Отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества / Тонеркасети/ | 08.03.17 | 0 |  |  | - | ДА |
| 44.Наситени и отработени йонообменни смоли /от отоплителните системи/ | 19.09.05. | 0 |  |  | - |  |
| 45.Използвани леярски сърца, …разл.от упоменатите в 10.10.07./пясък за рециклиране/ | 10.10.08. | 235,281 | 235,281 |  | “Регион. депо за отпадъци-Севлиево” ООД |  |
| 46.Излязло от употреба оборудване…../компютри, офис техника/ | 16.02.14. | 0 |  |  | - |  |

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Написаните  с червено отпадъци са опасни, като маркираните със ** са в процедура за доказване на неопасност

9.6. Приложение 1. Шумови емисии  Усл. 12.1.1.; 12.3.3.

Таблица 6

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в Db (A) съгл. КР деня/ноща | Измерено през деня /нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Западна аспирация едноръкохваткови смесители | 70 / 70 | 70,7 | не |
| 2.Запад - главен портал | 70 / 70 | 58,7 | да |
| 3.Запад - скривалище | 70 / 70 | 54,4 | да |
| 4.Север - с-щу физична лаборатория | 70 / 70 | 57,7 | да |
| 5.Север - срещу електростатично боядисване | 70 / 70 | 61,2 | да |
| 6.Североизночен ъгъл | 70 / 70 | 54,2 | да |
| 7.Изток - зарядна станция | 70 / 70 | 63,8 | да |
| 8.Изток - отдел енергетичен | 70 / 70 | 67,1 | да |
| 9.Североизток от парова централа | 70 / 70 | 63,6 | да |
| 10.Югоизток - 40м. от товарен портал | 70 / 70 | 63,8 | да |
| 11.Юг -10м западно от товарен портал | 70 / 70 | 61,8 | да |
| 12.Юг - срещу вход южен паркинг | 70 / 70 | 64,7 | да |
| 13.Южен вход леярна | 70 / 70 | 57,4 | да |
| 14.Запад- охл. система оборотни води | 70 / 70 | 64 | да |
| 15.Севлиево - ул.Никола Петков №148 | 50 / 45 | 53,7 | не |

9.7. Приложение 1. Опазване на подземните води

| Опазване на подземните води -2009 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усл.13.7.1.1.;13.7.1.2.;13.7.1.4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Таблица 7. |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентация в подземните води, съгласно КР | Резулатати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Амоний - mg/l | Шихтов кладенец | 1,2 | 0,008 | 1 год. | да |
| Фосфати - mg/I | Шихтов кладенец | 1 | <0,041 | 1 год. | да |
| Мед - mg/l | Шихтов кладенец | 0,1 | <0,03 | 1 год. | да |
| Никел - mg/l | Шихтов кладенец | 0,1 | <0,05 | 1 год. | да |
| Олово - mg/l | Шихтов кладенец | 0,2 | <0,05 | 1 год. | да |
| Хром - mg/l | Шихтов кладенец | 0,05 | 0,05 | 1 год. | да |
| Цинк - mg/l | Шихтов кладенец | 1 | 0,06 | 1 год. | да |
| Цианиди - mg/l | Шихтов кладенец | 0,1 | <0,02 | 1 год. | да |
| Нефтопродукти - mg/l | Шихтов кладенец | 0,5 | <0,3 | 1 год. | да |
| Амоний - mg/l | Тръбен кладенец | 1,2 | 0,5 | 1 год. | да |
| Фосфати - mg/I | Тръбен кладенец | 1 | 0,032 | 1 год. | да |
| Мед - mg/l | Тръбен кладенец | 0,1 | <0,03 | 1 год. | да |
| Никел - mg/l | Тръбен кладенец | 0,1 | <0,05 | 1 год. | да |
| Олово - mg/l | Тръбен кладенец | 0,2 | <0,05 | 1 год. | да |
| Хром - mg/l | Тръбен кладенец | 0,05 | <0,05 | 1 год. | да |
| Цинк - mg/l | Тръбен кладенец | 1 | 0,1 | 1 год. | да |
| Цианиди - mg/l | Тръбен кладенец | 0,1 | <0,02 | 1 год. | да |
| Нефтопродукти - mg/l | Тръбен кладенец | 0,5 | <0,3 | 1 год. | да |

9.8. Приложение 1. Опазване на почви

Таблица 8

| Показател | Концентация в почвите (базово състояние) мониторинг 2006г | Пробовземна точка | Резулатати от мониторинг 2009г | Честота на монитор. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В територията на фирмата |  |  |  |  |  |
| Активна реакция рН | 7,95 | 2816П | 8,04 | 3 год. | не |
| Олово -mg/kg | 82,8 | 2816П | 71,3 | 3 год. | да |
| Мед -mg/kg | 1970 | 2816П | 1010 | 3 год. | да |
| Никел -mg/kg | 49,6 | 2816П | 46,6 | 3 год. | да |
| Цинк -mg/kg | 1720 | 2816П | 818 | 3 год. | да |
| Хром -mg/kg | 88,2 | 2816П | 40,7 | 3 год. | да |
| Нефтопродукти -mg/kg | 63,2 | 2816П | 60 | 3 год. | да |
| Извън територията на фирмата |  |  |  |  |  |
| Активна реакция рН | 8,1 | 2817П | 8,15 | 3 год. | не |
| Олово -mg/kg | 50,5 | 2817П | 140 | 3 год. | не |
| Мед -mg/kg | 724 | 2817П | 2620 | 3 год. | не |
| Никел -mg/kg | 58,7 | 2817П | 95,4 | 3 год. | не |
| Цинк -mg/kg | 732 | 2817П | 2000 | 3 год. | не |
| Хром -mg/kg | 80 | 2817П | 293 | 3 год. | не |
| Нефтопродукти -mg/kg | 86,4 | 2817П | 184 | 3 год. | не |

9.9. Приложение 1. Аварийни ситуации

Таблица 9

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

9.10. Приложение 1. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за което е предоставено КР

Таблица 10

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

10. СЪДЪРЖАНИЕ

1. УВОД. ЗАГЛАВНА СТРАНИЦА.................................................................................................. 1

1.1. Капацитет на инсталациите ..................................................................................................... 2

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА............................................................. 2

2.1. Структура и отговорности......................................................................................................... 3

2.2. Обучение.................................................................................................................................... 5

2.3. Обмен на информация.............................................................................................................. 6

2.4. Документиране........................................................................................................................... 8

2.5. Управление на документи......................................................................................................... 8

2.6. Оперативно управление............................................................................................................ 8

2.7. Оценка на съответствие, проверка и корегиращи действия.................................................. 9

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.............................................................. 12

2.9. Записи........................................................................................................................................ 12

2.10. Докладване.............................................................................................................................. 13

2.11. Актуализация на СУОС........................................................................................................... 13

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ...................................................................................................... 14

3.1. Използване на вода................................................................................................................... 14

3.2. Използване на енергия.............................................................................................................. 16

3.3. Суровини, материали, горива................................................................................................... 20

3.4. Съхранение на суровини........................................................................................................... 30

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОС.............................................................. 30

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR.................................................................................................................................................. 30

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.............................................................. 30

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадните води....................................................................... 31

4.4. Управление на отпадъците....................................................................................................... 33

4.5. Шум............................................................................................................................................. 34

4.6. Подземни води........................................................................................................................... 34

4.7. Опазване на почвата................................................................................................................. 35

5.ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В                          СЪОТВЕТСТВИЕ............................................................................................................................. 36

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ................................ 36

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ................. 36

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД – ДЕКЛАРАЦИЯ.................................................... 37

9. ПРИЛОЖЕНИЯ:............................................................................................................................ 39

9.1. Приложение 1 – Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR................................................ 39

9.2. Приложение 1 – Таблици 2 Емисии във въздуха.................................................................... 43

9.3. Приложение 1 – Таблици 3 Емисии в отпадни води............................................................... 54

9.4. Приложение 1 – Таблица 4 Образуване на отпадъци............................................................ 62

9.5. Приложение 1 – Таблица 5 Отпадъци-оползотворяване и обезвреждане........................... 64

9.6. Приложение 1 – Таблица 6 Шумови емисии........................................................................... 66

9.7. Приложение 1 – Таблица 7 Опазване на подземните води.................................................. 67

9.8. Приложение 1 – Таблица 8 Опазване на почвите.................................................................. 68

9.9. Приложение 1 – Таблици 9 Аварийни ситуации..................................................................... 69

9.10. Приложение 1 – Таблици 10 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която има предоставено КР.............................................................................. 69 10. СЪДЪРЖАНИЕ.......................................................................................................................... 70