Годишен доклад

за изпълнение на дейностите

по комплексно разрешително

№ 55 / 2005

За 2010 г.

Сливен, 31.03.2011

Съдържание

1. Уводна част на годишния доклад ……………………………………………..  3

1.1. Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията ….. 3

1.2. Производствен капацитет на инсталацията…………………………………  5

1.3.Организационната структура	на предприятието, отнасяща се

до управлението на околната среда……………………………………………...  5

1.4. Система за управление на околната среда ………………………………….. 6

2. Използване на ресурси …………………………………………………………  7

2.1. Използване на вода……………………………………………………………  7

2.2. Потребление на енергия ……………………………………………………..   9

2.3. Потребление на суровини ………………………………………………….   11

2.3.1 Потребление на суровини и материали за ХВО…………………………...11

2.3.2.Разход на горива …………………………………………………………….13

2.4. Съхранение на суровини ……………………………………………………. 15

3. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда …………………… .16

3.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

(EPEBB) и PRTR…………………………………………………………………  16

3.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух ………………………...23

3.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води ………………..24

3.3.1. Изпускания на производствени води във водни обекти /Канализация….24

3.3.1.1.Изпускания на охлаждащи води във водни обекти /Канализация ……. 25

3.3.1.2.Изпускания на битово-фекални и дъждовни води във водни обекти / канализация ………………………………………………………………………  25

3.4. Управление на отпадъците …...…………………………………………….   26

3.5. Шум ………………………………………………………………………….   30

3.5.1. Измервания нивата на шум…………………………………………………30

3.6. Опазване на почвите и подземните води от замърсяване…………………..31

3.6.1 Собствен мониторинг на подземни води  ………………………………… 31

3.6.2.Опазване и собствен мониторинг на   почвите    …………………………. 33

4. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие

с условията на КР (ИППСУКР) ………………………………………………….34

5. Прекратяване работата на инсталации или части от тях …………………… .38

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения ..……………. 38

6.1. Аварии ………..…………………………………………………………… . . .38

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите,

за които е издадено КР. ..………………………………………………………...  38

7. Подписване на годишния доклад ..…………………………………………..   39

Приложения  …………………………………………………………………….   40

- Уводна част на годишния доклад

“ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН” ЕАД

Адрес на предприятието и съоръжението: гр.Сливен,

ул.”Стефан Караджа” № 23

Телефон, факс, електронна поща : 044 622 722; 044 662 285;

tecsliven@mbox.contact.bg

БУЛСТАТ : BG 119 004 654

Име и адрес на оператора: “Топлофикация – Сливен” ЕАД ; Сливен,                              ул.”Стефан Караджа” № 23

Регистрационен номер на разрешителното :  № 55/2005 ; дата на подписване:  21.06.2005 г.

Дата на влизане в сила на КР:   9.07.2005 год.

Оператор на инсталацията: “Топлофикация – Сливен” ЕАД

Име : инж. Минка Димитрова

Длъжност : Еколог

Телефон, факс, електронна поща: 044 662 285

1.1.Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

"Топлофикация - Сливен" има една производствена площадка, която е комбинирано предприятие за производство на топлинна и електроенергия, основно на гориво въглища.

- Два въглищни парни котела (енергийни котли), тип 1-В-160/100, осигуряващи основния товаров капацитет и доставката на пара за турбината, за промишлени консуматори и чрез топлообменници осигуряват топлината към топлофикационната система целогодишно. Произведени са в Чехословакия през 1967 г. Въведени в експлоатация през 1969 и 1970 г. Общо през 2010 год. са работили 7099 часа.

- Четири котела на природен газ КГМ-12, всеки с капацитет от 12 т пара на час, при спиране на ЕК покриват паропотреблението в промишлеността и БУ. Произведени са в Котлостроителен завод "Г. Кирков" - София през 1975 г. - 3 броя, и през 1986 г. - 1 брой. Въведени са в експлоатация съответно през 1977 и 1986 г. Котлите са реконструирани за изгаряне на природен газ през 1998 г. След реконструкцията производителността им е намаляла от 12 на 8 т на час. Два от котлите КГМ-12 - №№ 3 и 4, са с резервно гориво мазут. Общо през 2010 год. са работили 605 часа.

- Два водогрейни котела, служещи като върхови през отоплителния сезон при недостиг на топлоенергия от ЕК. Единият от тях е оборудван с комбинирани  горелки за природен газ и мазут . Водогреен котел ВК 100 с капацитет от 116 MВт (100 Гкал/час). Другият котел КВГМ е на гориво мазут и не е бил в експлоатация от 1996 г. Със заповед №2 от 03.01.2005 год. е изведен от експлоатация, като е уведомен РИОСВ гр. Стара Загора. Същият не е включен в обхвата на КР.  През 2010 год. ВК 100  не е работил. Със заповед № 188 от 11.12 2009 год. за ВК 100 е изготвен План  за извеждане от експлоатация, който е съгласуван с РИОСВ гр. Ст.Загора и ВК 100 е изведен от експлоатация. С Протокол 0000898  от 26.01.2010 г. за извършена проверка по чл.155 от ЗООС , представители на РИОСВ са констатирали извеждането от експлоатация на ВК100 е пломбиран.

- Една кондензационна турбина с пароотбори - VPT-30-90-12/1,2,  подаваща пара на 1 МПа за промишлени консуматори и пара на 0,12 МПа за подгряване на водата от топлофикационната система, чрез топлообменници. Турбината    функционира от 1969   г., а броят на работните часове през  2009 г.    е 6601 часа. Произведена е в Чехословакия през 1967 г. и въведена в експлоатация през 1969 г.

- Електрогенераторът е тип 6Н6176/2, произведен от завод "Шкода" - Чехословакия през 1967 г. Въведен е в експлоатация през 1969 г. Максималната му пълна мощност е 40 МВА; 30 МВт;

-  Бойлерната уредба /БУ/ е с два основни и един върхов бойлери. Въведена е в експлоатация през 1977 г. Максималната й производителност е 135 Гкал/час.

Котелната централа е оборудвана с електростатични филтри за двата енергийни котела. Проектната ефективност е 99,75%. Действителната ефективност е по-ниска (около 99.5%).

Главното гориво са въглища, използвани за котлите за основен товар. Проектните параметри на въглищата, използвани в централата, са: калоричност - 2815 ккал/кг, пепел - 30%, сяра - 3,6%. Природният газ е основно гориво за котела за върхов товар /ВК 100/  и при аварийни случаи на КГМ 12. Мазута се използва само като разпалващо и стабилизиращо гориво на енергийните котли.

  - Производствен капацитет на инсталацията

“Топлофикация - Сливен” ЕАД е предприятие за производство на електроенергия, топлоенергия с пара и гореща вода за производствени нужди, отопление и битово-гореща вода и топлопренасяне с основни енергетични източници – твърдо гориво и природни ресурси - вода.

На основание на чл.120 от ЗООС и чл.16, ал.1 от “Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи промишлени инсталации и съоръжения” на “Топлофикация – Сливен” ЕАД е издадено комплексно разрешително №55/2005 г. за експлоатация на Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 256 MW  с обхват :

Инсталации, които попадат в обхвата на точка 1.1 от Приложение 4 на ЗООС:

Горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 256 MW:

-    2 бр. ЕК тип 1-В-160/100;

-    1 бр. ВК – 100;

-    4 бр. ПК – КГМ 12 (КГМ-12-1, КГМ-12-2, КГМ-12-3, КГМ-12-4);

През изминалата отчетна година 2010 общото годишно производство на топлинна енергия е – 498 861 MWh, общо работните часове през годината са

7308 часа, или средно топлинната мощност е  68  MW.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Инсталация за производство на електроенергия:

-    1 бр. ЕГ – тип 6H6176/2 – по 30 MW;

-    Топлопреносна мрежа на производствената площадка

-    Електропроводи на производствената площадка.

1.3.Организационната структура	на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

В "Топлофикация - Сливен" ЕАД има официално назначено длъжностно лице еколог, отговорно за проблемите на околната среда като цяло. Задължения по опазване на околната среда са делегирани и  на Гл.инженер, началника на ПТО, ръководителите на производствените единици / ръководства на цехове и отдели и длъжностни лица с ръководни функции/, както и на длъжностното лице, отговорно за охраната на труда и околната среда на територията на предприятието.

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ – гр.Стара Загора

Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” гр. Пловдив

1.4. Система за управление на околната среда

Производствената активност на централата като цяло съответства на действащото екологично законодателство и покрива повечето изисквания на нормативната уредба. Дружеството не  притежава сертифицирана система за управление на околната среда. С влизането в сила на КР в дружеството се създава организация и система за управление на околната среда, като приоритетите са следните:

- Структура на отговорностите – изготвени са списъци на персонала извършващ конкретни дейности по изпълнение на условията в КР, изготвени и предоставени са необходимите инструкции. Списъка се актуализира при промяна на длъжностите и отговорностите.

- Обучение – в програмите за обучение и провеждане на изпитите за квалификация са включени и въпроси касаещи опазване на околната среда.

- Обмен на информация - дискутиране и обмен на информация с работещите в дружеството, целящо непрекъснато повишаване осъзнаването на ефекта от дейността им, компетентността и отговорността им към опазването на околната среда.

- Документиране – изготвени са всички инструкции за прилагане и изпълнение на условията по КР. Инструкциите се съхраняват съгласно изискванията посочени в КР. По места са раздадени инструкциите касаещи определения вид дейност. Изготвен е списък удостоверяващ къде какъв документ е предоставен.

- Управление на документи – изготвена е и се изпълнява инструкция за актуализация на документи.

- Оперативно управление – изготвени са всички инструкции изисквани по КР.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – извършват се периодични проверки съгласно инструкциите за изпълнение на условията по КР. Предприемат се всички необходими действия регламентирани в инструкциите за определяне на съответствие и коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – изготвени и утвърдени от компетентните органи са всички аварийни планове и документи свързани с тях. Поддържане на изрядна готовност на техническите средства и екипи за предотвратяване и адекватен отговор при възникване на извънредни и аварийни ситуации;

- Записи – всички данни от наблюдението на показателите  и резултатите от оценка на съответствието се документират и съхраняват съгласно изискванията в КР.

2. Използване на ресурси

2.1. Използване на вода

Таблица 2.1

| Година | Източник на води | Годишно количество съгласно КР куб.м. | Количесто за единица продукт, съгласно КР куб.м./Мватч | Използвано годишно количество куб.м. | Използвано количество за единица продукт куб.м./Мватч | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | Повърхн. води на площадката | 3 000000 | 4,8 | 2 957 700 | 5,39 | Да(не) |
| 2009 | Повърхн. води на площадката | 3 000000 | 4,8 | 2 635 740 | 5,183 | Да(не) |
| 2008 | Повърхн. води на площадката | 3 000000 | 4,8 | 2 182520 | 4,8 | да |
| 2007 | Повърхн. води на площадката | 3 000000 | 4,8 | 2 424 290 | 4,158 | да |
| 2006 | Повърхн. води на площадката | 3 000000 | 4,8 | 2 145 970 | 4,121 | да |

Основните количества вода за технологични нужди се получават от фирма "Напоителни системи" - Сливен, с което има сключен договор и произхождат от р. Тунджа. Дружеството има издадено Решение № РР-895 / 26.02.2010 г. за продължаване срока на Разрешително № 300501 за водоползване от повърхностен воден обект – р. Тунджа.

Общото количество използвана вода за технологични нужди от “Топлофикация - Сливен” ЕАД се измерва и отчита с монтиран разходомер.

За 2010 г. количеството изразходвана вода е 2 957 700 m3 повърхностна промишлена вода от “Напоителни системи” – гр.Сливен. За 2010 год. видно от посочените данни в таблица 2.1 няма констатирано несъответствие за разхода на вода в годишен аспект. Несъответствие има при норматива за единица произведена продукция – при норматив 4,8 м3/MW, отчетеното количество за годината е 5,39 м3/MW. Завишените количества ползвана техническа вода са свързани с проведените мероприятия по изпълнение на “Програма за преструктуриране на дружеството към действащата нормативна уредба и изпълнение на неотложни мерки за опазване на околната среда”.

За 2009 г. количеството изразходвана вода е 2 635 740 m3 повърхностна промишлена вода от “Напоителни системи” – гр.Сливен. За 2009 год. видно от посочените данни в таблица 2.1 няма констатирано несъответствие за разхода на вода в годишен аспект. Несъответствие има при норматива за единица произведена продукция – при норматив 4,8 м3/MW, отчетеното количество за годината е 5,18 м3/MW. Предприетите коригиращи мерки са – основен преглед на тръбопроводната мрежа за промишлена технологична вода.

Количеството ползвана условно чиста  вода разгледано в периода от въвеждане в действие на КР :

- за 2005 г.  - 2 526 452 м3 повърхностна промишлена вода от “Напоителни системи” – гр.Сливен.

Количеството ползвана условно чиста  вода в периода от м. Януари до месец Април вкл. е пресметнато на база изразходвана ел.енергия от помпите. След 20 .04 . 2005 год. е монтиран разходомер и отчитането става по него. До монтирането на разходомера има несъответствие с нормата определена с КР. След монтиране на разходомера несъответствието е отстранено. В годишен аспект полученото несъответствие е по тази причина.

- За 2006 г. количеството изразходвана вода е 2 145 970 m3

- За 2007 г. количеството изразходвана вода е 2 424 290 m3

За 2008, 2007 год. и  2006 год. видно от посочените данни в таблица 2.1 няма констатирано несъответствие.

Условно чистата (техническа) вода след преработка в цех ХВО се използва за осигуряване на технологичния процес. В непреработен вид се използва за хидротранспорт на сгурията и пепелта до сгурното езеро. В технологичната схема на предприятието работи система за оборотно водоснабдяване, чрез която избистрените води от сгурното езеро с помощта на помпи се връщат обратно в дружеството.

В изпълнение на изискванията по КР са изготвени инструкции за извършване на проверки на техническото състояние на тръбопроводите. За 2010 год. са изготвени план-графици за провеждане на проверка на водопроводната и канализационната мрежа. В изпълнение на тези планове са  извършени:

- Проверки на водопроводната мрежа – проверени са водомерни възли, пожарни хидранти, изготвени са протоколи с номера от31  до 39 вкл. Проверките са извършвани на всеки три месеца съгласно изготвения план. При извършените проверки несъответствия на са констатирани. Освен плановите проверки се извършват и текущи проверки касаещи обслужването им.

Водата за питейно-битови нужди на Дружеството се получава по градския водопровод от фирма "В и К" - Сливен за 2010 год. е 31 936 м3. Количествата изразходвана вода за питейно-битови нужди се измерва с водомер.

2.2. Потребление на енергия

Консумираната електроенергия за собствени нужди в Топлофикация-Сливен не се отчита по електромер. Тя се получава като разлика между произведената и продадената ел.енергия. Електроенергията за собствени нужди при работеща енергийна част се разделя условно като електроенергия за топлопроизводство и електроенергия за електропроизводство, като се има в предвид техническите данни на работещите съоръжения.

Основните консуматори на ел.енергия на инсталацията са:

Оборудване при Парогенератори №№ 1 и 2

Подготовка на въглищата за изгаряне – мелници, бридови вентилатори, турникети, подавачи.

Горивен процес – първични вентилатори, вторични вентилатори

Питателни помпи

Водоподготовка – помпи в цех ХВО

Транспортиране на въглища – пропилери, транспортни ленти

Мазутно стопанство – мазутни помпи

Оборудване  при КГМ №№ 1,2,3 и 4

Водоподпитаване – помпи за подпитаване на КГМ

Горивен процес – въздушни вентилатори

Оборудване при ВК – 100

Водоподпитаване – мрежови помпи, циркулационни помпи

Горивен процес – въздушни вентилатори

Консумацията на ел.енергия за собствени нужди зависи от работната схема и от съоръженията включени в нея.

Обект на КР е електроенергията изразходвана за топлопроизводство, за 2010 год. тя е :

Таблица 2.2.1

| Година | Собствени нужди елекроенергия МВтч. | Количество за единица продукция съгласно КР МВтч. | Използвано количество за единица продукция МВтч. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 12582 | 0,02 | 0,024 | не |
| 2009 | 9 478 | 0,02 | 0.019 | да |
| 2008 | 9 280 | 0,02 | 0.020 | да |
| 2007 | 8 967 | 0,02 | 0,015 | да |
| 2006 | 8 785 | 0,02 | 0,017 | да |
| 2005 | 8 313 | 0,02 | 0,018 | да |

Видно от посочените данни в таблица 2.2.1 има несъответствие с определената в КР норма. Несъответствието в размер на 0,04 МВтч увеличение на собствените нужди се дължи на изпълнение на мероприятията  по “Програма за преструктуриране на дружеството към действащата нормативна уредба и изпълнение на неотложни мерки за опазване на околната среда”.

На съоръженията на територията на площадката, подлежащи на контрол, са извършени проверки през 2010 г.  от Инспекция Държавен технически надзор и ведомствения надзор. Топлопроводите на площадката са класифицирани  на 4 категории според диаметър, температура и налягане на транспортираната среда. Извършените проверки са документирани в протоколи и Ревизионни книги.

На тръбопроводите /паропроводите/  на енергийните котли се извършва обследване на  ресурса на метала от който са направени. Тези проверки се извършват от оторизирани фирми, като след всяка проверка се изготвят Протоколи за изследване на структурата  и Сертификат за контрол. Обследвания са извършвани през 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 и 2009 год. Срока на експлоатация се посочва в изводите от обследването в работни часове, след които задължително се извършва ново обследване.

Ежесменно в процеса на работа се изпълняват инструкциите за проверка на техническото състояние на топлопроводите, като всяко несъответствие се документира в оперативен дневник и се предприемат коригиращи мерки. Те също се документират.

2.3. Потребление на суровини

2.3.1 Потребление на суровини и материали за ХВО

Таблица 2.3.1

2010год.

| Суровина | CAS № | Годишно количество съгласно КР тона | Количество за единица продукт съгласно КР т/Мватч | Употребено годишно количество тона | Количество за единица продукция /MW продукция т/Мватч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 7664-93-9 | 180 | 0,0005 | 179 | 0.0004 | да |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 70 | 0,0003 | 53 | 0.0001 | да |
| Хидразин-хидрант | 10217-52-4 | 1 | 0,000002 | 0.34 | 0.000001 | да |
| Ферихлорит | 231-729-4 | 50 | 0,002 | 10.5 | 0.000021 | да |
| Хидратна вар | 1305-78-8 | 60 | 0,002 | 39 | 0.000079 | да |
| Натриев хлорид |  | 60 | 0,002 | 44 | 0.000089 | да |

2009год.

| Суровина | CAS № | Годишно количество съгласно КР тона | Количество за единица продукт съгласно КР т/Мватч | Употребено годишно количество тона | Количество за единица продукция /MW продукция т/Мватч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 7664-93-9 | 180 | 0,0005 | 157 | 0.0003 | да |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 70 | 0,0003 | 45 | 0.0001 | да |
| Хидразин-хидрант | 10217-52-4 | 1 | 0,000002 | 0.37 | 0.000001 | да |
| Ферихлорит | 231-729-4 | 50 | 0,002 | 6.8 | 0.000013 | да |
| Хидратна вар | 1305-78-8 | 60 | 0,002 | 30.5 | 0.00006 | да |
| Натриев хлорид |  | 60 | 0,002 | 15 | 0.00003 | да |

2008год.

| Суровина | CAS № | Годишно количество съгласно КР тона | Количество за единица продукт съгласно КР т/Мватч | Употребено годишно количество тона | Количество за единица продукция /MW продукция т/Мватч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 7664-93-9 | 180 | 0,0005 | 131,00 | 0,0003 | да |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 70 | 0,0003 | 49 | 0,0001 | да |
| Хидразин-хидрант | 10217-52-4 | 1 | 0,000002 | 0,6 | 0,000001 | да |
| Ферихлорит | 231-729-4 | 50 | 0,002 | 15.10 | 0,000034 | да |
| Хидратна вар | 1305-78-8 | 60 | 0,002 | 39.50 | 0,000088 | да |
| Натриев хлорид |  | 60 | 0,002 | 46 | 0,000103 | да |

2007год.

| Суровина | CAS № | Годишно количество съгласно КР тона | Количество за единица продукт съгласно КР т/Мватч | Употребено годишно количество тона | Количество за единица продукция /MW продукция т/Мватч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 7664-93-9 | 180 | 0,0005 | 164,00 | 0,0003 | да |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 70 | 0,0003 | 56,50 | 0,0001 | да |
| Хидразин-хидрант | 10217-52-4 | 1 | 0,000002 | 0,44 | 0,000001 | да |
| Ферихлорит | 231-729-4 | 50 | 0,002 | 17,00 | 0,000029 | да |
| Хидратна вар | 1305-78-8 | 60 | 0,002 | 25,50 | 0,000043 | да |
| Натриев хлорид |  | 60 | 0,002 | 33,50 | 0,000057 | да |

2006год.

| Суровина | CAS № | Годишно количество съгласно КР тона | Количество за единица продукт съгласно КР т/Мватч | Употребено годишно количество тона | Количество за единица продукция /MW продукция т/Мватч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 7664-93-9 | 180 | 0,0005 | 145,9 | 0,0003 | да |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 70 | 0,0003 | 48 | 0,0001 | да |
| Хидразин-хидрант | 10217-52-4 | 1 | 0,000002 | 0,69 | 0,000001 | да |
| Ферихлорит | 231-729-4 | 50 | 0,002 | 12,3 | 0,000024 | да |
| Хидратна вар | 1305-78-8 | 60 | 0,002 | 22 | 0,000042 | да |
| Натриев хлорид |  | 60 | 0,002 | 25,5 | 0,000049 | да |

2005год.

| Суровина | CAS № | Годишно количество съгласно КР тона | Количество за единица продукт съгласно КР т/Мватч | Употребено годишно количество тона | Количество за единица продукция /MW продукция т/Мватч | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 7664-93-9 | 180 | 0,0005 | 150 | 0,00032 | да |
| Натриева основа | 1310-73-2 | 70 | 0,0003 | 49 | 0,000010 | да |
| Хидразин-хидрант | 10217-52-4 | 1 | 0,000002 | 0,85 | 0,0000018 | да |
| Ферихлорит | 231-729-4 | 50 | 0,002 | 22 | 0,000047 | да |
| Хидратна вар | 1305-78-8 | 60 | 0,002 | 36 | 0,0000077 | да |
| Натриев хлорид |  | 60 | 0,002 | 58 | 0,00012 | да |

За работата на цеха ХВО се използват химикали, които се явяват като суровини за производство на чиста технологична вода. Това са хидратна вар, натриев хлорид, натриева основа, сярна киселина, ферихлорид.

2.3.2.Разход на горива

Таблица 2.3.2

2010 год.

| Блок | Гориво | Количество ( кг/ч) |  |  | Количество ( т/год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | отчет | Съответст-вие | норматив | отчет | Съответст-вие |
| ЕК 1 + ЕК 2 | Въглища | 35 000 | 32 349 | да | 250 000 | 217205 | да |
|  | Кот.гориво (мазут) | 3 000 | 1802.72 | да | 500 | 728 | не |
| ВК - 100 | Природен газ | 14 400 Nm3/h | - | да | 10 000 000 Nm3 | - | да |
| КГ-12-1+КГ -12-2+КГ-12 3+КГ -12- 4 | Природен газ | 2 800 Nm3/h | 361.14 | да | 4 000 000 Nm3 | 316 000 | да |

2009 год.

| Блок | Гориво | Количество ( кг/ч) |  |  | Количество ( т/год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | отчет | Съответст-вие | норматив | отчет | Съответст-вие |
| ЕК 1 + ЕК 2 | Въглища | 35 000 | 32 349 | да | 250 000 | 224 184 | да |
|  | Кот.гориво (мазут) | 3 000 | 2 982 | да | 500 | 1 079 | не |
| ВК - 100 | Природен газ | 14 400 Nm3/h | - | да | 10 000 000 Nm3 | - | да |
| КГ-12-1+КГ -12-2+КГ-12 3+КГ -12- 4 | Природен газ | 2 800 Nm3/h | 495 | да | 4 000 000 Nm3 | 829 000 | да |

2008 год.

| Блок | Гориво | Количество ( кг/ч) |  |  | Количество ( т/год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | отчет | Съответст-вие | норматив | отчет | Съответст-вие |
| ЕК 1 + ЕК 2 | Въглища | 35 000 | 39247 | не | 250 000 | 222 063 | да |
|  | Кот.гориво (мазут) | 3 000 | 2479 | да | 500 | 802 | не |
| ВК - 100 | Природен газ | 14 400 Nm3/h | - | да | 10 000 000 Nm3 | - | да |
| КГ-12-1+КГ -12-2+КГ-12 3+КГ -12- 4 | Природен газ | 2 800 Nm3/h | 628 | да | 4 000 000 Nm3 | 1 952 000 | да |

2007год.

| Блок | Гориво | Количество ( кг/ч) |  |  | Количество ( т/год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | отчет | Съответст-вие | норматив | отчет | Съответст-вие |
| ЕК 1 + ЕК 2 | Въглища | 35 000 | 27 434,37 | да | 250 000 | 210 037 | да |
|  | Кот.гориво (мазут) | 3 000 | 2493,66 | да | 500 | 304 | да |
| ВК - 100 | Природен газ | 14 400 Nm3/h | 0 | да | 10 000 000 Nm3 | 0 | да |
| КГ-12-1+КГ -12-2+КГ-12 3+КГ -12- 4 | Природен газ | 2 800 Nm3/h | 604,5 | да | 4 000 000 Nm3 | 671 000 | да |

2006 год.

| Блок | Гориво | Количество ( кг/ч) |  |  | Количество ( т/год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | отчет | Съответст-вие | норматив | отчет | Съответст-вие |
| ЕК 1 + ЕК 2 | Въглища | 35 000 | 24366,09 | да | 250 000 | 171 537 | да |
|  | Кот.гориво (мазут) | 3 000 | 2358,40 | да | 500 | 360,84 | да |
| ВК - 100 | Природен газ | 14 400 Nm3/h | 3090,91 | да | 10 000 000 Nm3 | 374 000 | да |
| КГ-12-1+КГ -12-2+КГ-12 3+КГ -12- 4 | Природен газ | 2 800 Nm3/h | 1382,11 | да | 4 000 000 Nm3 | 680 000 | да |

2005 год.

| Блок | Гориво | Количество ( кг/ч) |  |  | Количество ( т/год.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив | отчет | Съответст-вие | норматив | отчет | Съответст-вие |
| ЕК 1 + ЕК 2 | Въглища | 35 000 | 31511,45 | да | 250 000 | 193165 | да |
|  | Кот.гориво (мазут) | 3 000 | 2699,54 | да | 500 | 327,99 | да |
| ВК - 100 | Природен газ | 14 400 Nm3/h | 1222,22 | да | 10 000 000 Nm3 | 44 000 | да |
| КГ-12-1+КГ -12-2+КГ-12 3+КГ -12- 4 | Природен газ | 2 800 Nm3/h | 617,18 | да | 4 000 000 Nm3 | 740 000 | да |

Разхода на гориво за производството на ел.енергия и топлоенергия зависи от натоварването на инсталациите и количество произведена енергия. За 2010 год. има съответствие при норматив съгласно КР 35 000 кг/ч разход на въглища за горивния процес са изразходени 24 826 кг/ч. През 2010 год. има несъответствие при годишния разход на мазут. Несъответствието се дължи на по-големия брой спирания и последващо разпалване на котлите. През 2010 година има 28 броя спирания на енергийните котли, наложени от авариране на съоръжения –21 броя спирания на ЕК1 и 7 броя на ЕК2. Това е наложило повече разпалвания и респективно по- голям разход на мазут.

2.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Течните спомагателни материали и горива се съхраняват в специални резервоари, транспортирането им става по тръбопреносна мрежа, заедно с прилежащите и фланци, уплътнения, арматура и помпи. Резервоарите и тръбопреносната мрежа са изградени от или покрита с материал издържащ на агресивните свойства на съответния течен спомагателен материал или гориво. В изпълнение на предписание от РИОСВ гр.Ст.Загора в края на 2005 год. е изградена нова обваловка на резервоарите за съхранение на химически реагенти използвани в цех ХВО- старата част и е доизградена на височина съществуващата обваловка на резервоарите за химически реагенти към ново ХВО. Също така е прекъсната връзката на обваловката към канала отвеждащ отпадни води към сгуроотвала. През 2006 год. съгласно Условие 8.3.4.4. от КР  е извършено доизграждане на обваловката на резервоарите за котелно гориво         / мазут/ за енергиините котли.

Ежесменно от оперативния персонал на цеховете и обособените звена, се извършва оглед на тръбопроводите и съоръженията за течни спомагателни материали и горива. Констатираните нередности се записват в оперативен дневник на съответния цех. Незабавно се предприемат действия за отстраняване на теча, като разлетите материали и горива се почистват. Не се допуска попадането на течни спомагателни материали и горива в битовата канализация или в багерни помпи / към сгуроотвала/.  През 2010 год. по изготвен план-график са извършени проверки на резервоарите за спомагателни материали и горива. Резултатите са отразени в протоколи от №1 до № 28, не са констатирани течове, неизправна изолация, нарушен фундамент и неизправна арматура. Всички резервоари са годни за експлоатация.

За предотвратяване на разливи на опасни вещества на територията на площадката е изготвена инструкция в съответствие на изискванията в КР. След отстраняване на констатиран разлив се изготвя протокол. През изминалата година няма констатирани разливи..

На площадката на “Топлофикация Сливен” ЕАД се съхранява и употребява спомагателен материал хидразин, който попада в Списък I т. 4 (вещества, за които е доказано, че имат канцерогенни свойства в или чрез водната околна среда) на Наредба № 6 / 09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти, както и в Приложение №1 т. 4 (вещества притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства в или посредством водните части на околната среда) на Наредба № 1 / 07.07.2000 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.

С писмо вх. №03-72/08.02.2006г. от МОСВ “Топлофикация Сливен” ЕАД е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал. Издадено е Разрешително за експлоатация № 48 от 2007 год.,  изготвен е План за развитие и поддържане компетентността на персонала.

В периода 30.03 и 31.03 2010 год. комисия назначена със заповед № РД-906/30.12.2009 г. на Министъра на околната среда и водите, извърши комплексна проверка за изпълнение на управленските и технически мерки предвидени по чл. 110 ал.2 от ЗООС. Изготвен е Констативен протокол № 91316.

При проверката не са констатирани неизпълнения.

Веществата, попадащи в обхвата на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества, препарати и продукти се съхраняват по изискванията на българското законодателство в съответни съдове за съхранение на вредни и опасни вещества. Съгласно изготвени инструкции ежегодно се провеждат планирани проверки на всички резервоари за съхранение на суровини и материали и се изготвят протоколи.

3.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

3.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

Посочените данни в таблица 1/от приложението към ГДОС/ са пресметнати по методика CORINAR. Данните от тези пресмятания  са посочени в таблица 2/от приложението към ГДОС/ за емисии във въздуха.

Данните   за емисии във води и са посочени в таблица 3/от приложението към ГДОС/.

Изчисление на емисии във въздуха Енергийни котли /ЕК/ :

С гориво  - ВЪГЛИЩА

Изчисленията са извършени по методика CORINAIR. Код на процес (SNAP CODE) - 010202 Горивни процеси в енергетиката и трансформация на енергия – Топлофикационни горивни инсталации <300MWth и ≥50MWth

От 18.11.2010 г. въведена в работа сероочистваща инсталация, п

Емисията е изчислена по формулата:

E = EF x Cг x Qгi   (kg)

Където ,

EF –  емисионния фактор за определения замърсител в ( g/GJ) – отчетен от Емисионни фактори Раздел II Горивни инсталации с термична мощност  300 <MW и ≥50 MW, Таблица № II – 3 за кафяви въглища и съответно има стойности:

без очистваща инсталация                                 с очистваща инсталация

Серни окиси (SOx) – 2 612 g/GJ                                    494 g/GJ

Азотни окиси (NOx – 113  g/GJ                                              -

Въглероден окис (CO) – 2  g/GJ                                             -

Общо суспендирани частици  ( TSPM) – 142 g/GJ     57 g/GJ

Cг – количеството изгорено гориво през отчетния период в (Mg) : 217 205 (Mg)

Преди включване в работа на сероочистваща инсталация - 187 583 (Mg)

След включване в работа на сероочистваща  инсталация -  29 622 (Mg)

Qгi – долна топлина на изгаряне на горивото в (GJ/Mg) за твърдо и течно гориво, отчетена от Таблица № I – 1 / Горивни бази на въглища за ТЕЦ и ОЦ/, съответно за кафяви въглища от Черноморски басейн – 11,262 (GJ/Mg).

От тук :

Емисии Серни окиси (SOx) =  2 612 x 187 583  x 11,262 (g)

Емисии Серни окиси (SOx) = 5 518 006  (kg)

Емисии Серни окиси (SOx) =  494  x 29 622   x 11,262 (g)

Емисии Серни окиси (SOx) =    164 800  (kg)

Общо емисии Серни окиси (SOx) = 5 682 806  (kg)

Емисии Азотни окиси (NOx = 113 x 217 205 x 11,262 (g)

Емисии Азотни окиси (NOx = 176 416 (kg)

Емисии Въглероден окис (CO) = 2 x 217 205 x 11,262 (g)

Емисии Въглероден окис (CO) = 4 892 (kg)

Общо суспендирани частици  ( TSPM) = 142 x 187 583 x 11,262 (g)

Суспендирани частици  ( TSPM) = 299 983 (kg)

Общо суспендирани частици  ( TSPM) = 57 x  29 622 x 11,262 (g)

Суспендирани частици  ( TSPM) = 19 015 (kg)

Общо суспендирани частици  ( TSPM) = 318 998 (kg)

С гориво МАЗУТ

Емисията е изчислена по формулата:

E = EF x Cг x Qгi   (kg)

Където ,

EF –  емисионния фактор за определения замърсител в ( g/GJ) – отчетен от Емисионни фактори Раздел II  Горивни инсталации с термична мощност  300 <MW и ≥50 MW, Таблица № II – 6 за Котелно гориво ( мазут ) нискосернист със сяра под <3,5%  и съответно има стойности:

без очистваща инсталация                                 с очистваща инсталация

Серни окиси (SOx) – 1 200 g/GJ                                    498 g/GJ

Азотни окиси (NOx – 323  g/GJ                                           -

Въглероден окис (CO) – 6,47 g/GJ                                     -

Общо суспендирани частици  ( TSPM) – 0,517 g/GJ   0,258 g/GJ

Cг – количеството изгорено гориво през отчетния период в (Mg) – 728 (Mg)

Преди включване в работа на сероочистваща инсталация -  657  (Mg)

След включване в работа на сероочистваща  инсталация -   71 (Mg)

Qгi – долна топлина на изгаряне на горивото в (GJ/Mg) за твърдо и течно гориво, отчетена от Таблица № I – 2 / Горивни бази за течни, газови и други горива/, съответно Котелно гориво ( мазут)  – 40,2 (GJ/Mg).

От тук :

Емисии Серни окиси (SOx) =  1 200  x 657  x 40,2 (g)

Емисии Серни окиси (SOx) =  31 694 (kg)

Емисии Серни окиси (SOx) =  498  x 71  x 40,2 (g)

Емисии Серни окиси (SOx) = 1 421  (kg)

Общо Емисии Серни окиси (SOx) =  33 115 (kg)

Емисии Азотни окиси (NOx = 323 x 728 x 40,2 (g)

Емисии Азотни окиси (NOx = 9 453 (kg)

Емисии Въглероден окис (CO) = 6,47  x 728 x 40,2 (g)

Емисии Въглероден окис (CO) = 189 (kg)

Общо суспендирани частици  ( TSPM) = 0,517 x 657 x 40,2 (g)

Суспендирани частици  ( TSPM) = 13,65 (kg)

Общо суспендирани частици  ( TSPM) = 0,258  x  71 x 40,2 (g)

Суспендирани частици  ( TSPM) = 0,74 (kg)

Общо суспендирани частици  ( TSPM) = 14,4 (kg)

Общо  емисии във въздуха  от Енергийни котли /ЕК/

Емисии Серни окиси (SOx) = 5 715 921 (kg)

Емисии Азотни окиси (NOx = 285 869 (kg)

Емисии Въглероден окис (CO) = 5 081 (kg)

Общо суспендирани частици  ( TSPM) = 319 012 (kg)

Изчисление на емисии във въздуха КГМ 12:

Изчисленията са извършени по методика CORINAIR. Код на процес 010203 Горивни процеси в енергетиката и трансформация на енергия – Топлофикационни горивни инсталации < 50MWth

Емисията е изчислена по формулата:

E = EF x Cг x Qгi   (kg)

Където ,

EF –  емисионния фактор за определения замърсител в ( g/GJ) – отчетен от Емисионни фактори Раздел III Горивни инсталации с термична мощност <50 MW, Таблица № III – 7 за природен газ  и съответно има стойности:

Серни окиси (SOx) – -

Азотни окиси (NOx – 60  g/GJ

Въглероден окис (CO) – 1,2 g/GJ

Cг – количеството изгорено гориво през отчетния период в (xNm3) – 316 (xNm3)

Qгi – долна топлина на изгаряне на горивото в (MJ/m3) за твърдо и течно гориво, отчетена от Таблица № I – 2 / Горивни бази за течни, газови и други горива/, съответно Природен газ   – 34,5 (MJ/m3).

Емисии Азотни окиси (NOx) = 60 x 316 x 34,5 (g)

Емисии Азотни окиси (NOx) = 654 (kg)

Емисии Въглероден окис (CO) = 1.2  x 316 x 34,5 (g)

Емисии Въглероден окис (CO) = 13 (kg)

Общо количество емисии

| Гориво | SOx | NOx | CO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kg | kg | kg |
| Въглища | 5 682 806 | 276 416 | 4 893 |
| Мазут | 33 115 | 9 453 | 189 |
| Природен газ | - | 654 | 13 |
| Общо | 5 715 921 | 286 523 | 5 095 |
| по PRTR | 150 000 | 100 000 | 500 000 |
| Разлика за докладване в Таблица 1 | 5 565 921 | 186 523 | (5 095) |

От получените резултати е извадена посочената норма и разликата е записана в таблицата. Количеството CO2 е пресметнато съгласно методиката за пресмятане на емисии на парникови газове утвърдена с разрешителното за емисии на парникови газове № 35/2009 год. , а за гориво въглища съгласно  методиката за пресмятане на емисии на парникови газове утвърдена с разрешителното за емисии на парникови газове № 35/2006 год.

Количеството емитиран прах /общо суспендирани частици  ( TSPM)/  е  319 012 (kg)

Данните за емисии във отпадните води са пресметнати за годината на база ежемесечните резултати на пробите взети и извършени от ВИК гр.Сливен. получения резултат е сравнен с нормата и разликата е внесена в таблица 1 /от приложението към ГДОС/.

Данни от извършен мониторинг на отпадни битово-фекални води

2010 г.

| месец | колич. м3 | PH | ХПК mgO2/l | g | БПК5 mgO2/l | g | Суспендирани вещества mg/l | g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| януари | 2 826,00 | 7,45 | 32 | 90432 | 3,4 | 9608,4 | 34,3 | 96931,8 |
| февруари | 2 658,00 | 7,45 | 32 | 85056 | 3,4 | 9037,2 | 34,3 | 91169,4 |
| март | 2 515,00 | 7,45 | 32 | 80480 | 3,4 | 8551 | 34,3 | 86264,5 |
| април | 2 370,00 | 8,01 | 173 | 410010 | 32 | 75840 | 34,3 | 81291 |
| май | 1 646,00 | 7,69 | 20 | 32920 | 14 | 23044 | 35 | 57610 |
| юни | 2 807,00 | 7,74 | 94 | 263858 | 112 | 314384 | 241 | 676487 |
| юли | 2 789,00 | 8,01 | 47 | 131083 | 5,6 | 15618,4 | 22 | 61358 |
| август | 2 807,00 | 8,01 | 47 | 131929 | 5,6 | 15719,2 | 22 | 61754 |
| септември | 2 692,00 | 8,01 | 47 | 126524 | 5,6 | 15075,2 | 22 | 59224 |
| октомври | 2 996,00 | 8,01 | 47 | 140812 | 5,6 | 16777,6 | 22 | 65912 |
| ноември | 2 874,00 | 8,01 | 47 | 135078 | 5,6 | 16094,4 | 22 | 63228 |
| декември | 2 956,00 | 8,01 | 47 | 138932 | 5,6 | 16553,6 | 22 | 65032 |
| 2010 | 31 936,00 | 7,829512 | 55,33298 | 1767114 | 16,79305 | 536303 | 45,9125 | 1466261,7 |

В таблица 1 от Приложението е внесен само показателя ХПК, като годишно количество в кг. Пресмятането е извършено, като годишното количество в (м3) е умножено по средно претегленото годишно количество ХПК (mgO2/l).

Средно претегленото годишно количество ХПК е пресметнато по формулата:

ХПК =(C1∗Q1+C2∗Q2+...+C12∗Q12)121Q  (g)

Където C1,C2,…C12 – измерената концентрация   (mgO2/l).;

Q1, Q2,…Q12 – водното количество (м3)

Годишните количества и на останалите показатели са пресмятани по същата формула.

3.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Точкови източници на емисии в “Топлофикация-Сливен” са: горивните инсталации, които включват 2 бр. енергийни котли с общ комин, 2 бр. водогрейни котли с общ комин и 4 бр. парни котли със самостоятелни комини.

През 2010 год.  не е проведен  собствен мониторинг на ЕК1 и ЕК2. Измерване на емисии  на Водогреен котел /ВК 100/ не са извършвани – съоръжението е изведено от експлоатация.

Измерване  на  котли газомазутни /КГМ 12/ през 2010 год. не са извършвани поради малкото работни часове.

В таблицата са посочени работните часове на всеки КГМ 12 през годината поотделно.

|  | I 2010 | II 2010 | III 2010 | IV 2010 | V 2010 | VI 2010 |  | VII 2010 | VIII 2010 |  | IX 2010 | X 2010 | XI 2010 |  | XII 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КГМ12-1 | 32 | 0 | 118 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| КГМ12-2 | 34 | 0 | 129 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| КГМ12-3 | 34 | 0 | 122 | 56 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| КГМ12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| Общо | 100 | 0 | 369 | 136 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

За улавяне на праховите емисии от димните газове са монтирани пречиствателни съоръжения – електрофилтри тип CHW 002 – 2 бр., с ефективност на пречистване 99,0-99,5%.

Контролираните параметри осигуряващи оптималния работен режим на пречиствателните съоръжения са силата на тока и напрежения на електродите. Мониторинга се осъществява ежечасно, като се следят силата на тока и напрежението на електродите на всяко поле. Данните се записват в Денонощно  сведение. Ежегодно по време на плановия ремонт на централата пречиствателните съоръжения се почистват и се ремонтират полетата, за които е констатирано несъответствие в технологичните параметри. През годината са извършвани контролни ремонти на ел.филтрите.

В изпълнение на Условие 15.3 от КР - пускането  и спирането на електрофилтрите /ЕФ/ е анормален режим на работа. Причините за това могат да бъдат както планови ремонти и профилактика, така и аварийни спирания по технологична причина. По технология за разпалване на енергийните котли се използва мазут. В края на разпалването около един час се изгаря и определено количество въглища, непосредствено преди пускането на електрофилтрите. През 2010 год. спиране и разпалване на енергийните котли са извършвани както следва:

На ЕК1 – 21 пъти,  разпалван 22 пъти

На ЕК2 – 7 пъти, разпалван 8 пъти

На територията на “Топлофикация-Сливен” неорганизирани източници на емисии е откритият въглищен склад. Въздействието на неорганизираните емисии от въглищния склад е локално и не влошава качеството на околната среда.

За следенето и отстраняването на неорганизирани емисии е изготвена и се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Въведен е дневник в който се регистрират извършени проверки и оплаквания. През 2010 год. няма констатирани неорганизирани изпускания на емисии.

3.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

3.3.1. Изпускания на производствени води във водни обекти /Канализация

В резултат от дейността на “Топлофикация – Сливен” ЕАД на територията на обекта се образуват два потока отпадъчни води: производствени и битово-фекални и дъждовни отпадъчни води.

Производствени  води не се изпускат към канализацията, или към водни обекти.

Производствените отпадъчни води (ПОВ) се образуват в резултат на:

- Обработка на суровата вода във водо-подготвителната инсталация (ВПИ), след разрохкване, регенерация и промивка на катионитови, декарбонизирани и механични филтри. ПОВ от водоподготвителната инсталация се изливат в канал за технологична отпадъчна вода, който ги отвежда в приемните шахти на сгуропепелоизвоза към котелното отделение.

- Продухване на циркулационната охладителна система (ЦОС). След кондензатора ПОВ се дренират и се отвеждат чрез технологичен канал в приемните шахти на сгуроизвоза към котелното отделение.

- Транспортиране на пепелта от електрофилтрите и сгурията от шлакодробилните мелници. ПОВ се отвеждат чрез технологичен канал в приемните шахти на сгуроизвоза към котелното отделение.

Оборотната вода от системата за хидротранспорт на сгуро-пепелината, след избистряне в сгуроотвалното езеро, се смесва със суровата вода, подавана към електрофилтрите и шлакодробилните съоръжения. По този начин тя отново се включва в общия поток на  производствени отпадъчни води.

Хидротранспортът се осъществява непрекъснато по време на работата на централата. Общият поток ПОВ (суспензията от раздробената сгурия, пепел, прах от електрофилтрите, дренираната вода от ЦОС, утайките от инсталацията за водоподготовка и оборотната вода) се транспортират до сгурното езеро посредством два багерни помпени агрегата.

3.3.1.1.Изпускания на охлаждащи води във водни обекти /Канализация

Изпускане на охлаждащи води към градската канализация – източник на отпадъчни води са охлаждащи води от профилактика на Циркулационна  охладителна система, при напълното и изпразване. Нормите определени съгласно КР са на еднократна проба взета преди изпускането.

През 2010 год. няма изпускане на охлаждащи води към градската канализация .

3.3.1.2.Изпускания на битово-фекални и дъждовни води във водни обекти / канализация

Постъпилата в тръбопровода на предприятието питейна вода от ВиК- гр. Сливен се разпределя към санитарните възли, баните, стола и други битови помещения на предприятието. Образуваният поток битово-фекални отпадъчни води, както и дъждовните води от площадката се отвеждат в битово-фекалната канализация и се заустват в градската канализация в колектор извън територията на обекта, от югоизточната му страна. Проби на отпадните води се взимат ежемесечно от ВиК гр.Сливен. Данните посочени в таблица 3 са от измерванията на ВиК пресметнати като средно претеглени по количество и показател и отнесени към цялото количество. Подробните пресмятания са посочени в таблицата “Данни от извършен мониторинг на отпадни битово-фекални води” към  раздел 3.1.

В изпълнение на изискванията по КР са изготвени инструкции за извършване на проверки на техническото състояние на тръбопроводите. За 2010 год. са изготвени план-графици за провеждане на проверка на канализационната мрежа. В изпълнение на тези планове са  извършени:

- проверки през м. май, м. юни  и през м. октомври на канализационната мрежа включващи проверка на мрежата, колектор и устие. Не са констатирани течове, както и предпоставки за появяването им. Това е документирано в протоколи с №№ 10,11 и 12.

3.4. Управление на отпадъците

В “Топлофикация - Сливен”  дейностите по управление на отпадъците се извършват съгласно разработени инструкции за управление на отпадъците в съответствие с КР 55/2005 година.

Видно от таблица 4 от Приложението , превишаване на годишните количества разрешени отпадъци няма. През 2010 год. са извършени две планови  проверки на площадките за събиране на производствени отпадъци. При извършените проверки не са установени несъответствия. Събирането, съхранението и транспортирането на отпадъците се извършва съгласно изискванията посочени в инструкциите съгласно КР.

Съгласно инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортиране на отпадъците с условията на разрешителното -   “ИК – СУОС 11.4.4- Оценка на съответствието”, проверки  за изпълнение на изискванията се  извършват при ежедневната експлоатация на хидротранспорта за производствените отпадъци – сгурия шлака и дънна пепел, увлечена летяща пепел и разтвори и утайки от йонообменици. През изминалата година не са констатирани несъответствия.

При транспортиране на отпадъците от външни фирми проверката се извършва при предаването, като се спазва и изискването на Условие 11.4.3 от КР. През 2010 год. за транспортиране са предадени отпадъци от желязо и стомана. Предаването за транспортиране на отпадъци от желязо и стомана  е извършено в съответствие с Условие 11.4.2 от КР. Не са констатирани несъответствия.

Основните производствени отпадъци - пепел и сгурия от изгарянето на въглищата, се отнасят към групата на неорганичните отпадъци от термични процеси. Количеството им зависи от пепелното съдържание на въглищата и е средно около 30% на суха въглищна маса. Сгурията и пепелта се образуват непрекъснато по време на работа на енергийните котли. Утайките от преработването на водата се образуват в цеха за водоочистка при химическата обработка на вода за паропроизводство. Количеството на утайките е пропорционално на преработената вода и не се отчита.

Сгурията, пепелта и утайките от водоочистката се отвеждат по тръбопроводи с хидротранспорт в приемни шахти към сгуроизвоза. Сгурията се подлага на предварителна обработка чрез смилане с цел довеждане във вид, удобен за транспортиране. Отпадъците се транспортират на 3 км  от ТЕЦ-Сливен до сгуроотвалното езеро посредством помпени агрегати. Хидротранспортът се осъществява непрекъснато по време на работа на централата.

През 2010 год. количеството на образуваните основни производствени отпадъци – сгурия,  шлака и пепел са съответно 8 706 т при норматив 10 000 т и 77 572 т при норматив 95 000 т. - т.е. има съответствие. При производство през 2010 г. 498 861 MW нормите за образуван отпадък за единица производство не са изпълнени т.е. има несъответствие. Получените отклонения  са в зависимост  от количеството и качеството на въглищата изгорени за единица продукция. При изгарянето на въглища с по-ниска калоричност и по-голямо пепелно съдържание се получава по-голямо количество на сгурия и пепел за единица продукция.

През 2009 год. количеството на образуваните основни производствени отпадъци – сгурия,  шлака и пепел са съответно 8 282 т при норматив 10 000 т и 73 791 т при норматив 95 000 т. - т.е. има съответствие. При производство през 2009 г. 508 513 MW нормите за образуван отпадък за единица производство не са изпълнени т.е. има несъответствие. Получените отклонения  са в зависимост  от количеството и качеството на въглищата изгорени за единица продукция. При изгарянето на въглища с по-ниска калоричност и по-голямо пепелно съдържание се получава по-голямо количество на сгурия и пепел за единица продукция. За отстраняването на несъответствието е предприето доставяне на  гориво с по-висока калоричност и по-ниско съдържание на пепел.

През 2008 год. количеството на образуваните основни производствени отпадъци – сгурия,  шлака и пепел са съответно 8 855 т при норматив 10 000 т и 78 899 т при норматив 95 000 т. - т.е. има съответствие.

През 2007 год. количеството на образуваните основни производствени отпадъци – сгурия,  шлака и пепел са съответно 5 886 т при норматив 10 000 т и 52 441 т при норматив 95 000 т. - т.е. има съответствие.

През 2006  са съответно 4 053 т сгурия,  шлака и 36 385т пепел, производството през 2006 г. е 520 683 MW нормите за образуван отпадък за единица производство са изпълнени т.е. има съответствие.

През 2005 тези количества са 6 530 т сгурия и шлака  и 58 184 т. пепел, общото топлопроизводство за годината е 469 138 MW и има превишаване на нормите за единица продукция. Предприетите коригиращи действия са доставка на гориво с по-висока калоричност и по-ниско съдържание на пепел.

При всички останали образувани отпадъци на площадката има констатирано съответствие за отчетната година.

Метални отпадъци (скрап) се образуват във всички цехове при подмяна на машини или реконструкция на съоръжения. Съхраняват се на обособена площадка за временно съхранение.

През отчетната 2010 год. образуваните метални отпадъци са 291.2 т. С наличните от миналата 2009 година – 7,66 т. стават 298.66 т. Предадени за транспортиране на “Елметал - Системс-БГ” ООД гр. Казанлък на основание сключен договор – 292 тона. За временно съхранение в склада 6.86 т.  Норма съгласно КР  - 400 т/год.

Опаковки – хартия, пластмаса и метални варели, се образуват в  цеха за химическа водоочистка при влагане на химикалите в инсталацията за обработка на вода. Хартиените торби и пластмасовите чували след измиване се предават с битовите отпадъци, а варелите се използват като оборотни съдове.

През 2010 няма образувани отпадъци от хартиени торби, полиетиленови чували и метални варели.

Към групата на опасните отпадъци се отнасят трансформаторното и турбинното масло, азбестсъдържащи материали, акумулаторни батерии и луминисцентни лампи.

Изолационни материали, съдържащи азбест. Този отпадък представлява парчета от азбестоциментова замазка от демонтирани тръбопроводи за пара, топла вода и кондензат. Понастоящем няма нарушена изолация с  открита азбесто-циментова замазка на магистралните тръбопроводи. През изминалата 2009 година на площадката няма образуван отпадък от изолационни материали съдържащи азбест.

През 2008 год. на площадката няма образуван отпадък съдържащ азбест

През 2007 год. няма образуван отпадък съдържащ азбест.

През 2006 год.е образуван отпадък от изолационни материали съдържащи азбест, който се съхранява съгласно изискванията на обособена площадка. Количеството е 1 м3.

През 2005 год. няма образуван отпадък съдържащ азбест.

Нормата съгласно КР е 40 м3 на година.

През отчетната 2010 год. образуваните отпадъци - акумулаторни батерии са 0,217 тона, с наличните от 2009 – 0,09 т. общо– 0,307 т. Предадени за обезвреждане на Фирма “Кале” ЕООД гр. Сливен.

През 2010 год. образуваните отпадъци – живачни лампи и лум. тръби  са 219 бр., с наличните от 2009 – 791 бр. общо в края на годината – 1010 бр.

Норма съгласно КР  - 500 бр./год.

Смесени битови отпадъци – представени са предимно от хартия и пластмаса. Образуват се в административните сгради и битовите помещения -средно по 15 – 25  тона годишно. Тези отпадъци се събират и съхраняват в контейнери в близост до битовите и административните сгради. Извозват се от общинска фирма на депо за битови отпадъци на гр. Сливен периодично, след напълване на контейнерите.

На територията на дружеството са организирани отделни площадки за временно съхранение на производствените отпадъци съгласно изискванията поставени в КР. През отчетната година не са констатирани несъответствия по отношение на временното съхранение на отпадъците.

Наситени или отработени йонообменни смоли  като отпадък  се образуват в цех ХВО след подмяната им в йонообменните филтри. През 2010 година не е извършвана подмяна  на йонообменни смоли.

Отработените масла  (трансформаторно и турбинно) се образуват при добавяне или цялостна подмяна на маслата в трансформаторните станции и турбогенератора. Те се различават от свежите по някои показатели, като механични примеси, вискозитет, съдържание на вода и др. Не съдържат полихлорирани бифенили.

Цялостна подмяна на тези масла се извършва през 6-8 години, поради което ежегодно се отчитат малки количества отработени масла. Отработените масла се събират в химически устойчиви метални съдове (баки) на мястото на образуването им – трансформаторните станции и котлотурбинния цех.

Посредством помпи маслата се отвеждат за временно съхраняване в закрит склад към масленото стопанство. В него се съхраняват и резервоарите за работното и пречистеното масло. Маслата са пожароопасни, поради което складът е оборудван с два пожарогасителя.

Замърсеното турбинно и трансформаторно масло (повишено съдържание на влага и механични примеси) се подлага на очистване и се връща за повторна употреба.

За всички видове отпадъци са изготвени Информационни карти – годишен отчет за производствени отпадъци, съгласно Приложение 2 към чл.7, т.1 от Наредба №9/2004 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците, които се представят в РИОСВ-Стара Загора.

3.5. Шум

3.5.1. Измервания нивата на шум

Основните източници на шум от промишлената площадка на ТЕЦ – Сливен са:

- технологично оборудване в производствените сгради излъчващо шум през ограждащите конструкции (турбини, помпи, мелница, бойлерна уредба, калорифери и др.);

- съоръжения, разположени на открито (димни вентилатори, охладителна кула, трансформатор и др.);

- обслужващ транспорт (ж.п. композиции, булдозер, електрокар, мотокар).

Основното технологично оборудване работи при денонощен постоянен режим целогодишно, с изключение на времето за профилактика през летния сезон. По тази причина няма разлика в емисиите на шума за дневен и нощен период.

Съгласно Градоустройствения план, съседните на “Топлофикация – Сливен” територии са промишлени зони. В западна посока площадката граничи с входната магистрала за гр. Сливен.

По границата на производствената площадка на ТЕЦ-а са определени характерните точки по контура и са посочени в таблица 6  към Приложението .

През 2010 год. са извършвани собственни периодични измервания, съгласно КР измервания се извършват веднъж на две години. Измерванията са извършени от  Регионална лаборатория към  ИАОС  гр. Стара Загора. Изготвена е записка и е пресметната звукова мощност по определен контур.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването по контур | Измерено ниво на шума Lieq (dB(А)) | Измерено* през деня/нощта Да/не? | Период на провеждане на измерването | Норна съгласно КР ДЕН НОЩ | % съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60.6 59.2 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 2 | 56.8 55.9 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 3 | 52.7 51.7 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 4 | 59.1 58.7 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 5 | 53.8 53.6 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 6 | 51.8 51.3 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 7 | 54.4 52.7 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 8 | 56.8 53.3 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 9 | 56.8 53.5 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 10 | 66.7 63.4 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 11 | 61.8 61.1 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 12 | 60.3 59.8 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 13 | 62.2 61.8 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 14 | 67.2 66.8 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 15 | 42.8 42.6 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 16 | 51.8 50.8 | да | На две години | 70 70 | 100 |
| 17 | 59.8 58.9 | да | На две години | 70 70 | 100 |

През 2010 год. не са постъпвали и не са регистрирани оплаквания от наднормен шум.

3.6. Опазване на почвите и подземните води от замърсяване

3.6.1. Собствен мониторинг на подземни води

Съгласно  Условие 13.7.1.2. от КР 55/2005 г. през 2006 год. е изготвен и съгласуван с РИОСВ и БД “ Източно беломорски район” план  и мониторингови пунктове за собствен монитоинг на подземни води. Определени и съгласувани са точките за собствен мониторинг, като географските координати са определени в WGS 84 L/L с оглед привързването им към съответната топографска основа или в географска информационна система (GIS), чрез използване на електронен приемник – навигатор, модел GPS “GARMIN” – eTrex Summit   с вграден алтиметър чрез спътникова ориентация    ( от 4 до 12 спътника ).

Към доклада е приложен план на площадката с обозначените точки /Графично приложение 1/.  Пробовземна точка МП1 с координати N = 42,65 534; E = 26,32 471 е на входа на площадката, а пробовземна точка МП2 с координати N = 42,65 311; E = 26,32 930  е на изхода на площадката.

През 2010 год. е извършен анализ на подпочвените води на площадката на дружеството съгласно изискванията в КР. Извършени са анализи на подпочвените води съгласно протоколи от 8.07.2010 г. и 27.12.2010 г.  За извършения мониторинг има изготвен обобщен  доклад относно: “Резултатите от извършените химични анализи на подземните води през 2010 год. в района на “Топлофикация Сливен” ЕАД”. В резултат на извършените анализи в доклада е посочено, че площадката на дружеството е обект, който попада в категорията “Умерен риск” (88-145т.) съгласно Методиката за количествена оценка на риска за замърсяване на подземните води с вредни и опасни вещества разработена по инициатива на МОСВ.

При извършване на анализите през  2010 год. на подпочвените води на площадката на дружеството се констатира  съответствие с нормативите, като несъответствие има по показателите за МП1-  HN4– 0.70mg/l при норматив 0.5 mg/l и Fe = 731 μg/l при стандартна стойност от 200 μg/l  съгласно Приложение 1 към чл. 10 ал.2 т.1 от Наредба 1 от 10.10.2007 г. и несъответствие по показателите за МП2-  HN4– 0.80mg/l при норматив 0.5 mg/l и Fe = 449 μg/l при стандартна стойност от 200 μg/l  съгласно Приложение 1 към чл. 10 ал.2 т.1 от Наредба 1 от 10.10.2007 г.,  като превишаване на тези показатели при измерването  на 8.07.2010 г.

Извършените  анализи на водните проби от МП 1 И МП 2 дават основание да с предположи, че наднорменото  съдържание на желязо е вследствие на общо замърсяване на водите в този район, а не от дейността на дружеството.

Основанието за това е факта, че наднормената концентрация на желязо е регистрирана още на входа на предприятието.  .

При извършения анализ на пробите взети на 27.12.2010 год. не се установяват наднормени стойности над регламентираните в Приложение 1 към чл. 10 ал.2 т.1 от Наредба 1 от 10.10.2007 г. за МП 1 И МП 2.

Резултатите от направения собствения мониторинг през 2010 год. са посочени в таблица 7 от Приложението.

3.6.2. Опазване и собствен мониторинг на почвите

В изпълнение на Условие 13.7.2.22 е извършен собствен мониторинг на почвите от Централна лаборатория по обща екология при БАН. Определени са базови точки за наблюдение , като данните са нанесени в таблица 8 от Приложението. Разработен и представен в РИОСВ е “План и програма за мониторинг на почвите на територията на “Топлофикация – Сливен” ЕАД с подробно описание и обяснение на получените резултати.

Съгласно КР периодичността на извършване на мониторинга е 1 път на три години. Получените резултати от бъдещите измервания ще се сравняват с резултатите от първия “базов”, определени са повече пробонаборни пункта, като по-този начин се цели да се обхване по-точно състоянието на почвите на площадката.

През 2010 год. е извършен мониторинг на почвата и са определени  базовите точки посочени в Таблица 8.

За предотвратяване на разливи на опасни вещества на територията на площадката е изготвена инструкция в съответствие на изискванията в КР. Ежесменно се извършват проверки за наличието на разливи и течове, като резултатите се записват в оперативен дневник за отстраняването им. След отстраняване на констатиран разлив се изготвя протокол. През 2010 год. няма констатирани разливи на опасни вещества на територията на площадката.

Извършват се и периодични проверки на тръбопроводи и резервоари, като се изготвят констативни протоколи.

През изминалата година при извършените периодични проверки по тръбопроводите и оборудването на открито не са констатирани течове.

4. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

В изпълнение на изискванията поставени в Комплексното разрешително в “Топлофикация - Сливен” ЕАД са изготвени инструкции регламентиращи изпълнението на условията, сравняване на съответствията и предприемане на действия за отстраняването им. Като приложение и неразделна част от КР е Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително. Сроковете в тази програма са различни, като най-дългия е 2010 год. По тази програма се работи, като съобразно финансовото състояние на дружеството се спазват сроковете. В края на 2005 год. и началото на 2006 г. се изпълни  надграждане и отделяне на обваловките на резервоарите за химически реагенти, съгласно предписание от РИОСВ гр.Ст.Загора.

По  програмата и сроковете посочени в нея са изпълнени следните позиции:

Позиция 1. Проектиране и въвеждане на нова технология за обработка на водите в ХВО  - със заповед № 055/14.05.2007 г. на Прокуриста на дружеството е назначена комисия и е проведен технически съвет , на който базирайки се на опита, получените резултатите и заключенията в ТЕЦ”Марица изток 2” ЕАД, комисията взе решение да се преустанови дейността по тази точка. За мотивите и решението на комисията е изготвен Протокол от 4.06.2007 год.

Позиция 2. Поетапна подмяна на старата топлоизолация по съоръженията на територията на дружеството се изпълнява съобразно обема и сроковете посочени в програмата.

Позиция 4. Проектиране и изграждане на бетонна обваловка на резервоари 2 * 100 м3 за мазут към ЕК.

Позиция 5. Проучване и изграждане на сондажи на територията на дружеството за осъществяване на мониторинг на подземните води.

Позиция 7. Изготвяне на план за извеждане от експлоатация на 2 бр. ЕК. Изведен от експлоатация ЕК1. Изготвена програма и проект за реконструкция на ЕК2.  Извършена реконструкция и намалена мощността на ЕК2 на 49 MW.

Изготвена и изпълнена програма за ограничаване мощността на ЕК1 под 50 MW с цел използването му като резервна мощност. Уведомена РИОСВ Ст. Загора за извършените действия със съответните писма. Извършени контролни проверки от РИОСВ с изготвени съответните констативни протоколи за изпълнените мероприятия.

Позиция 8. Въвеждане в действие на система за разделно събиране на отпадъците на територията на дружеството, образувани от производствената дейност.

По  програмата и сроковете посочени в нея не са изпълнени следните позиции:

Позиция 3. Проектиране и внедряване на софтуер за собствени непрекъснати измервания на емисиите на ВК100 - Спряна дейността поради решение на ръководството за извеждане от експлоатация на ВК – 100. Заповед №007 от 12.01.2009 година на Изп.директор за извеждане от експлоатация.

Позиция 6.   Проектиране, доставка и изграждане на заместващ ЕК парогазов модул за производство на електро и топло енергия с апаратура за непрекъснат мониторинг.  До смяната  на собствеността на дружеството /4.04.2007/ принципала  не е извършвал дейност. След смяната на собствеността е изготвена и представена “Програма за преструктуриране на дружеството към действащата нормативна уредба и изпълнение на неотложни мерки за опазване на околната среда” . Програмата е съгласувана с МОСВ и подкрепена от МИЕТ. Мероприятията по нея са изпълнени.

Програма за привеждане в съответствие с изискванията на КР

| № по ред | Дейност | Инвестиции х .лв. | Начало на дейността | Край на дейността | Резултат от дейността | Състояние към 31.12.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектиране и въвеждане на нова технология за обработка на водите в ХВО | 450 | 2006 | 31.12.2007 | Оптимизиране и намаляване на произв. Отпадъчни охл.води и замяна на хидразин – хидранта с “МЕКОР-70” | Протокол от 4.06.2007г за прекратяване на дейността по подмяната поради недостигане на исканите параметри при замяната на хидразин с ”МЕКОР-70” |
| 2. | Поетапна подмяна на старата топлоизолация по съоръж. На територията на дружест. | 300 | 2005 | 31.12.2010 | Използване на екологична топлоизолация- Условие 3.2.1 | Поетапна подмяна |
| 3. | Проектиране и внедряване на софтуер за собствени непрекъснати измервания на емисиите на ВК100 | 20 | 2006 | 31.12.2007 | Изпълнение на Условие 9.6.1 | Спряна дейността поради извеждане от експлоатация на ВК – 100 Заповед №188 от 12.12.2009 година на Изп. директор |
| 4. | Проектиране и изграждане на бетонна обваловка на резервоари 2 х 100 м3 за мазут към ЕК | 20 | 2005 | 31.12.2006 | Изпълнение на Условие 8.3.4.4 | Извършено |
| 5. | Проучване и изграждане на сондажи на територията на дружеството за осъществ. на мониторинг на подземни води | 20 | 2005 | 31.12.2006 | Изпълнение на Условие 13.7.1.2. | Извършено |
| № по ред | Дейност | Инвестиции х .лв. | Начало на дейността | Край на дейността | Резултат от дейността | Състояние към 31.12.2010 г. |
| 6. | Проектиране, доставка и изграждане на заместващ ЕК парогазов модул за производство на електро и топло енергия с апаратура за непрекъснат мониторинг | 50 000 | 2005 | 31.12.2007 | Изпълнение на Условия 9.2.2. и 9.6.1. | Изготвена “Програма за преструктуриране на дружеството към действащата нормативна уредба и изпълнение на неотложни мерки за опазване на околната среда “ |
| 7. | Изготвяне на план за извеждане от експлоатация на 2 бр. ЕК |  | 2007 | 31.12.2007 | Изпълнение на Условия 9.2.4 и 16.6 | Изготвяне на план за извеждане от експлоатация на 2 бр. ЕК. Изведен от експлоатация ЕК1. Изготвена програма и проект за реконструкция на ЕК2. Извършена реконструкция и намалена мощността на ЕК2 на 49 MW. Изготвена и изпълнена програма за ограничаване мощността на ЕК1 под 50 MW с цел използването му като резервна мощност. |
| 8. | Въвеждане в действие на система за разделно събиране на отпадъци на територията на дружеството, образувани от производственната дейност | 10 | 2005 | 31.12.2005 | Изпълнение на Условие 11.2.7 | Изпълнено – обособени и означени складове за разделно събиране на произв.отпадъци. |

5. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

По изпълнението на Условие 16.3. и Условие 16.4. от КР е извършено следното:

По условия 16.3 и 16.4  –  е изготвен и осъществен  план за извеждане от експлоатация на въглищен парогенератор ЕК2 .  Изготвен и изпълнен е План за извеждане от експлоатация на ВК-100.

Изпълнява се изработената  през  2009 год. “Програма за преструктуриране на дружеството към действащата нормативна уредба и изпълнение на неотложни мерки за опазване на околната среда”. Основните цели на програмата са :

- Реконструкция – редуциране на мощността под 50 MW – извършена реконструкция на ЕК2 , намалена мощноста под 50 MW.

- Очистване на димните газове – изградена очистваща инсталация на изходящите димни газове, в процес на изпитателни и наладъчни работи.

- Изграждане на система за мониторинг на димните газове – изградена.

- Използване на пепелни маси – получен сертификат за предаване за оползотворяване на пепелни маси.

6. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

6.1. Аварии

През изминалата година няма регистрирани аварии, свързани с околната среда.

6.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за който е издадено КР.

През изминалата година не са регистрирани оплаквания и възражения свързани с дейността на инсталацията за която е издадено КР.

7. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително № 55 / 2005 г. на “Топлофикация – Сливен” ЕАД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис …………………………….                                   Дата  31.03.2011 год.

Име на подписващия  инж. Ангел Ангелов

Длъжност в организацията : Изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦИ:

Таблица 1 Замърсители по EPEBB и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) |  |  | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
|  |  |  | във въздух (колона1a) kg/год. | във води (колона1b) kg/год. | в почва (колона 1c) kg/год. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - (5 095) С | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 105 807 000 С | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 186 523 С | - | - | - | * |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 5 565 921 С | - | - | - | * |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | - | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) | - | - (178) М | - | - | - |

Общото количество емитиран прах през 2010 година е 319 012

кг.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух /ЕК 1/

| Параметър | Ед. | НДЕ Съгласно КР | Резултати от мониторинг 2004 |  | Честота на мониторинг | съот- ветствие брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | КОНТРОЛЕН мониторинг |  |  |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 12 500 | - | - | - | - |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 650 | - | - | - | - |
| Въглероден оксид(CO) | mg/Nm3 | 250 | - | - | - | - |
| Твърди частици (прах) | mg/Nm3 | 100 | - | - | - | - |

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води – охлаждащи води във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | Норма по КР | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Обем | m3 | 4200 | - | - | - | - |
| Температура | oC | - | - | - | - | - |
| Общо разтворени твърди вещества | Kg | - | - | - | - | - |
| Проводимост | µSm | - | - | - | - | - |
| pH | единици pH | 6,5-9,0 | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | - | - | - | - |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | - | - | - | - |
| Мед | mg/dm3 | 2 | - | - | - | - |
| Хром (шествалентен) | mg/dm3 | 0.5 | - | - | - | - |
| Хром (тривалентен) | mg/dm3 | 2.5 | - | - | - | - |
| Цинк | mg/dm3 | 5 | - | - | - | - |
| Сулфатни йони | mg/dm3 | 400 | - | - | - | - |
| Фосфати | mg/dm3 | 15 | - | - | - | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води  (битово-фекални и/или дъждовни) във канализация

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | - | 87.5 3.65 31936 | ежемесечен | - |
| рН |  | - | 7.83 | ежемесечен | да |
| Неразтворими вещества |  | - | - | - | - |
| Суспендирани твърди в-ва | Kg | - | 1466 | ежемесечен | да |
| БПК | Kg | - | 536 | ежемесечен | да |
| ХПК | Kg | - | 1767 | ежемесечен | да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Тип Отпадък | EWC код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукция |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР т/год | Реално измерено | Количества определени с КР т/MWh | Реално измерено т/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изкл. на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 10 000 | 8706 | 0,009 | 0,017 | не | Хидро-транспорт | Да/не |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 95 000 | 77572 | 0,08 | 0,15 | не | Хидро-транспорт | Да/не |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19.09.06 | 10 | 9.06 | 0,000012 | 0,000018 | не | Хидро-транспорт | Да/не |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 0,4 | - | - | - | Да в ХВО | - | да |
| Облиц. и огнеупорни матер. от неметал. процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | - | - | - | не | - | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 2 000 бр.г. | - | - | - | да |  | да |
| Пластмасови опаковки | 15.01.02 | 1 200 б.г. | - | - | - | да |  | да |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 100 бр.г. | - | - | - | да | - | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 400 | 291.2 | - | - | да | “Елметал - Системс-БГ” ООД гр. Казанлък | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 5 | - | - | - | да | - | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (турбинни масла) | 13.01.10* | 1 | - |  |  | да | - | да |
| Тип Отпадък | EWC код | Годишно количество |  | Годишно количество за единица продукция |  | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
|  |  | Количества определени с КР т/год | Реално измерено | Количества определени с КР т/MWh | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 13.03.07* | 0,760 | - | - | - | да | - | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 500 бр.г. | 219 | - | - | да | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 10 бр.г. | 9 | - | - | да | Фирма “Кале”ЕООД Гр. Сливен | да |
| Изолациони материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | 40 м3 | - | - | - | да | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 25 | 22 | - | - | - | Общинска фирма – гр.Сливен | За обезвреждане |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци

| Тип Отпадък | EWC код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката /Сгуроотвално езеро/ | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изкл. на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | - | 8 706 | - | да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | - | 74877 2695 | - "Анкор 888" София "Кул" ООД Варна | да |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19.09.06 | - | 9.06 | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | - | - | Общинска фирма гр.Сливен | да |
| Облиц. и огнеупорни матер. от неметал. процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | - | - |  | да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (турбинни масла) | 13.03.07* | - |  | - | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 20.01.21* | - |  | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | - | 15 бр. / 0.307 т./ | “Кале” ЕООД гр. Сливен | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването по контур | Измерено ниво на шума Lieq (dB(А)) | Измерено През Деня Нощ | Период на провеждане на измерването | Норна съгласно КР ДЕН НОЩ | % съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 60.6 59.2 | На две години | 70 70 |  |
| 2 |  | 56.8 55.9 | На две години | 70 70 |  |
| 3 |  | 52.7 51.7 | На две години | 70 70 |  |
| 4 |  | 59.1 58.7 | На две години | 70 70 |  |
| 5 |  | 53.8 53.6 | На две години | 70 70 |  |
| 6 |  | 51.8 51.3 | На две години | 70 70 |  |
| 7 |  | 54.4 52.7 | На две години | 70 70 |  |
| 8 |  | 56.8 53.3 | На две години | 70 70 |  |
| 9 |  | 56.8 53.5 | На две години | 70 70 |  |
| 10 |  | 66.7 63.4 | На две години | 70 70 |  |
| 11 |  | 61.8 61.1 | На две години | 70 70 |  |
| 12 |  | 60.3 59.8 | На две години | 70 70 |  |
| 13 |  | 62.2 61.8 | На две години | 70 70 |  |
| 14 |  | 67.2 66.8 | На две години | 70 70 |  |
| 15 |  | 42.8 42.6 | На две години | 70 70 |  |
| 16 |  | 51.8 50.8 | На две години | 70 70 |  |
| 17 |  | 59.8 58.9 | На две години | 70 70 |  |

Таблица 7 Опазване на подземните води

| Показател | Означение | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водороден показател | - | МС1 | - | 7.44 7.2 | 8.07.2010 27.12.2010 |  |
| Амоний | mg/l | МС1 | 0.12 | 0.7 0.33 | 8.07.2010 27.12.2010 | да да |
| Мед | µg/l | МС1 | 30 | <0.005 0.011 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Арсен | µg/l | МС1 | 10 | <2 <2 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Желязо | µg/l | МС1 | 50 | 731 54 | 8.07.2010 27.12.2010 | не не |
| Хром | µg/l | МС1 | 5 | <5 <5 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Олово | µg/l | МС1 | 30 | <2 <2 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Селен | µg/l | МС1 | 0.5 | <1 <1 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Кадмий | µg/l | МС1 | 1 | <0.1 <0.1 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Цинк | µg/l | МС1 | 200 | <0.005 0.029 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Нефтопродукти | µg/l | МС1 | 50 | <50 <0.1 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Водороден показател | - | МС2 | - | 7.44 6.76 | 8.07.2010 27.12.2010 |  |
| Амоний | mg/l | МС2 | 0.12 | 0.8 0.32 | 8.07.2010 27.12.2010 | не не |
| Мед | µg/l | МС2 | 30 | <0.005 0.013 <0.005 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Арсен | µg/l | МС2 | 10 | <2 <2 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Желязо | µg/l | МС2 | 50 | 449 59 | 8.07.2010 27.12.2010 | не не |
| Хром | µg/l | МС2 | 5 | <5 <5 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Олово | µg/l | МС2 | 30 | <2 <2 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Селен | µg/l | МС2 | 0.5 | <1 <1 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Кадмий | µg/l | МС2 | 1 | <0.1 <0.1 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Цинк | µg/l | МС2 | 200 | <0.005 <0.005 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |
| Нефтопродукти | µg/l | МС2 | 50 | <50 <0.1 | 8.07.2010 27.12.2010 | Да да |

Таблица 8 Базово състояние и мониторинг  на характерни пунктове на почвите на територията на площадката

| Показа- тел | Т. 1 42.654646 26.324809 | Т. 2 42.6554148 26.3252646 | Т. 3 42.6555723 26.3260194 | Т. 4 42.6560553 26.3285275 | Т. 5 42.6548441 26.3262347 | Т. 6 42.6527167 26.3258794 | Т. 7 42.6524440 26.3269682 | Т. 8 42.6534822 26.3274084 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PН | 7,91 8.03 | 7,84 7.79 | 7,56 8.01 | 7,63 7.91 | 7,52 7.96 | 7,88 7,34 | 6,9 7.7 | 7,89 5.57 |
| Арсен | 9 6.83 | 11 6.27 | 9 12.23 | 16 8.52 | 5 10.20 | 8 7.61 | 4 9.30 | 14 14.95 |
| Кадмий | 0,249 <1 | 0,251 <1 | 0,234 <1 | 3,255 <1 | 0,252 <1 | 0,25 <1 | 0,25 <1 | 0,877 <1 |
| Мед | 91,855 65.51 | 76,942 85.12 | 54,211 1849.42 | 918,219 78.18 | 70,679 1068.82 | 51,286 49.54 | 51,932 92.18 | 92,679 64.85 |
| Желязо | 8138,234 25 246 | 7879,699 25991 | 7545,789 30320 | 8428,486 40746 | 8159,402 28671 | 7976,886 28791 | 7912,05 39817 | 9416,068 38793 |
| Олово | 62 67.1 | 40 40.22 | 48 84.17 | 244 243.42 | 42 152.15 | 51 35.93 | 34 40.64 | 82 65.77 |
| Селен | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефтопродукти | 33,54 534 | 15,89 150 | 7,55 636 | 584,1 222 | 327,61 1302 | 407,18 13920 | 85,08 222 | 139,1 162 |
| Хром | 9 31.87 | 66 52.7 | 58 38.96 | 88 49.95 | 56 34.47 | 46 19.32 | 51 30.54 | 54 18.29 |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, който са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, който са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Графично приложение 1 /Схема на мониторинговите пунктове Условие 16.7.1.2./

Графично приложение 2 / Схема на точките по контура за измерване на нивата на звуково налягане – Условие 12.2.1/