ТЕЦ „ВИДАХИМ” АД гр. ВИДИН

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите през 2010г., за които е предоставено

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

гр. Видин               март 2011 г.

1.  Уводна част на годишния доклад

1.1	Име и местонахождение на инсталацията

-  Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW. за 			произдводство на топлинна енергия

- Електролизерна станция за производство на водород

Адрес: гр. Видин 3700  Южна промишлена зона

„Видахим” АД

тел. 094 / 600-230

факс:094 / 600-305

е- mail : vidahimad@mail.bg

Регистрационен номер на КР- №56

Дата на подписване на КР- 21.06.2005 г.

Дата на влизане в сила на КР – 21.06.2005 г.

Оператор на инсталацията – “Видахим” АД

Адрес: гр. Видин 3700  Южна промишлена зона

„Видахим” АД

тел. 094 / 600-230

факс:094 / 600-305

е- mail : vidahimad@mail.bg

Лице за контакти:

инж. Цветомир Асенов Лещарски

тел. 094 / 600-278

1.2	Кратко описание на  всяка от дейностите, извършвани в инсталацията.

ТЕЦ „Видахим”АД гр. Видин е централа с комбинирано производство на топлоенергия и електроенергия. Разполага с три парогенератора тип ТП 147 Е 220-100 Ж - работещ, резерв и консервиран.

Основните горива са въглища марка „Т” и „АШ”, доставени от Украйна и Русия. За разпалване на котлоагрегата  и при аварийни ситуации се използва мазут. При неработеща централа за първоначално разпалване на котлоагрегата се използва газьол.

Въглищата се доставят с шлепове по р. Дунав и се разтоварват на пристанище Видин -юг, от там с лентови транспортьори се прехвърлят в склад  №2.

От склад  №2 въглищата се подават в бункери сурово гориво общо 6 броя по два за всеки котлоагрегат. От бункерите въглищата постъпват в мелничните системи. След смилане и фракциониране въглищния прах се впръсква в горивната камера, където горивото изгаря. Получените димни газове се движат отдолу на горе като отдават топлината си на екранната система в пещната камера в която се загрява и изпарява движещата се в тръбите дълбоко обезсолена вода.

От котлоагрегата произведената остра пара постъпва в Турбина тип ПТ - 25-90 / 10 М   за производство на електроенергия. Получената електроенергия се разпределя за собствени нужди и за износ.

В следствие на горивния процес се получават като отпадъци сгурия и димни газове, съдържащи серни, азотни и въглеродни оксиди и прах.

Шлаката, изтичаща при горенето се охлажда с вода, раздробява и се транспортира на сгуроотвала.

След всеки котлоагрегат е монтиран по един електро-филтър, предназначен за улавяне на прахта от димните газове. Отделената прах се отмива с вода и транспортира до сгуроотвала.

За охлаждане на кондензаторите на турбините, охлаждане и транспорт на сгурия и шлака, както и за отмиване и транспорт на пепелината от електрофилтрите се използва повърхностна вода от р. Дунав.

Използваната в котлоагрегата дълбоко обезсолена вода се получава в йонообменни инсталации  в цех „Химичен”. Обезсоляването се базира на йонен обмен между йоните на солите съдържащи се във водата и йоннообменни смоли на няколко степени до получаването на дълбоко обезсолена вода.

Регенерацията на йоннообменните смоли се извършва с разтвор на сярна киселина или натриева основа в зависимост от смолата. Отработените разтвори се препомпват до багерна  помпена станция, където се смесват с пепелината и шлаката и с багерни помпи се транспортират до сгуроотвала.

За достигане на необходимите параметри за котлова вода, дълбоко обезсолената вода се третира допълнително с амоняк и хидразинхидрат.

За охлаждане на генераторите за получаване на елекроенергия се използва водород, получен чрез елекролиза на водата с постоянен ток. Поради ниската проводимост на водата тя се алкализира с разтвор на калиева основа веднъж на 4 -5 години.

За получаване на дълбоко обезсолена вода, вода за хигиенни и противопожарни нужди и  вода за електролизерна установка се използва подземна вода, добивана от кладенци „Раней”.

Производствен капацитет на инсталацията – номилна мощност 157  MWh

Капацитет на инсталацията , определен в Условие 4 на КР- 1 318 800  MWh

Годишно количество произведена продукция – 1 075 009  MWh

За да се постигнат целите и решат задачите по опазване на околната среда е създадена и необходимата управленческа структура. Със заповед на  Изпълнителния Директор са определени отговорните лица, ангажирани с дейностите, произтичащи от КР по опазване на околната среда.

Ръководител ТЕЦ

Ръководител ТЕЦ

Инспектор ПАБ

Заместник ръководител ТЕЦ

Експерт здраве и безопасност

Технически сътрудник

Еколог

Ръководител

ПТО

Ръководител РМО

Ремонтно механичен цех

Котелен цех

Турбинен цех

Електро и КИП

Въгле

подаване

Химичен цех

ПТО

Инспектор ПАБ

Заместник ръководител ТЕЦ

Експерт здраве и безопасност

Технически сътрудник

Еколог

Ръководител

ПТО

Ръководител РМО

Ремонтно механичен цех

Котелен цех

Турбинен цех

Електро и КИП

Въгле

подаване

Химичен цех

ПТО

РИОСВ,  отговаряща за Комплескното разрешително

РИОСВ - гр. Монтана

ул. „Юлиус Ирасек” № 4, ПК 55

тел. 096 / 300-964

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция  „Дунавски район”

гр. Плевен 5800

ул. „ Чаталджа” №60, П.К. 1237

тел. 064 / 885-100

1.3	Политика на околната среда на предприятието.

Приоритет  на ТЕЦ „Видахим” АД е изграждането на системен подход към опазване на околната среда, чрез намаляване използването на ограничените природни ресурси, снижаване на емисиите на вредни вещества във въздуха,намаляване  повърхностните и подпочвени води и намаляване  генерирането на отпадъци.

Основните принципи, които Оператора спазва при разработването и прилагането на мерките за подобряване на качеството на компонентите на околната среда  са:

·	Устойчиво развитие

·	Предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве

·	Предимство на предотвратяване на замърсяването пред последващо отстраняване на вредите, причинени от него.

·	Възстановяване и подобряване на качеството на компонентите на околната среда в района.

·	Ограничаване отрицателното въздействие на производствената дейност върху природната среда

Основните цели и задачи по опазване  на околната среда, които Фирмата преследва и ще преследва в бъдеще са:

·	Спазване на всички нормативни изисквания по опазване на околната среда

·	Прилагане на мерки за предотвратяване на производствени аварии, които биха предизвикали залпови замърсявания на околната среда.Разработени са  и се прилагат инструкции за системен контрол на оборудване и съоръжения.

·	Спазване на изискванията на издадените разрешителни за: третиране на отпадъци     ( разделно събиране ,транспортиране и временно съхранение) , както и ползване на води за промишлени нужди

·	Идентифициране и контрол на значимите аспекти на околната среда - емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците, замърсяване на почвите, ефективно използване на суровините и спомагателните материали

·	Обучение и повишаване културата на работещите в областта на опазване на околната среда. Разработени са и се провежда  допълнително обучение на персонала по  План за действие при разлив на химикали и План за действие при пожари и наводнения.

·	Регулярно извършване на собствен мониторинг на компонентите на околната среда

·	Непрекъснат контрол върху ефективността на водоснабдяването и канализационната мрежа

·	Документиране на собствения мониторинг на компонентите на околната среда, отчетност на отпадъците (производствени и опасни), протоколи от извършени проверки и одити.

2. Използване на ресурси

2.1 Използване на вода

ТЕЦ „Видахим” АД използва подземна вода от кладенци “Раней” и повърхностна вода от река Дунав, съгласно издадените от Басейнова дирекция разрешителни.

Измерването на количеството използвана подземна вода става чрез наличните на площадката измервателни устройства, а повърхностната вода се измерва по методика, посочена в Заявлението.

Определени са процесите и оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди, съгласно условие 8.1.4 от Комплексното разрешително.

Разработени са и се прилагат инструкции изисквани по условия 8.1.5.; 8.1.6.; 8.1.7.;

През 2010г. е регистриран  1   теч на водопроводната мрежа на площадката на ТЕЦ. До 15 – та  минута след констатирането на теча , водата е спряна и пропуска е отстранен в рамките на работния ден.

В следващите таблици са посочени измерените водни количества, използвани на площадката :

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157  MWh .

Таблица 2.1

| Източник на вода | Годишно количество чество,сьглас но КР /m3/ | Количество за единица про- дукт ,сьгласно КР /m3/МWh/ | Използвано го дишно количес ство /m3/ | Използвано ко личество за единица про- дукт /m3/MWh/ | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Кладенци “Раней” | 1 040 000 | 0,7884 | 334 583 | 0,31124 | да |
| 2.Река Дунав | 20 600 000 | 15,6203 | 8 110 209 | 7,5443 | да |

Електролизерна станция за производство на водород .

Таблица 2.1.1

| Източник на вода | Годишно коли чество,сьглас- но КР /m3/ | Количество за единица про- дукт,сьгласно КР / l/m3/ | Използвано го дишно коли- чество /m3/ | Използвано количество за единица продукт l/m3 | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Кладенци “Раней” | 1 400 | 159 | 108,69 | 150,75 | да |

Сравнявайки използваните количества с разрешените такива от таблица 8.1.2 от Комплексното разрешително/ КР/ се вижда, че няма превишение на зададените норми. Има намаляване/ в сравнение с предходни години/ на количествата използвана подземна вода / дължи се на подобрената работа на инсталацията за обезсоляване / и намаляване на  повърхностната  вода / дължи се на редовно чистене кондензаторите на турбините и ефективно използване на оборотния цикъл/.

2.2 Използване на енергия

Съгласно условие 8.2.2 от Комплексното разрешително са определени процесите и оборудването, основни консуматори на топлоенергия, а именно:

-     Деаратори ниско налягане

-	Подгреватели ниско налягане

-	Деаратори високо налягане

-	Подгреватели високо налягане

-	Бойлерна уредба

-	Завод за пневматични гуми

Разработени са и се прилагат необходимите инструкции по условие 8.2.3 ; 8.2.4 ; 8.2.5.

През 2010г. не са констатирани течове на топлопреносната мрежа. Има частични   нарушения на цялостта на изолацията на топлопреносната мрежа, които своевременно са отстранени. Изготвен е протокол от комисия, констатирала нередностите и мерки за отстраняването им.

В следващите таблици е дадено потреблението на топлоенергия и електроенергия през 2010г. за единица продукт.

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MWh .

Таблица 2.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, сьгласно КР MWh/MWh | Използвано количество за единица продукт MWh/MWh | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Електроенергия | 0,13 | 0,1236 | да |
| 2.Топлоенергия | 0.08 | 0.0490 | да |

Електролизерна станция за производство на водород.

Таблица 2.2.1

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, сьгласно КР kWh/m3 | Използвано количество за единица продукт kWh/m3 | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Електроенергия | 15 | 9,54 | да |

Като се сравнят използваните количества топло и електроенергия с разрешените такива по таблица 8.2.1 от Комплексното разрешително се вижда, че няма превишаване на зададените норми.

2.3	Използване на суровини, спомагателни материали и горива

ТЕЦ „Видахим” АД има разработени и прилага инструкциите, които се изискват по условие 8.3.2  от Комплексното разрешително.

В следващата таблица   са посочени използваните спомагателни материали при експлоатация на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 157 MW. за производство на топлинна енергия през 2010г.:

Таблица 2.3

| Спомагателни материали | Годишно коли чество,сьглас- но КР t/y | Количество за единица про- дукт,сьгласно КР t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Количество за единицапро- дукт t/MWh | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Сярна киселина | 1 248 | 0,00095 | 348 | 0,000324 | да |
| 2.Натриева основа | 606 | 0,00046 | 219 | 0,000204 | да |
| 3.Солна киселина | 16,6 | 0,00001 | - | - | да |
| 4.Хидразин | 0,2 | 0,0000002 | 0,117 | 0,00000011 | да |

При сравняване резултатите от горната таблица с разрешените такива по табл.8.3.1.1 от Комплексното разрешително се вижда, че няма надвишаване на количествата спомагателни материали.

Калиева основа за Електролизерна станция за производство на водород не е влагана през 2010г.

Използваните през 2010г. горива са посочени в следващата

Таблица:2.3.1

| Горива | Годишно коли чество,сьглас- но КР t/y | Количество за единица про- дукт,сьгласно КР t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Количество за единицапро- дукт t/MWh | Сьответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Вьглища | 271 760 | 0,20612 | 207 773 | 0,19328 | да |
| 2.Котелно гориво | 804 | 0,00061 | 193,906 | 0,000180 | да |
| 3.Газьол | 40 | 0,00003 | - | - | да |

При сравняване на горните данни с разрешените количества по табл.8.3.1.2 от Комплексното разрешително се вижда, че няма надвишаване на разрешените количества горива.

2.4	Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива

Спомагателните материали и горива се съхраняват съгласно условие 8.3.4.2 и 8.3.4.6 от Комплексното разрешително.

Разработени са и се прилагат инструкциите по условие 8.3.4.3 ; 8.3.4.7 ; 8.3.4.8 ; и 8.3.4.9.

През 2010г. няма допуснати разливи и течове на киселини, основи и горива.

Съгласно разработените инструкции се извършва ежесменен оглед на резервоари, тръбопроводи и обваловка.

Няма регистрирани течове на тръбната преносна мрежа за течни спомагателни материали и горива.

През 2010г.са измерени дебелините на резервоарите. Съставен е протокол за измерванията. Дебелините са над 7,5мм, резервоарите са в добро техническо състояние.

3.	Емисии в атмосферата

3.1	Работа на пречиствателното съоръжение

Като пречиствателно съоръжение на димните газове се използват електрофилтри.

Разработени са и се прилагат инструкции по условия 9.1.1 ; 9.1.5.1 ; 9.3.2 ; 9.3.3 ; и 9.4.3 от КР.

Извършва се ежесменен мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение в съответствие с изискванията на таблица 9.1.1.1 от Комплексното разрешително.

При осъществения мониторинг се наблюдава стабилна работа на ел.агрегатите във филтрите.

През 2010 г.е установено едно   несъответствие в работата на ел.филтрите  /пробив на високоволтов кабел и спукване на изолатор за високо напрежение/. Поради липса на резервни материали за отстраняване на аварията, ‘Б поле’ на електрофилтъра работи с намален капацитет (от 42 kV  на 10 kV )

Като цяло през годината ел. филтрите към Парогенераторите поддържат напрегнатост на полето 38 – 40 кV., с което се гарантира добро прахоулавяне .

3.2	Собствен мониторинг

В ТЕЦ „Видахим” АД  от 01.08.2008 г. заработи система за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове , съгласно Таблица 9.6.1 от КР.

Системата работи без проблеми .Ежемесечно се изготвя доклад за СНИ и изпраща в РИОСВ гр. Монтана.

Регистрирани превишения на нормите за допустими емисии /НДЕ / има за периода 08.10 – 04.11.2010 г. През периода е регистрирано завишено съдържание на прах и серен двуокис, дължащо се на употреба на въглища с лоши показатели .

На   база на  измерванията в Приложенията в Таблица 2 са показани  емисиите в атмосферния въздух, а в Таблица 1 и изчислените  техни годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества.

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух са изчислени  като  за всеки работещ котел са усреднени стойностите за всеки един замърсител в мг/нм3 и умножено по средното количество газов поток в нм3/с. Получените резултати са приведени в кг като са разделени на 1 000 000 и са преизчислени за година като са умножени по работните часове на котела през годината.Количествата , получени за всеки един котел са сумирани  за получаване на общото количество за година.

През 2010г. няма постъпили оплаквания от интензивно миришещи вещества или други емисии вследствие производствената дейност на ТЕЦ.

4.	Емисии в отпадъчните води

Отпадъчните води са заустени в р. Дунав при условия, посочени  в Таблица 10.1.2.1 и Таблица 10.1.2.2.

Разработени са и се прилагат инструкции по условие 10.1.4.2 и 10.2.

Монтирани са измервателни устройства за измерване количеството зауствани производствени води.

Измерването на заустване №1 става по „Методика за измерване на водните количества”, а на заустване  №2 измерването става чрез разходомер - тип сонда RPFS-L.

Количествата отпадъчни води са посочени в Таблици 3 и 3.1 от Приложенията.

През 2010г. са извършени 4 проверки на канализационната мрежа . Няма констатирани течове на канализационната мрежа на Т Е Ц.

Анализите на отпадъчните води се извършват от акридитирана лаборатория  и се съхраняват от Оператора .

През 2010г. са  извършени 4 проверки / на всяко тримесечие/ на отпадъчните води на Заустване №1 и 4 проверки на Заустване №2.

Съгласно разработените инструкции по условие 10.1.4.2  от КР, Оператора на всяко тримесечие анализира резултатите от собствения мониторинг на отпадъчните води.

На Заустване №1 няма допуснати превишения, съгласно  нормите заложени в Комплексното разрешително.

На Заустване №2 има допуснато превишение   на показателя  рН  през трето тримесечие  .

В Приложенията : Таблица 3 и Таблица 3.1  са дадени емисиите, а в Таблица 1 и техните изчислени годишни количества в отпадъчните води, свързани  с прилагането на Европейския регистър на  емисиите на вредни вещества.

Годишните количества на замърсителите в отпадъчните води са изчислени като  усреднените резултати от емисиите (приведени в кг/м3) за всяко заустване са умножени по количеството  на изпуснатите в заустването води за година. Резултатите от двете зауствания са сумирани и посочени като общо количество на замърсителите в отпадъчните води.

Съпоставяйки данните за замърсителите по ЕРЕВВ за 2010г. и 2009г. се вижда , че през 2010г. има  намаление по показател Цинк  и съединенията му ,  Хром и съединенията му,Мед и съединенията му и завишаване по показател Хлориди като общ хлор.

5.Управление на отпадъците

Отпадъците, генерирани при работа на ТЕЦ “Видахим” АД са посочени в Таблица 4 от Приложенията.

Ежемесечно се прави оценка на съответствието на  количеството на образуваните  отпадъци за единица продукт с определените такива в таблица 11.1 от Комплексното разрешително.

В изпълнение на условие 11.6.4 от КР, Оператора извършва предварително третиране на производствените отпадъци сгурия и пепелина, преди тяхното депониране на сгуроотвал.

Производствените отпадъци сгурия, шлака и дънна пепел се получават при изгарянето на въглища в Горивната инсталация. От основно значение за намаляване на количествата генерирани отпадъци са качествата на използваното гориво, състоянието на Горивната инсталация и тяхното пълно изгаряне в нея.

Подобряването на работата на Горивната инсталация  се постига чрез строго спазване на производствените инструкции за работа на всяко работно място и извършване на навременен и качествен ремонт на машините и съоръженията.

Пред  ръководството на Фирмата стои на преден план  доставката на въглища със съответните качествени показатели и химичен състав, съобразно инструкциите за работа на Горивната инсталация.Пълното изгаряне на качествените въглища ще доведе до намаляването на количествата генерирани производствени отпадъци .При контролиране на  химичния им състав се постига намаляване на вредните емисии в емитираните газове.

Чрез системен химичен анализ на водите, постъпващи в река Дунав, ще се контролира и оценява риска за човешкото здраве и въздействието върху околната среда.

Не се допуска директно изхвърляне на водно-сгуро-пепелна смес в река Дунав, а предварително се осъществява утаяване в утаечно езеро.

Периодично преливникът на сгуроотвала се повдига, с което се осигурява  по-добро утаяване и избистряне на водата.По този начин не се допуска замърсяване на река Дунав.

За отпадък с код 10.01.01 в ТЕЦ към “Видахим” АД се прилага предварителна обработка на два етапа.

Първи етап: гасене на сгурията/извършва се с повърхностна вода от р. Дунав/.

Втори етап: физическа редукция – раздробяване.Раздробяването се постига чрез натрошаване с помощта на шлакодробилка. По този начин се постига висок коефициент на редукция/намалява се обема на сгурията  от 2 до 5  пъти/. При това предварително третиране не се променя химичния състав на отпадъка , но води до увеличаване жизнения цикъл на депото от намаления обем.

Осъществява се непрекъснат контрол върху съоръженията за предварително третиране на отпадъка и при необходимост се предприемат мерки за отстраняване на нарушения /ремонт на съоръженията/.

През 2010 г. са извършени 12 проверки за оценка на съответствието на дейностите по третиране на отпадъците и транспортирането им.Не са установени несъответствия.

Ръководството продължава да работи в посока на намаляване на отпадъците, с което ще се допринесе за намаляване на заемащите се площи с отпадъци, възможността за тяхното рекултивиране и осигуряване на екологосъобразно депониране на сгурията и пепелината – най- големите количества отпадъци в централата. Увеличава се и жизнения цикъл на използваното депо.

През 2010 г. са направени 12 броя проверки на начина на генериране и съхраняване на отпадъците .

Генерираните на цялата площадка на ТЕЦ „Видахим” АД отпадъци се съхраняват на      определените с Комплексното разрешително места и площадки. Не се различават по вид , и код  и не  превишават разрешените с Комплексното разрешително количества ,видно  от

Таблица 4 от Приложенията.

Сключени са договори с лицензирани фирми за предаване на отпадъците.

През 2010г. са  предадени  43,77  м3   смесени битови отпадъци / с код 20.03.01 / на фирма „Титан Ас” ЕООД гр. Видин.

На фирма „ Балбокинженеринг” АД  през 2010 г. са предадени :

-	 0,028 т  Стьклени опаковки  с код 15.01.07

-	0,025 т Опаковки, сьдържащи остатъци от опасни вещества или замьрсени с опасни   вещества с код 15.01.10*

-	5,951 т Флуоресцентни трьби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20.01.21*.

Количеството отпадък с код 20.01.21*  е натрупано за целия период на съществуване на Химкомбината от 1970 г. до 1999 г. и от пуска през 2002 г.на дружеството в сегашния му вид като „Видахим” АД до сега.

От останалите отпадъци не са натрупани достатъчно количества  и не са предавани на съответните фирми .

6. Шум

ТЕЦ „Видахим” АД има разработени и прилага инструкциите, изисквани с условия 12.2.2 и 12.2.3 от Комплексното разрешително. Извършени са наблюдения през 2010г.от акредитерана лаборатория по условие 12.2.1 от Комплексното разрешително.  Резултатите се съхраняват от Оператора и са предоставени на РИОСВ – гр. Монтана.

Шумовите емисии на площадката са показани в Таблица 6 от Приложенията.

Няма превишавания на нивата на шум, определени от условие 12.1.1 от Комплексното разрешително.

Няма оплаквания от живущите около площадката.

7. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

7.1. Опазване на почвата

Оператора има разработени  и се прилагат инструкции по условие 13.2 и 13.4. През 2010 г. не са констатирани течове на вредни и опасни вещества от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, или разливи на опасни и вредни вещества на производствената площадка.

Оператора съхранява  анализите за състоянието на почвите, извършени през 2009 г. от акредитирана лаборатория съгласно условия 13.7.2.1 от Комплексното разрешително. При съпоставяне с анализите, направени през 2006 г. , приети за базово състояние се вижда,  че няма констатирани замърсявания на почвите, вследствие на производствената дейност  на ТЕЦ.

Има съгласуван План на площадката на ТЕЦ „Видахим” АД с обозначено разположение на мониторинговите пунктове за мониторинг на почвите.

В Таблица 8  са показани резултатите от анализа на почвите, съгласно условие 13.7.2.1 от Комплексното разрешително, извършени от акредитирана лаборатория.

7.2.Опазване на подземните води

Съгласно условие 13.7.1.2.1 от КР два пъти годишно се наблюдават показателите, заложени в Таблица № 13.1.Пробите се набират от изградените за целта мониторингови пунктове /пиезометри /.  Анализите се извършват от Акредитирани лаборатории, а измерените показатели са посочени в Таблица 7 от Приложенията.

При оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените такива / Таблица № 13.2/ се вижда , че е надхвърлен Екологичния праг по показател Разтворени вещества на Мониторингов пункт №1 ; №3 и №4, но са под Праг на замърсяване. Всички останали показатели са под Екологичния праг.

Съгласно условие 14.1 от КР, ТЕЦ “Видахим” АД изготви и представи в МОСВ  Уведомление за класификация на предприятие и/или съоръжение по чл. 103 от  Закона за опазване на околната среда.

В отговора си МОСВ  посочва, че дейността на предприятието не попада в обхвата на глава седма, раздел първи на ЗООС и за нея не е необходимо издаването на разрешително по чл. 104 от ЗООС.

8. Изпълнение на инвестиционната програма

През 2010г. няма крайни срокове за изпълнение, заложени  в инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително на „Видахим”АД.

9. Прекратяване работата на инсталациите или на части от тях

През 2010г. са осъществени само временни спирания на Парогенератори №1, №2 и №3.

Парогенератор №1 е изведен от експлоатация  4  пъти:

От   01.01 – 23.02 ; от 30.03 – 11.04 ; от 14.05 – 15.07; от 03.08 -05.12

Парогенератор №2 е изведен от експлоатация  3  пъти :

От 25.02 – 11.05 ; от 17.07 – 15.08 ; от 01.11 -  09.12

Парогенератор №3 е изведен от експлоатация   4  пъти :

От 01.01 – 28.03 ; от 13.04 – 01.08, от 17.08 – 30.10; от 07.12 – 31.12 .

По време на извеждането им от експлоатация котлоагрегатите се пломбират с пломбажни клещи на ТЕЦ – “Видахим” АД , с които се пломбират защитите на работещите котлоагрегати.

По време на спиранията са извършени текущи ремонти на съответните съоръжения.

Изготвена е програма за дейностите по ремонта със съответните отговорници и срокове. Първоначално са премахнати остатъците от сгурия и шлака от спрения за ремонт  Парогенератор, а  при ремонта и металните отпадъци.

Съставени са протоколи за приемане на оборудването след ремонт след съответните регулировки и изпитания.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността , точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите , за които е предоставено комплексно разрешително №56 /21.06.2005 г. на ТЕЦ “Видахим ”АД .

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС , РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица .

Подпис : …………………….						Дата : 25.03.2011 г.

/инж. Цветомир Лещарски/

Длъжност в организацията : Инженер генериране на ел. енергия

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1. Замърсители по EPEBB  и   PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове /колона 1/ | Праг за пренос на замърсители извън площ. /колона 2/ Кг./год. | Праг за производство, обработка или употреба /колона 3/ Кг./год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух /Колона 1а/ Кг. / год. | Във вода /колона 1б/ Кг./ год. | В почва /колона 1с/ Кг. / год. |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | 630-08-08 7440-50-8 7440-66-6 7440-47-3 | Въглероден оксид /СО/ Азотни оксиди /NOXNO2/ Серни оксиди /SOXSO2/ Мед и съединени- ята му / катоCи / Цинк и съединени- ята му/ като Zn/ Хром и съедине нията му/ катоCr/ Хлориди/като общ хлор/ | “-“(97 292) 657 646 1 084 902 | 165 423 137 “-“(261410) |  |  |  |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметьр | Единица | НДЕ,сьглас но КР | Резултати от мониторинг | Честота На мони торинг | Сьответст вие брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекьснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Вьглероден оксид(СО) | mg/Nm3 | 250 | 98 |  | Непре къснат | 39,20 |
| Азотни окси ди(NOxNO2) | mg/Nm3 | 1200 | 649 |  | Непре къснат | 54,08 |
| 3.Серни оксиди /SOxSO2/ | mg/Nm3 | 1772 | 1065 |  | Непре къснат | 60,10 |
| 4.Прах | mg/Nm3 | 100 | 120 |  | Непре къснат | 120 |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация .

Заустване №1

| Параметьр | Единици | НДЕ,сьг- ласно КР | Резултати от мониторинг | Честота На мониторинг | Сьответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. рН | - | 6.0-9.0 | 7,26 | 7,52 | 7,38 | 7,78 | 4 | Да |
| 2.Неразтворими вещества | mg/dm3 | 50 | 48 | 43 | 45 | 40 | 4 | Да |
| 3.Амоняк /N-NH4/ | mg/dm3 | 5 | 0,404 | 0,255 | 1,246 | 0,389 | 4 | Да |
| 4.БПК | mg/dm3 | 25 | 19,2 | 21,4 | 20,5 | 20,5 | 4 | Да |
| 5.ХПК | mg/dm3 | 100 | 38,4 | 40,3 | 44,2 | 43,2 | 4 | Да |
| 6.Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,741 | 0,218 | 0,193 | 0,128 | 4 | Да |
| 7.Хлориди | mg/dm3 | 400 | 38,4 | 19,2 | 21,0 | 21,0 | 4 | Да |
| 8.Цинк | mg/ddm3 | 1,0 | 0,087 | 0,026 | 0,047 | 0,028 | 4 | Да |
| 9.Сулфати | mg/dm3 | 400 | 93,15 | 43,09 | 38,73 | 46,57 | 4 | Да |
| 10.Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,035 | 0,0147 | 0,0065 | 0,008 | 4 | Да |
| 11.Хром | mg/dm3 | 0,5 | <0,01 | <0,01 | 0,03 | <0,01 | 4 | Да |
| 12.Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 4 | Да |
| 13.Дебит | m3/год | 7 403 616 |

`Таблица 3.1  Емисии в отпадни води.

Заустване №2

| Параметьр | Единици | НДЕ,сьг- ласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Сьответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. рН | - | 6-9.0 | 7,40 | 7,34 | 9,14 | 7,75 | 4 | не |
| 2.Амоняк /N-NH4/ | mg/dm3 | 5 | 0,305 | 0,272 | 1,196 | 0,339 | 4 | да |
| 3.Неразтворими вещества | mg/dm3 | 50 | 45 | 44 | 48 | 41 | 4 | да |
| 4.Хром/общ/ | mg/dm3 | 0,5 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 4 | да |
| 5.Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,0302 | 0,0268 | 0,0084 | 0,005 | 4 | да |
| 6.Желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,939 | 0,373 | 0,345 | 0,267 | 4 | да |
| 7.Хлориди | mg/dm3 | 400 | 34,9 | 21,0 | 34,9 | 24,4 | 4 | да |
| 8.Сулфати | mg/dm3 | 400 | 62,36 | 37,46 | 71,25 | 47,71 | 4 | да |
| 9.Цинк | mg/dm3 | 1,0 | 0,031 | 0,056 | <0,005 | 0,02 | 4 | да |
| 10.Дебит | m3/год | 2 675 7 00 |  |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране- собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, т. | Реално измерено т. | Количества определени с КР, т. | Реално измерено т. |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел | 10.01.01 | 23290 | 19804 | 0,0204 | 0,0184 | Депониране на сгуроотвал | Хидро транспорт | Да |
| Увлечена, летяща пепел от изгаряне на въглища /пепелина / от електрофилтри | 10.01.02 | 34937 | 26543 | 0,0306 | 0,0247 | Депониране на сгуроотвал | Хидро транспорт | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 5 | 0 |  |  | Д | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 2,5 | 0,0079 |  |  | В и С | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /изрезки и стружки от бронз/ | 12.01.03 | 0,05 | 0 |  |  | В и С | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали /изрезки и стружки от мед/ | 12.01.03 | 0,05 | 0 |  |  | В и С | Външна фирма | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 4бр./год | 0 |  |  | Цех „Механичен” | Външна фирма | Да |
| Стъклени опаковки /от химикали от хим.л-я/ | 15.01.07 | 0,01 | 0,0022 |  |  | Е | Външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 100 | 2 |  |  | В и С | Външна фирма | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 12 | 0 |  |  | В и С | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа /турбинни масла/ | 13.02.05* | 4,209 | 0 | 0,0000036 | 0 | Склад ГСМ | Външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа /трансформаторни масла/ | 13.03.07* | 0,775 | 0 | 0,0000006 | 0 | Склад ГСМ | Външна фирма | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 0,055 | 0 |  |  | Склад ГСМ | Външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и др отпадъци, съдържащи живак /луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак/ | 20.01.21* | 100бр./год. | 70бр./год |  |  | Склад | Външна фирма | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 3бр./год. | 0 |  |  | Цех „Механичен” | Външна фирма | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества /от химикали от хим. л-я/ | 15.01.10* | 0,01 | 0,004 |  |  | Е | Външна фирма | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08 | 50 | 0 |  |  |  | Външна фирма | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 3 | 0 |  |  | Д | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 150м3/год. | 43,77м3 |  |  |  | Външна фирма | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Количество,т |  | Оползотворява-не на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел | 10.01.01 | 19804 |  | - | Депониране на сгуроотвал |  | да |
| Увлечена, летяща пепел от изгаряне на въглища /пепелина / от електрофилтри | 10.01.02 | 26543 |  | - | Депониране на сгуроотвал |  | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 66,6 |  | - |  | Титан АС | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества /от химикали от хим. л-я/ | 15.01.10* | 0,025 |  | - |  | Балбокинженеринг АД | да |
| Стъклени опаковки /от химикали от хим.л-я/ | 15.01.07 | 0,028 |  | - |  | Балбокинженеринг АД | да |
| Флуоресцентни тръби и др отпадъци, съдържащи живак /луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак/ | 20.01.21* | 5,951 |  | - |  | Балбокинженеринг АД | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Измерителен контур | 55,2 | деня | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземни-те води, съгласно КР | Резултати от мониторинг, Средни стойности | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МП1 | МП2 | МП3 | МП4 |  |  |  |  |
| Водно ниво /см/ | 320 620 | 540 570 | 600 620 | 690 740 |  | _ | 2 |  |
| рН | 8,0 7,05 | 7,9 7,35 | 7,75 7,2 | 7.6 7.45 |  | 7,54 | 2 |  |
| Разтворени вещества мг/л | 483 846 | 144,6 147,3 | 772 745 | 418 707 | 1000 | 582,86 | 2 | да |
| Амоний мг/л | 0,06 0,039 | 0,05 0,042 | 0,048 0,046 | 0,047 0,04 |  | 0,0465 | 2 |  |
| Мед мг/л | 0,67 0,1 | 1 0,09 | 0,82 0,08 | 0,73 0,09 | 100 | 0,45 | 2 | да |
| Арсен мг/л | Не се доказва | Не се доказва | Не се доказва | не се доказва | 30 | Не се доказва | 2 | да |
| Хром мг/л | 0,019 0,019 | 0,023 0,016 | 0,026 0,014 | 0,024 0,016 | 50 | 0.019 | 2 | да |
| Олово мг/л | Не се доказва | Не се доказва | Не се доказва | Не се доказва | 200 | Не се доказва | 2 | да |
| Цинк мг/л | 1,03 0,88 | 0,98 0,91 | 0,74 0,89 | 0,91 0,84 | 2000 | 0,90 | 2 | да |
| Селен мг/л | <0.01 <0.01 | <0.01 <0.01 | <0.01 <0.01 | 0,01 <0.01 | 5 | <0.01 | 2 | да |
| Кадмий мг/л | Не се доказва | Не се доказва | Не се доказва | Не се доказва | 5 | Не се доказва | 2 | да |
| Нефтопродукти мг/л | < 0,02 < 0,02 | < 0,19 < 0,20 | < 0,14 < 0,20 | < 0,03 < 0,02 | 500 | < 0,02 | 2 | да |
| Желязо мг/л | 0,05 0,05 | 0,04 0,04 | 0,06 0,04 | 0,06 0,04 | 200 | 0,047 | 2 | да |

Таблица 8.Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите/базо во сьстояние/, сьгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Сьответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пробовземна точка | Пробовземна точка |  |  |
|  | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 39 |  |  |
| 1.pH | 7,96 | 7,98 | 8,28 | 8,55 | 9,0 | 8.61 | 1 | да |
| 2.Арсен mg/kg | 10,7 | 16,4 | 12,2 | 10.0 | 11,0 | 8,0 | 1 | да |
| 3.Кадмий mg/kg | 0,21 | 0,27 | 0,27 | <0,4 | 0,4 | 0,4 | 1 | да |
| 4.Олово mg/kg | 14,4 | 48,0 | 34,4 | 15,5 | 40,5 | 30,7 | 1 | да |
| 5.Мед mg/kg | 27,7 | 39,5 | 34,4 | 13,0 | 18,6 | 13,1 | 1 | да |
| 6.Хром mg/kg | 68,6 | 74,0 | 65,5 | 30,7 | 33,7 | 34,4 | 1 | да |
| 7.Желязо % | 2,7 | 2,61 | 2,17 | 1,29 | 1,1 | 1,14 | 1 | да |
| 8.Нефто продукти mg/kg | 1,5 | 0,15 | 0,79 | <10,0 | 22,0 | 59,0 | 1 | да |
| 9.Селен mg/kg |  |  |  | <5 | <5 | <5 | 1 |  |
| 10.Натрий % |  |  |  | <0,1 | 0,1 | <0,1 | 1 |  |
| 11.Водо разтворими соли % |  |  |  | 1,99 | 1,0 | 0,25 | 1 |  |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Във Фирмата няма постъпили  оплаквания или възражения , свързани с дейността на инсталацията ,   за които е предоставено  КР.