ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2010 ГОДИНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО 
№ 52/2005 г.

Куинто Ди Фердинандо:......................................

/Представител на “Енел Марица Изток 3”АД/

1.	Уводна част

1.1.	Име и местонахождение на инсталацията:

ТЕЦ “Енел Марица Изток 3”

Област Старозагорска

Община Гълъбово

6294 с. Медникарово

1.2.	Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително № 52 /2005 година, актуализирано с Решение №52-Н0 – И0 – А1/2007 г. на Министъра на околната среда и водите

1.3.	Дата на подписване на разрешителното

09.06.2005 година/ актуализация 15.02.2008 година

1.4.	Име на оператора/ притежател на разрешителното:

“Енел Марица Изток 3” АД

С решение № 24/ 09.02.2007 г. на Софийски градски съд наименованието на оператора е променено от “Енергийна компания Марица Изток 3” АД на “Енел Марица Изток 3” АД.

1.5.	Адрес, телефон, факс, електронна поща на собственика/ оператора:

“Енел Марица Изток 3” АД

гр. София 1303

бул. “Александър Стамболийски” № 103, ет.5

тел.:   02 810 23 23

факс:  02 810 23 45

1.6.	Лице за контакти:

Ангел Комарев	-	ръководител отдел “Екология”

тел.   042/663 494

факс 	042/663 294

e–mail: Angel.Komarev@me3power.com

1.7.	Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” е топлоелектрическа централа от комплекса Марица Изток. Основната и дейност е получаване на електроенергия на базата на топлоенергия, получена при изгарянето на лигнитни въглища от Източномаришкия минен басейн.

Електроцентралата се намира в южната част на Централна България, на приблизително 250 км от София, 60 км от Стара Загора и 60 км от границата с Турция. В непосредствена близост до обекта се намират гр. Гълъбово – 10 км северозападно и селата Медникарово – 1-2 км на юг и Искрица – 3 км на югоизток. Медникарово представлява най-близкия жилищен район до електроцентралата.

Комплексът се състои от електроцентрала и сгуроотвал. Сгуроотвалът се намира на 5 км от югоизточната част на електроцентралата.

Инсталацията е въведена в експлоатация в периода от 1978 до 1981, като всяка година е включван в работа по един блок - общо четири блока.

От ноември 2003 година до март 2009 година е извършена рехабилитация и модернизация на електроцентралата като след приключването и мощността на всеки енергоблок е увеличена до 227 MW.

В обхвата на Комплексното разрешително се включва и инсталацията за производство на водород. Тя е разположена в западната част на площадката на електроцентралата. Продуцираният водород се съхранява в 6 броя ресивери.

  - Производствен капацитет на инсталациите

– съгласно Условие 4 от КР

| Инсталации | Капацитет |
| --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 2420 MW за производство на електрическа енергия: ПГ №1 (ЕП62-670-140) - 605 MW; ПГ №2 (ЕП62-670-140) - 605 MW; ПГ №3 (ЕП62-670-140) - 605 MW; ПГ №4 (ЕП62-670-140) - 605 MW. | 2420 MW |
| Инсталацията за производство на водород | 40 m3/h |

| Инсталации | Капацитет |
| --- | --- |
|  | Електропроизводство преди рехабилитацията | Електропроизводство след рехабилитацията |
| Турбогенератор № 1 | 210 MWh | 227 MWh |
| Турбогенератор № 2 | 210 MWh | 227 MWh |
| Турбогенератор № 3 | 210 MWh | 227 MWh |
| Турбогенератор № 4 | 210 MWh | 227 MWh |

- производство  за 2010 година

Енергоблок № 1 – 1 411 566,520 MWh;

Енергоблок № 2 – 1 108 352,763 MWh;

Енергоблок № 3 – 1 514 409,474 MWh;

Енергоблок № 4 – 1 316 599,604 MWh;

Инсталация за производство на водород – 112 726,88 Nm3.

1.9.	Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда е детайлно представена в точка 2.1 от настоящия доклад.

1.10.	РИОСВ, отговаряща за разрешителното

Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ)

град Стара Загора

ул. “Стара планина” №2

1.10.	Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция по управление на водите източнобеломорски район

град Пловдив

ул. “Булаир” № 26

- Система за управление на околната среда / СУОС /

В ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” е внедрена система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на Комплексно разрешително № 52/2005 и на международния стандарт ISO 14001:2004.Съотвествието на системата за управление на околната среда с ISO 14001:2004 е потвърдено със сертификат № СН09/1857 от 10 декември 2009 г. на SGS Switzerland Certification, валиден до 9 декември 2012 г. През 2010 година Системата за управление на околната среда е интегрирана със Системата за  управление на здравословните и безопасни условия на труд.

Целите и задачите в управлението на околната среда са следните:

- Намаляване и по възможност предотвратяване замърсяването на околната среда;

- Ефективно и рационално използване на природните и енергийни ресурси;

- Подобряване управлението на отпадъците;

- Спазване на приложимите нормативни и други изисквания;

- Системно наблюдение на резултатността спрямо околната среда;

- Стремеж към непрекъснато подобряване на представянето по околна среда;

- Развиване и промотиране култура на грижа за околната среда, която повишава осъзнаването на риска и стимулира отговорното и проактивно поведение както на служителите, така и на доставчиците;

- Осигуряване на необходимото обучение, насърчаване на дейностите по информационния обмен в рамките на организацията, с доставчиците и с трети заинтересовани лица;

  - Структура и отговорности

В управлението на околната среда в ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” участват всички служители, имащи отношение към работата на основните и пречиствателните съоръжения, доставките и съхранението на горива и спомагателни материали, към дейностите по събиране, транспортиране и депониране на отпадъците, изготвянето и изпълнението на екологични проекти, изготвяне и изпълнение на програми за обучение на персонала, управлението на документацията и др.

По-долу е представен списък на длъжностите в електроцентралата, които персонално отговарят за изпълнението на условията от комплексното разрешително.

- Ръководител отдел “Екология”

Тел.	служебен	042 663494

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

7.1.			7.2.			7.2.1.			7.3.

7.4.			7.5.			7.6.

8.1.4.			8.1.9.1.		8.1.9.2.		8.1.10.1.

8.1.10.2.		8.1.10.4.		8.3.2.2		8.3.3.1.

8.3.3.2		8.3.6.1		9.1.15.3.		9.3.2.

9.3.3.			9.3.9.			9.4.2.			9.6.2.

9.6.3.			9.6.4.			9.6.5.			9.7.1.

9.7.2.			9.7.3.			9.7.4.			10.1.1.1.

10.1.1.2.		10.1.1.2.2.		10.1.1.3.1..		10.1.1.4.1.

10.1.1.5.3.		10.1.1.2.1.		10.1.2.1.2.		10.1.2.2.

10.1.2.2.1.		10.1.2.3.		10.1.2.4.		10.1.2.5.

10.1.3.1.		11.1.2. 		13.9.1.1. 		10.1.2.6

10.1.4.1. 		11.1.3. 		13.9.1.2.		15.6.

10.1.4.2. 		11.2.8.		13.9.2.		11.7.2.

10.1.4.3.		11.2.9. 		13.10.

10.1.4.4. 		11.4.4. 		13.10.1.

10.1.4.5.1. 		11.4.5. 		13.11.1.

10.1.4.5.2. 		11.5.1.		13.11.2.

10.2.1.1. 		11.5.2.		13.11.3.

10.2.1.1.1. 		11.5.3.1.		13.11.4.

10.2.4.1. 		11.5.4.		13.11.5.

10.3.1.2. 		11.6.3.1.		13.11.6.

10.3.1.3.3. 		11.6.4.		13.11.7.

10.3.2.1. 		11.6.4.1.		13.12.1.

10.3.2.2. 		11.6.6. 		13.12.2.

10.3.2.2.1. 		11.7.1. 		13.12.3.

10.3.4.1. 		11.7.3. 		13.12.5.

10.3.4.2. 		11.7.4. 		13.12.6.

10.3.2.2. 		11.8.1. 		13.12.7.

10.4.1.3.3. 		11.9.1. 		13.12.8.

10.4.4.1. 		11.9.3. 		13.12.9.

10.5.1. 		11.9.4. 		13.13.1.

10.5.2. 		12.2.1. 		14.1.

10.5.3. 		12.2.2. 		14.2.

10.5.4. 		12.2.3. 		14.3.

10.3.1.3.5. 		12.3.1. 		14.7.

10.5.6. 		12.3.3. 		15.4.

10.6. 			13.9.1. 		15.5.

- Ръководител производствена смяна

Тел.	служебен	042 663 281

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

7.1.			7.2.			7.2.1.			7.6.

8.1.2.1.		8.1.6.			8.1.9.3.		8.1.10.3.

8.2.1.			8.2.3.			8.2.4.			8.3.1.1.

8.3.4.2.		8.3.4.3.		8.3.4.5.		8.3.4.5.1.

8.3.4.6.		8.3.4.6.1.		8.3.4.7.		8.3.4.8.

8.3.4.9.		8.3.5.1.		8.3.5.2.		8.3.5.3.

9.1.1.			9.1.2.			9.1.3.			9.1.8.

9.1.14.1.		9.1.15.1.		9.1.15.2.		9.2.1.

9.2.1.1.		9.2.1.2.		9.2.2.			9.2.7.

9.3.1.			9.3.5.			9.3.6.			9.4.1.

9.4.2.			9.5.1.			10.1.1.5.1.		10.1.1.5.3.

10.1.1.5.4.		10.1.2.1.		10.1.2.2.		10.1.2.3.

10.1.2.4.		10.1.3.1.		10.2.1.1.		10.2.1.1.1.

10.2.2.1.		10.2.2.2.		10.2.2.2.1.		10.3.1.3.1.

11.2.1.		11.2.2.		11.3.2.		11.3.11

11.3.12.		11.4.1.1.		13.1.			13.2.

13.3.			13.4.			13.5.			13.6.

13.8.			13.13.			14.2.			14.3.

14.5.			14.6.			14.7.			15.1.

15.2.			15.3.

- Началник смяна Общостанционни съоръжения

Тел.	служебен	042 663633

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

8.1.6.			8.1.7.			 8.1.9.3.		8.3.4.3.

8.3.4.8.		8.3.4.9.		 9.1.2.			9.1.11.

9.1.12.		9.1.13.                     9.1.14.1.                9.1.15.1.

9.1.15.2.		9.2.7.			 9.3.1.			9.3.2.

9.3.3.	                    9.3.4.	                     9.3.5.			10.1.1.5.1.

10.1.1.5.4.		10.1.2.2.		10.1.3.1.		10.2.1.1.

10.2.1.1.1.              10.3.1.3.1.              10.3.1.3.3.               10.3.1.3.4.

10.1.1.5.3.              10.1.3.1. 		10.3.1.3.1.

11.2.2. 		11.3.2.		11.3.11. 		11.3.12.

11.3.13.		13.1.		          14.3.		          14.5.

14.6. 		          15.1.		          15.2.		          15.3.

- Ръководител Химична лаборатория

Тел.	служебен	042 663643

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

9.3.2.			9.3.3.			10.1.1.1.		10.1.1.2.		10.1.1.2.2.		10.1.1.3.1.		10.1.1.4.1.		10.1.1.5.1.		10.2.1.1.1.		10.2.4.2.		10.3.1.2.		10.3.1.3.1.

14.3.			14.4.

- Специалист “Ефективност на производството”

Тел.	служебен	042 663 656

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

          - 8.2.5.1.              	8.2.5.2.		8.3.1.1.		8.3.2.1.

- Ръководител “Механична поддръжка”

Тел.	служебен	042 663275

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

8.1.7.			8.1.9.3.		8.1.10.3.		8.2.4.

8.2.5.3.		10.1.1.5.5		10.2.1.1.2.		10.3.1.3.5.

10.4.1.3.5.		11.1.1.		11.1.3.		11.2.1.

11.2.2.		11.2.3.		11.2.4.		11.2.9.

11.3.2.		11.3.5. 		11.3.12 	         11.3.13.	11.3.14.

- Ръководител “Електро и КИП поддръжка”

Тел.	служебен	042 663289

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

8.2.3.			8.2.5.1.		8.3.1.1.		8.3.2.1.

8.3.2.2.		8.3.4.1.		8.3.4.1.1.		8.3.4.1.2.

8.3.4.2.		8.3.4.3.		8.3.4.5.		8.3.4.5.1.

8.3.4.7.		8.3.4.8.		8.3.4.9.		8.3.5.1.

8.3.5.2.		9.1.13.		11.1.1.		11.1.3.

11.2.5.		11.2.9.		13.2.			13.3.

13.4.			13.5.			13.6.			13.8.

14.3.			14.5.			14.6. 			14.8.

15.2.			15.3.

- Стоковед

Тел.	служебен	042 663 647

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

8.3.2.1		8.3.4.1.		8.3.4.1.1.

8.3.4.1.2.		8.3.4.2.		8.3.4.3.

8.3.4.5.		8.3.4.5.1.		8.3.4.7.

8.3.4.9.		8.3.5.1.		8.3.5.2.

11.2.1.		11.2.2.		11.2.5.

11.2.9.		11.3.1.		11.3.2.

11.3.3.		11.3.4.		11.3.9.

11.3.10.		11.3.12. 		11.3.13.

11.3.14.		11.7.1.		11.7.2.

13.3.			13.4.                       13.5.

13.6.			13.8.	                   13.13.		         14.8.

- Специалист “Ремонтно планиране”

Тел.	служебен	042 663283

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

8.3.1.1.		8.3.2.2.		11.1.1.

11.1.3.		11.2.1.		11.2.2.

11.2.3.		11.2.5.		11.2.6.

11.2.9.		11.3.1.		11.3.2.

11.3.4.		11.3.6.		11.3.7.

11.3.8.		11.3.12. 		11.3.13.

11.3.14.		11.4.5.		11.6.3.

11.6.3.1.		11.7.1.		11.7.2.

11.7.3.		13.2.			13.3.

13.4.			13.5.			13.6.

13.8.			13.12.4.		13.13.

- Ръководител “ОП и снабдяване”

Тел.	служебен	042 663616

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

8.1.3.

11.5.1.

11.6.1.

11.6.2.

13.4.

- Инспектор Гражданска защита

Тел.	служебен	042 663271

Отговаря изцяло или частично по изпълнението на следните условия от КР:

5.8.2.			5.8.3.			5.8.4.			5.8.5.

5.8.6.			5.8.7.			5.8.8.			5.8.9.

5.8.10. 		5.8.11.		5.8.12. 		5.8.13.

13.3.			13.4.                    13.13.                  13.13.1.

14.3.	                  14.4.

  - Обучение

В ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” е разработена и внедрена процедура за компетентност, обучение и осъзнаване на персонала. Съгласно процедурата e разработена и се прилага годишна програма за обучение.

Процесът на обучение е непрекъснат с цел:

-  непрекъснато повишаване на квалификацията на персонала;

-  придобиване на специфични знания в областта на околната среда, приложими в практиката на компанията.

Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на общите и конкретните цели по околна среда за реализиране на политиката по околна среда.

През 2010 година на служителите на ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” са проведени редица обучения като:

  - роли и отговорности по отношение на условията в Комплексно разрешително № 52/2005

  - действия при разливи на химически вещества;

  - действия при пожар;

  - работа с опасни химични вещества;

  - оперативно управление на отпадъците;

  - политика по околна среда и ЗБУТ, оценка на риска и др..

От септември 2009 г. е въведен начален инструктаж по околна среда на всички новопостъпващи на работа в електроцентралата работници и служители, на представители и работници на външни фирми, работещи на територията на електроцентралата, както и на контролни органи, журналисти, представители на неправителствени организации, гости и др.

  - Обмен на информация

В “Енел Марица Изток 3” АД е разработена и внедрена процедура за вътрешен и външен обмен на информация по околна среда. Създаден е регистър на предупредителните сигнали, възражения и оплаквания.

На площадката се поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията в Комплексното разрешително, техните адреси и начина за контакт, включително и за спешни случаи.

През 2010 година е проведена „Седмица на околната среда”. С цел повишаване на информираността, са организирани различни мероприятия като:

- Провеждане на обучения на служителите на централата;

- Изнасяне на лекции на ученици на тема „Биоразнообразие”;

- Провеждане на дни на доброволчеството – почистване на паркове, засаждане на дръвчета, поставяне на къщички за птици;

- Идентифициране и награждаване на журналисти с принос към разпространението на темата за опазване на околната среда;

- Провеждане на дейности, промотиращи използването на крушки с ниска консумация на електроенергия.

  - Документиране. Управление на документите

В ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” се прилага документирана процедура за управление на документите, включваща реда за създаване, промяна, съгласуване, регистриране, разпространяване, съхраняване, унищожаване и архивиране на документите.

Документите на Системата за управление на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд (СУОСЗБУТ) регламентират начина на управление, изпълнение на процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съотвествие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

На територията на компанията е осигурен актуален списък на всички нормативни документи, отнасящи се до работата на електроцентралата. Електронните версии на документите се съхраняват в специално обособена локация на сървъра на компанията. Достъп до тях имат всички служители на компанията. Също така е осигурен  и регистър на организационните документи на компанията, включващ всички процедури, оперативни и експлоатационни инструкции и др.

  - Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Разработени и внедрени са процедури за мониторинг на техническите и емисионните показатели, за оценка на съотвествието и за предприемане на коригиращи и превантивни действия при констатиране на несъответствие. Прилагат се и инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионните показатели, с определените в условията на разрешителното.

Резултатите от проведения през годината мониторинг, извършените проверки, констатираните нарушения и предприетите мерки се документират. В ежемесечния отчет на отдел “Екология” до Изп. Директор се  докладват резултатите от инвентаризацията на емисиите вредни вещества, потреблението на горива и спомагателни материали, резултатите от извършения мониторинг и работата на пречиствателните съоръжения. Извършва се оценка на съответствието с нормите по Комплексното разрешително  и оценка на съотвествие с приложимите законови и други изисквания. При констатирани нарушения се издават предписания до отговорните лица за установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

  - Оперативно управление

Разработена и внедрена е процедура за управление на дейностите.

Изготвени са и се прилагат инструкции осигуряващи съответствие с изискванията на Комплексно разрешително № 52.

Прилагат се инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателното оборудване, намиращо се на територията на електроцентралата.

В управлението на околната среда участват всички ръководители на производствени звена и ръководители на отдели. В електроцентралата е администриран отдел “Екология”, чиято функция е да контролира изпълнението на дейностите по опазване на околната среда, да оказва методическа помощ, да провежда задължителния мониторинг на емисиите вредни вещества, изпускани следствие работата на ТЕЦ и да провежда обучение на работниците и служителите. Отделът е директно подчинен на Изпълнителния директор на “Енел Оперейшънс България” АД.

При извършване на дейност на територията на електроцентралата, подизпълнителите са задължени да разработят План за работа, в който определят възможните въздействия от дейността си върху околната среда и описват мерките за предотвратяването и/или намаляването им. Този план се съгласува от Ръководител отдел Екология.

  - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации  в електроцентралата се разработват организационни и технически мероприятия, определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, целящи тяхното недопускане и действия предназначени за спасяването на хора и отстраняване на последствията от аварията.

Разработени са и се поддържат в актуално състояние следните аварийни планове:

- План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” при възникване на бедствия, аварии и катастрофи.

- Планове за предотвратяване и ликвидиране на аварии по звена.

Плановете се разработват с цел:

- запознаване на всички длъжностни лица, с най-вероятните аварии, които могат да възникнат, действия за предотвратяването им и мерки за превенция;

- обучение на персонала чрез учебно-тренировъчни занятия по заложените в плана мероприятия;

- запознаване на лицата от външни организации, извършващи дейности на територията на електроцентралата с действията и задълженията им при възникване на авария.

Разработена и внедрена е процедура за готовност и реагиране при извънредни ситуации, която съдържа  и изискванията на инструкциите по Условия от 5.8.3 до 5.8.13.

Целта на компанията е да се работи в посока опазване на човешкото здраве и опазване на околната среда.

  - Записи

Разработена и внедрена е процедура за идентификация, съхраняване, защита, възстановяване и продължителност на съхранение и архивиране на записите. Води се регистър на записите.

Записите са документи, съдържащи получени резултати или представящи доказателство за извършени дейности.

  - Докладване (Условие 7.5.)

В изпълнение на Условия 7.1, 7.2 и 7.3. от КР при всяко констатирано превишение на ИЕО се докладва на РИОСВ-Стара Загора, Басейнова дирекция – Пловдив, Областния управител на град Стара Загора, Дирекция гражданска защита – Стара Загора и Кмета на община Гълъбово. В ежедневните справки до РИОСВ за работата на елктроцентралата през изминалото денонощие се предоставя информация за включванията/ изключванията на енергийните котли и пречиствателните съоръжения (ЕФ, СОИ). Докладва се за ефективността им и за възникнали технологични проблеми. При всяка констатирана повреда на контролно – измервателните прибори към системата за собствен мониторинг се уведомяват компетентните органи.

Своевременно се информират РИОСВ – Стара Загора и БД ИБР – гр. Пловдив за резултатите от собствения мониторинг на контролираните замърсители.

3.	Използване на ресурси

3.1.	Използване на вода

Техническото водоснабдяване в ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” се извършва от следните водоизточници:

-	яз. “Розов кладенец” -	вода за охлаждане и производствени нужди,

-	яз. “Червена река” /р.Соколица/-	вода за производствени нужди.

Водоползването е регламентирано с Разрешително за водовземане № 59/23.10.2000 година. През 2010 година е стартирана процедура за удължаване на срока и актуализация на разрешителното, в резултат на което са издадени Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 01430021/18.08.2010 г. (за яз. Розов кладенец) и Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31130036/02.03.2011 г. (за р.Соколица /яз. Червена река). Преди издаването на разрешителното за водовземане от яз. Червена река, е издадено Рeшение №232/30.07.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за прекратяване на разрешително за водоползване №0059/23.10.2000 г. и за прекратяване на Решение №РР-949/19.05.2010 г.

Отчитането на взетите водни количества се извършва посредством разходомерни устройства, монтирани на захранващите тръбопроводи. Ежемесечно се извършва отчитане на показанията и данните се изпращат до БДИБР – гр. Пловдив.

За хигиенно-битови нужди се използва вода от един сондажен кладенец, разположен в близост до електроцентралата. Експлоатацията на сондажния кладенец се извършва съгласно  Разрешително за водовземане № 300453/16.07.2004 г. През 2010 г. е стартирана процедура по актуализация на разрешителното, в резултат на което е издадено Решение №РР-884/10.02.2010 г.  за продължаване на срока на действие и изменение на Разрешително за водоползване № 300453/16.07.2004 г.

За питейни нужди се използва бутилирана минерална вода, както и вода доставяна от “ВиК” ЕООД – гр. Стара Загора, съгласно актуален договор.

С Протокол на вътрешноведомствена комисия от 02.12.2005 г. са определени основните консуматори на вода за производствени нужди.  Изготвени са и се прилагат технологични инструкции за експлоатация на съоръженията. Прилага се инструкция за проверка и поддръжка на водопроводната мрежа.  Резултатите се документират в дневници.

Таблица 3.1 ( Условие 8.1.10.1 ) – използване на вода за промишлени нужди (вкл. охлаждане)

Горивна инсталация за производство на електрическа енергия

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M3 | m3/MWh | m3 | m3/MWh |  |
| яз. „Розов кладенец” и р.Соколица (яз.Червена река) | 32 186 000 | 5,32 | 20 134 129 | 3,76 | Да (за използвано год.количество) Да (за използвано количество за единица продукт) |

Инсталация за производство на водород

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | dm3/Nm3 | m3 | dm3/Nm3 |  |
| Обезсолена вода | 32 | 1 | 113 | 1 | Не (за използвано год.количество) Да (за използвано количество за единица продукт) |

Оценка на съответствието на измерените водни количества с нормите по КР, причини за несъответствията и предприети коригиращи действия ( Условие 8.1.10.2 )

Горивната инсталация за производство на електрическа енергия

През 2010 г. не са констатирани превишения на нормата за консумация на вода за единица продукт. Нормата за общо използваните количества вода е спазена.

За 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. не са отчетени превишения на годишните норми по КР за консумация на вода за производствени нужди. През 2008 г. е налице несъответствие на годишната консумация на вода за единица продукт с нормата по КР.

Инсталация за производство на водород

През 2010 е налице несъответствие с нормата за максимално годишното количество вода, използвана от инсталацията за производство на водород. За 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г. е констатирано също превишение на годишната норма. Нормата за количество използвана вода за единица продукт е спазена. Тъй като разхода на вода е в пряка зависимост от производството на водород, то причината за констатираните несъответствия за периода 2006 г.– 2010 г. е технологичната натовареност на инсталацията.

Предприети /планирани коригиращи действия: Стартиране на процедура по актуализация на Комплексно разрешително № 52/2005 ..

Проверки на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия по отстраняването им ( Условие 8.1.10.4)

При извършените през 2010 г. проверки съгласно инструкцията по Условие 8.1.7. е констатирано:

-	мрежа за питейно-битово водоснабдяване:

    - 1 пропуск на тръбопровод за питейни нужди – подменен е 2 метров участък близо до кръстовището за ТЕЦ -  проблема е остранен в рамките на  32 часа;

-	тръбопроводи за  добавъчна вода от яз. “Розов кладенец”-

    - 1 пропуск на тръбопровод за добавъчна вода - подменен е участък с дължина 3 метра и са сложени два броя скоби. Проблема е остранен в рамките на 4 дена.

През 2010 г. е подменен участък от тръбопровода от ПС”Соколица” до разпределителна шахта с нов.

Изграждане на нови тръбопроводи за свежа вода за технологични нужди на ТЕЦ ( Условие 8.1.2.2).

В края на месец юни 2006 г. са въведени в експлоатация новите тръбопроводи за свежа вода за технологични нужди от яз. “Розов кладенец”.

3.2.	Използване на енергия

Таблица 3.2 (Условие 8.2.6.1)

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Горивна инсталация за производство на ел.енергия | 0,133 MWh/MWh | 0,127 MWh/MWh | да |
| Инсталация за производство на водород | 11 kWh/Nm3 | 6,15 kWh/Nm3 | да |

Оценка на съответствието на консумираната електроенергия от инсталацията с нормите по КР, причини за несъответствията и предприети коригиращи действия

За 2010 г. е спазена годишната норма за консумация на електроенергия за единица продукт.

За периода 2004÷2009 година са констатирани следните несъответствия :

- за 2004 г. – превишение на годишната норма;

- за 2005 г. – превишение на нормата за периода 01.01.÷30.09.2005 г.

- за 2008 г. – превишение на годишната норма;

- За 2009 г. – превишение на годишната норма

Като основна причина за констатираните несъответствия може да се определи извършваната рехабилитация на електроцентралата.

Нормата за използване на електроенергия от инсталацията за производство на водород за периода 2005 г.÷2010 г. е спазена.

Експлоатация и поддръжка на съоръженията, основни консуматори на електроенергия

В изпълнение на Условие 8.2.2. на 02.12.2005 г. комисия, включваща ръководител направление Производство, представители на отдел Екология и сектор ОКТЕ, е определила основните консуматори на електроенергия в ТЕЦ.  Списъкът е отразен в Протокол, който се съхранява в отдел Екология.

Съгласно експлоатационните инструкции оперативният и ремонтният персонал в ТЕЦ периодично извършват проверка и профилактика на техническото състояние на всяко съоръжение.

Проверки на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия по отстраняването им

Проверките по топлопреносната мрежа се извършват съгласно инструкция по Условие 8.2.4. През 2010 година е регистриран 1 пропуск на подгревател за централна баня. Същият е отстранен в рамките на 2 часа. Към системата са включени 4 броя подгреватели (бойлери) и са подменени 5 броя колена.

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T | t/MWh | t | t/MWh |  |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 3.3.2.

Горивна инсталация за производство на електрическа енергия

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t | t/MWh | t | t/MWh |  |
| Сярна киселина (техническа) | 1570 | 0,00026 | 1052,300 | 0,00020 | Да |
| Натриева основа (техническа) | 1000 | 0,00017 | 508,320 | 0,00009 | Да |
| Железен сулфат | 73 | 0,000012 | 0 | 0 | Да |
| Негасена вар | 1600 | 0,000264 | 671,071 | 0,000125 | Да |
| Варовик | 600000 | 0,1 | 466716,000 | 0,087 | Да |
| Амонячна вода | 40 | 0,0000066 | 22,620 | 0,0000042 | Да |
| Трилон Б | 5 | 0,00000083 | 0 | 0 | Да |
| Хидразин (64 %) | 6 | 0,000001 | 2,645 | 0,0000005 | Да |
| Натриев хипохлорит | 250 | 0,000041 | 216,200 | 0,000040 | Да |
| Флокулант | 5 | 0,00000083 | 1,745 | 0,00000033 | Да |
| Железен трихлорид | 500 | 0,000083 | 73,216 | 0,0000137 | Да |
| Стабилизатор за ЦОС | 212 | 0,000035 | 70,336 | 0,000013 | Да |
| Биоцид за ЦОС | 110 | 0,000018 | 12,320 | 0,000002 | Да |
| Меден сулфат | 12 | 0,000002 | 0 | 0 | Да |
| Тринатриев фосфат | 7 | 0,0000012 | 3,150 | 0,0000006 | Да |
| Дизелово гориво | 530 | 0,000088 | 208,946 | 0,000039 | Да |
| Бензин | 140 | 0,000023 | 18,741 | 0,000004 | Да |
| Масло-турбинно | 45 | 0,0000075 | 90,898 | 0,0000170 | Не |
| Масло-трансформаторно | 18 | 0,000003 | 0,550 | 0,0000001 | Да |
| Масло АН 150 | 42 | 0,000007 | 0,020 | 0,000000004 | Да |
| Въглехидразид | 11 | 0,0000018 | 0 | 0 | Да |

През  2010 г. са регистрираните следните превишения на количествата, определени в Условие 8.3.1.1.:

-    годишна консумация на турбинно масло за единица продукт;

-    годишна консумация на турбинно масло.

Причини за превишенията:

-    Поради удължаване на срока на междуремонтния период на Турбините К227-130 от 4 на 8 години се налага подмяна на Турбинното масло веднъж на всеки две години със свежо, за да се гарантира безаварийната работа на Турбогенератора.

Предприети/планирани коригиращи действия:

- По технологични причини нормата за разход на турбинно масло не може да бъде спазена,т.е. не могат да се предприемат коригиращи действия. Превишения на нормите са констатирани за целия период 2006-2010 г. Турбинното, трансформаторно и други масла се използват  за подмяна на маслата в съоръженията, които са с изтекъл ресурс, включително и следствие промяна на качествата им, напр. при промяна на влагосъдържанието.  Най –голяма употреба  има по време на ремонтната програма. Използването  им няма пряка връзка с електропроизводството.  Тъй  като употребата им не зависи от електропроизводството е изготвено Приложение 5 от Наредба за реда и начина за издаване на комплексни разрешителни за отпадане на  маслата, вкл. дизела и бензина от списъка по Условие 8.3.1.1. от Комплексно разрешително 52/2005

За периода 2004 – 2010 г. са констатирани следните превишения на нормите за консумация на спомагателни материали за единица продукт:

- сярна киселина – 2004, 2005 г.

- натриева основа – 2005, 2006, 2007.

- железен сулфат – 2005 г.

- амонячна вода – 2004, 2005 , 2007, 2008 г.

- меден сулфат – 2004 , 2007 г.

- дизелово гориво – 2004, 2005, 2006 г.

- турбинно масло – 2006, 2007, 2008, 2009 г.

- масло АН150  - 2008 г.

Инсталация за производство на водород

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kg | g/Nm3 | kg | g/Nm3 |  |
| Калиева основа | 3,2 | 0,1 | 0 | 0 | Да |

През 2010, 2009, 2008 г. и 2007 г. не е използвана калиева основа.

През 2006 г. е подменен електролитния разтвор на единия електролизер, при което е налице превишение на нормите за използвано годишно количество и използвано количество за единица продукт. Несъответствията се дължат на неправилната размерност на количествата, посочени в КР.

Таблица 3.3.3.

| Горива | Съоръжение | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t | t/MWh | t | t/MWh |  |
| Лигнитни въглища | Котел № 1 | 2 650 000 | 1,75 | 2 183 648 | 1,55 | Да |
|  | Котел № 2 | 2 650 000 | 1,75 | 1 714 402 | 1,55 | Да |
|  | Котел № 3 | 2 650 000 | 1,75 | 2 337 829 | 1,54 | Да |
|  | Котел № 4 | 2 650 000 | 1,75 | 2 032 467 | 1,54 | Да |
| Котелно гориво (мазут) | Котел № 1 | 1 500 | - | 1037 | - | Да |
|  | Котел № 2 | 1 500 | - | 1094 | - | Да |
|  | Котел № 3 | 1 500 | - | 719 | - | Да |
|  | Котел № 4 | 1 500 | - | 1506 | - | Не |

Потребление на лигнитни въглища

За 2010, 2009, 2008 и 2007 година са спазени нормите съгласно Условие 8.3.1.2. от КР.

За периода 2004 ÷ 2010 г. са констатирани следните превишения на нормата за годишна консумация за единица продукт:

-	Блок 1 – 2004, 2005, 2006 г.;

-	Блок 2 – 2005 и 2006 г.

-	Блок 3 – 2004, 2005 и 2006 г.

-	Блок 4 – 2005 и 2006 г.

Извод: работата на рехабилитираните блокове е в пълно съответствие с нормите за консумация на лигнитни въглища. За 2010 година са спазени нормите съгласно Условие 8.3.1.2. от КР.

Потребление на мазут

Превишения за 2010 г.:

-	годишна консумация за Блок 4.

Превишението е минимално - 0,4 %. Причина за по-голямата консумация на мазут за Блок 4 се дължи на повишеният брой спирания и пускания (ремонти, планови предупредителни ремонти и аварии).

Коригиращи действия – стриктно спазване на технологичните инструкции от експлоатационния персонал.

За периода 2004 ÷ 2009 г. са констатирани следните несъответствия с нормите, съгласно КР 52/2005 г.:

-	Блок 1 – 2004, 2005, 2007 г.;

-	Блок 2 – 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 г.

-	Блок 3 – 2006, 2008 г.

-	Блок 4 – 2005, 2009 г.

Тъй като разхода на мазут е обвързан с включване в работа или спиране на енергоблоковете е възможно да има случаи на превишение на нормите съгласно Условие 8.3.1.2. от КР. Причина за последното, освен плановите и аварийни спирания, се оказват и ограниченията от централното диспечерско управление (ЦДУ).

4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Проверките на техническото състояние на резервоарите за съхранение на опасни химични вещества и съоръженията към тях се извършват в съответствие с технологичните изисквания. Резервоарите за съхранение на сгъстени газове се проверяват от Регионалния отдел към Инспекцията по държавен технически надзор.

През 2010 г. проверките по резервоарите за съхранение на химични вещества по Условие 8.3.4.2., прилежащите им обваловки, съоръжения и тръбопроводите за транспортиране, както и площадките, върху които са разположени се извършват с периодичност съгласно изискванията на инструкциите по КР, а именно:

-	резервоари за сярна киселина, натриева основа, амонячна вода, хидразин, калциев оксид, железен трихлорид, калциева основа, стабилизатор за ЦОС, флокулант, солна киселина – 730 визуални проверки,

-	резервоари за мазут - 730 визуални проверки,

-	ресивери за водород и въглероден диоксид – 730 визуални проверки,

-	резервоари за дизел и бензин - резервоарите са вкопани, поради което не е възможно извършване на визуални проверки. За оценка на състоянието им ежемесечно се извършва засичане на прихода и разхода и наличните количества в резервоарите.

През отчетната година не са констатирани пропуски от резервоарите за съхранение на опасни химични вещества.

През годината  е извършена профилактика на арматурата и помпените агрегати.

В изпълнение на Условие 8.3.4.4 от КР комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния Директор, е извършила две проверки на състоянието на обваловките на резервоарите за съхранение на спомагателни материали и горива. Заключението е, че състоянието им е добро и отговарят на изискванията на КР.

В изпълнение на инструкцията по Условие 8.3.4.7. персоналът на Въглеснабдяване е извършил 730 броя визуални проверки на площадката за съхранение на лигнитни въглища. Резултатите показват съответствие с нормите на КР.

4.	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ )и PRTR

В Таблица 1 от Приложение 1 са докладвани емисиите от ТЕЦ за 2010 г. във връзка с ЕРЕВВ  и PRTR

Данните за  контролираните замърсители  са придобити по следния начин:

Серен диоксид

Данните за емисиите от Блок 1, Блок 2, Блок 3 и Блок 4 са изчислени въз основа на системата за собствени непрекъснати измервания на Комин 2 (СОИ 1/ Блок 1 и Блок 2) и Комин 3 ( СОИ 2/ Блок 3 и Блок 4) и данните емисиите при разпалвания/спирания на енергийните котли и периодите на работа без СОИ.

В таблица по - долу са представени данни за месечните емисии през 2010 г.

| Месец | Емисия, кг |
| --- | --- |
| Януари | 1 480 565 |
| Февруари | 1 198 027 |
| Март | 1 100 396 |
| Април | 726 178 |
| Май | 1 004 021 |
| Юни | 1 074 030 |
| Юли | 1 703 320 |
| Август | 1 244 711 |
| Септември | 1 250 026 |
| Октомври | 1 222 387 |
| Ноември | 1 563 342 |
| Декември | 1 961 152 |
| Общо | 15 528 155 |

Азотни оксиди

Данните за емисиите от азотни оксиди за всички блокове са изчислени въз основа на системата за собствени непрекъснати измервания на Комин 2 (СОИ 1/ Блок 1 и Блок 2) и Комин 3 ( СОИ 2/ Блок 3 и Блок 4) и емисиите от изгаряне на мазут при разпалване/спиране на енергийните котли.

Въглероден оксид

Данните за емисиите от въглероден диоксид за всички блокове са изчислени въз основа на системата за собствени непрекъснати измервания на Комин 2 (СОИ 1/ Блок 1 и Блок 2) и Комин 3 ( СОИ 2/ Блок 3 и Блок 4).

Въглероден диоксид

-	емисии от горивни процеси - чрез стехиометрични изчисления на база на изгореното гориво и състава му.

-	процесни емисии - чрез стехиометрични изчисления на база на използвания варовик и състава му.

Изчисленията се извършват въз основа на  плана за мониторинг към Разрешително за емисии на парникови газове №63/2009 г. на „Енел Марица изток 3”АД и се верифицират от верификационен орган.

Общ прах

Данните за емисиите за всички блокове са взети от системата за собствени непрекъснати измервания на Комин 2 (СОИ 1/ Блок 1 и Блок 2) и Комин 3 ( СОИ 2/ Блок 3 и Блок 4) и емисиите от изгаряне на мазут при разпалване/спиране на енергийните котли.

Хром и съединенията му (като Cr), Мед и съединенията му (като Cu), Цинк и съединенията му ( като Zn ), Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) - данните са придобити въз основа на извършения през 2010 година мониторинг на отпадъчните води от електроцентралата. При извършените изчисления са използвани данните от анализите на контролираните параметри и измерените, при всяко пробовземане, количества на заустваните отпадъчни води за всеки от потоците. Тъй като не разполагаме с данни от анализи по тези показатели на захранващата вода от яз.”Розов кладенец” и яз.”Червена река” приемаме, че цялото количество е отделено при работата на ТЕЦ.

В таблицата по-долу представяме данни за изчислените средногодишни концентрации на замърсителите и дебит на отпадъчните води за всяка точка на заустване.

| Показател | ПДК | ИВ | ДВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Средногод. концентр., mg/dm3 | Средногод. дебит m3/h | Средногод. концентр., mg/dm3 | Средногод. дебит m3/h | Средногод. концентр., mg/dm3 | Средногод. дебит m3/h |
| Хром | 0,0060 | 77,45 | 0,0044 | 405,89 | 0,0053 | 1,35 |
| Мед | 0,0223 | 77,45 | 0 | 405,89 | 0,0288 | 1,35 |
| Цинк | 0,1636 | 77,45 | 0,0473 | 405,89 | 0,2120 | 1,35 |

| Показател | след ПСБФВ |
| --- | --- |
|  | Средногод. концентр., mg/dm3 | Средногод. дебит m3/h |
| ХПК | 16,72 | 12,66 |

Изчисляване на годишните емисии:

Хром:

(( 0,0060*77,45 )+( 0,0044*405,89 )+( 0,0053*1,35 ))*8760/1000= 19,78 кг;

Мед:

(( 0,0223*77,45)+( 0,0000*405,89)+( 0,0288*1,35 ))*8760/1000= 15,47 кг;

Цинк:

(( 0,1636*77,45)+( 0,0473*405,89)+( 0,02120*1,35 ))*8760/1000= 281,68 кг;

ХПК:

((16,72*12,66*8760))/1000 = 1854,27 кг.

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Основните замърсители изпускани във въздуха от инсталацията са: серен диоксид, азотни оксиди, прах, въглероден диоксид, въглероден оксид. Те се отделят в резултат на изгарянето на лигнитни въглища в котлите.

Серен диоксид

В ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” са изградени две сероочистващи инсталации (СОИ) – по една за всеки два енергоблока, извършващи 94 % очистване на димните газове от серен диокид.

През 2010 година димните газове от Блок 1 и Блок 2 се подават за очистване към СОИ 1, а от Блок 3 и Блок 4 към СОИ 2. Спазена е нормата за работа на всеки енергиен котел без пречиствателни съоръжения.

Азотни оксиди

Изгарянето на лигнити протича при сравнително ниска температура, поради което концентрацията на азотни оксиди в димните газове е по - ниска от ПДН. След монтиране на новите прахови горелки на всеки котел, изпусканите емисии допълнително се намаляват.

Прах

За очистване на димните газове от прах са инсталирани 4 броя сухи електрофилтри (ЕФ) тип УГЗ-4-23, по един за всеки блок. През 2010 г. електроцентралата работи с четири рехабилитирани електрофилтъра – ЕФ 1, ЕФ 2, ЕФ 3 и ЕФ 4.

Следва да отбележим, че внедреният мокър варо-варовиков метод за очистване на димните газове от серен диоксид гарантира допълнително намаляване на изпусканите емисии в атмосферата.

Въглероден диоксид

Емисиите на въглероден диоксид (СО2) са в стехиометрична зависимост от съдържанието на въглерод в горивото. Годишният масов поток на СО2 е пропорционален на електропроизводството. Като продукт от процеса на десулфуризация в СОИ се получава СО2, т.е. процеса на пречистване на димните газове допълнително увеличава емисиите СО2  които се изхвърлят в атмосферата.

Въглероден оксид

Емисиите на въглероден оксид са резултат от непълното изгаряне на лигнитите в котлите. Оптимизирането на процесите и подобряването на изгарянето намалява емисиите, изпускани в атмосферата.

Емисии изпуснати в атмосферата от ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” през 2010г.

|  | SO2 | NOx | Прах |
| --- | --- | --- | --- |
|  | т/г | т/г | т/г |
| Блок 1 | работа без СОИ 1 (Комин 1) | 1313,104 | 10,866 | 1,254 |
| Блок 2 | работа без СОИ 1 (Комин 1) | 1385,745 | 11,464 | 1,322 |
| Блок 1 и Блок 2 | работа със СОИ 1 (Комин 2) | 5979,576 | 1798,536 | 89,006 |
| Блок 3 | работа без СОИ 2 (Комин 1) | 326,959 | 7,534 | 0,869 |
| Блок 4 | работа без СОИ2 (Комин 1) | 539,459 | 15,779 | 1,822 |
| Блок 3 и Блок 4 | работа със СОИ 2 (комин 3) | 5983,312 | 2018,893 | 36,147 |
| Общо за ТЕЦ "Енел Марица Изток 3" | 15528,155 | 3863,072 | 130,420 |

Доклад за проверките на работата на пречиствателните съоръжения, установените несъответствия, причините за несъответствията и предприетите коригиращи действия ( Условие 9.1.15.3)

Електрофилтри(ЕФ)

Наблюдаваните параметри се измерват и регистрират непрекъснато в контролната система. При възникнали несъответствия се предприемат възможните коригиращи действия. За подобряване работата на ЕФ 2 през 2010 година е извършена подмяна на електродната система на първите два реда електромагнитни полета и инсталиране на нови стръскващи механизми.

Обобщената информация за 2010 г. показва, че:

- ЕФ 1 е работил средно с 15,99 броя полета;

- ЕФ 2 е работил средно с 14,82 броя полета;

- ЕФ 3 е работил средно с 15,53 броя полета;

- ЕФ 4 е работил средно с 15,87 броя полета.

Резултатите от проведените до момента измервания показват, че натоварването на полетата на ЕФ е един от факторите за ефиктивността на прахоулавянето. Експерименталните данни показват, че 60 % от летящата пепел се утаява и отделя в ЕФ по чисто физичен принцип. Друг основен фактор за ефективността на прахоулавянето е и техническото състояние на енергийния котел.

Резулататите от собствените непрекъснати измервания на Комин 2 (СОИ 1) за 2010 година, мониториращи изпусканите емисии от Блок 1 и Блок 2 и Комин 3/ СОИ 2/ Блок 3  и Блок 4 показват значително по-ниски стойности от установената норма в КР 52/2005 г. по показател общ прах.

Сероочистващи инсталации (СОИ)

Основните параметри за поддържане на оптимален режим на работа на СОИ, които се следят са: рН, плътност на промивния разтвор и степен на десулфуризация. Параметрите се контролират непрекъснато и се архивират в оперативната системата за управление DCS. При констатирани несъответствия дежурният оператор предприема необходимите коригиращи действия. През 2010 година основни причини за констатирани несъответствия са били: профилактика и изключвания на вентилатори за оксидиращ въздух, спирания на рециркулационни помпи, ремонт на арматура на помпа за гипсова суспензия, отпадане на напрежението на основните съоръжения, ниско налягане на управляващия въздух за системите на СОИ, ремонтни дейности по абсорбера.

При всички случаи са предприети мерки за възстановяване на нормалната работа на инсталацията. Показателно за последното е, че всички средномесечни стойности, както и средногодишната стойност на контролираните замърсители показват съответствие с нормите от КР 52/2005 г.

Доклад във връзка с Условие 9.2.7.

Работа на енергоблоковете без пречиствателни съоръжения през 2010 г. при разрешени 240 часа/годишно:

Блок 1 – 86,63 часа;

Блок 2 – 88,26 часа;

Блок 3 – 7,19 часа;

Блок 4 – 8,14 часа.

Информация за резултатите от собствения мониторинг на емисиите вредни вредни вещества в отпадъчните газове ( Условие 9.7.2.)

Резултатите от собствените непрекъснати измервания на Комин 2/СОИ 1/ Блок 1 и Блок 2 и Комин 3/ СОИ 2/ Блок 3 и Блок 4 през 2010 година показват съответствие на всички средномесечни и средногодишни стойности на контролираните параметри с нормите по КР 52/2005 г.

Доклад във връзка с Условие 9.3.

Съгласно инструкциите по Условие 9.3.2 и Условие 9.3.3. са извършени 12 броя проверки за наличие на неорганизирани емисии на територията на площадката от комисия назначена със Заповед на Изп. Директор. При проверките се установи, че се изпълняват предвидените мерки за минимизиране на запрашаването от открития въглищен склад в ТЕЦ.

Във връзка с програмата за минимизиране на запрашаването от Сгуроотвал „Искрица” през 2010 г. са извършени следните дейности:

- засадени са 5000 броя акациеви дръвчета

- включена е в експлоатация оросителна инсталация на Сгуроотвал Искрица на секции 1А и 1Б;

Изграждане на оросителна инсталация на Сгуроотвал „Искрица” – През 2008 г. е изпълнен етап I (изграждане на помпена станция, захранващ резервоар, захранващ кабел, помпени и водовземни шахти). На 17.12.2008 г. е издадено Разрешително за строеж № 63 за реализиране на етап II. През 2009 г. дейностите са завършени.

През втората половина на месец март 2010 година оросителната инсталация на секция 1А и 1Б е включена в работа. На 24.06.2010 г. е издадено Разрешение за ползване № СТ-05-769/24.06.2010 г. на “Оросителна система на Сгуроотвал Искрица – І етап и ІІ етап”.

На 22.11.2010 г. Министърът на Регионалното развитие и благоустройството е издал Разрешение за строеж № РС-63/22.11.2010 г. за обект “Оросителна система на Сгуроотвал Искрица – ІІІ етап” .

Доклад за получените оплаквания, предприетите действия за установяване на източниците на миризми и приложените мерки за тяхното преустановяване/ограничаване ( Условие 9.7.4.)

През 2010 г. не са получени оплаквания за наличие на интензивно миришещи вещества на територията на ТЕЦ. В съответствие с инструкцията по Условие 9.4.3. комисия назначена със Заповед на Изп. Директор извършва проверки за установяване на източници на интензивно миришещи вещества и изготвя протокол.Извършени са 6 проверки, при които не са установени такива източници.

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Приемник на отпадъчните води от електроцентралата е река Соколица. Заустването се извършва в 4 точки:

- Промишлено – дъждовен колектор - смесен поток – пречистени битово-фекални, дъждовни води и води от измиване на непроизводствени площадки;

- Колектор избистрени води - технологичната избистрена вода от откритите охладителна и пепелоизвозна системи на централата, регенерационна отпадъчна вода от водоподготвителната инсталация, поток от обработката на лигнитни въглища, охлаждаща вода от продухването на котлите. Дебалансовите води от цикъла на сгуропепелоизвоза преминават през Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води и се заустват в р. Соколица.;

- Колектор дренажни води от Сгуроотвал „Искрица” 1 - филтрационни води от сгуроотвала;

- Колектор дренажни води от Сгуроотвал „Искрица” 2- филтрационни води от сгуроотвала.

Съгласно Комплексно разрешително 52/ 2005 ”Енел Марица изток 3”АД има задължение да извършва мониторинг по редица показатели.

Неразтворени вещества

Неразтворените вещества се отделят предимно от цикъла на сгуропепелоизвоза и при измиване на производствени площадки в електроцентралата.

Нефтопродукти.

Емисиите на нефтопродукти са в резултат от измиване на производствени площадки.

Хром, мед и цинк

Емисиите на тези метали са следствие от протичащи корозивни процеси. Следва да се отбележи, че тъй като не разполагаме с данни от анализи по тези показатели на свежата вода приемаме, че цялото количество е отделено при работата на ТЕЦ.

Желязо.

Емисиите на желязо са следствие от протичащи корозивни процеси.

ХПК

Бихроматната окисляемост е показател за наличие на разтворима органика и метални йони в нисшата си валентност. За третиране на водите е изградена пречиствателна станция за битово-фекални води.

БПК 5

Показател е за съдържанието на биологично разтворими органични вещества, попаднали във водите от комунално – битовата дейност. За третиране на водите е изградена пречиствателна станция за битово-фекални води.

Остатъчен хлор

Предполага се че е възможно в следствие обработката с натриев хипохлорит на водите в циркулационно – охладителната система да се наблюдава емисия на остатъчен хлор в отпадъчните води. Трябва да отбележим, че не се извършва директно заустване на охлаждащи води в р.Соколица.

Доклад за извършения мониторинг на пречиствателните съоръжения за отпадъчни води в ТЕЦ (Условие 10.5.2.)

Мониторингът на пречиствателните съоръжения  се извършва с периодичност, съгласно Условие 10.1.1.1., Условие 10.1.1.2,  Условие 10.1.1.3.1 и Условие  10.11.4.1, Условие 10.3.1.2 от КР. Анализите се извършват от “Водна лаборатория” в ТЕЦ.

Брой на извършени проверки :

- Сгуроотвал Искрица – 24 броя;

- Маслено воден сепаратор за дъждовни води – 12 броя;

- Маслено-воден сепаратор за води от мазутно стопанство (стар)– 12 броя;

- Маслено-воден сепаратор за води от мазутно стопанство (нов) – 11 броя (Разрешение за ползване № СТ-05-880/27.07.2010 г.);

- Утаители за дъждовни води и води от миене на въглищно стопанство – 12 броя;

- Пречиствателна станция за битово фекални води (ПСБФВ)– 24 броя;

- Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води (ПСОВ) – 27 броя.

Установени несъответствия и предприети/планирани коригиращи действия:

- Сгуроотвал Искрица – в 11 от пробовземанията са констатирани отклонения от оптималната стойност по КР по неразтворени вещества. Съгласно СУОС  са издадени Доклади за несъответствие, в които е заложено  отговорните лица да установят причините и като коригиращи действия да се установят оптимални стойности, които да са в съответствие с реалните оперативни условия. Обобщените данни от експлоатацията на Сгуроотвал Искрица сочат, че основните причини за недостатъчно доброто избистряне на водата са: висока кота на намиване, наличие на силен вятър и вълнение, продължително намиване в една и съща зона. Предприетите коригиращи действия в рамките на експлоатационния режим са: надграждане на пръстен на водоотливната кула на работещата секция, промяна на зоните на намиване. Следва да се отбележи, че сгуроотвала не е проектиран като пречиствателно съоръжение и в някои случаи например при силен вятър, който предизвиква силно вълнение и размътване на водата, е невъзможно да се предприемат коригиращи действия. Пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води е част от цикъла на сгуропепелоизвоза, като основната и задача е да третира дебалансовите води, които се връщат от сгуроотвала към ТЕЦ и се заустват в р.Соколица;

- Маслено-воден сепаратор за води от мазутно стопанство  – в 5 от пробовземанията са констатирани несъответствия с  нормите по КР.

Съгласно СУОС са издадени Доклади за несъответствие. При 3 от случаите, причината за превишаване на нормите е била запълване на резервоара за съхранение на масла с вода, и при два от случаите пробите са отбрани от неработещи съоръжения. Изпълнените коригиращи включват дрениране на водата от резервоара за масло в приемната шахта на сепаратора и настройка на преливното ниво; за почистване на сепаратора. След изпълнение на мерките работата  на съоръжението е проследена при последващи пробовземания и показва съответствие.

- Маслено-воден сепаратор за дъждовни води (басейн първи води) – при две от пробовземанията са констатирани несъответствия с оптималната стойност по КР. Следва да се отбележи, че и в двата случая стойностите са много близки до оптималната стойност, като в единия случай е извършено допълнително почистване на секцията сепарираща нефтопродуктите.  ;

- Два броя утаители за дъждовни води и води от миене на въглищно стопанство – Утаител № 1 – 9 броя отклонения от оптималната стойност, Утаител № 2 – 11 броя отклонения. Изводът от извършения до момента мониторинг е, че заложените в комплексното разрешително оптимални стойности не могат да бъдат постигнати. Като коригиращо действие през 2009 година е закупена специализирана техника за почистване и почистването се извършва през по-чести интервали. Въпреки това оптималните стойности не могат да бъдат постигнати. Случаите през 2010 г. , когато е налице съответствие с оптималната стойност са след извършване на цялостно почистване на басейните. Като основна причина за отклоненията може да се определи специфичната структура на лигнитните въглища – част от фракцията не може да се утаи поради по-ниската и плътност от тази на водата. Необходимо е определяне на нови оптимални стойности въз основа на резултатите от извършения мониторинг, за което през 2010 г. е уведомен Министъра на околната среда и водите

- Пречиствателна станция за битово фекални води – има съизмеримост на измеранията за разтворен кислород и няма отчетени несъответствия

- Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води - при 3 от проверките е констатирано разминаване в показанията между рН метрите, инсталирани на първичния басейн и преносимия рН метър. Съгласно СУОС на отговорните лица са издадени предписания за установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. Основната причина за несъответствията е натрупване на отложения по повърхността на електродите. Своевременно са извършвани почистване и калибриране на приборите и измеранията са повторени, с което е установено съответствие между измерванията.

Доклад във връзка с проведения собствен мониторинг на отпадъчните води от ТЕЦ за 2010 г.

Мониторинга на отпадъчните води от ТЕЦ през 2010 г. е извършен от Изпитвателна лаборатория “Води и горива” при АМЕЕС ООД – гр.Раднево

Промишлено-дъждовен колектор (ПДК)- преди смесване с пречистени битово – фекални води и след маслено-воден сепаратор за дъждовни води::

- брой извършени проверки – собственият мониторинг е извършван с периодичност съгласно Условие 10.1.4.2. от КР 52, а именно 20 броя ( по показатели рН, неразтворени вещества, нефтопродукти, остатъчен хлор, повишаване температурата на водоприемника) и 11 броя ( по показатели желязо, мед, цинк и хром).

След въвеждането на интегрираната система за управление на водите значително е намалено количеството на отпадъчните водни потоци, които се заустват посредством колектора в р. Соколица. Поради тази причина има  4 случаи, при които по време на пробовземането от акредитирана лаборатория няма изтичане на води  и  не е отбирана проба за анализ.

- установени несъответствия – няма.

- количество на отпадъчните води, заустени в река Соколица  за 2010 г. – 678 430 м3. На 01.06.2007 г. е въведено в експлоатация разходомерно устройство на ПДК за открит канал тип LS10(F). Дебитът на отпадъчните води от ПДК преди смесване с пречистени битово – фекални води се отчита като разлика в показанията на разходомера на ПДК и разходомера на изход от Пречиствателна станция за битово-фекални води.

Пречиствателна станция за битово-фекални води (ПСБФВ)

- брой извършени проверки – 24 броя с периодичност съгласно Условие 10.3.4.2 от КР 52.

- установени несъответствия – няма

-	предприети/планирани коригиращи действия – не е приложимо

-	количество на пречистените битово-фекални води заустени в р.Соколица през 2010 г. – 110 863 м3, отчетени по разходомера на изход ПСБФВ.

Изход от Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води (ПСОВ)/Колектор избистрени води (КИВ)/

Смесен поток отпадъчни води – производствени, охлаждащи води. Точка на пробовземане – изход от пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води

- брой извършени проверки – 23 броя, при едно от пробовземанията ПСОВ не е работила, поради липса на дебалансови води от сгуропепелоизвозния цикъл.

- установени несъответствия – едно – регистриранa стойност на pH – 9,1 при норма 6 - 9. Не е установена обективна причина за  констатираното несъотвествие. На 12.01.2010 г. пречиствателната станция за промишлени отпадъчни води е работила в нормален експлоатационен режим и няма регистрирани отклонения.

- количество на отпадъчните води, заустени в река Соколица – 3 555 631 м3.

Колектор дренажни води от Сгуроотвал „Искрица” 1 (КДВ)

- брой извършени проверки – 24 броя, с периодичност съгласно Условие 10.1.4.4.

- установени несъответствия – желязо (в 9 случая), неразтворени вещества (в 10 случая), нефтопродукти ( в 3 проби). Причина за превишенията е, липсата на пречиствателно съоръжение за отпадъчните води

- предприети/планирани коригиращи действия - в инвестиционната програма на компанията е включено закриване на точки на заустване на дренажни води W3 и W4. Издадено е Разрешение за строеж  No РС-40/от 05.08.2010 г. за система за събиране на дренажните води. Към средата на месец март 2011 г. са изградени шахтите за обхващане на дренажните води от сгуроотвала, монтирани са помпите и се извършват пробни изпитания.

-	количество на отпадъчните води, заустени в река Соколица  през 2010 г. – 11 826 м3.

Колектор дренажни води от Сгуроотвал „Искрица” 2 (КДВ)

-брой извършени проверки – 0 броя. При извършване на пробовземанията е нямало изтичане на отпадъчни води.

Резултати от проверките на канализационната мрежа на площадката Условие 10.5.5

Проверките се извършват с периодичност съгласно инструкциите по Условие 10.1.1.5.5. и Уловие 10.3.1.3.5. от КР.

При извършените  две проверки на канализационните системи за производствени и битово-фекални отпадъчни води не са констатирани несъответствия. Извършено е поставяне на тръбопровод с дължина около 50 метра между ревизионни шахти 257 и 258 от битово фекалната канализация.

4.4.	Управление на отпадъците

В Таблица 4 са докладвани образуваните през 2010 г. отпадъци на площадката на ТЕЦ “Енел Марица Изток 3”. През отчетната година са констатирани несъответствия с нормите по КР за следните отпадъци:

-	10.01.21. Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10.01.20. (от ПСОВ) – при норма 7500 тона/год. са отделени 8889.081 тона/год.,  а при норма  за единица продукт 0,00124 t/MWh са отделени 0,00166 t/MWh. Причината за несъответствието е натовареността на пречиствателната станция за помишлени отпадъчни води.

-	10.01.25. Отпадъци от съхраняване и подготовка на горивото -при норма 500 тона/год. са отделени 1003,694 тона. Причини: почиствания на утаителите на въглищно стопанство.

-	13.02.05.* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – при норма 25 тона/год. са отделени 89,980 тона. Причина за несъответствието е, че поради удължаване на срока на междуремонтния период на инсталираните турбини от 4 години на 8 години след извършената рехабилитация се налага подмяна на маслото на всяка турбина минимум веднъж на две години. Последното изисква увеличаване разхода на свежо масло, респ. увеличаване на количествата на отделеното отработено масло.

- 	13.03.07* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа – при норма 42 тона/год. са отделени 54,080 тона. Причина за превишението са ремонтни дейности и дейности по обслужване на трансформаторите.

-	15.01.01. Хартиени и картонени опаковки – при норма 5 тона/год. са отделени 16,280 тона. Причина за повишаване на количествата, които се отделят е оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъците, вкл. и резултат от извършените обучения и информационни кампании на служителите.

-	15.01.03. Опаковки от дървесни материали- при норма 30 тона/год. са отделени 344,180 тона. Причина за превишението е извършено почистване на складовете и оптимизиране на системата за разделно събиране на отпадъците. Превишения на нормата за образуване са констатирани и за периода 2007 – 2009 г.

-	16.01.03. Излезли от употреба гуми	- при норма 5 тона/год. са отделени 30 тона. Причина за несъответствието: оптимизиране на автопарка, почистване на помещенията, ремонтни дейности на ГТЛ. Превишения на нормата за образуване са констатирани и за 2008 г. и  2009 г.

-	16.11.06. Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (износена футеровка и огнеупорни материали) - при норма 5000 тона/год. са отделени 10036,941 тона. Причина за превишението са текущите и плановите ремонти на съоръженията, разрушаване на сгради.;

-	17.01.01.  Бетон - при норма 1000 тона/год. са отделени 2007,388 тона. Причина за превишението са текущите и плановите ремонти на съоръженията, разрушаване на сгради;

-	17.01.07. Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 - при норма 600 тона/год. са отделени 1204,433 тона. Причина за превишението са текущите и плановите ремонти на съоръженията, разрушаване на сгради;

-	17.06.04. Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03  - при норма 400 тона/год. са отделени 802,956 тона. Причина за превишението са текущите и плановите ремонти на съоръженията, разрушаване на сгради;

-	19.09.06. Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници - при норма 30 000 тона разтвор/год. са отделени 54593,4 тона разтвор. Причина е натовареността на водоподготвителната инсталация.

-	19.10.01. Отпадъци от желязо и стомана -при норма 1000 тона/год. са отделени 2397,1 тона. Несъответствието се дължи на изпълняващата се през 2010 г. подмяната на електродната система на електрофилтър 2 и на текущи и планови ремонти на съоръженията.

-  	20.01.21*. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) – при норма 1500 броя на година са отделени 1600 броя. Причина за несъотвествието е оптимизиране на сградния фонд и подмяна на старите осветителни тела.

За периода 2005 – 2009 г. са констатирани несъответствия с нормите по КР за следните отпадъци с кодове:

- 10.01.01. Сгурия, шлака и дънна пепел от котли /с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*/ – за 2006 г.;

- 10.01.02. Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – за 2006 г.;

- 10.01.21. Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10.01.20.(от ПСОВ) – за 2009 г.;

- 10.01.25. Отпадъци от съхраняване и подготовка на горивото за електроцентрали, изгарящи въглища – 2005г., 2007г., 2008г. и 2009г.;

- 13.01.10.* Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа – 2008 г.;

- 13.02.05.* Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа – за 2009 г.;

- 13.03.07.* Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа - за 2007 г.;

- 15.01.01. Хартиени и картонени опаковки – за 2009 г.;

- 15.01.03. Опаковки от дървесни материали – 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 16.01.03. Излезли от употреба гуми – 2008 г. и 2009 г.;

- 16.06.01. Оловни акумулаторни батерии – 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 16.11.06. Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (износена футеровка и огнеупорни материали) – 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 17.01.01. Бетон – 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 17.01.07. Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 – за 2006 г. , 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 17.06.04. Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 – за 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 19.09.02. Утайки от избистряне на вода – за 2005 г.;

- 19.09.03. Утайки от декарбонизиране – за 2005 г.;

- 19.09.06. Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници –за 2005 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 19.10.01. Отпадъци от желязо и стомана – за 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2009 г.;

- 20.01.21*. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) – за 2009 г.;

Въз основа на тези данни можем да направим следните обобщения:

-	следствие оптимизиране на ситемата за разделно събиране на отпадъците и провеждането на редица събития за повишаване ангажираността на служителите във връзка с управлението на отпадъците – обучения, кампанни, брошури, електронни табла и др. се забелязва ясна тенденция за повишаване на количествата на част от отпадъците – хартия, дърво, гуми, метални отпадъци, пластмаси и др.;

-	за част от отпадъците се наблюдава надвишаване на нормата за образуване за целия период 2006-2010 г. – строителни отпадъци, метални отпадъци и др.

-	повишаване на количествата образувани отпадъци, следствие технологични изисквания – отработени масла, утайки то ПСОВ, утайки от регенерация на топлооменници.

- не е приложимо предприемането или планирането на коригиращи действия, тъй като действията по постоянно подобряване на системата за разделно събиране на отпадъци водят до повишаване на събираните количества, за част от отпадъците.

През 2010 г. е подадена информация до МОСВ по Приложение 5 и Приложение 6  от Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни относно промяна на площадки за временно съхранение, включване на нови отпадъци, промяна в количествата и начина на оползотворяване.

Доклад във връзка с Условие 11.9.4.

През 2010 г. са извършени 12 броя проверки на дейностите по събиране и транспортиране на отпадъците на площадката на ТЕЦ “Енел Марица Изток 3” . Не са констатирани нередности. Събирането и транспортирането на отпадъците до съответните площадки за временно съхранение е извършвано съгласно действащите вътрешни инструкции. Отпадъците са предавани за транспортиране и оползотворяване /обезвреждане извън територията на електроцентралата единствено на лица притежаващи съответните разрешителни, въз основа на сключен договор.

През 2009 година са приключени дейностите по закриване и рекултивация на Депото за азбестосъдържащи отпадъци.

Дирекцията за Национален и строителен контрол- София е издала разрешение за ползване на строежа (рекултивацията на депото) № СТ-05-500/23.04.2010 г.

С Нотариален акт за дарение на недвижими имоти от 27.07.2010 г. е извъшено прехвърляне на собствеността върху депото за азбестосъдържащи отпадъци на общинска фирма „Благоустройство и чистота” ЕООД гр. Гълъбово, която е отговорна за поддръжката и следексплоатационните грижи.

Във връзка с Инструкциите по Условие 11.3.13 и Условие 11.3.14. отговорните лица са извършили проверки на площадките за временно съхранение на отпадъци в ТЕЦ “Енел Марица Изток 3”. При проверките е констатирано следното:

-	площадка за временно съхранение на метални отпадъци – извършени са 6 броя проверки на дейностите. Не са констатирани  несъответствия.

-	площадка за отпадъчна дървесина	-извършени са 6 броя проверки. Не са констатирани несъответствия.

-	площадка за отпадъчна хартия	-извършени са 6 броя проверки. Не са констатирани несъответствия.

-	площадка за отработени масла	-извършени са 6 броя проверки. Не са констатирани несъответствия. Налични са абсорбиращи материали за отстраняване на разливи.

-	площадка за оловни акумулатори	-извършени са 6 броя проверки. Площадката се поддържа съгласно нормативните изисквания.

-	площадка за излезли от употреба гуми	-извършени са 6 броя проверки, няма констатирани несъответствия.

-	площадка за луминисцентни и живачни лампи	-при извършените 6 броя проверки не са констатирани несъответствия. Съхранява се определеното количество абсорбент.

-	площадки за строителни отпадъци ( Площадка №11 и Площадка №13, допълнена с Решение № 52- Н0 – И0-А1/2007 г. на Министъра на околната среда и водите) – при проверките не са констатирани несъответствия.

-	площадка за временно съхранение на азбестосъдържащи отпадъци

Площадката е включена в обхвата на КР 52/ 2005  с Решение № 52- Н0 – И0-А1/2007 г. на Министъра на околната среда и водите. Площадката отговаря на всички нормативни изисквания за временно съхранение на опасни отпадъци. Отпадъците са съхранявани в специални чували тип „Биг – бег”. При извършените 6 броя проверки не са констатирани несъответствия. При извършване на дейности на площадката се използват необходимите лични предпазни средства за работа с азбест.

-	площадка за временно съхранение на гипс от СОИ 	-въведена е с Решение № 52- Н0 – И0-А1/2007 г. на Министъра на околната среда и водите за актуализация на КР 52/2005 г. През 2009 г. площадката е изградена и въведена в експлоатация. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-1217/08.10.2010 г. на Инсталацията за обезводняване на гипс, както и на склада за гипс.Не са констатирани несъответствия.

4.5.	Шум

Емисиите на шум в околната среда са резултат от работата на основните и спомагателните съоръжения на площадката на електроцентрала.Тъй като режима на работа е непрекъснат емисиите са еднакви през деня и нощта. От 2002 г. се извършва мониторинг на шумовото натоварване в селата Медникарово и Искрица и в определени точки по оградата на електроцентралата.

Съгласно Инструкция по Условие 12.2.2. веднъж на две години трябва да се извършва наблюдение на:

- общата звукова мощност;

- нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката;

- в чувствителни на шум места /най-близките до електроцентралата селища/.

През 2010 г. е извършено определяне на общата звукова мощност на площадката и са проведени измервания на нивата на звуково налягане в най-близките места на въздействие от електроцентралата – с.Медникарово и с. Искрица. Резултатите са представени в Таблица 6 от Приложение 1 на настоящия доклад. Анализите са извършени от Регионална лаборатория – Стара Загора към ИАОС – гр.София.

Оценка на съответствието:

При измерването на нивата на звуково налягане на 01.10.2010 г. за определяне на общата звукова мощност на площадката е констатирано, че в четири от точките (общо 21 пункта) стойностите превишават максималното еквивалентно ниво на шума, съгласно Условие 12.1.1. Коригиращи действия не могат да бъдат предприети, тъй като трите пункта за мониторинг са в близост до основни съоръжения в електроцентралата – гумено транспортни ленти, димосмукателни вентилатори.

Следва да се отбележи, че:

- средните нива на шума в трите измервателни контури са по-ниски от допустимата норма,

- измерените еквивалентни нива на звука в най-близките населени места – с. Медникарово и с.Искрица са по-ниски от допустимите нива, като при измерванията допълнително влияние оказват близоста на националната пътна мрежа и съседните индустриални предприятия.

Резултати от изчисление на общата звукова мощност:

| Контур | Обща звукова мощност, излъчвана от геометричния център на контура [ dB (A)] |
| --- | --- |
| Контур №1 | 117,2 |
| Контур №2 | 122,0 |
| Контур №3 | 121,8 |

При извършено сравнение на отчетените стойности през 2010 година с тези от 2008 година не се отчита тенденция за повишаване на показателя.

През отчетната година не са постъпвали оплаквания от дейността на електроцентралата във връзка с повишаване на звуковите нива в близките населени места.

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Доклад във връзка с проведения собствен мониторинг на подземните води

Резултатите от извършения собствен мониторинг на подземните води са представени в Таблица 7 от Приложение 1 от настоящия доклад. Анализите са извършени от изпитвателна лаборатория „АМЕЕС”- гр.Раднево.

Съгласно инструкцията по Условие 13.10.1, специалистите от отдел Екология извършват анализ на констатираните несъответствия с екологичния праг. Наблюдаваните пунктове са:

-	МП-1K, намиращ се на територията на ТЕЦ;

-	МП-2K, намиращ се над сгуроотвал “Искрица”;

-	МП-3K, намиращ се под основната дига сгуроотвал “Искрица” /до събирателна шахта/;

-	МП-4K /Сондаж 2/

-	МП-10, намиращ се под основната дига на сгуроотвал “Искрица”.

При анализите на пробите взети на 09.06.2010 г. са констатирани следните несъответсвия на екологичния праг (Таблица 13.10. от КР №52/2005) за:

-	хлориди – МП-2К, МП-3К, МП-4К;

-	хром – МП-2К, МП-3К, МП10;

-	желязо – МП-3К, МП-4К,  МП10;

-	амоний – МП10;

-	нитрити – МП10.

При анализите на пробите взети на 27.12.2010 г. са констатирани следните несъответсвия на екологичния праг (Таблица 13.10. от КР №52/2005) за:

-	нефтопродукти – МП-2К, МП-3К, МП-4К;

-	хлориди – МП-2К, МП-3К, МП-4К;

-	хром – МП-1К, МП-2К, МП-3К, МП10;

-	желязо – МП-4К,  МП10;

-	амоний – МП10;

-	нитрити – МП10;

-	цинк – МП10.

При оценка на съответствието на резултатите от анализите със стандартите за качество на подземните води съгласно Наредба № 1 от 30.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води за пробите отбрани на 09.06.2010 г. не се установиха несъотвествия, а за пробите отбрани на 27.12.2010 г. за МП-2К, МП-3К и МП-4К се установи несъотвествие по показател нефтопродукти.

Анализ на причините за несъответствията

До момента не са възникнали аварийни ситуации в ТЕЦ, които да предизвикат замърсяване на подземните води. Това е причина да считаме, че отчетените несъответствия не са пречинени от дейността на електроцентралата.

Мониторинговият пункт МП-2K се намира преди сгуроотвал “Искрица” по посока на естествения отток на подземните води. Анализите сочат, че се наблюдава намаление на стойностите на някои от показателите и повишение на други, т.е. не е възможно да се отчете Сгуроотвала като източник на замърсяване.

МП 10 е част от старата пиезометрична система на сгуроотвала.

Изводи:

На този етап не може да се направи извода, че качествата на подземните води са се влошили в резултат на дейността на електроцентралата.

Доклад във връзка с проведения собствен мониторинг на почвите

В ТЕЦ „Марица изток 3” се прилагат мерки за недопускане на замърсяване на почвите в района на площадката, а именно:

-	опасните химични вещества се съхраняват на бетонни площадки и в резервоари снабдени със съответните обваловки;

-	товаро-разтоварителните дейности се извършват на определените за това места;

-	отпадните води от площадките за съхранение се отвеждат към съответните пречиствателни съоръжения.

През 2010 г. не е извършен мониторинг на почвите на територията на площадката. Съгласно Условие 13.11.2 собствен мониторинг на почвите се извършва веднъж на три години и резултатите се съпоставят с анализа на базовото състояние, което е извършено през 2005 година. Обследването се извършва в три пункта:

- площадка североизточно от ВПИ  /Пр.п. 1/;

- източно от трансформаторна площадка до Бл.3 /Пр.п. 2/;

- североизточно от основната дига на Сгуроотвал „Искрица” /Пр.п. 3/.

5.	Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР ( ИППСУКИ )

Инвестиционна програма за привеждане в съответствие е неразделна част от комплексното разрешително. В нея са включени мероприятия, които притежателят на разрешителното е задължен да извърши и сроковете, в които трябва да приключи изпълнението. Инвестиционната програма съдържа целите, които трябва да бъдат постигнати и органа, контролиращ изпълнението на мероприятията.

Коментари по изпълнението на условията по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

Таблица 1. Дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително.

Таблица 1. т.1.

Дейност:

- Монтиране на нов тип прахови горелки на Бл. №1, намаляващи емисиите на NОx;

- Монтиране на 24 нови горелки;

- Монтиране на нови тръбопроводи и контролни уреди;

- Монтиране на нова система за възпламеняване на газ и разпалване на мазут;

- Инсталиране на нова система за управление на котела

Коментар:	Дейностите са изпълнени.

Таблица 1. т.2.

Дейност:

- Рехабилитация на електрофилтрите на Бл. №1

- Подмяна/ремонт на всички вътрешни електроди

- Ремонт на обшивката и подмяна на изолацията

- Подмяна/ремонт на системата за контрол на високо напрежение

- Подмяна на системата за управление с нова микропроцесорна система

Коментар:	Дейностите са изпълнени.

Таблица 1. т.3.

Дейност:

- Монтиране на нов тип прахови горелки на Бл. №2, намаляващи емисиите на NOx:

- Монтиране на 24 нови горелки

- Монтиране на нови тръбопроводи и контролни уреди

- Монтиране на нова система за възпламеняване на газ и разпалване на мазут

- Инсталиране на нова система за управление на котела

Коментар:	Дейностите са изпълнени.

Таблица 1. т.4.

Дейност:

- Рехабилитация на електрофилтрите на Бл. №2

- Подмяна/ремонт на всички вътрешни електроди

- Ремонт на обшивката и подмяна на изолацията

- Подмяна/ремонт на системата за контрол на високо напрежение

- Подмяна на системата за управление с нова микропроцесорна система

Коментар:	Дейностите са изпълнени.

Таблица 1. т.5.

Дейност:

- Монтиране на нов тип прахови горелки на Бл. №3, намаляващи емисиите на NOx:

- Монтиране на 24 нови горелки

- Монтиране на нови тръбопроводи и контролни уреди

- Монтиране на нова система за възпламеняване на газ и разпалване на мазут

- Инсталиране на нова система за управление на котела

Коментар: дейностите са изпълнени

Таблица 1. т.6.

Дейност:

- Рехабилитация на електрофилтрите на Бл. №3

- Подмяна/ремонт на всички вътрешни електроди

- Ремонт на обшивката и подмяна на изолацията

- Подмяна/ремонт на системата за контрол на високо напрежение

- Подмяна на системата за управление с нова микропроцесорна система

Коментар:	дейностите са изпълнени

Таблица 1. т.7.

Дейност:

- Монтиране на нов тип прахови горелки на Бл. №4, намаляващи емисиите на NOx:

- Монтиране на 24 нови горелки

- Монтиране на нови тръбопроводи и контролни уреди

- Монтиране на нова система за възпламеняване на газ и разпалване на мазут

- Инсталиране на нова система за управление на котела

Коментар:	дейностите са изпълнени

Таблица 1. т.8.

Дейност:

- Рехабилитация на електрофилтрите на Бл. №4

- Подмяна/ремонт на всички вътрешни електроди

- Ремонт на обшивката и подмяна на изолацията

- Подмяна/ремонт на системата за контрол на високо напрежение

- Подмяна на системата за управление с нова микропроцесорна система

Коментар:	дейностите са изпълнени

Таблица 1. т.9.

Дейност:

Изграждане и въвеждане в експлоатация на сероочистваща инсталация за блок 1 и блок 2 на площадката на електроцентралата

Коментар:	Изпълнено

Таблица 1. т.10.

Дейност:

Изграждане и въвеждане в експлоатация на сероочистваща инсталация за блок 3 и блок 4 на площадката на електроцентралата

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.11.

Дейност:

Изграждане на интегрирана система за управление на водопотреблението:

Дата на приключване на дейността:		31.10.2007 година.

- Коментар:	Интегрираната система за управление на водите е изградена, с изключение на частта за закриване на точки за заустване 3 и 4. През 2010 г. за преустановяване заустването на дренажни води от сгуроотвала (закриване на т.W3 и т.W4) е издадено Разрешение за строеж № РС-40/05.08.2010 г. и протокол за откриване на строителна площадка и определянето на строителна линия от 08.10.2010 г. Към средата на месец март 2011 г. са изградени шахтите за обхващане на дренажните води от сгуроотвала, монтирани са помпите и се извършват пробни изпитания.

Таблица 1. т.12.

Дейност:

Изграждане на пречиствателна станция за битово – фекални отпадъчни води

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.13.

Дейност:

Изграждане на пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води (ПСОВ)

Коментар:	 изпълнено.

Таблица 1. т.14.

Дейност:

Изграждане на нови тръбопроводи за свежа вода за технологични нужди на ТЕЦ

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.15.

Дейност:

Изграждане на резервоар за замърсен кондензат

Дата на приключване съгласно КР:		31.12.2006 година.

Коментар:

На 08.10.2010 г. е издадено разрешение за строеж с № РС-39 от Министъра на регионалното развитие и благоустройство и своевременно е подписан протокол за откриване на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура. Към края на месец януари 2011 г. резервоарът е изграден.

Таблица 1. т.16.

Дейност:

Подмяна на стоманените тръби на сгуропроводите с базалтирани

Дата на приключване съгласно КР:		31.01.2006 година.

Коментар:

Участъка до фундамент 36  е подменен с нови шест базалтирани тръбопровода.

За сгуропровод 2Б стоманените тръби са подменени с такива от вибростъкло за участъка от фундамент 102 до фундамент 336.

За сгуропроводи 1А и 2В стоманените тръби са подменени с базалтови такива за участъците до фундамент 336.

Министърът на Регионалното развитие и благоустройството е издал Разрешение за строеж № РС-55/18.10.2010 г. на проект „Подмяна на сгуроизвозни тръбопроводи и гипсова суспензия – лот 2 в ТЕЦ Марица Изток 3” и към настоящия момент се извършват дейности по полагане на два нови тръбопроводи от вибростъкло от фундамент 336 по основна дига на Сгуроотвал Искрица.

Таблица 1. т.17.

Дейност:		Намаляване на отвяванията на прах от сгуроотвала и от неработещите секции на сгуроотвала:

- Изграждане на бетонови пътища.

- Залесяване с дървета и рекултивация на неизползваните области

- Монтиране на оросителна инсталация с помпена станция

Дата на приключване съгласно КР:		31.12.2006 година.

Коментар:

1. Изграждане на бетонови пътища – изпълнено;

2. Залесяване с дървета и рекултивация на неизползваните площи – изпълнено към датата на приключване. Извън инвестиционната програма се извършва ежегодно залесяване. През април 2010 г. за засадени 5000 бр. акациеви фиданки.

3.	Монтиране на оросителна инсталация с помпена станция – Етап І и ІІ са изпълнени. Към вторатата половина на месец март 2010 г. оросителната инсталация на секция 1А и 1Б е включена в работа. Издадено е Разрешение за ползване № СТ-05-769 от 24.06.2010 г. На 22.11.2010 г. Министърът на регионалното развитие и благоустройството е издал разрешение за строеж № РС – 63/22.11.2010 г.  за обект “Оросителна система на сгуроотвал “Искрица”- III етап”. През 2011 г. предстои приключване на дейностите по изграждане на обекта.

Таблица 1. т.18.1.

Дейност:

Монтиране на апаратура за контрол на отпадъчните води след ПСОВ

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.18.2.

Дейност:	Монтиране на апаратура за контрол на отпадъчните води след ПСБФВ

Коментар:	изпълнено

Таблица 1. т.19.

Дейност:	Подмяна на резервоарите за спомагателни материали

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.20.

Дейност:	 Монтаж на нова йонообменна секция във водоподготвителната инсталация

Коментар:	изпълнено

Таблица 1. т.21.

Дейност:Инсталиране на нов маслено-воден сепаратор за очистване на води от площадката на мазутно стопанство

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.22.

Дейност: Инсталиране на нов маслено-воден сепаратор за очистване на дъждовни води

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.23.

Дейност:	 Изграждане на два нови утаителя за отпадъчни води от въглищното стопанство

Коментар:	изпълнено.

Таблица 1. т.24.

Дейност:	 Изграждане на инсталация за обезводняване на гипсова суспензия.

Коментар:	изпълнено.

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През 2010 г. не е извършвано прекратяване на работата на инсталации или части от тях.,

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.	Аварии

В Таблица 9 са докладвани аварийните ситуации – пропуски, които са довели до замърсявания.

Предприети мерки за почистване на замърсяванията:

През 2010 при всички случаи на изтичане на сгуропепелна суспензия в река Соколица не е установено отлагане на наноси в зоната на изтичане. При извършените проверки от компетентните органи – БД ИБР –гр. Пловдив, РИОСВ – гр.Стара Загора, Обласна управа – гр. Стара Загора, община Гълъбово е установено, че коритото на река Соколица в участъка на въздействие от електроцентралата е в добро състояние.

През 2010 г., като поет ангажимент от ръководството пред обществеността, е извършено почистване на 10 участъка (около 1490 м.) от коритото на р. Соколица в регулацията на с. Обручище от прораснала растителност и натрупали се наноси. Изпълнението на дейностите е прието от комисия назначена със заповед на Кмета на Община Гълъбово.

Предприети/планирани мерки за преустановяване на замърсяванията:

Мерките относно подмяната на сгуропроводите са описани в коментарите към изпълнение на инвестиционната програма.

Доклад във връка с плана за анормални режими на работа ( Условие 15.5 )

Съгласно експлотационните инструкции при възникване на ситуации, водещи до анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2 от КР се пристъпва към незабавно установяване на причината и предприемане на действия за постигане на съответствие с експлотационните норми. Към спиране се пристъпва, когато отстраняването не може да се извърши при работещо съоръжение.

Резултат от анормалните режими на работа е влошаването на параметрите на горивния процес. Системата за собствени непрекъснати измервания на Комин 2/СОИ1/Блок 1 и Блок 2 и на Комин 3 /СОИ2/ Блок 3 и Блок 4 мониторира замърсяването и продължителността на работата на съоръженията в анормален режим. Документирането на ситуациите, при които съоръженията работят в анормален режим, както и на тяхната продължителност се извършва в дневника на дежурния оператор. В същия дневник се документират предприетите мерки. Резултатите се докладват в месечните доклади от СНИ до РИОСВ.

В ежедневните справки и месечните справки за работата на пречиствателните съоръжения  до РИОСВ се предоставят информация за работата на всички съоръжения и възникналите анормални режими на работа.

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

В Таблица 10 са описани постъпилите оплаквания през 2010 година, свързани с дейността на инсталацията.

Приложение 1. Таблици

Таблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | - ( 409 904 ) M | - | - | - | * |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 5986,209 Милиона C | - | - | - | * |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 3 763 072 M | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 15 378 155 M | - | - | - | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | - (19,78) M | - | - | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | - (15,47) M | - | - | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | 181,68 M | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | - | - (618,09) M | - | - |  |

Емисия общ прах за 2010 година –  130 420  кг/год. (M)

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух

Комин № 2 ( Сероочистваща инсталация № 1 ) – Енергиен котел № 1 и Енергиен котел № 2

| Месец | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| януари | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1985755,51 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,65 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 229,52 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 7,93 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 5,28 |  | непрекъснат | да |
| февруари | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1647620,33 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,68 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 188,40 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 8,08 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 6,50 |  | непрекъснат | да |
| март | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1616932,33 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,54 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 142,65 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 14,06 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 12,63 |  | непрекъснат | да |
| април | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1207654,43 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,72 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 142,30 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 19,82 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 18,56 |  | непрекъснат | да |
| май | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1527460,77 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,56 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 194,43 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 14,34 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 8,68 |  | непрекъснат | да |
| юни | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1126474,20 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,75 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 160,79 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 24,58 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 10,25 |  | непрекъснат | да |
| юли | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1500311,47 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,69 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 173,48 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 16,26 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 7,43 |  | непрекъснат | да |
| август | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1634483,36 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,74 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 198,36 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 15,31 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 11,80 |  | непрекъснат | да |
| септември | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1577574,60 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,66 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 217,81 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 17,44 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 6,69 |  | непрекъснат | да |
| октомври | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1734146,20 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,95 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 220,00 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 14,38 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 14,91 |  | непрекъснат | да |
| ноември | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1439270,43 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,90 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 175,25 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 21,33 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 5,50 |  | непрекъснат | да |
| декември | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1320005,51 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,65 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 190,17 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 20,27 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 9,25 |  | непрекъснат | да |

Комин № 3 ( Сероочистваща инсталация № 2 ) – Енергиен котел № 3 и Енергиен котел № 4

| Месец | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| януари | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1826027,59 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,92 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 250,60 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 25,54 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 1,02 |  | непрекъснат | да |
| Февруари | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1947569,71 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,90 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 251,25 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 22,37 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 1,12 |  | непрекъснат | да |
| март | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1747351,20 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,65 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 214,16 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 29,68 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 1,74 |  | непрекъснат | да |
| април | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1152857,92 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 95,06 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 203,56 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 33,53 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 2,34 |  | непрекъснат | да |
| май | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1937607,90 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,80 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 234,82 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 22,06 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 3,38 |  | непрекъснат | да |
| юни | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 2071865,58 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,92 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 136,99 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 33,78 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 6,02 |  | непрекъснат | да |
| юли | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1852255,49 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 95,08 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 100,33 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 8,99 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 6,14 |  | непрекъснат | да |
| август | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1560556,59 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,95 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 136,07 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 34,87 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 4,59 |  | непрекъснат | да |
| септември | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1736457,88 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,83 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 177,65 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 23,89 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 5,31 |  | непрекъснат | да |
| октомври | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1829641,64 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 95,13 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 205,28 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 14,68 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 5,57 |  | непрекъснат | да |
| ноември | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1572237,42 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,94 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 249,09 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 57,92 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 1,18 |  | непрекъснат | да |
| декември | Дебит | Nm3/h | 2 200 000 | 1652811,48 |  | непрекъснат | да |
|  | Степен на десулфуризация | % | 94 | 94,79 |  | непрекъснат | да |
|  | Азотни оксиди (NOx) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 500 | 243,52 |  | непрекъснат | да |
|  | Въглероден оксид ( CO ) | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 250 | 16,16 |  | непрекъснат | да |
|  | Общ прах | mg/Nm3, (6 % O2 ) | 50 | 3,35 |  | непрекъснат | да |

Таблицa 3 Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово – фекални и дъждовни във водни обекти

Точка за мониторинг:

W ' 6 - смесен поток отпадъчни води (производствени, дъждовни и води от измиване на непроизводствени площадки) преди смесване с пречистени битово - фекални води

| Дата на пробовземане | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 82,2 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,42 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32,4 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,13 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,020 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,050 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,190 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -1,1 | два пъти месечно | да |
| 26.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 135,2 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,13 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 11,4 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,22 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -0,9 | два пъти месечно | да |
| 10.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 111,2 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,23 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32,7 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,24 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,140 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,091 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 0,3 | два пъти месечно | да |
| 24.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 108 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,21 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 26,8 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,26 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -0,3 | два пъти месечно | да |
| 12.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 107 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,16 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 21,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,68 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,100 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,140 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,070 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 0,4 | два пъти месечно | да |
| 29.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | - | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | - | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | - | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | - | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | - | два пъти месечно | да |
| 13.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | - | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | - | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | - | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | - | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | - | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | - | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | - | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | - | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | - | два пъти месечно | да |
| 28.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 73,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,38 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 38,1 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,76 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -1,4 | два пъти месечно | да |
| 11.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 138,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,5 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 29,2 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,94 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,070 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,132 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 1,2 | два пъти месечно | да |
| 26.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 124,6 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,49 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 37,6 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,49 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -1,6 | два пъти месечно | да |
| 09.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 112 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,23 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 28,1 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,32 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,007 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,010 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,070 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,128 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 1,9 | два пъти месечно | да |
| 23.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 36,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,29 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 32,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,48 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 0,4 | два пъти месечно | да |
| 06.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 109 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,61 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39,5 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,38 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,007 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,050 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,110 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,110 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -0,4 | два пъти месечно | да |
| 21.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | - | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | - | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | - | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,20 | - | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | - | два пъти месечно | да |
| 04.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 38,9 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,51 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 44,6 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,4 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,040 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,090 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,230 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 0,1 | два пъти месечно | да |
| 24.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 89,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,38 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 46,1 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,4 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 1,1 | два пъти месечно | да |
| 14.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 118 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,48 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 25,4 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,4 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,610 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,100 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -1,2 | два пъти месечно | да |
| 23.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | - | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | - | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | - | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | - | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | - | два пъти месечно | да |
| 05.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 53,8 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,34 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,55 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,940 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -1,2 | два пъти месечно | да |
| 21.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 75,7 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,54 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 35,5 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,43 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -0,2 | два пъти месечно | да |
| 05.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 3,0 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,41 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,3 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,31 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,007 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,400 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,170 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 0,4 | два пъти месечно | да |
| 26.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 m3/h | 34,7 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,32 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,8 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,47 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 0,7 | два пъти месечно | да |
| 07.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 | 44,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,38 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 37,8 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,62 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,210 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,970 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | 1,9 | два пъти месечно | да |
| 27.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 700 | 76,8 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,45 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48,5 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 1 | 0,41 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | < 3 °C | -0,4 | два пъти месечно | да |

W 7 – изход от Пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води

| Дата на пробовземане | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 488,9 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 9,1 | два пъти месечно | не |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48,7 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,25 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,030 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,120 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,3 | два пъти месечно | да |
| 26.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 502 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,66 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48,4 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,16 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,4 | два пъти месечно | да |
| 10.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 586,9 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,18 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 39,6 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,19 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,100 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,067 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -0,5 | два пъти месечно | да |
| 24.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 443 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,37 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45,6 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,56 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,8 | два пъти месечно | да |
| 19.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 440 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,42 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 46,2 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,38 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,046 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0 | два пъти месечно | да |
| 29.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 630 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,76 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40,6 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,34 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -0,7 | два пъти месечно | да |
| 13.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 550 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,82 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,1 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,45 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,020 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,008 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,2 | два пъти месечно | да |
| 28.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 540 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,09 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 47,7 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,42 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1 | два пъти месечно | да |
| 11.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 434 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,3 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45,5 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,54 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,030 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,164 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -1,1 | два пъти месечно | да |
| 26.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 568 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,55 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40,2 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,32 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,2 | два пъти месечно | да |
| 09.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 576 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,02 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 47,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,36 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,080 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,051 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -1,9 | два пъти месечно | да |
| 23.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 675 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,62 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 36,6 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,45 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 2,8 | два пъти месечно | да |
| 06.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 480 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,71 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 33,7 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,32 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,080 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,120 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,6 | два пъти месечно | да |
| 21.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 544 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,34 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,47 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 2,8 | два пъти месечно | да |
| 04.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | - | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | - | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | - | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | - | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | - | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | - | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | - | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | - | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | - | два пъти месечно | да |
| 24.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 301 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,3 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 46,5 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,24 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -0,4 | два пъти месечно | да |
| 14.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 430 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,92 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,1 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,63 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,020 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,110 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1 | два пъти месечно | да |
| 23.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 260 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,45 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48,2 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,23 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0 | два пъти месечно | да |
| 05.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 626 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,73 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43,7 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,41 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,020 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,120 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 2 | два пъти месечно | да |
| 21.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 16,7 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 8,73 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 46,1 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,19 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0 | два пъти месечно | да |
| 11.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 210 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,96 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45,7 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,43 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,080 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,120 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,2 | два пъти месечно | да |
| 26.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 30 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,57 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,48 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,1 | два пъти месечно | да |
| 07.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 660 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,13 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,46 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,060 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,050 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -0,2 | два пъти месечно | да |
| 27.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 830 | 245,8 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,13 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 40,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,46 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,8 | два пъти месечно | да |

W ' 3 - колектор дренажни води от Сгуроотвал „Искрица” 1

| Дата на пробовземане | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,67 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 72,1 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,79 | два пъти месечно | не |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,220 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,220 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,6 | два пъти месечно | да |
| 26.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,64 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 52 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,38 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,10 | два пъти месечно | да |
| 10.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,77 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 86,5 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,36 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,280 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,408 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,2 | два пъти месечно | да |
| 24.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,7 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 70,1 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,12 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,3 | два пъти месечно | да |
| 12.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,74 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 51,2 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,42 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,070 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,180 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 2,380 | веднъж месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,4 | два пъти месечно | да |
| 29.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,68 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 34,5 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,43 | два пъти месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,040 |  | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,1 | два пъти месечно | да |
| 13.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,75 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45,3 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,63 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,050 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,160 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,240 | веднъж месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,3 | два пъти месечно | да |
| 28.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,68 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 57,9 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,64 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,6 | два пъти месечно | да |
| 11.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,71 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 50,8 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,69 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,230 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,350 | веднъж месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,8 | два пъти месечно | да |
| 26.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,69 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 45,2 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,6 | два пъти месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,920 |  | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,6 | два пъти месечно | да |
| 09.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,63 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 55,9 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,43 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,11 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,27 | веднъж месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,1 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 2,3 | два пъти месечно | да |
| 23.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,76 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 47 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,62 | два пъти месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,380 |  | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -2 | два пъти месечно | да |
| 06.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,72 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 79,5 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,37 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,100 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,190 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,980 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 2,7 | два пъти месечно | да |
| 21.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,7 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 44 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,71 | два пъти месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,6 | два пъти месечно | да |
| 04.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,7 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 43 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,21 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,150 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,270 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,510 | веднъж месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -1,7 | два пъти месечно | да |
| 24.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,75 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 72,1 | два пъти месечно | не |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 1,41 | два пъти месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -0,5 | два пъти месечно | да |
| 14.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,84 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 42,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,2 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,000 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,260 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,930 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,2 | два пъти месечно | да |
| 23.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,73 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 41,3 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,52 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -1 | два пъти месечно | да |
| 05.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,6 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,93 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 48,8 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,19 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,000 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,180 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,940 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 2 | два пъти месечно | да |
| 21.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,79 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 41,9 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,42 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,6 | два пъти месечно | да |
| 05.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,3 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,83 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 49,6 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,1 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,005 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,000 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,230 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 1,080 | веднъж месечно | не |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 0,6 | два пъти месечно | да |
| 26.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,4 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,04 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 46,3 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,39 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,4 | два пъти месечно | да |
| 07.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 1,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,83 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 44,8 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,5 | два пъти месечно | да |
|  | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0,006 | два пъти месечно | да |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,000 | веднъж месечно | да |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1 | 0,240 | веднъж месечно | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1 | 0,930 | веднъж месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | 1,2 | два пъти месечно | да |
| 27.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 2,96 | 0,5 | при взимане на проба | да |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | 7,64 | два пъти месечно | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 47,2 | два пъти месечно | да |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | 0,51 | два пъти месечно | да |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | два пъти месечно | да |
|  | Повишаване температурата на водоприемника | ˚С | <3 | -0,2 | два пъти месечно | да |

W ' 4 - колектор дренажни води от Сгуроотвал „Искрица” 2 – при пробовземанията е нямало изтичане на отпадъчни води от колектора

| Дата на пробовземане | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дебит на отпадъчните води | м3/час | 2,96 | - | при взимане на проба |  |
|  | Активна реакция pH |  | 6-9 | - | два пъти месечно |  |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | - | два пъти месечно |  |
|  | Нефтопродукти | mg/dm3 | 0,7 | - | два пъти месечно |  |
|  | Хром (общ ) | mg/dm3 | 0,5 | - | веднъж месечно |  |
|  | Мед | mg/dm3 | 0,5 | - | веднъж месечно |  |
|  | Цинк | mg/dm3 | 1,0 | - | веднъж месечно |  |
|  | Желязо | mg/dm3 | 1,0 | - | веднъж месечно |  |
|  | Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | - | два пъти месечно |  |
|  | Повишаване на температурата на водоприемника * | ˚С | <3 | - | два пъти месечно |  |

W ' 5 - изход от Пречиствателна станция за битово-фекални води

| Дата на пробовземане | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 18,8 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 33,2 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 9 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3 | два пъти месечно | да |
| 26.01.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 17,8 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 23,8 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 10 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 4 | два пъти месечно | да |
| 10.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 21,8 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 15,4 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 9 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2 | два пъти месечно | да |
| 24.02.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 21 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 15,2 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 10 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3 | два пъти месечно | да |
| 12.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 18 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 10,8 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 14 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2 | два пъти месечно | да |
| 29.03.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 17,5 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 30,7 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 14 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2 | два пъти месечно | да |
| 13.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 22,1 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 43,7 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 9 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2 | два пъти месечно | да |
| 28.04.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 18,6 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 10,4 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 37 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 9 | два пъти месечно | да |
| 11.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 19,5 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 48,4 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 45 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 19 | два пъти месечно | да |
| 26.05.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 2,4 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 23,5 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 49 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 9 | два пъти месечно | да |
| 17.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 12 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 29,2 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 21 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 4 | два пъти месечно | да |
| 23.06.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 19,5 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 20,4 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 17 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3 | два пъти месечно | да |
| 14.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 7,4 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 41,3 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 15 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 3 | два пъти месечно | да |
| 22.07.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 15 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 30,2 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 22 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 4 | два пъти месечно | да |
| 04.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 3,1 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 30 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 13 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 4 | два пъти месечно | да |
| 24.08.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 3,7 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 15,2 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 11 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 4 | два пъти месечно | да |
| 14.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 2 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 2 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 10 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2 | два пъти месечно | да |
| 23.09.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 9,3 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 35 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 10 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 2 | два пъти месечно | да |
| 05.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 1,2 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 17,4 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 11 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 6 | два пъти месечно | да |
| 21.10.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 17,3 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 13,9 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 13 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 7 | два пъти месечно | да |
| 05.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 21 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 18,4 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 14 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 7 | два пъти месечно | да |
| 26.11.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 3,3 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 36,9 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 14 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 8 | два пъти месечно | да |
| 07.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 3,7 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 32,8 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 15 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 8 | два пъти месечно | да |
| 27.12.2010 | Дебит на отпадъчните води | m3/h | 25 | 21,0 | при взимане на проба | да |
|  | Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 29,8 | два пъти месечно | да |
|  | ХПК (биохроматна) | mg/dm3 | 70 | 15 | два пъти месечно | да |
|  | БПК 5 | mg/dm3 | 25 | 9 | два пъти месечно | да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка | Транспортиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
|  |  | t | t | t/MWh | t/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли /с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*/ | 10.01.01 | 255 000 | 120 792,272 | 0,0421 | 0,023 | Да – сгуроотвал „Искрица” | Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 1 470 000 | 1 087 130,454 | 0,243 | 0,203 | Да – сгуроотвал „Искрица” | Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | Да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10.01.05 | 1 100 000 | 787 516,966 | 0,182 | 0,147 | Да – сгуроотвал „Искрица” | Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево, /Бул Машрум,Тони 2004/ | Да |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10.01.22 | 10.01.23 | 6 | 0 | Не е приложимо | - | - | - | Да |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води /утайки от почистване басейните на охладителните кули/ | 10.01.26 | 400 | 0 | Не е приложимо | - | - | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10.01.20 (от ПСОВ) | 10.01.21 | 7500 | 8 889,081 | 0,00124 | 0,00166 | Да – сгуроотвал „Искрица” | Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | Не/ за годишно количество и за единица продукт/ |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (от ПСБФВ) | 19.08.05 | 60 | 2 | - | - | Да – метални контейнери | - | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 500 | 1 003,694 | Не е приложимо | - | Да – площадки № 11 и 13 | „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | Не |
| Утайки от избистряне на вода (утайки от коагулация в реактор-утаителите) | 19.09.02 | 10 000 | 13,099 | Не е приложимо | - | Да – сгуроотвал „Искрица” | Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | Да |
| Утайки от декарбонизиране (утайки от декарбонизацията) | 19.09.03 | 200 | 164,050 | Не е приложимо | - | Да – сгуроотвал „Искрица” | Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли (омокрена смола) | 19.09.05 | 10 | 0 | Не е приложимо | - | Да – Химичен цех | - | Да |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници (количеството е за разтвор, а не за суха маса утайки) | 19.09.06 | 30 000 | 54 593,4 | Не е приложимо | - | - | - | Не |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (износена футеровка и огнеупорни материали) | 16.11.06 | 5 000 | 10 036,941 | Не е приложимо | - | Да – площадки №№ 11 и 13 | „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | Не |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 10 | 0,200 | Не е приложимо | - | Да – площадка №1 | „Ирида”ООД – гр.Раднево | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | 5 | 0 | Не е приложимо | - | - | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 5 | 16,280 | Не е приложимо | - | Да – площадка №3 | „Екобулхарт” ЕООД | Не |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | 30 | 344,180 | Не е приложимо | - | Да – площадка №2 | Собствен транспорт | Не |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 5 | 30,00 | Не е приложимо | - | Площадка №9 | „Ел Ем импекс” ЕООД | Не |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 1 000 | 2 397,100 | Не е приложимо | - | Площадка №1 | „Ирида”ООД – гр.Раднево | Не |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 200 | 60,140 | Не е приложимо | - | Площадка №1 | Ирида”ООД – гр.Раднево | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 25 | 89,980 | Не е приложимо | - | Площадка №4 | „Промишлени системи” ООД, гр. Пазарджик | Не |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | 3 | 0,0 | Не е приложимо | - | Площадка №4 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13.03.07* | 42 | 54,08 | Не е приложимо | - | Площадка №4 | „Промишлени системи” ООД, гр. Пазарджик „Лумакс Транс”ООД | Не |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | 10 | 0 | Не е приложимо | - | Площадка № 4 | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | 1 500 | 120,86 | Не е приложимо | - | Площадка №12 | „Екотранс 2010”ЕООД | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 1 500 броя | 1 600 броя 0,500 тона | Не е приложимо | - | Площадка №10 | „БалБок инженеринг” – гр.София | Не |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 1 | 0,95 | Не е приложимо | - | Да – площадка №8 | - | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 100 | 0 | Не е приложимо | - | Не | - | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 5 | 0 | Не е приложимо | - | Не | - | Да |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13.05.01* | 5 | 0 | Не е приложимо | - | Не | - | Да |
| Бетон | 17.01.01 | 1 000 | 2007,388 | Не е приложимо |  | Да – площадки № 11 и 13 | „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | Не |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 600 | 1204,433 | Не е приложимо |  | Да – площадки № 11 и 13 | „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 400 | 802,956 | Не е приложимо |  | Да – площадки № 11 и 13 | „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | Не |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 600 | 166,84 | Не е приложимо |  | Не | Община Гълъбово | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли /с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*/ | 10.01.01 | не | не | D1 Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | не | не | D1 Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10.01.05 | не | не | D1 Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево R „Кнауф България” ЕООД | да |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10.01.22 | 10.01.23 | не | не | - | - |
| Отпадъци от пречистване на охлаждащи води /утайки от почистване басейните на охладителните кули/ | 10.01.26 | не | не | - | - |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 10.01.20 (от ПСОВ) | 10.01.21 | не | не | D1 Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (от ПСБФВ) | 19.08.05 | не | не | - | - |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | не | не | D1 „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | да |
| Утайки от избистряне на вода (утайки от коагулация в реактор-утаителите) | 19.09.02 | не | не | D1 Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | да |
| Утайки от декарбонизиране (утайки от декарбонизацията) | 19.09.03 | не | не | D1 Мини ”Марица изток” ЕАД – гр.Раднево | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли (омокрена смола) | 19.09.05 | не | не | - | - |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници (количеството е за разтвор, а не за суха маса утайки) | 19.09.06 | не | не | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (износена футеровка и огнеупорни материали) | 16.11.06 | не | не | D1 „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | не | не | Търговска дейност /лицензия/ „Ирида”ООД – гр.Раднево | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | не | не | Търговска дейност /лицензия/ „Ирида”ООД – гр.Раднево | да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | не | не | R12, R13 „Екобулхарт” ЕООД | да |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | не | не | - | - |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | не | не | R3 „Ел Ем импекс” ЕООД - София | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | не | не | Търговска дейност /лицензия/ „Ирида”ООД – гр.Раднево | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | не | не | Търговска дейност /лицензия/ „Ирида”ООД – гр.Раднево | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | не | не | „Промишлени системи” ООД, гр. Пазарджик | да |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | не | не | - | - |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13.03.07* | не | не | R9 „Лубрика” ООД „Промишлени системи” ООД, гр. Пазарджик | - |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | не | не | - | - |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | не | не | D5 Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главница | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | не | не | R13 „БалБок инженеринг” – гр.София | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | не | не | - | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | не | не | - | - |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | не | не | - | - |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13.05.01* | не | не | - | - |
| Бетон | 17.01.01 | не | не | D1 „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | не | не | D1 „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | не | не | D1 „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | не | не | D1 „Благоустройство и чистота” ЕООД – гр.Гълъбово | да |

Таблица 6. Шумови емисии

Измерване на нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката за определяне на общата звукова мощност

| Място на измерването | Норма dB (A) | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад повторна употреба | 70 | 61.7 | - | Да |
| Аварийна Парова Централа (АПЦ) | 70 | 69.8 | - | Да |
| Пред сепаратор за мазут | 70 | 69.9 | - | Да |
| Западно от задвижна станция на ГТЛ -8 А | 70 | 70.2 | - | Не |
| Северозападен край на въглищно стопанство | 70 | 62.7 | - | Да |
| Северно на открит склад за въглища | 70 | 51.2 | - | Да |
| Североизточен край на открит склад за въглища | 70 | 62.7 | - | Да |
| До задвижна станция на ГТЛ 5А | 70 | 64.8 | - | Да |
| Задвижна станция на ГТЛ 6А | 70 | 64.9 | - | Да |
| Пред цех автотранспорт АТ и ТМ | 70 | 74.8 | - | Не |
| Източно от 4-ти електрофилтър | 70 | 71.7 | - | Не |
| Югоизточно от трансформаторна площадка | 70 | 60.1 | - | Да |
| Южно от трансформатор 2Т | 70 | 60.3 | - | Да |
| Товарен портал на ТЕЦ | 70 | 66.4 | - | Да |
| Югоизточно от буферно езеро | 70 | 57.1 | - | Да |
| Северозападно от басейн I-ви води | 70 | 48.8 | - | Да |
| Западно от РСПАБ | 70 | 47.6 | - | Да |
| ГТЛ - 18 | 70 | 73.8 | - | Не |
| Южно от РСПАБ | 70 | 53.2 | - | Да |
| Полоса на РСПАБ | 70 | 62.9 | - | Да |
| Източно от водоохладителна кула | 70 | 65.5 | - | Да |

Измерване на нивата на звуково налягане в най-близките места на въздействие от централата – с. Медникарово и с.Искрица

Дата на измерване: 01.10.2010 г.

| Място на измерването | Норма dB (A) | Ниво на звуково налягане в dB (A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Медникарово – североизточния край на селото | 55 | 42,60 | 11:00 – 12:00 ч. | да |
| с. Искрица – западния край на селото | 55 | 49,60 | 11:00 – 12:00 ч. | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

Наредба No.1/2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води /ДВ, бр.57 от 2000г./, чиито норми са регламентирани с КР No.52/2005г., е заменена от Наредба No.1/2007г., обн.,ДВ, бр.87/30.10.2007 г. . Оценката на съответствието в таблицата е извършена съгласно изискванията на комплексното разрешително.

| Дата | Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие с екологичен праг /Таблица 13.10./ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.06.10 | Водно ниво (м) | МП-1К (ТЕЦ) | - | 9,8 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-1К (ТЕЦ) | - | 17,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-1К (ТЕЦ) | - | 8,18 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | - | 518,5 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,12 | < 0,05 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,025 | 0,016 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 10 | 6,0 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 30 | 14,88 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,05 | 0,012 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Желязо (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,05 | 0,021 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Цинк (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,2 | 0,10 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,03 | < 0,010 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,005 | 0,0031 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Уран (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 09.06.10 | Водно ниво (м) | МП-4К (Сондаж 2) | - | 1,40 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-4К (Сондаж 2) | - | 14,2 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-4К (Сондаж 2) | - | 7,57 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | - | 1419,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,12 | 0,10 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,025 | 0,003 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 10 | 3,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 30 | 31,55 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,05 | 0,049 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Желязо (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,05 | 0,150 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Цинк (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,2 | 0,05 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,03 | 0,010 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,005 | 0,005 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Уран (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 09.06.10 | Водно ниво (м) | МП-2К (над Сгуроотвал ) | - | 1,60 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-2К (над Сгуроотвал) | - | 19,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-2К (над Сгуроотвал) | - | 8,29 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | - | 517,3 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,12 | 0,050 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,025 | 0,012 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 10 | 2,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 30 | 138,25 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,05 | 0,011 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Желязо (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,05 | 0,039 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Цинк (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,2 | 0,12 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,03 | < 0,010 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,005 | 0,050 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Уран (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 09.06.10 | Водно ниво (м) | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 2,50 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 16,1 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 8,07 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 1446,8 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,12 | 0,12 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,025 | 0,008 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 10 | < 2,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 30 | 47,85 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,05 | 0,020 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Желязо (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,05 | 0,065 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Цинк (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,2 | 0,10 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,03 | < 0,010 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,005 | 0,021 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Уран (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 09.06.10 | Водно ниво (м) | МП 10 (пиезометър 10) | - | 2,20 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП 10 (пиезометър 10) | - | 17,6 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП 10 (пиезометър 10) | - | 7,91 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | - | 1709,7 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,12 | 0,37 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нитрити (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,025 | 0,103 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нитрати (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 10 | 2,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 30 | 28,71 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,05 | 0,035 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Желязо (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,05 | 0,183 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Цинк (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,2 | 0,20 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,03 | 0,020 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,005 | 0,024 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Уран (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 27.12.10 | Водно ниво (м) | МП-1К (ТЕЦ) | - | 9,60 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-1К (ТЕЦ) | - | 12,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-1К (ТЕЦ) | - | 7,96 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | - | 521,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,12 | < 0,05 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,025 | 0,012 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 10 | 5,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 30 | 15,21 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,05 | 0,048 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Желязо (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,05 | 0,023 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Цинк (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,2 | 0,020 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,03 | < 0,005 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,005 | 0,028 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Уран (mg/L) | МП-1К (ТЕЦ) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 27.12.10 | Водно ниво (м) | МП-4К (Сондаж 2) | - | 1,10 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-4К (Сондаж 2) | - | 11,2 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-4К (Сондаж 2) | - | 7,57 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | - | 1396,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,12 | 0,10 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,025 | 0,003 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 10 | 3,0 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 30 | 32,0 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,05 | 0,061 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Желязо (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,05 | 0,10 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Цинк (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,2 | 0,040 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,03 | 0,010 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,005 | 0,005 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Уран (mg/L) | МП-4К (Сондаж 2) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 27.12.10 | Водно ниво (м) | МП-2К (над Сгуроотвал) | - | 1,45 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-2К (над Сгуроотвал) | - | 16,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-2К (над Сгуроотвал) | - | 8,12 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | - | 521,3 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,12 | < 0,05 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,025 | 0,011 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 10 | 2,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 30 | 124,0 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,05 | 0,052 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Желязо (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,05 | 0,034 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Цинк (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,2 | 0,04 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,03 | < 0,005 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,005 | 0,040 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Уран (mg/L) | МП-2К (над Сгуроотвал) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 27.12.10 | Водно ниво (м) | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 2,10 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 13,1 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 8,07 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | - | 1384,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,12 | 0,10 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрити (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,025 | 0,008 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нитрати (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 10 | < 2,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 30 | 45,36 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,05 | 0,16 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Желязо (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,05 | 0,045 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Цинк (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,2 | 0,10 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Мед (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,03 | 0,010 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,005 | 0,020 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Уран (mg/L) | МП-3К (до събирателна шахта) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |
| 27.12.10 | Водно ниво (м) | МП 10 (пиезометър 10) | - | 1,94 | 2 пъти годишно | - |
|  | Температура (оС) | МП 10 (пиезометър 10) | - | 12,6 | 2 пъти годишно | - |
|  | рН | МП 10 (пиезометър 10) | - | 7,82 | 2 пъти годишно | - |
|  | Разтворени вещества (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | - | 1687,0 | 2 пъти годишно | - |
|  | Амоний (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,12 | 0,35 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нитрити (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,025 | 0,074 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Нитрати (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 10 | 2,00 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хлориди (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 30 | 28,64 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Нефтопродукти (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,05 | 0,035 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Желязо (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,05 | 0,163 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Цинк (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,2 | 0,22 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Мед (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,03 | 0,010 | 2 пъти годишно | Да |
|  | Хром (общ) (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,005 | 0,026 | 2 пъти годишно | Не |
|  | Уран (mg/L) | МП 10 (пиезометър 10) | 0,01 | - | 2 пъти годишно | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Измерителна единица | Пробовземна точка | Концентрация в почвите на 27.07.2005г. (базово състояние), съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие с базовото състояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | - | Североизточно от ВПИ | 8,31 | - | Веднъж на три години | - |
| Хлориди | mg/kg |  | 2,84 | - | Веднъж на три години | - |
| Сулфати /водоразтворими/ | mg/kg |  | 27,88 | - | Веднъж на три години | - |
| Хидрогенкарбонати | mg/kg |  | 24,40 | - | Веднъж на три години | - |
| Азот по Келдал | g/kg |  | 2,46 | - | Веднъж на три години | - |
| Натрий | mg/kg |  | 67,26 | - | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | mg/kg |  | 240 | - | Веднъж на три години | - |
| Желязо | mg/kg |  | 25679 | - | Веднъж на три години | - |
| Мед | mg/kg |  | 36,68 | - | Веднъж на три години | - |
| Хром | mg/kg |  | 28,94 | - | Веднъж на три години | - |
| Цинк | mg/kg |  | 192,26 | - | Веднъж на три години | - |
| Уран /естествен/ | mg/kg |  | - | - | Веднъж на три години | - |
| Уран 238 | Bq/kg |  | - | - | Веднъж на три години | - |
| Активна реакция /рН/ | - | Източно от трансформаторна площадка /Бл.3/ | 8,45 | - | Веднъж на три години | - |
| Хлориди | mg/kg |  | 0 | - | Веднъж на три години | - |
| Сулфати /водоразтворими/ | mg/kg |  | 31,22 | - | Веднъж на три години | - |
| Хидрогенкарбонати | mg/kg |  | 23,20 | - | Веднъж на три години | - |
| Азот по Келдал | g/kg |  | 1,97 | - | Веднъж на три години | - |
| Натрий | mg/kg |  | 48,34 | - | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | mg/kg |  | 410 | - | Веднъж на три години | - |
| Желязо | mg/kg |  | 17265 | - | Веднъж на три години | - |
| Мед | mg/kg |  | 18,65 | - | Веднъж на три години | - |
| Хром | mg/kg |  | 14,36 | - | Веднъж на три години | - |
| цинк | mg/kg |  | 77,35 | - | Веднъж на три години | - |
| Уран /естествен/ | mg/kg |  |  | - | Веднъж на три години | - |
| Уран 238 | Bq/kg |  |  | - | Веднъж на три години | - |
| Активна реакция /рН/ | - | Североизточно от основната дига на сгуроотвал „Искрица” | 8,35 | - | Веднъж на три години | - |
| Хлориди | mg/kg |  | 4,9 | - | Веднъж на три години | - |
| Сулфати /водоразтворими/ | mg/kg |  | 36,02 | - | Веднъж на три години | - |
| Хидрогенкарбонати | mg/kg |  | 18,3 | - | Веднъж на три години | - |
| Азот по Келдал | g/kg |  | 1,24 | - | Веднъж на три години | - |
| Натрий | mg/kg |  | 89,75 | - | Веднъж на три години | - |
| Нефтопродукти | mg/kg |  | 65,00 | - | Веднъж на три години | - |
| Желязо | mg/kg |  | 55751 | - | Веднъж на три години | - |
| Мед | mg/kg |  | 63,52 | - | Веднъж на три години | - |
| Хром | mg/kg |  | 25,68 | - | Веднъж на три години | - |
| Цинк | mg/kg |  | 74,18 | - | Веднъж на три години | - |
| Уран /естествен/ | mg/kg |  |  | - | Веднъж на три години | - |
| Уран 238 | Bq/kg |  |  | - | Веднъж на три години | - |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от сгуропровод /СП/- 1A, локализиран между 2-ри и 3-ти спусък на основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на багерна помпа /БП/-1А и изолиране сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 27.01.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б на 150 метра от началото на основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-1Б и дрениране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 31.01.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП- 2Б, локализиран на 150 метра от източен портал (фундамент 162) | Спиране на БП-2Б и незабавно изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 02.02.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2В на 200 метра от началото на основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-2В, изолиране на сгуропровод 2С | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 02.02.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б на 200 метра от началото на основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Незабавно спиране на БП-1Б и изолиране сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 02.02.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1В, локализиран на 50 метра преди началото на основна дига на Сгуроотвал „Искрица” (фундамент 211) | Спиране на БП-1В | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 14.02.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б, локализиран на 150-200 метра след източен портал | Спиране на БП-1Б и 2А и изолиране сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 22.02.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1А, локализиран на 150 м от основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-1А. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 05.03.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б локализиран между фундамент 168 и 169 | Спиране на БП-1Б | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 07.03.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б локализиран на 20 метра след завоя на реката срещу новото аварийно езеро | Спиране на БП-1Б | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 22.03.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2В, локализиран зад халето на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-2В | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 25.03.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2В, локализиран на фундамент 164 | Спиране на БП-2В | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 28.03.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б, по наклона преди основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-1Б | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 01.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1А, локализиран на основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-1А | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 01.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б, локализиран на фундамент 140 | Спиране на БП-1Б | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 07.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1А, локализиран на 150 м от основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-1А | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 11.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1А, локализиран на 100 метра южно от основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-1А | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 12.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2Б, локализиран на фундамен 164 | Спиране на БП-2А | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 15.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1А, локализиран между 2-ри и 3-ти спусък на основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-1А | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 17.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2Б, локализиран на до моста на жп. гарата | Спиране на БП-2А и изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 26.04.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1В локализиран след завоя на реката срещу новото аварийно езеро | Спиране на БП-1В и изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 04.05.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б на 300 метра от началото на основна дига | Спиране на БП-1Б и изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 27.05.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2В, локализиран на 150÷160 метра от основна дига на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП и изолиране на сгуропровода.- | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 20.06.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2Б, локализиран до източен портал на ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” | Спиране на БП-2Б и изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 22.06.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2Б, локализиран до източен портал на ТЕЦ „Енел Марица Изток 3” | Спиране на БП-2Б и незабавно изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 08.07.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б, локализиран под ж.п. моста до източен портал на ТЕЦ „Енел Марица Изток 3 | Спиране на БП-1Б и незабавно изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 20.07.2010 г. | Разлив на сярна киселина в открит бетонен канал до сграда на водоподготвителна инсталация | Нарушаване целостта на старо отклонение на тръбопровода | Незабавно е преустановено прехвърлянето, разливът е ограничен и неутрализиран. Образуваната маса е събрана в котейнери за опасни отпадъци. Няма замърсяване на околната среда. | Сформирана е работна група за преглед и при необходимост актуализация на приложимите документи. | - |
| 26.07.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1Б, локализиран на 150 метра след началото на основна дига | Спиране на БП-1Б и незабавно изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 04.11.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-1А, локализиран на 150 метра след началото на основна дига | Спиране на БП-1А и незабавно изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 04.11.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2В, локализиран на 300 метра след старото аварийно езеро | Спиране на БП-2В и незабавно изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |
| 13.12.2010 г. | Изтичане на сгуропепелна суспензия в р. Соколица | Пропуск от СП-2Б на източната част на Сгуроотвал „Искрица” | Спиране на БП-2Б и незабавно изолиране на сгуропровода. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ – Ст.Загора; БДИБР – Пловдив; Кмета на община Гълъбово |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини/Коментар | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.04.2010 г. | Илия Марков – кмет на с. Обручище подава сигнала по телефона на Ангел Комарев – ръководител отдел Екология | Замърсяване на р.Соколица възникнало вследствие на възникнали пропуски от сгупропроводи 1А и 1Б. | Незабавно спиране на БП-1А и БП-1Б и дрениране на съдържащата се в тръбопроводите сгуропепелна суспензия в басейн за сгуропепелина. | Подмяна на сгуропроводите | РИОСВ, БДИБР, Община Гълъбово |
| 15.06.2010 г. | Илия Марков – кмет на с. Обручище подава сигнала по телефона на Ангел Комарев – ръководител отдел Екология | Замърсяване на р. Соколица. | При организираният от дежурния РПС извънреден обход не са констатирани пропуски от сгуроизвозните тръби. При оглед на р.Соколица е установено, че водата е била видимо бистра. Кметът на с. Обручище е уведомен за резултатите от огледа. Не са постъпили допълнителни възражения. | - | - |
| 26.07.2010 г. | Служител на фирма Кремък подава сигнала по телефона на Ангел Комарев – ръководител отдел Екология | Изхвърлено жито в коритото на р. Соколица, в следствие на което има оцветяване на водата и се усеща неприятна миризма. | Уведомени са РИОСВ гр. Стара Загора. На 27.07.2010 г. е извършена проверка от експерти от РИОСВ Стара Загора.Взети са водни проби и проби от житото и е съставен Констативен протокол №91558/ 27.07.2010 г. Замърсяването не е причинено от дейността на ТЕЦ „Енел Марица Изток 3”. | - | РИОСВ |
| 09.09.2010 г. | Иван Иванов – сдружение Обручище изпраща електронно съобщение до „Енел Марица Изток 3”АД, Община Гълъбово, РИОКОЗ, Областна управа – Стара Загора | Некачествено почистване на коритото на р. Соколица в с.Обручище. | На 09.09.2010 г. е извършена проверка. Почистването на реката е започнало на 08.09.2010 г. и няма обективни забележки.Изпратено е писмо до фирмата изпълнител за стриктно спазване на изискванията на Договора. На 21.10.2010 г. е извършена проверка от БДИБР и не са установени нередности. На 28.10.2010 г. е извършена проверка от Областна управа и не са установени нередности. | - | - |

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 52/2005 г на “Енел Марица Изток 3” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_____________________________	Дата:30.03.2011 година

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия :

Куинто Ди Фердинандо

Длъжност в организацията:

Представител на Енел Марица Изток 3 АД