ГОДИШЕН ДОКЛАД

на „ТЕЦ Свилоза” АД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО  №44/2005

за 2010 г.

(коригиран)

Април 2011 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1.	Увод	3

2.	Система за управление на околната среда	7

3.	Използване на ресурси	10

3.1.	Използване на вода	10

3.2.	Използване на енергия	12

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	13

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	15

4.	ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	16

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	16

4.2.	Емисии на вещества в атмосферния въздух.	17

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	21

4.4.	Управление на отпадъците	23

4.5.	Шум	24

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	24

5.	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	27

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях	34

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	34

7.1.	Аварии	34

7.2.	Оплаквания или възражения, свързани  с  дейността  на инсталациите, за  които е издадено КР	34

8.	Подписване на годишния доклад	34

Приложение 1	36

Таблица 1. Изпускания по ЕРЕВВ и PRTR	36

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух	37

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация	38

Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2010г.	43

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	50

Таблица 6. Шумови емисии	51

Таблица 7. Опазване на подземните води – 2010г.	56

Таблица 8. Опазване на почви	65

Таблица 9. Аварийни ситуации	66

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР	66

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	67

# Увод

  - Наименование на инсталацията/ите, за които е издадено комплексно разрешително (КР)

1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия - парогенератори тип ТП 47 - 2бр с единична топлинна мощност 165 MW.

2. Електролизерна станция за производство на водород

  - Адрес по местонахождение на инсталацията/ите

“ТЕЦ Свилоза” АД гр.Свищов е разположен в землището на гр.Свищов, община Свищов, област В. Търново.

"ТЕЦ Свилоза"АД,

Западна индустриална зона

5253 гр. Свищов

- Регистрационния номер на КР

Комплексно разрешително:  №44/2005 г.

- Дата на подписване на КР

20.05.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР

12.06.2005 г.

- Оператора  на  инсталацията/ите,  като  се  посочва  конкретно  кой  е  притежател  на разрешителното

ТЕЦ “Свилоза” АД

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора

тел. 0631/41531

факс: 0631/ 45271

e-mail: office@tpp-sviloza.bg

- Лице за контакти

Тоня Мънзарова – Еколог

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

тел. 0888691314/в.212; 0631/40162/в.212

e-mail: office@tpp-sviloza.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в

инсталацията/инсталациите

“ТЕЦ Свилоза” АД произвежда топло и електроенергия за задоволяване нуждите на “Свилоза” АД. Излишъкът от произведената електроенергия продава на "НЕК"АД.

ТЕЦ е проектирана за изгаряне на висококачествени въглища внос от Украйна. Това й дава известно предимство пред други подобни топлофикационни мощности, изградени за работа с твърдо гориво. Качествените показатели на използваната суровина са много добри, което гарантира по-малко отрицателно въздействие на дейността на ТЕЦ върху компонентите на околната среда - въздух, води и почви. По-ниско е съдържанието на сяра, пепел и летливи вещества във вносните въглища. Те практически не съдържат тежки метали, хлор и други опасни вещества.

За по-пълно използване на потенциалната енергия на генерираната пара, в централата работят две топлофикационни парни турбини, които превръщат тази енергия в топло и електроенергия. Произведената топло и електроенергия задоволява потребностите на “Свилоза” АД, а излишъкът от електроенергия се продава на "НЕК"АД. По този начин се повишава енергийната ефективност на ТЕЦ.

Нормално работят два котлоагрегата при монтирани 4 броя. През летния период /април-октомври/ един котлоагрегат задоволява енергийните нужди на “Свилоза” АД. Това създава добри възможности за оптимално натоварване на ТЕЦ и свързаните с него енергийни показатели и минимално въздействие върху околната среда. При оптимално натоварване на производствените мощности много по-ефективно се контролират и емисиите на замърсители във въздуха, водите и почвите. Централата в момента разполага с достатъчно резервна мощност, за да може да изолира отделен апарат, машина или агрегат, ако той не може да работи задоволително, има пропуски и се нуждае спешно от ремонт. Всички пропуски по вода, пара, димни газове и други своевременно се отстраняват, преди тяхното въздействие върху околната среда да е станало необратимо.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

| № | Инсталации | Позиция на дейността, приложение № 4, ЗООС | Капацитет | Капацитет 2010 г. | Производство за 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с единична топлинна мощност 165 MW - 2бр. | 1.1 | 330 MW | 207 MW | 1 760 755 MWh. |
| 2. | Електролизерна станция за производство на водород | 4.2 а | 4 Nm3/h | 2,3 Nm3/h | 19 630 Nm3 |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

В структурата на управление на "ТЕЦ Свилоза" АД, Директор направление „Производствена дейност” отговаря персонално за опазването на околната среда.

Еколог съвместно с Производствено технологичен отдел (ПТО) следи всички технологични и технически показатели, които са свързани с намаляване влиянието на оператора върху околната среда.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Велико Търново

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Басейнова Дирекция – Дунавски район гр. Плевен

# Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

За 2010г. настъпиха промени в структурата на отговорните лица и персонала, които извършват  конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и са отговорни за тяхното изпълнение.

- Обучение

Ежегодно се определят потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвят годишни програми, в зависимост от определените потребности. Програмите се актуализират при промяна на потребностите за обучение на персонала/лицата.

- Обмен на информация

През 2010г. са актуализирани списъците на отговорните лица, поради настъпили промени.

- Документиране

Списъкът с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията се актуализира своевременно при промяна на нормативната уредба.

Съхранява се актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, който се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Управление на документи

Прилага се инструкцията за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка, изисквани от разрешителното се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, установяване на причините за допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от мониторинг по отделните компоненти се документират според инструкциите за всеки компонент. Посочват се допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През 2010г. са проведени ежемесечни противоаварийни тренировки с оперативния персонал според изготвените годишни планове.

Правят се редовни проверки на средствата за оповестяване на авариите.

Правени са редовни проверки на средствата за лична защита и не са установени причини, поради които да не могат да изпълняват защитните си функции.

Ежемесечно се провеждат противоаварийни и противопожарни тренировки. Периодично (не по-рядко от веднъж на всяко тримесечие) се проверява изправността и годността на пожарогасителите и при необходимост своевременно се зареждат.

Списъкът на персонала и техните тел. номера и адреси, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии е актуален.

- Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се документират и съхраняват. При установяване на несъответствия се обясняват причините и се предприемат коригиращи действия.

- Докладване

„ТЕЦ Свилоза” АД предоставя при поискване от компетентните органи всяка допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното (Условие 5.10.1.)

- Актуализация на СУОС

Не са правени постъпки за актуализиране на КР и следователно и на СУОС.

- Уведомяване

Съгласно изпълнение на Условие 7.5. във връзка с Условия 7.1., 7.2. и 7.2.1. "ТЕЦ Свилоза" уведомява чрез настоящия ГДОС, че през 2010г. не са настъпвали аварийни ситуации, водещи до залпови замърсявания в околната среда, поради което през отчетната година не са уведомявани областен управител, кмета на Община Свищов, РИОСВ-ВТ , БДДР и органите на "Гражданска защита".

Съгласно Условие 7.3. „ТЕЦ Свилоза” АД уведомява своевременно РИОСВ – гр. В. Търново и БДДР – гр. Плевен за резултатите от собствения мониторинг на производствени, повърхностни и подземни води (Условие 13.8.1.1.).

# Използване на ресурси

## Използване на вода

Таблица 3.1 (по Условие 8.1.8.1. от КР)

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия - парогенератори тип ТП 47 - 2бр с единична топлинна мощност 165 MW. |
| Подземни води m3/MWh | Няма норма | 0.1011 | - | 0.0555 | 0.0136 | 0.0095 | 0.0283 | 0.0360 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Повърхностни води m3/MWh | Няма норма | 45.2 | - | 49.8 | 33.9 | 28.6 | 29.2290 | 34.7184 | Не | Да | Да | Да | Да |
| 2. Електролизерна станция за производство на водород |
| Подземни води m3/MWh | - | 0.5 | - | 0.3 | 0.3 | 0.365 | 0.37527 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да |
| Повърхностни води m3/Nm3 | - | 1 | - | 0.5 | 0.5 | 0.73 | 0.8 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да |

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.8.1 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода, изразено като годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2. | Представени са в Таблица 3.1 от ГДОС. |
| Условие 8.1.8.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на измерените водни количества с определените такива в Таблица 8.1.2, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.7.1 и 8.1.7.2. всеки месец се отчитат показанията на водомерите, като се записват в предварително определен дневник. Отдел ПТО на база показанията на водомерите отчита месечните и годишните разходи на отделните водни потоци и общия разход на води на площадката, а също месечните и годишни разходи на вода за единица продукция. За всеки месец се прави оценка на съответствието между действителните разходи на води и заложените в КР. За 2010 г. няма отклонения от нормите за ГИ в месечните и годишни количества на потреблението на повърхностни води за единица продукт. Няма превишение на консумираните количества подземни води за ГИ. При консумацията на вода от Електролизерна станция за производство на водород също не са наблюдавани отклонения. |
| Условие 8.1.8.4. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.6 да се включва като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 8.1.6 проверка за техническото състояние на водопроводите, спирателна арматура, фланцови връзки и предпазни средства по отделните технологични линии. След извършване на проверката се докладва на зам. н-к цех Ремонтен за резултатите от проверката и ги описва в журнал за “Техническото състояние на водопроводната мрежа”. Зам. н-к цех Ремонтен въз основа на резултатите от направената проверка прави оценка за техническото състояние на водопроводната мрежа и докладва на Главния механик. Един път месечно под ръководството на зам. Н-к Цех "Ремонтен", отговорника по ремонта и работник от арматурна бригада извършват проверка на водопроводната мрежа с апарат за откриване на повреди за откриване на скрити течове. Ежеседмично определени от зам. Н-к Цех "Ремонтен" работници извършват визуална проверка на водопроводната мрежа. След извършване на проверката работника докладва на зам. Н-к Цех "Ремонтен" за открити течове. Зам. Н-к Цех "Ремонтен" установява теча на място, идентифицира го и го записва в журнал за “Техническото състояние на водопроводната мрежа” и докладва на Гл. Механик. Зам. Н-к Цех "Ремонтен" след съгласуване с Главен механик дава разпореждане за ограничаване на повредения участък. След спиране на теча и разкриване на повредения участък чрез оглед или УЗД извършен от представители на "Ремонтен" цех се установява причината за възникване на повредата и техническото състояние на повредения участък. През 2010г. има аварии основно в санитарните помещения на аминистративните сгради. |

## Използване на енергия

Таблица 3.2. (по Условие 8.2.6.1)

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с топлинна мощност 165 MW - 2бр |
| Електроенергия (MWh/MWh) | 0.065 | 0.071 | 0.07 | 0.076 | 0.083 | 0.081 | Не | Не | Не | Не | Не |
| Топлоенергия (МWh/MWh) | 0.087 | 0.0867 | 0.076 | 0.12 | 0.134 | 0.149 | Да | Да | Не | Не | Не |
| 2. Електролизерна станция за производство на водород |
| Електроенергия kW/Nm3 | 10 | 7.05 | 6.8 | 10.2 | 10 | 10.15 | Да | Да | Не | Да | Не |
| Топлоенергия | Няма норма в КР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да |

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за количествата използвани електроенергия и топлоенергия, изразени като: Годишната консумация на електроенергия и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталациите по Условие № 2, които попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС. | Представени са в Таблица 3.2 от ГДОС. |
| Условие 8.2.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от изпълнението на Условие 8.2.3, както и резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.5.2 и Условие 8.2.4 в това число причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия | Процесите/оборудването, които са основни консуматори на топло- и електроенергия са определени в Инструкцията към Условие 8.2.3.1. – най-големите консуматори на ел.и топлоенергия в ТЕЦ са: Основни консуматори на електроенергия: Електропитателни помпи – 5 броя с ел.мощност на двигателя на всяка една 2000kW; Барабанно-топкови мелници – по 2 броя на всеки парогенератор с единична мощност 500kV; Димни вентилатори – по 2 броя на всеки парогенератор с единична мощност 400 kV; Въздушни вентилатори – по 2 броя на всеки парогенератор с единична мощност – 400 kV; Циркулационни помпи – 4 броя с единична мощност – 360kV; Мрежови помпи на БУ1 и БУ2 с единична мощност 320kV и 500kV; Електрофилтри – по два броя на всеки парогенератор и др. Основни консуматори на топлоенергия: Регенеративна система на всеки турбогенератор с 3броя ПВН, 4броя ПНН, 3броя ДВН, 2броя ДНН и др.; БУ-1 с 2броя ОБ и 2броя ВБ; БУ-2 с 2броя ОБ и 1брой ВБ; Калорифери на парогенераторите и др. Периодичната оценка на количествата консумирана електро- и топлоенергия на ТЕЦ по Инструкцията по Условие 8.2.5.2. показва ежемесечно несъответствие в нормите за ел.енергия за единица продукт за ГИ, както и в годишното количество. Причините за несъответствията са намалената натовареност на съоръженията и по-ниското производство на електро- и топлоенергия. Наблюдават се 9 месечни несъответствия и в консумираната ел.енергия/единица продукт за Електролизерна станция, както и в годишното потребление. За откриване на неизправност на топлопреносната мрежа (Условие 8.2.4.) дежурния оперативен персонал ежедневно, прави оглед на съоръженията и тръбопроводите. При забелязване на неизправност и нередности, веднага осведомява Ст.оператора (Н-к смяната).; Ст.оператора (Н-к смяната) е длъжен на място да се запознае с проблема, да прецени сериозността на повредата и да вземе рационално решение за разрешаване на проблема. Записват се в дневниците за дефекти при оперативния персонал. За 2010г. не са констатирани нередности по топлопреносната мрежа. |

## Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт ', съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Не се използват суровини

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Употребено годишно количество (t/y) | Съответствие | Количество за единица продукт ', съгласно КР (kg/MWh) | Количество за единица продукт (kg/MWh) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с топлинна мощност 165 MW - 2бр |
| Сярна киселина | 600 | 538.5 | 558,4 | 541.850 | 263.450 | 583.88 | Да | Да | Да | Да | Да | 0.65 | 0.94 | 0.73 | 0.62 | 0.295 | 0.776 | Не | Не | Да | Да | Не |
| Натриева основа | 160 | 127.6 | 144,113 | 145.3 | 68.903 | 166.884 | Да | Да | Да | Да | Не | 0.174 | 0.222 | 0.191 | 0.166 | 0.077 | 0.222 | Не | Не | Да | Да | Не |
| Амонячна вода | 4 | 1.68 | 2,76 | 2.9 | 1.7 | 1.87 | Да | Да | Да | Да | Да | 0.004 | 0.003 | 0,00 4 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | Да | Да | Да | Да | Да |
| 2. Електролизерна станция за производство на водород |
| Калиева основа | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | Да | Да | Да | Да | Няма норма | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Да | Да | Да |
| Азот Nm3/Nm3 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | Да | Да | Да | Да | Да | Няма норма | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Да | Да | Да |

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Употребено годишно | Съответствие | Количество за единица продукт ', съгласно КР | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Въглища (t) | 350 000 | 165 460 | 248181 | 309000 | 345001 | 290370 | Да | Да | Да | Да | Да | 0.304 t/MWh | 0.28 | 0.321 | 0.345 | 0.387 | 0.386 | Да | Не | Не | Не | Не |
| Котелно гориво (мазут) (t) | 800 | 154 ,735 | 457.807 | 455.45 | 440.638 | 486.100 | Да | Да | Да | Да | Да | 0.65 kg/MWh | 0.27 | 0.67 | 0.59 | 0.494 | 0.646 | Да | Не | Да | Да | Да |
| Промишлено гориво - течно (t) | 50 | 45.302 | 38.103 | 24.215 | 32.621 | 41.542 | Да | Да | Да | Да | Да | 0.04 kg/MWh | 0.09 | 0.1 | 0.046 | 0.037 | 0.055 | Не | Не | Не | Да | Не |

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно като част от ГДОС годишната употреба на единица продукт на контролираните по Условия 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2 спомагателни материали и горива. | Посочени са в Таблица 3.3.2 и 3.3.3 от ГДОС. |
| Условие 8.3.3.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, информация за установените по Условие 8.3.2.2 несъответствия и предприетите действия за тяхното отстраняване. | Месечните оценки на количеството употребени спомагателни материали на единица продукт за 2010г. показват по 10 несъответствия за сярна киселина и натриева основа, както и несъответствия в годишните количества съгласно разходните норми в КР, но няма отклонения от максимално разрешените количества в КР. Няма несъответствие в количествата на използваната амонячна вода, както за всеки месец, така и годишно. Не се наблюдават отклонения от нормите за количеството изразходени горива съгласно нормите в КР, но са констатирани ежемесечни отклонения в употребеното количество въглища за единица продукт (kg/MWh), както и в годишния разход. Причината за тези несъответствия е в по-малкия относителния дял на топлоенергията спрямо електроенергията. Има отклонения в разхода на котелното гориво за единица продукт за месеците февруари, октомври и декември, но не и в годишното. През октомври, поради УКР и авария, а за другите месеци, поради аварии в работещите котли, което налага спиране на авариралия и пуск на друг котел. За октомври месец има превишение и на разходната норма за промишлно гориво, поради същата причина посочена за мазут. |

## Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС обобщените данни от извършените проверки съгласно условия 8.3.4.3., 8.3.4.4, 8.3.4.7., 8.3.4.8, 8.3.4.9 включващи: - брой на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите корективни действия. | В изпълнение на Условие 8.3.4.3 Оперативния дежурен персонал съгласно длъжностните инструкции ежесменно осъществява визуален контрол за състоянието на резервоарите. Води се дневник за техническото и експлоатационното състояние. В дневника се отбелязват извършените прегледи, ремонти, почистване, пропуски от корпуса, фланците на люковете и арматурата, както и периодично дрениране на вода от придънния слой (за резервоари за гориво). Нивата на резервоарите се замерват ежедневно. Замерване на дебелините на стените на резервоарите се извършва най-малко веднъж в годината от акредитирана лаборатория. Резултатите от замерванията за 2010г. са представени във вид на протоколи. Не са констатирани несъответствия. Условие 8.3.4.7. Дежурния персонал чрез ежесменни обходи и огледи следи за състоянието на площадките и съоръженията за съхранение на спомагателните материали и горива. При забелязване на пропуска информират старши оператора, който записва в дневника за дефекти, информира Н-к смяна ТЕЦ и съответното цехово ръководство, което взема спешни мерки за отстраняване на пропуска. За 2009г. не са констатирани несъответствия в състоянието на съоръженията и площадките. Условие 8.3.4.8. Ежесменно дежурния персонал съгласно експлоатационната инструкция обслужва помпите и следи за нормална и безаварийна работа. Един път месечно се измерват вибрациите на лагерите на помпите. Ст.оператора води сведение за работните часове на помпите,авариите се записват в цеховия дневник за дефекти, ремонта на съоръжението се извършва по наряд. Условие 8.3.4.9. Контролът по установяване на течове и пропуски на резервоари или обваловки за течни спомагателни материали и горива се осъществява ежесменно от дежурния оперативен персонал на съответния цех, обслужващ резервоарите. Въведен е “Дневник за аварийни ситуации с влияние върху околната среда и водите”. За 2010г. не са констатирани течове от резервоари или обваловки за течни спомагателни материали и горива. |

# ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

## Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Данните са представени  в Таблица 1, където е докладвано всяко вещество, чието годишно количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност.

За веществата, които не превишават определения праг са маркирани на съответните места в таблицата с тире ,"-", за да се покаже, че прагът не е превишен и в скоби е посочено измереното/изчисленото годишно количество.

Докладван е и метода, използван за получаване на резултатите, а именно:

- Емисиите на CO, NOx, SO2 и ФПЧ10 (#2, #8, #11 и #86) във въздуха са определени чрез измерване (М), а именно на база собствения непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух, като годишните стойности за всеки показател са получени като среднопретеглени стойности от средномесечните концентрации и осреднения месечен дебит на отпадъчните газове (докладвани в Таблица 2 както и в Годишен доклад за СНИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух на „ТЕЦ Свилоза” АД за 2010г., представен на РИОСВ – ВТ), и преизчислени в кг/година. Докладвано е съдържанието на общ прах в отпадъчните газове, а не на ФПЧ10, тъй като се извършват собствени непрекъснати измервания на емисиите на общ прах в атмосферния въздух.

- Емисиите на Cr, Cu и Zn (#19, #20 и #24) във води са определени чрез измерване (М), на база резултатите от собствения периодичен мониторинг на водите спрямо годишния дебит на заустваните води.

- Емисиите на въглероден диоксид (СО2) са определени чрез изчисление (С) съгласно Плана за мониторинг на парникови газове на "ТЕЦ Свилоза" АД, който е неразривна част от Разрешително за парникови газове №100/2009г. на "ТЕЦ Свилоза" АД и са верифицирани съгласно изискванията на Наредбата по чл. 131л, т. 2 от ЗООС.

„ТЕЦ Свилоза” АД докладва в изградената през 2009г. интегрираната информационна система за докладване (ИИСД) по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители (ЕРИПЗ), която се намира на следния интернет адрес: http://eea.government.bg/forms/public_eprtr.jsp

## Емисии на вещества в атмосферния въздух.

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.5.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация за извършени проверки през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени. | В изпълнение на инструкцията по Условие 9.1.4.2. и 9.1.5.2. се следят вторичните ток и напрежение да не превишава максималните стойности (І-етап -250mA; V2=50kV) в КР. За парогенератор №3 е изградена микропроцесорна система за управление на електрофилтъра и управлението му е възможно от командна зала на цех “Електро”, като мониторинга се извършва непрекъснато. За останалите парогенератори управлението е в помещенията на Разпределителната уредба за електрофилтрите. За следене на тяхната работа се извършва обход на място – най-малко веднъж на смяна. При обхода се следят показанията на контролните прибори, като показанията за вторичен ток и напрежение се записват в дневник на електрофилтрите и в дневника на оператор табло собствени нужди. Данните се предават на Н-к смяна ТЕЦ за анализ. При записване в дневника за дефекти се прави анализ за получения дефект, като се отразява причината за това и се включва в работа. Всеки ден данните за работата на електрофилтъра се предават в ПТО, където се прави анализ за тяхната работа през денонощието и се набелязват коригиращи действия относно работата на котлоагрегатите. Извършени са 12 проверки на състоянието на ЕФ от Еколог. За 2010г. не са констатирани несъответствия в стойностите на контролираните параметри. |
| Условие 9.2.4. В срок до 31.12.2007 г. притежателят на настоящото разрешително да осъществи реконструкция на електрофилтрите – внедряване на микропроцесорно управление, на котлоагрегати №1, №2 и №4 . | От 21.12.2009г. Котлоагрегат №2 е в основен ремонт, по време на който ще се осъществи реконструкцията на електрофилтрите към КА №2. Срок за реконструкцията на електрофилтрите на КА2 е месец Май 2011 г. |
| Условие 9.2.5. В срок до 31.12.2007 г. притежателят на настоящото разрешително да изгради сероочистваща инсталация, осигуряваща спазването на нормите за допустими емисии на SO2, заложени в Таблица 9.2.1 - продължение. Таблица 9.2.1.- продължение Параметър Норми за допустими емисии от 01.01.2008г. (mg/Nm3) кислородно съдържание 6 % прах 100 SO2 1080 NOх До 31.12.2015г. Oт 01.01.2016г. 1200 600 CО 250 | От Института по Ядрена Химия и Технологии – Варшава е изготвена алтернативна версия на Основния инженеринг съгласно променената концепция за инсталацията. През март 2010 г. е сключен договор с френската фирма VIVIRAD за доставка на два ускорителя 1,25 MeV, 400 mA, 500 kW в комплект със система за третиране и съхраняване на изолиращия газ и системи за безопасност и блокировки. От 7 до 9 април 2010г. д-р Dr. Sueo Machi – представител на Международната агенция за атомна енергия (МАЯЕ) и съветник на Министъра на околна среда на Япония осъществи експертната мисия в България по аспектите на Електронно-лъчевата технология за очистване на димни газове. Целта на мисията на д-р Machi бе деклариране подкрепата на МАЯЕ на проекта в "ТЕЦ Свилоза" и лобиране пред държавните институции за търсене форми на финансиране на същия. За целта той проведе срещи с: Агенцията за ядрено регулиране; Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ); Министерството на околната среда и водите (МОСВ); Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ); ТЕЦ „Свилоза” На 20.04.2010 г. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Тр.Трайков подчерта институционалната подкрепа на МИЕТ за проекта ЕЛИ в ТЕЦ „Свилоза” чрез писмата си до МАЯЕ и МОСВ, с които той призова двете институции за съдействие по отношение съфинансирането на Проекта . На 26.05.2010 г е получена Техническа оферта от полската фирма BIPROMET за електрофилтъра на ЕЛИ, с който ще се улавя вторичния продукт от димните газове след отстраняване на серните и азотни оксиди. С писмо с Изх.№04-00-1130/26.05.2010г. МОСВ уведомява Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за невъзможността проекта да бъде финансиран по линия на екологичните проекти от ПУДООС. На 16.06.2010 г е получена Ценова оферта от същата полска фирма за електрофилтъра. На 23.06.2010 г.- Основният инженеринг е приет от „ТЕЦ Свилоза” АД. На 23.06.2010 е подписан предварителен договор между „ТЕЦ Свилоза” АД и BIPROMET за изработка и доставка на електрофилтъра за ЕЛИ. На 23.06.2010г. е постигнато принципно съгласие за работно проектиране технологичната част на проекта за ЕЛИ от "Енергопроект" Катовице в Полша. На 05.07.2010 г. са поискани оферти за проектиране на ЕЛИ от "Енергопроект" Катовице по част „Технологична” и от “UNISERV” Катовице – за проектиране на Комина и Охладителната кула за ЕЛИ. На 25.08.2010 г. е проведена среща с г-н Чупов от МААЕ относно възможностите за финансиране на проекта ЕЛИ от екологичните програми на ЕС. На 22.10.2010 г. е изпратено писмо до г-жа Манева – Зам. министър на МОСВ, с искане на среща за дискутиране възможностите за ускоряване на графика за изграждане на Индустриална ЕЛИ в ТЕЦ „Свилоза”. На 08.11.2010 г. е получена оферта от "Енергопроект" Катовице за изготвяне на технически и работен проект по част „Технологична” за изграждане на ЕЛИ. На 16 и 17.11.2010 г. в София е проведена среща с представители на „ТЕЦ Свилоза” АД, "Енергопроект" Катовице (ЕПК), Институт по ядрена химия и технология (ICHTJ)-Варшава, БИПРОМЕТ – Полша, SТANEX-PL – Полша, VIVIRAD – Франция и Институт по Енергетика АД (ИЕ) – София, на която са обсъдени статуса и разпределение между страните на проектните работи по ЕЛИ. На 31.05.2010г., 23.11.2010г. и 04.1.2011г. са изпратени 3 писма до г-н Salema - Директор за Европа към МААЕ, с молба за съдействие при кандидатстването за финансиране на проекта ЕЛИ |
| Условие 9.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС информация по Условие 9.7.1 | „ТЕЦ Свилоза” АД предоставя на РИОСВ-гр. В.Търново месечни доклади и годишен доклад за собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух съгласно Наредба 6/1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници., които подлежат на съгласуване от РИОСВ- ВТ. Извършва се месечна оценка на съответствието на СНИ на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии на "ТЕЦ Свилоза" АД. Наблюдава се неспазване на нормите за допустимите емисии на прах и серни окиси. Средномесечните емисии на замърсителите на атмосферния въздух, измерените от АСИ са представени в Таблица 2 и са илюстрирани в графиките по-долу. ТЕЦ спира работа за капитален ремонт в периода от 02.10.2010г. до 10.10.2010г., през което време са преустановени и собствените непрекъснати измервания. |
| Условие 9.7.3. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните количества, свързани с прилагането на ЕРЕВВ. | Представени са в Таблица 1 от ГДОС. |
| Условие 9.7.4. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС за изпълнение на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии, както и за получените оплаквания за миризми от територията на площадката, предприетите действия за установяване на източниците им и предприетите мерки за тяхното преустановяване/ограничаване. | В резултат на работата на „ТЕЦ Свилоза” АД не са наблюдават неорганизирани емисии и миризми. |

## Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В.Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.8 Притежателят на настоящото разрешително да означи на Приложение № 9 (Схема на канализационната мрежа) координатите на точките на заустване и мониторинг (№ 4, 5 и 6) на отпадъчните производствени води зауствани в битово-фекалната канализация на “Свилоза”АД. Картата да се представи с първия ГДОС в три екземпляра на хартиен носител, по един съответно за РИОСВ, БД и ИАОС. | Представено с писмо с Изх.№6-600/30.10.2006г. с коригиран ГДОС-2005г. във връзка с изпълнение на Предписание №П- 428/17.10.2006г. |
| Условие 10.9.1.1 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.1.2.3 и да докладва като част от съответния ГДОС за: Брой на извършени проверките; Установени несъответствия; Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия | В изпълнение на инструкция по Усл. 10.1.1.2.3 се контролират стойностите на параметрите за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в Табл. 10.1.1.1 и Табл.10.1.1.2. от КР чрез ежедневен мониторинг, резултатите от който се отразяват в Денонощна ведомост за анализи. Веднъж месечно се документират измерените стойности на показателите, посочват се причините за несъответствията ако има такива и коригиращите действия. При отклонения се анализира работата на пречиствателните съоръжения и се установяват причините за несъответствието. Същите се документират и своевременно се отстраняват. Отклонения от нормите на средномесечените стойности на показателите няма. |
| Условие 10.9.2.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите и от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.4.3 и Условие 10.2.3.2 и да докладва като част от съответния ГДОС за: Брой на извършени проверките; Установени несъответствия; Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия. | Резултатите от извършения собствен мониторинг са представени в Таблица 3 за всички потоци и всички извършени анализи. Анализите са направени от акредитирана лаборатория с честотата, която е определена в КР. Изготвя се оценка за съответствието с КР, която показва следното: За точка 1 - охлаждащи води- няма несъответствие по всичко показатели. За мониторингова точка 3 - смивни води, зауствани в р. Дунав – наблюдават се отклонения по показателя pH за I-во, III-то и IV- то тримесечие. След контролни замервания на РИОСВ –ВТ е наложена и санкция. Установени са и отклонения за показателя неразтворени вещества и едно за показателя желязо. Установените отклонения за неразтворени вещества, поради това, че експолатираната секция IVБ е била пред достигане на максимума си на запълване. На 30.12.2010г. е превключено на секция IVA и концентрацията на неразтвоворени вещества е в нормата. „ТЕЦ Свилоза” им отделно Комплексно разрешително №295-Н0/2008г. за Сгуроотвал към „ТЕЦ Свилоза” АД, във връзка с което условията за анализ на води от сгуроотвал в двете комплексни разрешителни са общи и се докладват в съответните ГДОС. За мониторингова точка 4 – води от смесен поток се наблюдава едно отклонение от нормите за pH. За точка 5 и точка 6 - води от смесен поток, се наблюдават по едно отклонение по показателя неразтворени вещества. Причината за превишенията на неразтворените вещества са битово-фекалните води в общия поток. |
| Условие 10.9.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.4.1, Условие 10.1.4.2 и Условие 10.2.3.1 | Резултатите от мониторинга на производствени отпадъчни води смесен поток, зауствани в канализацията на „Свилоза” АД, охлаждащи води и смивни отпадъчни води са докладвани в Таблица 3. |
| Условие 10.9.4. Пълната информация за всички регистрирани в изпълнение на Условие 10.3 течове през съответната година и предприетите коригиращи действия, както и информация за колко време е отстранен теча, да се съхранява на площадката и да се предоставя на компетентния орган при поискване. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 10.3 да се включи като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 10.3. в Цех "Ремонтен" се води Дневник за установените течове на канализационната система, в който се посочват причините и коригиращите действия. През 2010г. не са установени течове в канализационната мрежа. |
| Условие 10.9.5. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС веществата и техните изчислени годишни количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на замърсителите (EРЕВВ). | Докладвани са в Таблица 1 от ГДОС. |

## Управление на отпадъците

В Таблица 4 и Таблица 5 са представени данните за образуваните количества отпадъци.

Сгуроотвал към „ТЕЦ Свилоза” АД има издадено самостоятелно комплексно разрешително №295-Н0/2008г.

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.6.4. В срок до 31.03.2006г. притежателя на настоящето разрешително да представи на РИОСВ в съответния ГДОС информация за методите, които ще се прилагат за предварително третиране на всеки отпадък поотделно, преди неговото депониране, както и целите, които ще се постигнат от прилагането на метода, а именно: Намаляване количеството на отпадъците; Намаляване на опасните свойства на отпадъците; Намаляване на риска за човешкото здраве или ограничаване на вредното въздействие върху околната среда, причинени от депонирането на отпадъците през целия жизнен цикъл на депото | Сгуропепелината се подлага на обезводняване преди депонирането. Металните отпадъци се събират на обозначените площадки в съдове за метални отпадъци. Битовите отпадъци се събират в специални съдове за битови отпадъци. |
| Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира всички измервани съгласно Условие 11.7. количества и докладва като част от ГДОС на образуваните количества отпадъци като годишно количество. | Количествата отпадъци се отчитат всеки месец в отчетни книги. В Таблица 4 от ГДОС са докладвани образуваните количества отпадъци, изразени като годишно количество и годишно количество за производство на единица продукт (само за отпадъците, които се образуват пряко при производствения процес). В същата таблица е дадена и оценка на съответствието на годишните количества отпадъци. |
| Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото разрешително да представя като част от ГДОС: Брой и обект на проверките; Установени несъответствия; Причини; Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат предприети; | Съгласно инструкциите по Условие 11.3.9, 11.3.10. (за временното съхранение), 11.7.2, 11.7.3 (измерване на отпадъците) и 11.9.3 се извършва ежемесечна оценка на пряко генерираните от производството отпадъци като месечно и годишно количество образуван отпадък, данните се документират. Наблюдават се пет несъответствия в месечното генерирано количество турбинно масло за единица продукт, но няма отклонение в годишното количество. Има и несъответствия в годишното генерирано количество отпадъци от желязо и стомана, и на отпадък от мед, бронз и месинг, причините за превишаването са ремонтните дейности извършени през 2010г., но тези количества отпадъци са предадени за оползотворяване на фирми с лиценз за извършване на дейности с отпадъци. Несъответствия в количеството образувани отпадъци от сгурия и пепелина спрямо нормата за произведен продукт са установени за месеците май, юни, юли, август, септември. Причините са в намаленото производство през тези месеци. В годишния разход няма отклонения. Не са констатирани несъответствия в условията за третиране и транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане (изискани с инструкциите). |
| Условие 11.9.4.1. Резултатите от извършваната оценка по условие 11.5.2. да бъдат включени в ГДОС за съответната година | Направено е проучване за възможността да се предават отпадъците посочени в Условие 11.5.2. : - Наситени или отработени йонообменни смоли - 19.09.05 – проучена е възможността за депониране; - Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества - 15.02.02* - проучена е възможността за обезвреждане; - Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища - 10.01.25 - предават се за оползотворяване; - Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 - 17.06.04 – проучена е възможност за обезвреждане; - Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 - 16.11.06 - проучена е възможност за обезвреждане. |

## Шум

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва: Оплаквания от живущи около площадката; Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения; Установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Измерванията на шум се осъществяват на всеки 2 години съгласно "Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие” от акредитирана лаборатория. През отчетната 2010г., не е извършван мониторинг на шума, тъй като последното измерване е осъществено през 2009 г. и резултатите са представени в ГДОС- 2009. Таблица 6 |

## Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.7.1.1. В срок до 12 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да определи и съгласува с РИОСВ и БД точки за мониторинг на подземните води, в съответствие с изискванията на Наредба №1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води. На план на площадката да се означат точките за мониторинг на подземните води, обозначени с географски координати, копие от който в три еднообразни екземпляра да се представи в ИАОС, РИОСВ и БД с първия ГДОС. | План на площадката с отбелязаните точки за мониторинг на подземните води е изпратен на РИОСВ- гр. В. Търново и БДДР – гр. Плевен за съгласуване с писмо с Изх.№6-667/29.11.2006г. във връзка с Предписание П-478/23.11.2006г. на РИОСВ-В. Търново Точките са съгласувани от РИОСВ - гр. В. Търново с писмо с Изх. №П-478/19.01.2007 и от БДДР – гр. Плевен с писмо с Изх. №3590/10.01.2007г. |
| Условие 13.8.1.2. Обобщена информация по изпълнението на Условие 13.7.1. да се представя като част от ГДОС. | Данните са представени в Таблица 7. |
| Условие 13.8.1.3. Информация за изпълнението на Условие 13.7.1.4. да се представи като част от ГДОС. | Във връзка с Условие 13.7.1.4. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното такива – екологичен праг (Таблица №13.2.), установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Протоколи с резултатите от собствения мониторинг се представят в БДДР-гр.Плевен и РИОСВ–гр.В.Търново (Условие 13.8.1.1.). Оценките на съответствието на резултатите от собствения мониторинг на подземните води с екологичния праг посочен в КР показват несъотвествия по следните показатели: за Раней 1 – арсен, желязо, селен, кадмий, манган, хлориди, нитрати; за Пиезометър 1 – селен, натрий, манган, хлориди, нитрати, нитрити; за МП 1 – селен, манган, нитрати. Като коригиращо действие е извършена допълнителна проверка на всички тръбопроводи на площадката с цел установяване на разливи, в резултат на които да се замърсят подземните води и такива течове не са установени. Причините за наблюдаваните несъответствия най-вероятно се дължат на естествения фон на подземните води, които са в пряка хидрологична връзка с р. Дунав. |
| Условие 13.8.2.1. Информация за изпълнението на Условие 13.2. да се представя като част от ГДОС. | В изпълнение на инструкцията по Условие 13.2. технологичният и поддържащ персонал осъществяват периодичен визуален контрол за състоянието на тръбопроводите, разположени на открито; При откриване на теч се уведомиява Ст.оператора, Н-к смяна и Н-к цех; Ст.оператора след съгласуване с Н-к смяна ТЕЦ или Н-к цех съгласно експлоатационните инструкции, взема мерки за изолиране на повредения участък и ограничаване на теча. Установяват се причините за възникване на аварията; Завежда се акт за ремонт и се извършват всички необходими действия за осигуряване на безопасни условия на труд; Съоръжението се предава на ремонтния персонал; след отремонтирването му се включва в технологичната схема; Ако има теч на флуид вреден за околната среда, в “Дневник за аварийни ситуации с влияние върху околната среда и водите” се записва следната информация: време на установяване на теча; време на уведомяване на ръководителя - Н-к цех или Механик цех; взети решения за начина на отстраняване на аварията; № на акта за ремонт; време на приключване на ремонтните работи; № на аварийния акт. В дневника да се съхранява и самия авариен акт; През 2010г. не са установявани разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. |
| Условие 13.8.3. Информация за изпълнението на Условие 13.4. да се представя като част от ГДОС. | Вредните и опасни вещества се съхраняват в резервоари снабдени с обваловки. Дежурния персонал в централата извършва най-малко един път на смяна оглед на целостта на резервоарите и арматурата и тръбопроводите към тях. При забелязване на пропуски веднага информират Н-к смяна ТЕЦ и съответното цехово ръководство. Цеховото ръководство взема спешни мерки за отстраняване на пропуска за най-кратко време (до 12 часа след откриването му). Обваловките се поддържат здрави, така че при пропуск от съответните резервоари теча да се задържи в обваловката без да просмуква и замърсява почвите до момента на неговото изпомпване обратно. Обваловките периодично се проверяват от цеховите ръководства за целостта им и при откриване на пукнатини същите се регистрират в дневниците за дефекти и своевременно се отстраняват. Дежурните в цех “Турбинен”, “Паропроизводство” и цех “Електро” най-малко два пъти на смяна извършват оглед от гледна точка на пропуски на турбинно масло от фланци, салници и заварки по маслената система на турбогенератора, редукторите на мелничните системи, транформаторите и по арматурата с тръбопроводите за сярна киселина и натриева основа. При забелязване на пропуск информират старши оператора в съответния цех, който от своя страна отразява дефекта и информира веднага Н-к смяна ТЕЦ и съответните цехови ръководства. Цеховите ръководства своевременно организират отстраняването му (до 12 часа след откриването му). |
| Условие 13.8.4.1. Информация за изпълнението на Условие 13.7.2.4. да се представя като част от ГДОС | Съгласно Условие 13.7.2.4. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.7.2.1 и базовото състояние на почвите, установяване на причините и коригиращи действия. Данните са посочени в Таблица 8. |

# Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

ИППСУКР съдържа дейности и срокове за тяхното изпълнение, които „ТЕЦ Свилоза” АД е поел като ангажимент да изпълни с цел привеждане в съответствие на инсталацията с изискванията на законодателството по околна среда.

В ГД е докладвано изпълнението на дейностите от програмата, които са заложени за отчетния период. Представена е информация до какви резултати е довело изпълнението на мярката.

Спазването на  НДЕ за SO2 от 1080 mg/Nm3 в настоящия момент се реализира, чрез използването на въглища с по-ниско съдържание на сяра.

| ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО НА “ТЕЦ СВИЛОЗА”АД – ГР.СВИЩОВ |
| --- |
| № | Дейности | Инвестиции (хил.лв.) | Вложени инвестиции за 2010 г. (хил.лв.) | Начало на дейността | Край на дейността | Резултат на дейността | Метод за контрол | Отговорник | Постигнати резултати За 2010 г |
| 1. | Предварително проучване, разработване на работен проект и изграждане на сероочистващи инсталации за два котлоагрегата. | 30 100 | 24,813 | 01.2005 | 31.12.2007 | Привеждане емисиите на серни окиси в съответствие с Директива 2001/80/ЕС Условие 9.2.5 | Измерване на емисиите и РИОСВ | Изп. Директор | От Института по Ядрена Химия и Технологии – Варшава е изготвена алтернативна версия на Основния инженеринг съгласно променената концепция за инсталацията. През март 2010 г. е сключен договор с френската фирма VIVIRAD за доставка на два ускорителя 1,25 MeV, 400 mA, 500 kW в комплект със система за третиране и съхраняване на изолиращия газ и системи за безопасност и блокировки. От 7 до 9 април 2010г. д-р Dr. Sueo Machi – представител на Международната агенция за атомна енергия (МАЯЕ) и съветник на Министъра на околна среда на Япония осъществи експертната мисия в България по аспектите на Електронно-лъчевата технология за очистване на димни газове. Целта на мисията на д-р Machi бе деклариране подкрепата на МАЯЕ на проекта в "ТЕЦ Свилоза" и лобиране пред държавните институции за търсене форми на финансиране на същия. За целта той проведе срещи с: Агенцията за ядрено регулиране; Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ); Министерството на околната среда и водите (МОСВ); Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ); ТЕЦ „Свилоза” На 20.04.2010 г. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Тр.Трайков подчерта институционалната подкрепа на МИЕТ за проекта ЕЛИ в ТЕЦ „Свилоза” чрез писмата си до МАЯЕ и МОСВ, с които той призова двете институции за съдействие по отношение съфинансирането на Проекта . На 26.05.2010 г е получена Техническа оферта от полската фирма BIPROMET за електрофилтъра на ЕЛИ, с който ще се улавя вторичния продукт от димните газове след отстраняване на серните и азотни оксиди. С писмо с Изх.№04-00-1130/26.05.2010г. МОСВ уведомява Министъра на икономиката, енергетиката и туризма за невъзможността проекта да бъде финансиран по линия на екологичните проекти от ПУДООС. На 16.06.2010 г е получена Ценова оферта от същата полска фирма за електрофилтъра. На 23.06.2010 г.- Основният инженеринг е приет от „ТЕЦ Свилоза” АД. На 23.06.2010 е подписан предварителен договор между „ТЕЦ Свилоза” АД и BIPROMET за изработка и доставка на електрофилтъра за ЕЛИ. На 23.06.2010г. е постигнато принципно съгласие за работно проектиране технологичната част на проекта за ЕЛИ от "Енергопроект" Катовице в Полша. На 05.07.2010 г. са поискани оферти за проектиране на ЕЛИ от "Енергопроект" Катовице по част „Технологична” и от “UNISERV” Катовице – за проектиране на Комина и Охладителната кула за ЕЛИ. На 25.08.2010 г. е проведена среща с г-н Чупов от МААЕ относно възможностите за финансиране на проекта ЕЛИ от екологичните програми на ЕС. На 22.10.2010 г. е изпратено писмо до г-жа Манева – Зам. министър на МОСВ, с искане на среща за дискутиране възможностите за ускоряване на графика за изграждане на Индустриална ЕЛИ в ТЕЦ „Свилоза”. На 08.11.2010 г. е получена оферта от "Енергопроект" Катовице за изготвяне на технически и работен проект по част „Технологична” за изграждане на ЕЛИ. На 16 и 17.11.2010 г. в София е проведена среща с представители на „ТЕЦ Свилоза” АД, "Енергопроект" Катовице (ЕПК), Институт по ядрена химия и технология (ICHTJ)-Варшава, БИПРОМЕТ – Полша, SТANEX-PL – Полша, VIVIRAD – Франция и Институт по Енергетика АД (ИЕ) – София, на която са обсъдени статуса и разпределение между страните на проектните работи по ЕЛИ. На 31.05.2010г., 23.11.2010г. и 04.1.2011г. са изпратени 3 писма до г-н Salema - Директор за Европа към МААЕ, с молба за съдействие при кандидатстването за финансиране на проекта ЕЛИ. |
| 2. | Реконструкция на електрофилтрите - внедряване на микропроцесорно управление. | 900 | 41,402 | 04.2005 | 31.12.2007 | Намаляване емисиите на прах в атмосферния въздух под 100 мг/Нм3 Условие 9.2.4 | Измерване на емисиите и РИОСВ | Изп. Директор | От 21.12.2009г. Котлоагрегат №2 е в основен ремонт, по време на който ще се осъществи реконструкцията на електрофилтрите към КА №2. Срок за реконструкцията на електрофилтрите на КА2 е месец Май 2011 г. |
| 3. | Въвеждане в експлоатация на РРОУ 100/1.2 и РРОУ100/13 в ТЕЦ. | 15 | - | 02.2003 | 31.08.2005 | Предотвратяване генерирането на допълнителна звукова мощност при смяна на котлите в ТЕЦ Условие12.2.4 | Измерване на шумовите емисии при разпалване | Изп. Директор | Приключено. |
| 4. | Проектиране и внедряване на автоматизирана система за управление на технологичните процеси на котлоагрегатите. | 9 200 | 1789,248 | 01.2005 | 12.2013 | Подобряване на икономичността на работа и повишаване ефективността на ел.филтрите. Условие 8.3.1.2-намаляване разхода на горива Мярката не е пряко свързана с привеждане в съответствие | - | Изп. Директор | По проекта за КА №1 - На 06.02.2010 г. е проведен успешен 72-часов тест на внедрената АСУТП и на 15.04.2010 г. е подписан заключителен документ за финализиране на Проекта. По проекта за КА №2: На 06.01.2010 г. е изготвено и прието от технически съвет при "ТЕЦ Свилоза" , Техническо задание за проектиране. Изпратени са покани за оферти към 4 фирми и до момента са получени 2 оферти. На 07.09.2010 г. е изпратено до Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) Проектно предложение за кандидатстване за безвъзмездно финансиране по процедура BG161PO003-2.1.07 „Технологична модернизация в Големи предприятия” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007 – 2013 г. На 30.09.2010 г. е получен факс от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия с потвърждение и индивидуален регистрационен номер на нашето проектно |
| 5 | Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в действие на система за непрекъснат мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. | 350 | - | 01.2004 | 31.12.2005 | Контрол на емисиите в атмосферния въздух Условие 9.6.1 | Измерване на емисиите и от РИОСВ | Изп.Директор | Приключено. |
| 6. | Преминаване от "мокро" на "сухо" сгуропепелоотнемане. транспортиране, и депониране. | 4 000 | - | 01 2013 | 31.12.2014 | Привеждане в съответствие с изискванията на Директива 91/31 /ЕС за депата за отпадъци Условие 11.6.7 |  |  | Текущ срок. През ноември 2008 г. „ТЕЦ Свилоза” получи отделно Комплексно разрешително за сгуроотвал на “ТЕЦ Свилоза” АД – КР № 295-Н0/2008. |
| 7. | Предварително проучване, избор на метод на очистване, изготвяне на работен проект и внедряване на разработката за намаляване емисиите на азотни окиси под 600мг/Нм3 | 6 000 | - | 12. 2014 | 31.12.2015 | Привеждане емисиите на азотни окиси в съответствие с Директива 2001/80/ЕС Условие 9.6. | Измерване на емисиите | Изп. Директор | Решението е комбинирано с проекта по т.1 от настоящата програма. |

# Прекратяване работата на инсталации или части от тях

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.6. Изпълнението на мерките по плановете по Условие 16.2. и Условие 16.3. да се докладва, като част от съответния ГДОС | „ТЕЦ Свилоза” АД няма взето решение за временно или окончателно прекратяване на дейността на инсталации и съоръжения или части от тях. |

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

## Аварии

| Условия по КР №44/2005 год. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.5. Обобщаваща информация по условия 7.1, 7.2 и 7.3 да бъде включена като част от ГДОС | През 2010г. няма възникнали аварийни ситуации в дейността на „ТЕЦ Свилоза” АД свързани с въздействие върху околната среда - Таблица 9. |
| Условие 15.4. Притежателят на настоящото разрешително да прилага план за мониторинг при анормални режими на Инсталация “Горивна инсталация за производство на топлинна енергия- парогенератори тип ТП 47 с топлинна мощност 165 MW - 2бр”, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. | Прилага се План за мониторинг при анормални емисии. |

## Оплаквания или възражения, свързани  с  дейността  на инсталациите, за  които е издадено КР

През 2010г. няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР – Таблица 10.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №44/2005 г. на „ТЕЦ Свилоза” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица с изключение на съдържащите се в него данни за:

  - разходни норми за единица продукция;

  - изразходени средства по изпълнение на инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР,

тъй като същите представляват фирмена тайна.

Дата. 27.04.2011 г.

Подпис:.........................................................

/инж. Л. Стаматов/

# Име на подписващия: Любомир Стаматов

# Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

# Приложение 1

# Таблица 1. Изпускания по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кг/г. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) кг/г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) кг/г. | във води (колона1б) кг/г. | В почва (колона1с) кг/г. |  |  |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид (СО) | 500 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | - 329 771 (М) | - | - | - | - |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 654 271 000 (С) |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 100 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 2 093 039 (М) | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 150 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 12 866 171 (М) | - | - | - | * |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) - в смивни води | 100 | 50 | 50 | 200 | 10000 |
|  |  |  | - | 76 (М) | - | - | - |
|  |  | - в охлаждащи води | - | 108,7 (М) |  |  |  |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) -смивни води | 100 | 50 | 50 | 500 | 10000 |
|  |  |  | - | - (26,2) М | - | - | - |
|  |  | - охлаждащи води | - | 195.7 М |  |  |  |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) -смивни води | 200 | 100 | 100 | 1000 | 10000 |
|  |  |  | - | - (18,3) М | - | - | - |
|  |  | -охлаждащи води | - | - (108,7) М |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 µm (PM10) * | 50 000 | - | - | - | * |
|  |  |  | 3 032 386 (М) | - | - | - | - |

*Докладвано е съдържанието на общ прах в отпадъчните газове, тъй като се извършват собствени непрекъснати измервания на емисиите на общ прах в атмосферния въздух.

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР от 01.01.2008г кислородно съдържание 6 % | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг * | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1. колона 1 |
| Прах | mg/Nm3 | 100 | 1. | 761.5556 | - | Непрекъснат | Не |
|  |  |  | 2. | 716.8988 |  |  | Не |
|  |  |  | 3. | 555.5962 |  |  | Не |
|  |  |  | 4. | 444.3384 |  |  | Не |
|  |  |  | 5. | 371.5654 |  |  | Не |
|  |  |  | 6. | 432.1611 |  |  | Не |
|  |  |  | 7. | 275.2571 |  |  | Не |
|  |  |  | 8. | 340.4675 |  |  | Не |
|  |  |  | 9. | 315.2191 |  |  | Не |
|  |  |  | 10. | 270.857 |  |  | Не |
|  |  |  | 11. | 273.5334 |  |  | Не |
|  |  |  | 12. | 300.6048 |  |  | Не |
|  |  |  | Год. | 428.469 |  |  | Не |
| SO2 | mg/Nm3 | 1080 | 1. | 2167.71 | - | Непрекъснат | Не |
|  |  |  | 2. | 1267.13 |  |  | Не |
|  |  |  | 3. | 2372.49 |  |  | Не |
|  |  |  | 4. | 1535.61 |  |  | Не |
|  |  |  | 5. | 1461.7 |  |  | Не |
|  |  |  | 6. | 1445.84 |  |  | Не |
|  |  |  | 7. | 1547.23 |  |  | Не |
|  |  |  | 8. | 2108.31 |  |  | Не |
|  |  |  | 9. | 2075.52 |  |  | Не |
|  |  |  | 10. | 1827.32 |  |  | Не |
|  |  |  | 11. | 2239.1 |  |  | Не |
|  |  |  | 12. | 1816.06 |  |  | Не |
|  |  |  | Год. | 1817.958 |  |  | Не |
| NOх | mg/Nm3 | 1200 | 1. | 358.4786 | - | Непрекъснат | Да |
|  |  |  | 2. | 255.3075 |  |  | Да |
|  |  |  | 3. | 494.9951 |  |  | Да |
|  |  |  | 4. | 308.1066 |  |  | Да |
|  |  |  | 5. | 252.7237 |  |  | Да |
|  |  |  | 6. | 237.7004 |  |  | Да |
|  |  |  | 7. | 298.0949 |  |  | Да |
|  |  |  | 8. | 303.9353 |  |  | Да |
|  |  |  | 9. | 344.7601 |  |  | Да |
|  |  |  | 10. | 213.8711 |  |  | Да |
|  |  |  | 11. | 271.5594 |  |  | Да |
|  |  |  | 12. | 183.9311 |  |  | Да |
|  |  |  | Год. | 295.741 |  |  | Да |
| CО | mg/Nm3 | 250 | 1. | 20.09119415 | - | Непрекъснат | Да |
|  |  |  | 2. | 22.85698257 |  |  | Да |
|  |  |  | 3. | 20.5277777 |  |  | Да |
|  |  |  | 4. | 28.34772812 |  |  | Да |
|  |  |  | 5. | 66.99937566 |  |  | Да |
|  |  |  | 6. | 202.6951394 |  |  | Да |
|  |  |  | 7. | 13.19877956 |  |  | Да |
|  |  |  | 8. | 29.42315539 |  |  | Да |
|  |  |  | 9. | 60.65001487 |  |  | Да |
|  |  |  | 10. | 39.13257373 |  |  | Да |
|  |  |  | 11. | 45.29850418 |  |  | Да |
|  |  |  | 12. | 27.54336674 |  |  | Да |
|  |  |  | Год. | 46.596 |  |  | Да |

* Забележка: Данните са средномесечни, а годишните стойности за всеки показател са получени като среднопретеглени стойности от средномесечените концентрации и осреднения месечен дебит на отпадъчните газове. Подробните данните се представени в Годишен доклад за СНИ на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух на „ТЕЦ Свилоза” АД за 2010г., който подлежи на съгласуване от РИОСВ –ВТ.

# Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Таблица 3 е попълнена за всички потоци отпадъчни води и за всяко отделно пробовземане за анализ. Протоколите от анализите са предоставени на РИОСВ – гр. В. Търново и БДДР – гр. Плевен своевременно (Условие 7.3).

- Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води, зауствани в р.Дунав

Емисии в охлаждащи  води-мониторингова точка 1

Пробовземанията са осъществени на:

I-во пробовземане - 26.03.2010г. – "ДИАЛ"  ООД, Протокол №2010/140 от 29.03.2010г.

II-ро пробовземане – 27.05.2010г. – ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/227 от 01.06.2010г.

III-то пробовземане – 15.09.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/508 от 20.09.2010г.

IV-то пробовземане – 05.11.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/631 от 10.11.2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия, докладвана в таблица 1., колона 1 |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден | 61,4.103 | 0.059586 | Постоянен | Да |
|  | м3/час | 3410 | I-во пробовземане | 2375 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 2580 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 2540 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 2435 |  | Да |
|  | м3/год | 29,87.106 | 21.7489.106 |  | Да |
| рН |  | 6-9 | I-во пробовземане | 8.33 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 8.07 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 8.13 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 8.03 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I-во пробовземане | 28 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 26 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 13.4 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | < 22.4 |  | Да |
| БПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 | I-во пробовземане | < 3 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | < 3 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | < 3 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | < 3 |  | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | I-во пробовземане | < 0.1 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | <0.1 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | < 0.05 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | < 0,05 |  | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | I-во пробовземане | < 0.005 | 1 път годишно | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | I-во пробовземане | 0.312 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 0.063 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 0.02 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 0,014 |  | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | I-во пробовземане | 0.009 | 1 път годишно | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | I-во пробовземане | 0.005 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | I-во пробовземане | 0.01 |  | Да |

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води - смивни води, зауствани в р. Дунав

Емисии в смивни  води - мониторингова точка 3Б (в експлоатация е секция IVБ на сгуроотвала)

Пробовземанията са осъществени на:

I-во пробовземане - 26.03.2010г. – "ДИАЛ"  ООД, Протокол №2010/140 от 29.03.2010г.

II-ро пробовземане – 27.05.2010г. – ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/227 от 01.06.2010г.

III-то пробовземане – 15.09.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/508 от 20.09.2010г.

IV-то пробовземане – 05.11.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/631 от 10.11.2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1., колона 1 |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден | 12,5.103 | 0,011946 | Постоянен | Да |
|  | м3/час | 696 | I-во пробовземане | 507 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 497 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 512 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 475 |  | Да |
|  | м3/год | 6,1.106 | 4,3603.106 |  | Да |
| рН |  | 6-9 | I-во пробовземане | 9.46 | 1 път на тримесечие | Не |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 9.35 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 9.53 |  | Не |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 8.76 |  | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I-во пробовземане | 138 |  | Не |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 227 |  | Не |
|  |  |  | III-то пробовземане | 254 |  | Не |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 210 |  | Не |
| БПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| Повишаване температурата на водоприемника | ºC | < 3 | I-во пробовземане | < 3 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | < 3 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | < 3 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | < 3 |  | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | I-во пробовземане | < 0,1 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | < 0,1 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | < 0,05 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | < 0,05 |  | Да |
| Хром | mg/dm3 | 0,5 | I-во пробовземане | < 0,014 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 0.0110 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 0.038 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 0.024 |  | Да |
| Желязо | mg/dm3 | 1,0 | I-во пробовземане | 0.859 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 0.034 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 0.019 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 0.005 |  | Да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | I-во пробовземане | 0.008 | 1 път годишно | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | <0.005 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 0.005 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 0.012 |  | Да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | I-во пробовземане | 0.018 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 0.0050 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 0.0032 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 0.0055 |  | Да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | I-во пробовземане | 0.04 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | <0.01 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | <0.01 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | <0.01 |  | Да |

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствени отпадъчни води смесен поток (производствени, дъждовни и битово-фекални), зауствани в канализацията на „Свилоза” АД в т. 4, 5 и 6

Емисии – смесен поток - мониторингова точка 4

Пробовземанията са осъществени на:

I-во пробовземане - 26.03.2010г. – "ДИАЛ"  ООД, Протокол №2010/140 от 29.03.2010г.

II-ро пробовземане – 27.05.2010г. – ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/227 от 01.06.2010г.

III-то пробовземане – 15.09.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/508 от 20.09.2010г.

IV-то пробовземане – 05.11.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/631 от 10.11.2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия , докладвана в таблица 1, колона 1. |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка)* | м3/ден | 4250* | 0,00078594 | Постоянен | Да |
|  | м3/час | 189,1* | I-во пробовземане | 23 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 25 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 27 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 56 |  | Да |
|  | м3/год | 1 660 000* | 0,286867 |  | Да |
| рН |  | 6-9 | I-во пробовземане | 7.82 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 7.91 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 8.89 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 10.6 |  | Не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I-во пробовземане | 10 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 30 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 5.4 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 23.20 |  | Да |
| БПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |

Забележка*: Съгласно Комплексното разрешително НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии – смесен поток - мониторингова точка 5

Пробовземанията са осъществени на:

I-во пробовземане - 26.03.2010г. – "ДИАЛ"  ООД, Протокол №2010/140 от 29.03.2010г.

II-ро пробовземане – 27.05.2010г. – ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/227 от 01.06.2010г.

III-то пробовземане – 15.09.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/508 от 20.09.2010г.

IV-то пробовземане – 05.11.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/631 от 10.11.2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1., колона 1 |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка)* | м3/ден | 4250* | 0,00078594 | Постоянен | Да |
|  | м3/час | 189,1* | I-во пробовземане | 23 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 25 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 27 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 56 |  | Да |
|  | м3/год | 1 660 000* | 0,286867 |  | Да |
| рН |  | 6-9 | I-во пробовземане | 8.26 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 8.17 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 7.57 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 8.13 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I-во пробовземане | 16 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 550 |  | Не |
|  |  |  | III-то пробовземане | 48.8 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 19.80 |  | Да |
| БПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |

Забележка*: Съгласно Комплексното разрешително НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

Емисии –смесен поток - мониторингова точка 6

Пробовземанията са осъществени на:

I-во пробовземане - 26.03.2010г. – "ДИАЛ"  ООД, Протокол №2010/144 от 29.03.2010г.

II-ро пробовземане – 27.05.2010г. – ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/231 от 01.06.2010г.

III-то пробовземане – 15.09.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/512 от 20.09.2010г.

IV-то пробовземане – 05.11.2010г. - "ДИАЛ" ООД, Протокол №2010/635 от 10.11.2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1., колона 1 |
| Дебит на отпадъчните води (общ за 4,5 и 6 точка)* | м3/ден | 4250* | 0,00078594 | Постоянен | Да |
|  | м3/час | 189,1* | I-во пробовземане | 23 |  | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 25 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 27 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 56 |  | Да |
|  | м3/год | 1 660 000* | 0,286867 |  | Да |
| рН |  | 6-9 | I-во пробовземане | 7.97 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 7.96 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 8.39 |  | Да |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 7.73 |  | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | I-во пробовземане | 32 | 1 път на тримесечие | Да |
|  |  |  | II-ро пробовземане | 20 |  | Да |
|  |  |  | III-то пробовземане | 510 |  | Не |
|  |  |  | IV-то пробовземане | 48 |  | Да |
| БПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |
| ХПК | - | Няма норма в КР | - | - | - |

Забележка*: Съгласно Комплексното разрешително НДЕ за количеството на заустваните отпадъчните води е общо за потока на водите, зауствани в 4, 5 и 6 точка, но показаната стойност на дебита е за всяка отделна точка.

# Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2010г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка-та | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 8 752 | 58,7 | 56,90 | Да - IV b секция на сгуроотвал | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 34 307 |  |  | Да - IV b секция на сгуроотвал | Не | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 0 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 11,617 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,014 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 213,255 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е генериран | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 0,540 | 0,016 | 0.00074 | Площадка 1 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 0 | 0,002 | 0,00 | Площадка 2 | външна фирма | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 3,390 | 0,054 | 0.0045 | Площадка 3 | външна фирма | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,00731 | 0,001 | 0.0000100013 | Площадка 4 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | Няма генериран | - | - | Не | Външна фирма | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0 | - | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | Няма генериран | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | 20 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |

Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2009г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка-та | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 9 826 | 58,7 | 54,17 | Да - IV b секция на сгуроотвал | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 38 516 |  |  | Да - IV b секция на сгуроотвал | Не | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 10 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 0,015 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,006 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 136,520 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е генериран | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 1,200 | 0,016 | 0,0014 | Площадка 1 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 0,240 | 0,002 | 0,0000002837 | Площадка 2 | външна фирма | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 2,0 | 0,054 | 0,0023 | Площадка 3 | външна фирма | Не |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,00802 | 0,001 | 0,0000093864 | Площадка 4 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | Няма генериран | - | - | Не | Външна фирма | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0,007 | - | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | Няма генериран | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | 30 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |

Образуване на отпадъци – 2008 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 8243 | 58,7 | 45,4 | Да - IV a и IV b секция на сгуроотвал | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 32318 |  |  | Да - IV a и IV b секция на сгуроотвал | Не | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 15 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 0,0033 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,0024 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 58,785 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е генериран | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 1,110 | 0,016 | 0,0012 | Площадка 1 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 0,100 | 0,002 | 0,00000019 | Площадка 2 | външна фирма | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 8,1 | 0,054 | 0,00959 | Площадка 3 | външна фирма | Не |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,0398 | 0,001 | 0,0000488 | Площадка 4 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | Няма генериран | - | - | Не | Външна фирма | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0,130 | - | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | Няма генериран | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | 25 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |

Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2007 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 8378 | 58,7 | 53,5 | Не | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 32857 |  |  | Не | Не | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 10 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 0,126 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,57 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 45,9146 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е генериран | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 2,330 | 0,016 | 0,0029 | Площадка 1 | външна фирма | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 0,120 | 0,002 | 0,00022 | Площадка 2 | външна фирма | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 4 | 0,054 | 0,00573 | Площадка 3 | външна фирма | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,05 | 0,02 | 0,0000000709 | Не | Не | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,028 | 0,001 | 0,0000479 | Площадка 4 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | Няма генериран | - | - | Не | Външна фирма | - |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0,720 | - | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | Няма генериран | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | 25 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |

Таблица 4 .Образуване на отпадъци – 2006 г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР kg/MWh | Реално измерено kg/MWh |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 11 000 | 5995 | 58,7 | 49,7 | Не | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 43 000 | 23509 |  |  | Не | Не | Да |
| Отпадъци от съхраняване и подготовка на гориво за електроцентрали, изгарящи въглища | 10.01.25 | 200 | 14 | Няма норма | - | Площадка 7 | Не | Да |
| Желязо и стомана | 17.04.05 | 5 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Мед, бронз, месинг | 17.04.01 | 1 | 0,057 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Алуминий | 17.04.02 | 1 | 0,023 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 45 | 143,060 | Няма норма | - | Площадка 6 | външна фирма | Не |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 10 | Не е генериран | Няма норма | - | Площадка 5 | - | - |
| Метални опаковки | 15.01.04 | 0,2 | Не е генериран | Няма норма | - | Условие 11.3.7. | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 | 16.11.06 | 10 | 3,5 | Няма норма | - | Площадка 5 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 10 000 l/y | Не е генериран | Няма норма | - | Не | - | - |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 15 | 3,540 | 0,016 | 0,0058241141 | Площадка 1 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторно) | 13.03.07* | 2 | 0,175 | 0,002 | 0,0003936428 | Площадка 2 | външна фирма | Да |
| Други изолационни и топлопредаващи масла (турбогенераторно) | 13.03.10* | 5 | 8,950 | 0,0054 | 0,0165155394 | Площадка 3 | външна фирма | Не |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0,04 | 0,02 | 0,0000722777 | Не | външна фирма | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0,1 | 0,027 | 0,001 | 0,0000434834 | Площадка 4 | Не | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 2 бр/г | 1 бр | - | - | Не | външна фирма | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15.02.02* | 0,5 | 0,150 | - | - | Площадка 2 | Не | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 2 | Няма генериран | - | - | Не | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 50 | 48 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 30 | 25 | Не | - | Не | Външна фирма | Да |

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | Не | Да - Депониране на III секция на Сгуроотвал на "ТЕЦ Свилоза" АД, за който е издадено КР№ 295-Н0/2008г. Количествата са докладвани в Таблицата към Условие 4 и в Таблица 5 в ГДОС-2009г . по КР295-Н0/2008г. | Не | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | Не |  | Не | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | Не | Не | „Еко феникс” ЕООД; "Мулти трейд" ЕООД, "Енергоремонт Кресна" АД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | Не | Не | Общинско депо за отпадъци гр. Свищов | Да |

Забележка: Всички останали отпадъци са на временно съхранение и не са предавани за оползотворяване или обезвреждане през отчетната година.

# Таблица 6. Шумови емисии

Съгласно Условие 12.1.1. от Комплексно разрешително № 44/2005 г. граничните стойности на показателите на шума са както следва:

- по границата на производствената площадка:

- еквивалентно дневно ниво на шума – 70 dB (А);

- еквивалентно нощно ниво на шума – 70 dB (А).

- в мястото на въздействие (най-близката граница на жилищна зона):

  - еквивалентно дневно ниво на шума – 55 dB (А);

В КР №44/2005г. няма посочено изискване за измерване на вечерно ниво на шум, но определянето му се извършва съгласно изискванията на приетата след издаването на КР Наредба № 6/26.06.2006г. на МОСВ за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението (ДВ. бр.58 /18 Юли 2006г.). Според тази Наредба е направена и оценката за спазването на нормите за вечерно ниво на шум.

През отчетната 2010 г., не е извършвано наблюдение на шума, тъй като по Условие 12.2.2. от КР това се прави на всеки 2 години, а последното измерване е осъществено през 2009 г.

Разположение на точките за измерване на звуковото налягане е посочено в Приложение 2.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Измерена Стойност "Екоексперт 6" ЕООД Протокол№36/07.12.2009г. | Неопределеност на метода |  |
| Измерено през деня |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.1 | 50,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.2 | 51,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.3 | 51,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.4 | 52,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.5 | 50,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.6 | 52,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.7 | 57,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.8 | 56,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.9 | 55,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.10 | 54,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.11 | - | - | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.12 | 48,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.13 | 52,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.14 | 55,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.15 | 54,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.16 | 51,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.17 | 51,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.18 | 50,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.19 | 55,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.20 | 59,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.21 | 57,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.22 | 56,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.23 | 57,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.24 | 57,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.25 | 58,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.26 | 60,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.27 | 54,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.28 | 55,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.29 | 55,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.30 | 56,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.31 | 56,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.32 | 59,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.33 | 55,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.34 | 56,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.35 | 57,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.36 | 52,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителния контур (Lср) | 55,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за контура (Lр) | 112,2 | - | - |
| Ниво на шума от обекта в мястото на въздействие - на най-близката жил. зона на гр. Свищов (L) | 13,7 | - | Да |
| ИЗМЕРЕНО ПРЕЗ ВЕЧЕРТА |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.1 | 50,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.2 | 51,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.3 | 55,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.4 | 50,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.5 | 49,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.6 | 53,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.7 | 55,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.8 | 56,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.9 | 53,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.10 | 51,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.11 | - | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.12 | 51,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.13 | 50,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.14 | 49,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.15 | 54,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.16 | 49,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.17 | 49,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.18 | 49,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.19 | 47,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.20 | 44,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.21 | 47,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.22 | 50,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.23 | 52,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.24 | 51,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.25 | 49,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.26 | 49,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.27 | 49,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.28 | 48,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.29 | 51,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.30 | 53,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.31 | 49,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.32 | 50,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.33 | 52,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.34 | 55,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.35 | 51,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.36 | 49,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителния контур (Lср) | 52,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за контура (Lр) | 108,4 | - | - |
| Ниво на шума от обекта в мястото на въздействие - на най-близката жил. зона на гр. Свищов (L) | 9,8 | - | Да |
| ИЗМЕРЕНО ПРЕЗ НОЩТА |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.1 | 50,5 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.2 | 54,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.3 | 58,6 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.4 | 53,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.5 | 54,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.6 | 54,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.7 | 55,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.8 | 58,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.9 | 56,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.10 | 54,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.11 | - | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.12 | 52,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.13 | 53,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.14 | 56,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.15 | 53,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.16 | 53,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.17 | 54,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.18 | 56,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.19 | 61,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.20 | 60,7 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.21 | 61,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.22 | 62,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.23 | 59,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.24 | 58,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.25 | 58,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.26 | 55,3 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.27 | 54,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.28 | 55,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.29 | 55,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.30 | 51,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.31 | 55,1 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.32 | 54,0 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.33 | 56,4 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.34 | 56,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.35 | 56,8 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на звуково налягане по измерителния контур – т.36 | 53,2 | +2,7 -3,0 | Да |
| Средно ниво на звуково налягане по измерителния контур (Lср) | 56,9 | +2,7 -3,0 | Да |
| Ниво на общата звукова мощност за контура (Lр) | 113,3 | - | - |
| Ниво на шума от обекта в мястото на въздействие - на най-близката жил, зона на гр. Свищов (L) | 14,8 | - | Да |

# Таблица 7. Опазване на подземните води – 2010г.

Оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води по определените в разрешителното показатели с екологичен праг в табл. 13.2.

| Точка на пробо- вземане | № | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг - пробовземане 27.05.2010г. | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | "ДИАЛ" ООД Протокол №2010/238 от 01.06.2010г. |  |  |
|  |  |  |  |  | mg/l |  |  |
| Кладенец ”Раней” 1 (R 1) | 1. | Водно ниво | m | - | 6.70 м | Веднъж годишно | - |
|  | 2 | Температура | ◦C | - | 18.5 |  | - |
|  | 3 | Активна реакция | pH | - | 7.55 |  | - |
|  | 4 | Мед | µg/l | 30 | 5 |  | Да |
|  | 5 | Арсен | µg/l | 10 | 19 |  | Не |
|  | 6 | Желязо | µg/l | 50 | 707 |  | Не |
|  | 7 | Олово | µg/l | 30 | < 2 |  | Да |
|  | 8 | Селен | µg/l | 0.5 | < 1 |  | Не |
|  | 9 | Кадмий | µg/l | 1 | < 0,1 |  | Да |
|  | 10 | Нефтопродукти | µg/l | 50 | < 50 |  | Да |
|  | 11 | Хром | µg/l | 5 | <5 |  | Да |
|  | 12 | Цинк | µg/l | 200 | 5 |  | Да |
|  | 13 | Натрий | mg/l | 50 | 36.7 |  | Да |
|  | 14 | Манган | µg/l | 20 | 491 |  | Не |
|  | 15 | Хлориди | mg/l | 30 | 41.4 |  | Не |
|  | 16 | Фосфати | mg/l | 0.1 | < 0.05 |  | Да |
|  | 17 | Амоний | mg/l | 0.12 | 0.074 |  | Да |
|  | 18 | Нитрати | mg/l | 10 | 20 |  | Не |
|  | 19 | Нитрити | mg/l | 0.025 | 0.013 |  | Да |
|  | 20 | Уран | µg/l | 10 | 2.1 |  | Да |
|  | 21 | Радий-226 | Bq/l | 0.1 | < 0,05 |  | Да |
|  | 22 | Торий-230 | Bq/l | - | < 0,1 |  | Да |

| Точка на пробовземане | № | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг - пробовземане 27.05.2010г. | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | "ДИАЛ" ООД Протокол №2010/237 от /01.06.2010г. |  |  |
|  |  |  |  |  | mg/l |  |  |
| Пиезометър P1 | 1. | Водно ниво | m | - | 4.10 м | Веднъж годишно | - |
|  | 2 | Температура | ◦C | - | 25 |  | - |
|  | 3 | Активна реакция | pH | - | 4.82 |  | - |
|  | 4 | Мед | µg/l | 30 | 5 |  | Да |
|  | 5 | Арсен | µg/l | 10 | < 2 |  | Да |
|  | 6 | Желязо | µg/l | 50 | 40 |  | Да |
|  | 7 | Олово | µg/l | 30 | < 2 |  | Да |
|  | 8 | Селен | µg/l | 0.5 | < 1 |  | Не |
|  | 9 | Кадмий | µg/l | 1 | < 0.1 |  | Да |
|  | 10 | Нефтопродукти | µg/l | 50 | < 50 |  | Да |
|  | 11 | Хром | µg/l | 5 | < 5 |  | Да |
|  | 12 | Цинк | µg/l | 200 | 24 |  | Да |
|  | 13 | Натрий | mg/l | 10 | 77.8 |  | Не |
|  | 14 | Манган | µg/l | 20 | 3314 |  | Не |
|  | 15 | Хлориди | mg/l | 30 | 37.6 |  | Не |
|  | 16 | Фосфати | mg/l | 0.1 | < 0.05 |  | Да |
|  | 17 | Амоний | mg/l | 0.12 | < 0.010 |  | Да |
|  | 18 | Нитрати | mg/l | 10 | 39.8 |  | Не |
|  | 19 | Нитрити | mg/l | 0.025 | 0.47 |  | Не |
|  | 20 | Уран | µg/l | 10 | 2.4 |  | Да |
|  | 21 | Радий-226 | Bq/l | 0.1 | < 0.05 |  | Да |
|  | 22 | Торий - 230 | Bq/l | 0.1 | < 0.1 |  | Да |

| Точка на пробовземане | № | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг - пробовземане 27.05.2010г. | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | "ДИАЛ" ООД Протокол №2010/234 от /01.06.2010г. Протокол №2010/515 от /20.09.2010г. |  |  |
|  |  |  |  |  | mg/l |  |  |
| Пиезометър М П 1 | 1. | Водно ниво | m | - | 3.7 | Веднъж годишно | - |
|  | 2 | Температура | ◦C | - | 18.8 |  | - |
|  | 3 | Активна реакция | pH | - | 7.73 |  | - |
|  | 4 | Мед | µg/l | 30 | <5 |  | Да |
|  | 5 | Арсен | µg/l | 10 | < 2 |  | Да |
|  | 6 | Желязо | µg/l | 50 | < 5 |  | Да |
|  | 7 | Олово | µg/l | 30 | <2 |  | Да |
|  | 8 | Селен | µg/l | 0.5 | < 1 |  | Не |
|  | 9 | Кадмий | µg/l | 1 | <0.1 |  | Да |
|  | 10 | Нефтопродукти | µg/l | 50 | <50 |  | Да |
|  | 11 | Хром | µg/l | 5 | < 5 |  | Да |
|  | 12 | Цинк | µg/l | 200 | 5 |  | Да |
|  | 13 | Натрий | mg/l | 50 | 19.4 |  | Да |
|  | 14 | Манган | µg/l | 20 | 95.9 |  | Не |
|  | 15 | Хлориди | mg/l | 30 | 15 |  | Да |
|  | 16 | Фосфати | mg/l | 0.1 | 0.05 |  | Да |
|  | 17 | Амоний | mg/l | 0.12 | < 0.010 |  | Да |
|  | 18 | Нитрати | mg/l | 10 | 17 |  | Не |
|  | 19 | Нитрити | mg/l | 0.025 | 0.012 |  | Да |
|  | 20 | Уран | µg/l | 10 | 6.9 |  | Да |
|  | 21 | Радий-226 | Bq/l | 0.1 | < 0.05 |  | Да |
|  | 22 | Торий -230 | Bq/l | 0.1 | < 0.1 |  | Да |
|  | 23 | Хидрокарбонати | mg/l | - | 339.2 |  | няма норма |
|  | 24 | Обща минерализация | g/l | - | 0.648 |  | няма норма |
|  | 25 | Магнезий | mg/l | - | 19.4 |  | няма норма |
|  | 26 | Калций | mg/l | - | 66.1 |  | няма норма |
|  | 27 | Калий | mg/l | - | 4.4 |  | няма норма |

2009г.

(Условие 13.7.1.4. от КР)

Оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води по определените в разрешителното показатели с екологичен праг в табл. 13.2.

| Точка на пробо- вземане | № | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг | Честота на мони-торинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протокол №2681/04.08.2009г. №2878/10.09.2009г. |  |  |
| Кладенец ”Раней” 1 (R 1) | 1. | Водно ниво | m | - | 4,4 | Веднъж годишно | - |
|  | 2 | Температура | ◦C | - | 21,8 - |  | - |
|  | 3 | Активна реакция | pH | - | 7,86 |  | - |
|  | 4 | Мед | µg/l | 30 | 0.0047 |  | Да |
|  | 5 | Арсен | µg/l | 10 | 10 |  | Да |
|  | 6 | Желязо | µg/l | 50 | 282,6 |  | Не |
|  | 7 | Олово | µg/l | 30 | 10 |  | Да |
|  | 8 | Селен | µg/l | 0,5 | 10 |  | Не |
|  | 9 | Кадмий | µg/l | 1 | 10 |  | Не |
|  | 10 | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 20 |  | Да |
|  | 11 | Хром | µg/l | 5 | 1 |  | Да |
|  | 12 | Цинк | µg/l | 200 | 22,7 |  | Да |
|  | 13 | Натрий | mg/l | 50 | 32,4 |  | Да |
|  | 14 | Манган | µg/l | 20 | 244,8 |  | Не |
|  | 15 | Хлориди | mg/l | 30 | 38,3 |  | Не |
|  | 16 | Фосфати | mg/l | 0,1 | 0,11 |  | Не |
|  | 17 | Амоний | mg/l | 0,12 | 0,223 |  | Не |
|  | 18 | Нитрати | mg/l | 10 | 1,1 |  | Да |
|  | 19 | Нитрити | mg/l | 0,025 | 0,158 |  | Не |
|  | 20 | Уран | µg/l | 10 | < 0,001 |  | Да |
|  | 21 | Радий-226 | Bq/l | 0.1 | < 0,05 |  | Да |
|  | 22 | Обща ß-радиоактивност | Bq/l | - | < 0,10 |  | Да |
|  | 23 | Хидрокарбонати | mg/l | - | 247,7 |  | няма норма |
|  | 24 | Обща минерализация | mg/l | - | 499,9922 |  | няма норма |
|  | 25 | Магнезий | mg/l | - | 20 |  | няма норма |
|  | 26 | Калций | mg/l | - | 65,8 |  | няма норма |
|  | 27 | Калий | mg/l | - | 4,8 |  | няма норма |

| Точка на пробо-вземане | № | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Протокол №2680/04.08.2009г. №2877/10.09.2009г. |  |  |
| Пиезометър P1 | 1. | Водно ниво | m | - | 5,4 | Веднъж годишно | - |
|  | 2 | Температура | ◦C | - | 19 |  | - |
|  | 3 | Активна реакция | pH | - | 6,84 |  | - |
|  | 4 | Мед | µg/l | 30 | 5,3 |  | Да |
|  | 5 | Арсен | µg/l | 10 | 10 |  | Да |
|  | 6 | Желязо | µg/l | 50 | 5050 |  | Не |
|  | 7 | Олово | µg/l | 30 | 10 |  | Да |
|  | 8 | Селен | µg/l | 0,5 | 10 |  | Не |
|  | 9 | Кадмий | µg/l | 1 | 1 |  | Да |
|  | 10 | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 20 |  | Да |
|  | 11 | Хром | µg/l | 5 | 1 |  | Да |
|  | 12 | Цинк | µg/l | 200 | 26,5 |  | Да |
|  | 13 | Натрий | mg/l | 10 | 60,7 |  | Не |
|  | 14 | Манган | µg/l | 20 | 4266 |  | Не |
|  | 15 | Хлориди | mg/l | 30 | 40,5 |  | Не |
|  | 16 | Фосфати | mg/l | 0,1 | 196.3 |  | Не |
|  | 17 | Амоний | mg/l | 0,12 | 0,113 |  | Да |
|  | 18 | Нитрати | mg/l | 10 | 1,9 |  | Да |
|  | 19 | Нитрити | mg/l | 0,025 | 0,029 |  | Не |
|  | 20 | Уран | µg/l | 10 | 1 |  | Да |
|  | 21 | Радий-226 | Bq/l | 0,1 | 0,11 |  | Да |
|  | 22 | Обща ß-адиоактивност | Bq/l | - | 0,3 |  | - |
|  | 23 | Хидрокарбонати | mg/l | - | 676,6 |  | няма норма |
|  | 24 | Обща минерализация | mg/l | - | 1259,5378 |  | няма норма |
|  | 25 | Магнезий | mg/l | - | 62,1 |  | няма норма |
|  | 26 | Калций | mg/l | - | 180,1 |  | няма норма |
|  | 27 | Калий | mg/l | - | 0,5 |  | няма норма |

| Точка на пробовземане | № | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг Прoтокол №2677/ 04.08.2009г. №2876/ 10.09.2009г. | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиезометър М П 1 | 1. | Водно ниво | m | - | 4,8 | Веднъж годишно | - |
|  | 2 | Температура | ◦C | - | 22,7 |  | - |
|  | 3 | Активна реакция | pH | - | 7,17 |  | - |
|  | 4 | Мед | µg/l | 30 | 926 |  | Не |
|  | 5 | Арсен | µg/l | 10 | 97 |  | Не |
|  | 6 | Желязо | µg/l | 50 | 24630 |  | Не |
|  | 7 | Олово | µg/l | 30 | 10 |  | Да |
|  | 8 | Селен | µg/l | 0.5 | 10 |  | Да |
|  | 9 | Кадмий | µg/l | 1 | 1,8 |  | Не |
|  | 10 | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 20 |  | Да |
|  | 11 | Хром | µg/l | 5 | 1 |  | Да |
|  | 12 | Цинк | µg/l | 200 | 216,7 |  | Не |
|  | 13 | Натрий | mg/l | 50 | 36 |  | Да |
|  | 14 | Манган | µg/l | 20 | 2977 |  | Не |
|  | 15 | Хлориди | mg/l | 30 | 11,4 |  | Да |
|  | 16 | Фосфати | mg/l | 0,1 | 0,14 |  | Не |
|  | 17 | Амоний | mg/l | 0,12 | 1,194 |  | Не |
|  | 18 | Нитрати | mg/l | 10 | 4,1 |  | Да |
|  | 19 | Нитрити | mg/l | 0,025 | 0,166 |  | Не |
|  | 20 | Уран | µg/l | 10 | < 0,001 |  | Да |
|  | 21 | Радий-226 | Bq/l | 0,1 | < 0,05 |  | Да |
|  | 22 | Обща ß-адиоактивност | Bq/l | - | 0,17 |  | Да |
|  | 23 | Хидрокарбонати | mg/l | - | 270,6 |  | няма норма |
|  | 24 | Обща минерализация | mg/l | - | 1401,3885 |  | няма норма |
|  | 25 | Магнезий | mg/l | - | 70,8 |  |  |
|  | 26 | Калций | mg/l | - | 70,8 |  | няма норма |
|  | 27 | Калий | mg/l | - | 4,7 |  | няма норма |

2008г.

| Точка на пробовземане | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг Пр№821/ 04.06.2008 г. | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладенец ”Раней” 1 | Водно ниво | m | - | 10,16 | Веднъж годишно | - |
|  | Температура | ◦C | - | 12,6 |  | - |
|  | Мед | µg/l | 30 | 2,7 |  | Да |
|  | Арсен | µg/l | 10 | 35 |  | Не |
|  | Желязо | µg/l | 50 | 1581 |  | Не |
|  | Олово | µg/l | 30 | 10 |  | Да |
|  | Селен | µg/l | 0.5 | 11 |  | Не |
|  | Кадмий | µg/l | 1 | 1 |  | Да |
|  | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 20 |  | Да |
|  | Хром | µg/l | 5 | 1 |  | Да |
|  | Цинк | µg/l | 200 | 14,1 |  | Да |
|  | Натрий* | mg/l | 50 | 36,4 |  | Да |
|  | Манган | µg/l | 20 | 454,3 |  | Не |
|  | Хлориди* | mg/l | 30 | 48,3 |  | Не |
|  | Фосфати* | mg/l | 0,1 | 0,10 |  | Да |
|  | Амоний* | mg/l | 0,12 | 0,24 |  | Не |
|  | Нитрати* | mg/l | 10 | <0,4 |  | Да |
|  | Нитрити* | mg/l | 0,025 | 0,022 |  | Да |
|  | Уран | µg/l | 10 | 1 |  | Да |
|  | Радий-226 | Bq/l | 0,1 | <0,05 |  | Да |
|  | Обща ß-радиоактивност | Bq/l | - | <0,10 |  | - |

*Забележка: Допуснати са следните неточности в КР 44/2005г. спрямо изискванията на Наредба 1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води:

- в стойността на екологичния праг за показателя натрий - трябва да е 50 mg/l;

- в мерната единица на екологичния праг за показателите натрий, хлориди, фосфати, амоний, нитрити и нитрати – трябва да е в mg/l.

| Точка на пробовземане | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг Пр№819/ 04.06.2008 г. | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиезометър P1 | Водно ниво | m | - | 5,11 | Веднъж годишно | - |
|  | Температура | ◦C | - | 16,8 |  | - |
|  | Мед | µg/l | 30 | 5,4 |  | Да |
|  | Арсен | µg/l | 10 | 121,5 |  | Не |
|  | Желязо | µg/l | 50 | 36550 |  | Не |
|  | Олово | µg/l | 30 | 13 |  | Да |
|  | Селен | µg/l | 0.5 | 30 |  | Не |
|  | Кадмий | µg/l | 1 | 19 |  | Не |
|  | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 20 |  | Да |
|  | Хром | µg/l | 5 | 1 |  | Да |
|  | Цинк | µg/l | 200 | 219,8 |  | Не |
|  | Натрий* | mg/l | 50 | 46,5 |  | Да |
|  | Манган | µg/l | 20 | 7600 |  | Не |
|  | Хлориди* | mg/l | 30 | 43,9 |  | Не |
|  | Фосфати* | mg/l | 0,1 | 0,07 |  | Да |
|  | Амоний* | mg/l | 0,12 | 0,17 |  | Не |
|  | Нитрати* | mg/l | 10 | <0,4 |  | Да |
|  | Нитрити* | mg/l | 0,025 | 0,127 |  | Не |
|  | Уран | µg/l | 10 | 1 |  | Да |
|  | Радий-226 | Bq/l | 0,1 | 0,08 |  | Да |
|  | Обща ß-радиоактивност | Bq/l | - | 0,45 |  | - |

*Забележка: Допуснати са следните неточности в КР 44/2005г. спрямо изискванията на Наредба 1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води:

- в стойността на екологичния праг за показателя натрий - трябва да е 50 mg/l;

- в мерната единица на екологичния праг за показателите натрий, хлориди, фосфати, амоний, нитрити и нитрати – трябва да е в mg/l.

| Точка на пробовземане | Показател | Oзначение | Екологичен праг | Резултати от мониторинг Пр№814/ 04.06.2008 г. | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пиезометър МП 1 | Водно ниво | m | - | 4,19 | Веднъж годишно | - |
|  | Температура | ◦C | - | 14,9 |  | - |
|  | Мед | µg/l | 30 | 5,2 |  | Да |
|  | Арсен | µg/l | 10 | 63,5 |  | Да |
|  | Желязо | µg/l | 50 | 9470 |  | Не |
|  | Олово | µg/l | 30 | 10 |  | Да |
|  | Селен | µg/l | 0.5 | 11 |  | Да |
|  | Калций | µg/l | няма | 396200 |  | Няма норма |
|  | Калий | µg/l | няма | 6500 |  | Няма норма |
|  | Кадмий | µg/l | 1 | 1 |  | Да |
|  | Нефтопродукти | µg/l | 50 | 30 |  | Да |
|  | Хром | µg/l | 5 | 1 |  | Да |
|  | Цинк | µg/l | 200 | 15,6 |  | Да |
|  | Натрий* | mg/l | 50 | 53,7 |  | Не |
|  | Манган | µg/l | 20 | 6090 |  | Не |
|  | Магнезий | µg/l | няма | 98800 |  | Няма норма |
|  | Хлориди* | mg/l | 30 | 20,5 |  | Да |
|  | Фосфати* | mg/l | 0,1 | <0,03 |  | Да |
|  | Амоний* | mg/l | 0,12 | 0,151 |  | Не |
|  | Нитрати* | mg/l | 10 | 2 |  | Да |
|  | Нитрити* | mg/l | 0,025 | 1,37 |  | Да |
|  | Уран | µg/l | 10 | 1 |  | Да |
|  | Радий-226 | Bq/l | 0,1 | <0,05 |  | Да |
|  | Обща ß-радиоактивност | Bq/l |  | 0,15 |  |  |
|  | Обща минерализация | µg/l | няма | 1996486,3 |  | Няма норма |
|  | Хидрокарбонати | µg/l | няма | 305700 |  | Няма норма |

*Забележка: Допуснати са следните неточности в КР 44/2005г. спрямо изискванията на Наредба 1/07.07.2000г. за проучването, ползването и опазването на подземните води:

- в стойността на екологичния праг за показателя натрий - трябва да е 50 mg/l;

- в мерната единица на екологичния праг за показателите натрий, хлориди, фосфати, амоний, нитрити и нитрати – трябва да е в mg/l.

# Таблица 8. Опазване на почви

Според Условие 13.7.2.1. собствен мониторинг на почвите се извършва един път на три години. През 2010г. не са извършвани анализи, тъй като последните са направени през 2008г.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) съгласно КР* 2005г. mg/kg | Пробовземна точка | Често- та на мониторинг | Съотве тствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Резултати от мониторинг за 2008г. mg/kg |  |  |
|  | Пункт 1 Протокол №1235/12.12.2005г. РЛ– гр. В. Търново | Пункт 2 Протокол №1235/12.12.2005г. РЛ– гр. В. Търново | Пункт 3 Протокол №1235/12.12.2005г. РЛ– гр. В. Търново | Пункт 1 Протокол №1144/ 26.09.2008г.) "Евротест-контрол"АД | Пункт 2 Протокол №1145/ 26.09.2008г.) "Евротест-контрол"АД | Пункт 3 Протокол №1146/ 26.09.2008г.) "Евротест-контрол"АД |  |  |
| Активна реакция | 8,33 | 8,38 | 8,25 | 7,75 | 7,74 | 7,66 | 1 път на 3 години | Да | Да | Да |
| Арсен | 14,1 ± 1.8 | 8,5 ± 1.8 | 12,0 ± 1.8 | 16 ± 2 | 17 ± 2 | 10 ± 2 |  | Да | Не | Да |
| Кадмий | 0,270 ± 0.5 | <0,2 ± 0.5 | 0,25 ± 0.5 | 3 ± 1 | 3 ± 1 | 2 ± 1 |  | Не | Не | Не |
| Мед | 39.2 | 21.8 | 35.6 | 47 | 50 | 47 |  | Не | Не | Не |
| Желязо | 38 400 | 23 800 | 35 600 | 41641 | 40 385 | 28 159 |  | Не | Не | Не |
| Олово | 43.3 | 25 | 40.2 | 53 | 53 | 32 |  | Не | Не | Да |
| Селен | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Нефтопродукти | - | - | - | 39.07 | 30,93 | 15,82 |  | * | * | * |
| Хром | 87.0 | 58.5 | 78.9 | 120 | 115 | 76 |  | Не | Не | Да |
| Натрий | 2.39** | 1.33** | 2.11** | 5376 | 4685 | 5139 |  | ** | ** | ** |
| Магнезий | - | - | - | 15099 | 15760 | 9930 |  | * | * | * |
| Калий | 0,88 ** | 0,58** | 1.12** | 14988 | 15048 | 12793 |  | ** | ** | ** |
| Калций | - | - | - | 27356 | 27097 | 27954 |  | * | * | * |
| Цинк | 120.0 | 73.3 | 106 | 115 | 120 | 79 |  | Да | Не | Да |
| Общ фосфор | 796 | 706 | 836 | - | - | - |  | * | * | * |
| Фосфати | - | - | - | 8,75 | 10,25 | 121,50 |  | * | * | * |
| Сулфати | - | - | - | 113,16 | 102,88 | 113,16 |  | * | * | * |
| Нитрати | - | - | - | 535 | 665,00 | 592.50 |  | * | * | * |
| Карбонати | - | - | - | <52.50 | <52,50 | <52,50 |  | * | * | * |

Забележка:

* Според Условие 13.7.2.1. в срок до 3 месеца от влизане в сила на настоящото разрешително притежателят му да извърши анализ за състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по показателите, посочени в Таблица 13.3. Анализите на почвите е извършен през 2005г. и той се взема за базисен, като тогава са анализирани показателите, които са били в обхвата на акредитация на лабораторията, която е наета за първото пробовземане.

През 2008г. е извършен анализ на почвите по всички показатели, като тези, които не са били анализирани през 2005г. ще бъдат взети за базисни, а през 2011г. ще се анализират отново, за да се сравнят. Пунктовете са маркирани на терена.

** Анализите направени  през 2005г. са във воден извлек, поради което не могат да бъдат сравнени с данните от 2008г.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са увдомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма възникнали аварийни ситуации. |

# Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплаването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са увдомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е представено КР |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Общ изглед на площадката на “ТЕЦ СВИЛОЗА” АД и разположение на точките за измерване на звуково налягане (Мащаб 1 : 500)

Легенда:

( Администрация;

( Турбинен  и Котелен цехове

( Компресорно

( Цех ХВО

( Мазутно стопанство

( Открит склад за въглища

( Ел. подстанция

( Помпена станция

( Транспортни ленти за въглища

( Пристанище.