###### “ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ” ЕАД

###### ОЦ “ ПЛОВДИВ ЮГ”

Годишен доклад за 2010г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №38-Н0-И1-А0/2010г.

Март 2011г.

3.1. УВОД

- Наименование  на инсталацията.

Отоплителна централа  ОЦ ”Пловдив-Юг”

Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 99 МW за производство на топлинна енергия.

- Адрес по местонахождение на инсталацията

4004, Пловдив, ул. ”Кукленско шосе”

- Регистрационен номер на КР

№ 38 / 2005г.

- Дата на подписване на КР

12.04.2005

- Дата на влизане в сила на КР

30.04.2005г.

- Дата на подписване на актуализирано комплексно разрешително № 38- НО-И1-А0/2010г.- 14.05.2010г.

- Дата на влизане в сила на актуализирано комплексно разрешително № 38- НО-И1-А0/2010г.- 14.06.2010г.

- Оператор на инсталацията

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД

- Адрес , тел. номер , факс и e-mail  на собственика

„ЕВН България Топлофикация” ЕАД

Адрес: 4000 Пловдив,  ул. ”Христо Данов” № 37

тел. 07001 7777,  факс-032/99 00 10

e-mail: info@evn.bg

- Лице за контакти

инж. Владимир Вълков – спец. топлоенергетик

- Адрес , тел. номер , факс и e-mail на лицето за контакти

4003,Пловдив,бул.”Васил Левски” № 236

тел. 0700 14 500 41119, факс-032/278 602 , e-mail: vladimir.valkov@evn.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

ОЦ ”Пловдив-Юг” е централа за производсво на топлинна енергия с топлоносител наситена пара и гореща вода за нуждите на промишлеността и комунално – битовия сектор в южната зона на гр. Пловдив.

В ОЦ “Пловдив Юг” се експлоатират следните котли:

Водогреен котел тип ПТВМ-100 – ограничен по мощност  на 31 МW .

Парен котел тип КМ-12 – 2бр. с мощност по 8MW.

Парен котел тип ПКМ-12 – 2бр. с мощност по 8MW.

Парен котел тип  ДЕ-25-14 – 2бр. с мощност по 18MW.

Обща топлинна мощност – 99 MW.

Необходимата вода за топлопроизводството се подава с помпи от намиращи се на площадката артезиански кладенци към цех ХВО.За получаване на необходимите качества тя преминава през йонообменни филтри. За регенерация на филтрите се използва разтвор на NaCl. След обработката, водата се събира в резервоар за омекотена вода и от него се подава към парните и водогрейни котли. В парните котли водата се подгрява в резултат на топлината получена при изгаряне на природния газ до получаване на наситена пара, която се подава към консуматорите или бойлерна уредба.

Във водогрейните котли се загрява водата, циркулираща в топлопреносната мрежа до зададената температура. Циркулацията на водата в топлопреносната мрежа се осъществява с помощта на мрежови помпи.

Технологичната схема позволява мощностите, произвеждащи пара да се използват за производство на гореща вода, както чрез бойлерната уредба, така и чрез преминаване на парните котли КМ-12 и ПКМ-12 на водогреен вариант.

Към производствения сектор са обособени следните технологични звена :

-открит склад

-открита електро разпределителна уредба  и трансформатори 20/6кV.

- цех химическа водоочистка – Подготовка и омекотяване на използваната в производството вода чрез 4 бр. йонообменни филтри .

-мазутно стопанство с прилежащи: разтоварище, 2 бр. мазутни резервоари, помпи, подгреватели, филтри, сепарираща шахта, 3 бр.нафтови резервоари

От 1993г.централата работи на гориво природен газ и съоръженията в мазутно стопанство са в резерв. Предвижда се използването им в случай на прекратяване доставките на природен газ Към мазутното стопанство е изградена сепарираща шахта за  пречистване от нефтопродукти на водите от канавките на мазутното разтоварище,дренажна яма в мазутно-помпена станция и дренажните  води от мазутните резервоари.

-главен корпус-в него е монтиран водогреен  котел №1,бойлерна уредба, 7 бр. мрежови и 4бр. рециркулационни помпи, деаератор, трансформатори  6/0, 4кV.

-парокотелно-в него са монтирани парните котли

-административна сграда

- Производствен капацитет на инсталацията

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС;

| Инсталации | Годишно количество произведена продукция MWh | Капацитет на инсталацията MW |
| --- | --- | --- |
| Горивна инсталация с номинална топлинна мощност 99 MW за производство на топлинна енергия: | 71 940 |  |
| ВК №1 с мощност 31 MW | 0 | 99 |
| ПК1 с мощност 8 MW | 0 |  |
| ПК2 с мощност 8 MW | 108 |  |
| ПК3 с мощност 8 MW | 30 702,8 |  |
| ПК4 с мощност 8 MW | 11 661,5 |  |
| ПК5 с мощност 18 MW | 29 376,4 |  |
| ПК6 с мощност 18 MW. | 91,3 |  |

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда.

Политика по околна среда на предприятието.

Ръководството на  ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация ЕАД  определя намеренията си за непрекъснато подобряване на околната среда сред основните приоритети на дружеството.

Ръководството декларира готовност:

- Постоянно да подобрява екологичното състояние на дружеството и да провежда екологична програма за намаляване и предотвратяване на замърсяванията.

- Да поддържа система за управление на околната среда, да разработва и внедрява инвестиционни програми за постигане на съответствие с действащото екологично законодателство.

- Да провежда управленска политика за намаляване на употребяваните ресурси и генерираните отпадъци.

- При осъществяване на нови технически проекти да избира “най-добрите налични технологии”, оказващи минимално негативно въздействие върху околната среда.

- Дейностите, свързани с безопасните и здравословни условия на труд да бъдат неразделна част от провежданата екологична политика на дружеството.

- Да поддържа в изрядна готовност техническите средства и екипи за предотвратяване и ликвидиране на извънредни и аварийни ситуации.

# ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

| ЧУС | Член на Управителния съвет на ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация ЕАД |
| --- | --- |
| ПР | Представител на ръководството за околна среда |
| ПДГ | Постоянно действаща група по околна среда към оц “ПЛОВДИВ-ЮГ” |
| РП | Ръководен персонал от оц “ПЛОВДИВ-ЮГ” |
| ИП | Изпълнителски персонал от оц “ПЛОВДИВ-ЮГ” |
| ЗС | Заинтересовани страни по околната среда |

# МАТРИЦА ЗА ДЕЙНОСТИ, ОТГОВОРНОСТИ И ПЪЛНОМОЩИЯ

|  |  | ОТГОВОРНОСТИ И |
| --- | --- | --- |
| No | ДЕЙНОСТИ | ПЪЛНОМОЩИЯ |
|  |  | Р | О | С | И |
| 1. | Определяне на отговорности и пълномощия | ЧУС, ПР | ПДГ, РП | РП, ИП | РП, ИП, ЗС |
| 2. | Обявяване на отговорностите пред заинтересованите страни. | ЧУС, ПР | ПР | РП | ЗС, ИП |
| 3. | Отчитане на работата по изпълнение на определените отговорности | ПР | РП, ИП | ПДГ | ИД, ЗС |
| 4. | Преразглеждане на отговорностите и пълномощията | ЧУС, ПР | ПДГ, РП | РД, ИП, ЗС | РП, ИП, ЗС |

#### ЛЕГЕНДА

| Р (РЕШЕНИЕ) | Ръководителят на посоченото звено или длъжностно лице е упълномощен да взема решение по дадената дейност и носи отговорност за същото |
| --- | --- |
| О (ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ) | Посоченият ръководител на звено или длъжностно лице е упълномощен и отговорен за осъществяването на дадената дейност |
| С (СЪДЕЙСТВИЕ) | Посоченият ръководител на звено или длъжностно лице сътрудничи, съгласува и подкрепя осъществяването на дадената дейност |
| И (ИНФОРМИРАНЕ) | Посоченият ръководител на звено или длъжностно лице трябва да бъде информиран от длъжностното лице, осъществило дадената дейност |

# РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Пловдив

Адрес – гр. Пловдив , бул. “Марица” №122

# Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция – Източнобеломорски район , център Пловдив

Адрес – гр. Пловдив , ул. “Булаир” № 26

3.2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Създаването, внедряването, поддържането и подобряването на системата за управление на околната среда в ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД  - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ” се извършва в съответствие с принципите за управление на околната среда и Комплексно разрешително № 38- НО-И1-А0/2010г.

Поддържането на системата за управление на околната среда се управлява от Висшето ръководство и това създава доверие в дейностите на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, за неговите клиенти и другите заинтересовани страни:

- Признание, че управлението на околната среда са сред най-високите приоритети на корпоративното управление;

- Установяване и поддържане на диалог с вътрешни и външни заинтересовани страни;

- Определяне на законодателните изисквания, аспекти на околната среда, опасности, оценка и контрол на риска, свързани с дейностите, продуктите или услугите на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”;

- Развитие на ангажираността на ръководството и персонала по опазването на околната среда с ясно определяне на отчетността и отговорността;

- Изграждане на процес за постигане на набелязаните нива на резултатност;

- Осигуряване на подходящи и достатъчни ресурси, включително обучение, за текущо поддържане постигнатите нива на резултатност;

- Оценяване на резултатността спрямо околната среда, в сравнение с политиката, общите и конкретни цели по околната среда на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ” и търсене на подобряване, където е подходящо;

- Изграждане на управленски процес за одит и преглед на системата и за идентифициране на възможностите за усъвършенстването й, и получената резултатност спрямо околната среда.

Системата за управление на околната среда позволява управление на процесите, свързани с околната среда, като не се разчита само на контрола на крайните резултати.

3.2.1.Структура и отговорности.

В рамките на отговорността, по политиката по околната среда, на ръководството на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, (висше ръководство и ръководен персонал, съобразно структурата на управление) влизат и отговорностите, свързани с отчитане изискванията и очакванията на заинтересованите страни по отношение на управлението на околната среда:

  - Потребители;

  - Доставчици и партньори;

  - Обществото, национална и местна администрация.

В длъжностните характеристики, на ръководен и изпълнителски персонал, са определени персонални отговорности и правомощия по околна среда. Това се отнася за персонала, който управлява, изпълнява и проверява извършените работи, които са във връзка с ОС. За всеки ранг персонал еднозначно се определя, по отношение на неговите отговорности, пред кого трябва да се отчита. В процедурите, работните инструкции, както и в Наръчника по ОС, които са част от документацията на системата за управление на околната среда, отговорностите на съответния ръководен и изпълнителски персонал са еднозначно определени и са съобразени със структурата на управление на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”.

В зависимост от конкретните отговорности и реалната ситуация, съответния персонал текущо или периодично отчита резултатите от поверените му отговорности. Този отчет се придружава с необходимите обективни доказателства за извършваната дейност.

Отговорностите на персонала, свързан с продукти, услуги и дейности, имащи отношение към ОС, след първоначалното определяне, документиране и обявяване, периодично се преглеждат.

- Условие 5.1.1. и 5.1.2. –  В изпълнение на тези условия е съставен, актуализиран и се прилага Списък на персонала и отговорните лица по изпълнение на конкретните условия от актуализираното комплексно разрешително – Пр-СУОС-03.00/2.

3.2.2.Обучение.

Обучението по околна среда на персоналa на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ” обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности при практическото прилагане на системата за управление на околната среда.

Подготвяните учебни програми и последващото им практическо реализиране осигуряват осъзнаване за:

- Важността за съответствието на обявената политика по ОС, прилаганите процедури за нейното провеждане и изискванията на ISO 14001:2004;

- Значими действителни или потенциални въздействия върху ОС от продукти/дейности/услуги в дружеството и ползата за природата от подобряване работата на обучавания персонал;

- Ролята и отговорността на всеки един от обучаваните за постигане на съответствие на провежданата политика по ОС, прилаганите процедури за това с изискванията на ISO 14001:2004, включително и изискванията към готовност и реагиране при извънредни ситуации.

- Възможните потенциални последствия, при отклонения от определените процедури за оперативно управление .

Изискванията за доказано обучение, осъзнаване и компетентност се предявяват и към всички доставчици на продукти/услуги за ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, чиито действия могат да предизвикат значими аспекти на околната среда.

Крайната цел от прилагане на обучение е поддържане на непрекъснат процес на подобрения в компетентността на персонала, от чиято пряка или ръководна работа може да последва опасност и да предизвика злополука, както и да породи значими аспекти за околната среда.

Условие 5.2.1. – изпълнена е програма за обучение и повишаване квалификацията на кадрите.

ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”

ПРОГРАМА

ЗА ОБУЧЕНИЕ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ ПРЕЗ 2010 Г.

Условие 5.2.1.

| N | Тема на обучението | Срок за провеждане | Участници | Изпълнител |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Чуждоезиково обучение | 05 - 12.2010г. | 2 | «Берлиц» -Пловдив |
| 2 | Курс по електротехнически минимум | 01 - 03.2010г. | 4 | ТЕ |
| 3 | Курс по Наредбата за съдове с повишена опасност | 12.2010г. | 9 | ТЕ |
| 4 | Обучение по Наредбата за газта | 12.2010г. | 9 | ТЕ |
| 5 | Обучение по здравословни и безопасни условия на труд | 06.2010г. | 9 | СL |
| 6 | Допускане до работа с повдигателни съоръжения с повишена опасност | 05.2010г. | 3 | Център за професионално обучение “Ивкар” ЕООД |

3.2.3.Обмен на информация.

Ежеседмично, а при нетърпящи отлагане ситуации - и веднага, Представителя на ръководството по околната среда докладва на ръководство на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД  за :

- Данни от провеждания мониторинг в района на централата;

- Произшествия или аварии, които могат да бъдат въздействия върху околната среда;

- Други данни, свързани с производствената дейност (основна и спомагателна), имащи отношение към значимите аспекти на околната среда.

За осъществяването на тази дейност Представителя на ръководството получава информация /устна, писмена, телефонна и др./ от ръководителите на звена. Той е длъжен да провери/или да организира проверяването за достоверност, както и да изиска доуточняване на постъпващата към него информация преди да я докладва на ръководство. Видът на получаваната/предавана информация се определя от нивото на отговорности, определени в списък или в длъжностната характеристика на съответното лице.

Представителят на ръководството е отговорен за проучване мнението на заинтересованите страни, за работата на централата по управление на околната среда. Това е начин на обмен на информация и се извършва в три направления:

- Организиране, при необходимост, на специализирани анкети от отдел  “Комуникации” със съдействието на ръководителите на звена;

- Предоставяне възможност на персонала да поставя писмено въпроси и решения за коригиращи и превантивни действия ;

- Записване на въпроси и/или виждания по въпроси на оперативното управление на околната среда, поставяни или излагани на всекидневните инструктажи/оперативки в рамките на самостоятелните звена.

Всички запитвания по телефона от външни и вътрешни заинтересовани страни по въпроси, свързани с околната среда се пренасочват за представянето им в писмена форма. Изключение от него се прави за Управителния съвет и Представителя на ръководството, които по преценка отговорят или дават интервюта на вътрешни или външни запитвания.

Всички писмени запитвания се регистрират и се представят на Ръководител отдел Енергопроизводство. Не персонализираните запитвания не се регистрират, а се предават за информация и на тях не се отговаря.

Отговорите на вътрешните и външните запитвания се подготвят от отдел “Комуникации”, подпомагани от съответен ръководен персонал. Всички  се подписват, след което се предоставят на заинтересованите страни като се ползват следните форми:

- За съобщаване на информация пред вътрешни заинтересовани страни - таблата за вътрешно-фирмена информация, компютърната мрежа на Дружеството, събрания по звена, персонални писмени отговори и др.

- За съобщаване на информация пред външни заинтересовани страни – сведения за спазване на законовите изисквания, изпращани до специализирани контролни органи, доклади пред местни, регионални, национални или международни публични изяви (срещи, конференции, симпозиуми, пресконференции и др.)

При осигуряване на пряк контакт с външните заинтересовани страни в дейностите по околната среда се ползват следните форми:

- Организиране на дни за открит достъп до “ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”Оповестяване на телефонни номера, на които да се правят оплаквания и да се задават въпроси;

- Отправяне на персонални покани до организации или лица за презентиране на място резултатността от дейностите по околната среда.

- Условие 5.3.1.  – В изпълнение на това условие е съставен, актуализиран и се прилага Списък на персонала и отговорните лица по изпълнение на конкретните условия от актуализираното комплексно разрешително – Пр-СУОС-03.00/2.

- Условие 5.3.2. – В изпълнение на това условие е съставен, актуализиран и се прилага Списък на органи и / или лица уведомявани съгласно условията на актуализираното комплексно разрешително - включително и за спешни случаи – Пр-СУОС-03.00/3.

3.2.4.Документиране.

Документацията на системата за управление на околната среда е изградена като са спазени изискванията на ISO 14001:2004. Съобразно този международен стандарт документацията на системата се създава по такъв начин, че способства за изпълнение на външните нормативни документи по околна среда, касаещи работата на централата. Като водещ документ, в рамките на вътрешните документи от СУОС, е определен Наръчника по околна среда. В него е описана политиката по околна среда, на ръководството на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, работата на самата система, структурата на нейната документация, подобряване рабата на системата. Като прилежащи документи към Наръчника има създадени Процедури по околната среда. В тях са описани по-детайлно съществени дейности по изискванията на ISO 14001:2004, които са представени в обобщен вид в Наръчника. Процедурите отразяват спецификата на централата при прилагането на системата за управление на околната среда. Там където е необходимо към отделните процедури има създадени работни инструкции, които помагат на персонала да извършва всички еколого-съобразни дейности по един същи начин. Документирането на дейностите по околната среда се извършва във формуляри. Те са регламентирани като структура и съдържание в приложения към процедурите или работните инструкции.

Детайлно документацията, процедури и работни инструкции, е представена като списък в Пр-СУОС 05.00. При разработката на документацията са отчитани изискванията на ISO 14001:2004 и на определени условия от Комплексно разрешително № 38- НО-И1-А0/2010г.

Условие 5.4.1. – В изпълнение на това условие е съставен и се прилага Списък на нормативни актове , стандарти и други външни документи за СУОС и по изпълнение на конкретните условия по КР № 38- НО-И1-А0/2010г.  – Пр-СУОС-05.00/2.

Условие 5.4.2 – В изпълнение на това условие е съставен и се прилага Списък на вътрешни документи за  СУОС и по изпълнение на конкретните условия по КР № 38- НО-И1-А0/2010г.  – Пр-СУОС-05.00/3.

Условие 5.4.3 - В изпълнение на това условие е съставен и се прилага Списък на предоставените документи на персонала и отговорните лица по изпълнение на конкретните условия по КР № 38- НО-И1-А0/2010г.  – Пр-СУОС-05.00/1.

3.2.5.Управление на документи.

Управлението на документите е съществен процес в работата на системата за управление на околната среда. Той обхваща, както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и изискванията на нормативните актове.

Невалидни или остарели документи своевременно се изземват от работните места, където се употребяват, като се заменят с нови. Иззетите документи се унищожават и/или архивират.

Видовете вътрешни документи, използвани в ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД - ОЦ "ПЛОВДИВ-ЮГ", разпределени по нива, съобразно фигурата:

Условие 5.5.1. и 5.5.2. – В изпълнение на тези условия е съставена и се прилага Инструкция за управление на документите от КР № 38- НО-И1-А0/2010г. – Пр-СУОС-05.00.02.

3.2.6.Оперативно управление.

Обект на оперативно управление са тези дейности, продукти и услуги, за ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, които са определени и класифицирани като значими аспекти на околната среда, съобразно Пр-СУОС 01.00. Целта на управлението аспектите да се запазват в констатираните граници, да се търси намаление на границите на въздействията или да се работи до пълното отстраняване на аспекта.

За дейности и услуги, предоставяни на централата от външни доставчици, е също в сила горното изискване. Процедурите за оперативно управление са предварително уточнени с доставчиците. При необходимост те се прилагат в писмена форма към договора, подписван от ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”.

Дейностите по оперативно управление се разделят на три категории:

- Дейности за предотвратяване на замърсяването и запазване на природните ресурси при нови инвестиционни проекти, при промени в технологични процесите и др.;

- Ежедневни управленски дейности за осигуряване на съответствието с вътрешни и външни изисквания, произтичащи от прилагането на системата по управление на околната среда и/или законови изисквания свързани с нея;

- Дейности в областта на стратегическо управление за подготовка и реагиране на тенденции по променящи се изисквания по околната среда.

Съществен елемент в работата по оперативното управление е провеждане на специализирано обучение на изпълнителския персонал. Тази дейност се извършва от преките ръководители и/или специално сформиран лекторски екип, като се спазват изискванията за осъзнаване на важността на проблема за околната среда. При това обучение се набляга на основните изисквания на ISO 14001:2004 в разглежданата област (производство на електро и топло енергия, поддръжка на машини и съоръжения, мониторинг на определените аспекти, съхранение на суровини и материали), както следва:

- Идентифициране на дейностите/продуктите/услугите, свързани със значимите аспекти и планиране на работата в съответното звено така, че да се осигури извършването/използването им при управлявани/контролирани условия;

- Създаване и поддържане на работни инструкции или други подходящи писмени указания (приложими за производствени и спомагателни процеси), когато тяхното отсъствие би довело до отклонения от политиката, целите и задачите по околната среда.

- Определяне на критерии за оперативност на управлението в съответните работни инструкции – време за достигане на зададен параметър, критична зона на параметър и други;

- Създаване и поддържане на работни инструкции за оперативното управление на значимите аспекти.

Цялостната дейност по оперативно управление е насочена към приемането и поддържането на работни процедури и мерки, които да осигурят реализирането на политиката по околната среда на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, на нейните общи и конкретни цели по околната среда. За случаите, когато управлението излезе от контрол на отговорния за него персонал, се прилагат изискванията за извънредни ситуации, съобразно Пр-СУОС 07.00.

Условие 5.6.1. –  изготвени и актуализирани са всички инструкции, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

Условие 5.6.2. – прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се представят на компетентния орган при поискване.

3.2.7.Оценка на съответствие , проверка и коригиращи действия.

При всяка промяна в националното законодателство по околна среда, касаещо работата на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД - ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ” се прави оценка за възможностите за съответствие спрямо новите законови изисквания. По аналогичен начин стои въпроса и при промяна на изисквания в националната или международна стандартизация по околна среда, както по оценка на съответствието спрямо допълнително поети от централата ангажименти по околната среда. Практическата работа по актуализация на външните нормативни документи са разгледани в Пр-СУОС 02.00.

В работата по оценка на съответствието се използват разнообразни методи, включително такива процеси, като:

- Вътрешни одити, съобразно Пр-СУОС 12.00;

- Преглед на документите и/или записите, съобразно Пр-СУОС 11.00;

- Проверки на съоръженията, съобразно Пр-СУОС 07.00 и прилежащите работни инструкции;

- Редовен анализ на извадки или на резултати от изпитвания и/или измервания, в работата по прилагане на Пр-СУОС 06.00 и прилежащите работни инструкции, в работата по прилагане на технологичните инструкции по експлоатация на отделните съоръжения, както и при прилагането на работни инструкции;

- Обиколка на съоръжението и/или непосредствено наблюдение, съобразно Пр-СУОС 07.00 и прилежащите работни инструкции.

В процеса на оценката на съответствията се спазват отговорностите и пълномощията на персонала от централата, регламентирани в Пр-СУОС 03.00.

Честотата на провежданите прегледи за оценяване на съответствието може да бъде повлияна от различни фактори, като предишни резултати относно съответствието или конкретни правни изисквания. В зависимост от конкретната ситуация може да се окаже полезно наличието на независим преглед, провеждан периодично от външни експерти. Програмата за оценяване на съответствието може да бъде съчетана с други дейности за оценяване. Те могат да включват одити на системата за управление. Тази организация на работа способства и за изпълнението на Условие 5.7.2. от КР № 38- НО-И1-А0/2010г.

Осъществяването на действия за корекция започва с откриването на проблем, свързан най-общо с работата по отношение на околната среда в различните сфери на дейности в ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”. То продължава с предприемането на мерки, за да се отстрани или сведе до минимум възможността за повторна поява на проблема.

Проблемите по околната среда се формират от следните източници:

- Доклади от вътрешни одити, съобразно Пр-СУОС 12.00;

- Аспекти по околната среда, съобразно Пр-СУОС 01.00;

- Изисквания произтичащи от външните нормативни документи, съобразно Пр-СУОС 02.00;

- Изпълнение на отговорностите, съобразно Пр-СУОС 03.00;

- Данни за получени резултати от изпълнение на условията на КР № 38- НО-И1-А0/2010г. ;

- Данни от провеждани наблюдения и измерване на параметри на околната среда, съобразно Пр-СУОС 08.00;

- Резултати от анализ на информация при оперативно управление на процеси, съобразно Пр-СУОС 06.00, както и резултати от прилагането на действия при извънредни ситуации и инциденти, съобразно Пр-СУОС 07.00.

При прилагане на коригиращо/превантивно действие, имащо отношение към работата на система за управление на ОС, се правят промени в конкретни процедури, както и актуализация в Наръчника.

Координацията, наблюдението и контрола по документирането на коригиращите и превантивни действия се извършва от Представителя на ръководството по околната среда или упълномощени от него лица. Основните звена на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, в рамките на своята компетентност, участвуват в прилагането на действията, документирането им, в т.ч. и при провеждането на анализи за ефекта от тях.

Условие  5.7.1. – прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7.2. – прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително.

Условие  5.7.3. – прилага се писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

3.2.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Като аварийни ситуации за ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ” се разглеждат случаи на:

- Крупни производствени аварии, водещи до частично или изцяло спиране на производствен процес;

- Пожари, наводнения, разливи, емисии на територията на дружеството или в близка на нея околност;

- Прекъсвания в работата на екологичните съоръжения;

- Всяка извънредна ситуация, при които има опасност за живота и здравето на персонала от дружеството или за жители на околността.

Дежурният оперативен персонал, както и друг ръководен персонал в ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД – ОЦ “ПЛОВДИВ-ЮГ”, отговарящ и ръководещ производствени или спомагателни процеси, при които има вероятност за инциденти, е обучен за действие при извънредна ситуация, така че при нейната евентуална проява да реагира адекватно.

В зависимост от моментната ситуация се прилагат работни инструкции по места за действия при извънредна ситуация.

Поддържането на готовност за работа в извънредна ситуация и адекватно реагиране при наличие на конкретна ситуация са съществен елемент от отговорността на ръководството, съгласно провежданата политика по ОС. Чрез поддържането и подобряването на процесите се реализира провеждането на политика по околна среда, съобразно ISO 14001:2004.

Условие 5.8.1.  – В изпълнение на това условие е съставена и се прилага Инструкция за пускане, спиране и поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения  от КР № 38- НО-И1-А0/2010г. – Ри-СУОС-07.09.02.

Условие 5.8.2. – В изпълнение на това условие е съставена и се прилага Инструкция за определяне на опасните в-ва съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие в/у околната среда при авария– Ри-СУОС-06.05.02.

Условие 5.8.3.  и  Условие 5.8.4.   – В изпълнение на тези условия е съставена и се прилага Инструкция за аварийни ситуации , начини на действие по време на авария и определяне причините за нея -  Ри-СУОС-07.08.02.

Условие 5.8.5. ,  Условие 5.8.6. , Условие 5.8.12. и  Условие 5.8.13.    – В изпълнение на тези условия е съставена и се прилага Инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие  - Ри-СУОС-07.08.02.

Условие 5.8.7. - В изпълнение на това условие е съставена и се прилага Инструкция за избор на сборни пунктове , както и най – подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. – Ри-СУОС-07.01.02.

Условие 5.8.8. - В изпълнение на това условие е съставена и се прилага Инструкция за аварийни ситуации , начини на действие по време на авария и определяне на причините за– Ри-СУОС-07.08.02.

Условие 5.8.9. - В изпълнение на това условие е съставена и се прилага Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията – Ри-СУОС-07.07.02.

Условие 5.8.10. и Условие 5.8.11. - В изпълнение на тези условия е съставена и се прилага Инструкция за готовност и реагиране при извънредни ситуации  – Пр-СУОС-07.00.02.

3.2.9.Записи.

Записите в ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД - ОЦ "ПЛОВДИВ-ЮГ" се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на системата за управление на околната среда.

Записите са четивни, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано. Записите се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на съхранение и унищожаване.

Цялостната дейност в ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация  ЕАД - ОЦ "ПЛОВДИВ-ЮГ" по управление на записите е част от провежданата политика на висшето ръководство, в това число е елемент от процеса на непрекъснати подобрения.

Всички заинтересовани страни на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД - ОЦ "ПЛОВДИВ-ЮГ" могат да получават документи със записи, ако това е регламентирано в писмени споразумения с тях или се основава на спазване на законови и нормативни изисквания.

Условие 5.9.1. – В изпълнение на условието се документират  и  съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Условие 5.9.2. – В изпълнение на условието е предвидено документиране  и  съхранение данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие 5.9.3. – В изпълнение на условието е предвидено документиране и съхранение данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Условие 5.9.4. –В изпълнение на това условие е изготвен е списък  на фирмени процедури и работни инструкции , свързани с внедряването на СУОС , кореспондираща с изискванията на БДС EN ISO 14001 : 2005 и КР № 38- НО-И1-А0/2010г.

3.2.10.Докладване.

Условие 5.10.1. - В изпълнение на условието е предвидено при поискване от компетентните органи да се  предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Условие 5.10.2. – В изпълнение на условието се докладват  резултатите от собствения мониторинг и се представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Методика за реда и начина на контрол на комплексното разрешително.

3.2.11.Актуализиране на СУОС.

Условие 5.11.1. - В изпълнение на условието е предвидено при необходимост се актуализира системата за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова.

На 25.05.2010г. ,след проведена процедура по актуализация на комплексното разрешително , касаеща име на оператора, МОСВ връчи на “ЕВН България Топлофикация “ЕАД – ОЦ “Пловдив Юг “актуализирано комплексно разрешително № 38- НО-И1-А0/2010г. Във връзка с това се актуализира СУОС. Актуализира се Заповедта по отговорните лица за управление на отпадъците.

Уведомяване по Условие 7.

Обобщена информация по Условие 7.5.

Условие7.1 , 7.2

През изтеклата година в ОЦ ”Пловдив Юг” не е имало аварийни или други замърсявания, с които  да са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

През изтеклата година не е имало аварийни или залпови замърсявания.

По Условие 7.3 и Условие 9.6.2.

Собствен мониторинг на димни газове :

През 2010г. в съответствие с изискванията на Условие 9.5.1. са провеждани собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от всички изпускащи устройства. Те са изпълнявани при спазване изискванията на Условие 9.5.2. и Условие 9.5.3.

Докладите са представени и утвърдени от РИОСВ- Пловдив.

Заключението при извършените замервания е , че нивата на измерваните замърсители са под НДЕ.

Собствен мониторинг на подземни води

Виж изпълнението на Условие 13.12.5.

Собствен мониторинг на почви

Виж изпълнението на Условие 13.12.6.

Собствен мониторинг на отпадни води :

Виж изпълнението на Условие 10.5.2. и Условие 10.5.4.

Собствен мониторинг на шум:

Виж изпълнението на Условие 12.2.2. и Условие 12.2.3.

3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ.

3.3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА.

Ползването на вода за производствени нужди се извършва при наличие на издадено от Басейнова дирекция -Източнобеломорски район , център Пловдив разрешително за водоползване № 0099 / 17.11.2000г. и решение № РР-972/15.06.2010г. за продължаване срока на действието му съгласно Закона за водите, и спазване на условията в него.В тази връзка до БД през 2010г. е представена следната информация:

- Годишен отчет до Басейнова дирекция-Източнобеломорски район , център Пловдив за добити количества подземна вода .

- Годишен отчет до Басейнова дирекция-Източнобеломорски район , център Пловдив за химичния състав на добити количества подземна вода .

- Копие от платежно нареждане за платена годишна такса за водоползване на подземна вода .

- Отчет на всяко тримесечие до Басейнова дирекция-Източнобеломорски район , център Пловдив за водните нива на сондажни кладенци и количества ползвана подземна вода.

Ползването на вода за питейно-битови нужди се извършва въз основа на договор с „В и К” ЕООД – Пловдив.

Количествата използвана вода за производствени нужди се измерват чрез измервателни устройства. Разположението им е обозначено на схема, която е предоставена на ИАОС , РИОСВ – Пловдив и БД – Източно беломорски район.

Определени и документирани в протокол са основните консуматори на вода на площадката на ОЦ”Пловдив Юг”.

Съставени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на оборудването , основен консуматор на вода .

##### Условие 8.1.9.1

| Годишна консумация на вода за производство, м3 | Годишно производство, MWh | Разход вода м3 за 1 MWh |
| --- | --- | --- |
| 124 537 | 71 940 | 1,58 |

##### Условие 8.1.10.2.

| Инсталация | Разрешена консумация на вода м3 | Консумирана вода- м3 | Оценка на съответствие | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИ с номинална топлинна мощност 99 MW | 306 000 /отРазрешително за водоползване/ | 124 537 | съответства | - |
| Производство на топлинна енергия | 1,6 m3/MWh / от КР/ | 1,58 m3/MWh | съответства | - |

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3 | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/MWh | Използвано годишно количество m3 | Използвано количество за единица продукт m3/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпочвени води на площадката | 306 000 /отРазрешително за водоползване/ | 1,6 | 124 537 | 1,58 | Да |
| Общинско водоснабдяване |  |  | 5 |  |  |

Условие 8.1.10.4. Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.7

В съответствие с утвърдения план-график за проверка на водопроводната мрежа в ОЦ “Юг” /Ри-СУОС 10.01.02/ през 2010г. са извършени 2 проверки на водопроводната мрежа. Проверките бяха извършени на 23.06.2010г. и 18.11.2010г. При извършените проверки се установи, че водопроводната система в централата е в добро общо състояние. Течове не са констатирани. За извършените проверки са съставени констативни протоколи.

3.3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ.

Определени и документирани в протокол са основните консуматори на електроенергия на площадката на ОЦ”Пловдив Юг”.

Съставени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното и пречиствателно оборудване , основен консуматор на електроенергия .

Съставена е и се прилага инструкция за проверка техническото състояние на топлопреносната мрежа.

Допълнителни действия за подобряване ефективността на инсталацията по отношение употребата на енергия :

- През 2005г. е подменена  помпа сурова вода в ХВО с нова с по-малък напор и дебит. Помпата е избрана с работна характеристика максимално удволетворяваща режимите на работа през последните години.

За постигане на още по-ефективна и икономична работа през 2006г. към нея е монтиран честотен регулатор.

- През 2006г. е въведено честотно регулиране на електродвигателите на въздушните вентилатори на парни котли ПК-5 и ПК-6. Ефекта от това въведение е в две посоки:

  - Постига се по-икономична работа на въздушните вентилатори по отношение разход на електроенергия в сравнение с досега използваните правотокови електродвигатели.

  - Честотното регулиране позволява точното водене на горивния процес в котлите съобразно съотношението “гориво-възух” от  режимните карти. Това е пряко свързано с ефективната , икономична  и екологосъобразна работа на котлите.

- През 2006г. в парокотелно е монтирана нова питателна помпа с честотно регулиране на електродвигателя. Работната й характеристика позволява подпитаването на няколко парни котела едновременно в зависимост от товара им , като по този начин се реализира икономия на електроенергия.

- През 2007г. е монтиран честотен регулатор на електродвигателя на помпа мрежова вода №8.

С това се постига по –ефективна и икономична работа на помпата при работата и през извънотоплителния период.

##### Условие 8.2.6.1

| Годишна консумация на електроенергия, кWh | Годишно производство, MWh | Електроенергия за единица продукт, кWh / MWh |
| --- | --- | --- |
| 1 162 661 | 71 940 | 16,16 |

Таблица 3.2.

| Електроенергия кWh | Количество за единица продукт, съгласно КР kWh /MWh | Използвано количество за единица продукт kWh /MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 162 661 | 23,1 | 16,16 | Да |

Условие 8.2.6.2.  За експлоатацията и поддръжката на топлообменните / електропреобразователните части на технологичното и пречиствателно оборудване, което е основен консуматор на топло- и електроенергия е съставена инструкция Ри-СУОС 06.02.02- Условие 8.2.3.

През 2010г. са извършени две проверки на   топлообменните / електропреобразователните части на технологичното и пречиствателно оборудване, което е основен консуматор на топло- и електроенергия – на 11.06.2010г. и на 09.12.2010г. Несъответствия не са установени. За проверките са съставени протоколи. - Условие 8.2.3.

Прилага се инструкция Ри-СУОС 09.02.01 определяща реда и начина за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата разрешени в Комплексното разрешително-Условие 8.2.5.2.  Не е констатирано  несъответствие за количеството електроенергия за единица продукт.

Прилага се инструкция  Ри-СУОС 10.02.02 определяща реда и начина за извършване на проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа на площадката  - Условие 8.2.4.. Съставен е план-график на проверките. През 2010г. са извършени три проверки – на 26.05.2010г., 14.07.2010г. и на 05.08.2010г. Несъответствия не са установени. За проверките са съставени протоколи.

3.3.3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА.

3.3.1. Вода

## Таблица 3.3.1

| Суровина | Годишно количество, съгласно КР м3 | Количество за единица продукт, съгласно КР m3/MWh | Употребено годишно количество м3 | Количество за единица продукт m3/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сурова вода | 306 000 /Разрешително за водоползване/ | 1,6 | 124 537 | 1,58 | да |

Условие 8.3.3.1.

3.3.2. Натриев хлорид

## Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР,кг | Количество за единица продукт, съгласно КР kg/MWh | Употребено годишно количество , кг | Количество за единица продукт kg/MWh | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриев хлорид /25%р-р/ | 836 000 | 56,7 | 97 149 | 1,35 | Съответства |

Разход на натриев хлорид на единица произведена топлоенергия през 2010г. –  1,35 Kg /MWh.

Условие 8.3.3.2.  Не е констатирано несъответствие на измерените количества спомагателни   материали  с определените в таблица  8.3.1.1  разходни норми.

3.3.3. Природен газ

## Таблица 3.3.3

| Гориво | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 106 000 000 н.м3 | 121 н.м3/MWh | 8 317 000.н.м3 | 115,61н.м3/MWh | Да |
| Котелно гориво - газьол | 4 000 т. | - | 5 т. | - | Да |

Условие 8.3.3.2.  Не е констатирано несъответствие на измерените количества  горива  с определените в таблица  8.3.1.2. разходни норми.

3.3.4. СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ.

Условие 8.3.6.1.

Условие 8.3.4.3.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДВЕ

ПРОВЕРКИ НА РЕЗЕРВОАРИ И ПЛОЩАДКИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ

МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА  В ОЦ “ПЛОВДИВ - ЮГ”

2010г.

| № по ред | Технологично наименование Съхранявано вещество | Капацитет, м3 | Местоположение, обслужване | Дата на проверка | Констатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутен резервоар №1 - мазут | 5 000 | МПС | 10.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 2 | Мазутен резервоар №2 - мазут | 5 000 | МПС | 10.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 3 | Резервоар газьол №1- промишлен газьол | 500 | МПС | 10.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 4 | Резервоар газьол №2- промишлен газьол | 50 | МПС | 10.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 5 | Резервоар газьол №3- промишлен газьол | 50 | МПС | 10.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 6 | Резервоар луга№1 – натриев хлорид | 44 | ХВО | 16.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 7 | Резервоар луга№2 – натриев хлорид | 44 | ХВО | 16.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 8 | Резервоар луга№3 – натриев хлорид | 50 | ХВО | 16.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |
| 9 | Резервоар луга№4 – натриев хлорид | 50 | ХВО | 16.06.2010 | Целостта и здравината на резервоара е запазена |

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА

ПРОВЕРКА ОБВАЛОВКА НА РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА  В ОЦ “ПЛОВДИВ  ЮГ”

2010г.

| № по ред | Технологично наименование, съхранявано вещество | Общ капацитет, м3 | Местоположение, обслужване | Дата на проверка | Констатация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мазутни резервоари – 2бр. | 10 000 | Мазутно стопанство | 10.06.2010г. | Обваловката е в добро състояние, не се наблюдават напуквания,обрушвания или други дефекти, няма оголена или кородирала армировка |

Условие 8.3.4.6.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА

на 10.06.2010 г. на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на  течни  горива в ОЦ “ПЛОВДИВ - ЮГ” с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

| № по ред | Площадка и съоръжение | Констатация | Несъответствие Причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мазутен резервоар №1 | Отговаря на изискванията | няма | - |
| 2. | Мазутен резервоар №2 | Отговаря на изискванията | няма | - |
| 3. | Резервоар газьол №1 - промишлен газьол | Отговаря на изискванията | няма | - |
| 4. | Резервоар газьол №2 - промишлен газьол | Отговаря на изискванията | няма | - |
| 5. | Резервоар газьол №3 - промишлен газьол | Отговаря на изискванията | няма | - |

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА

на 16.06.2010 г. на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали   в ОЦ “ПЛОВДИВ - ЮГ” с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

| № по ред | Площадка и съоръжение | Констатация | Несъответствие Причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Резервоар за луга №1 | Отговаря на изискванията | няма | - |
| 2. | Резервоар за луга №2 | Отговаря на изискванията | няма | - |
| 3. | Резервоар за луга №3 | Отговаря на изискванията | няма | - |
| 4. | Резервоар за луга №4 | Отговаря на изискванията | няма | - |

Условие 8.3.4.7.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА  ПРОВЕРКА НА 22.06.2010г. НА ТРЪБОПРОВОДИ ЗА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА В ОЦ “ПЛОВДИВ - ЮГ”

| № по ред | Технологично наименование / транспортиран флуид | Констатация | Несъответствие | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тръбопроводи и съоръжения за мазут | Добро техническо състояние | - | - |
| 2 | Тръбопроводи и съоръжения за промишлен газьол | Добро техническо състояние | - | - |
| 3 | Тръбопроводи и съоръжения за натриев хлорид /луга/ | Добро техническо състояние | - | - |
| 4 | Газопроводи /дворна мрежа,вътрешни/ | Добро техническо състояние | - | - |

Условие 8.3.4.8.

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ДВЕ  ПРОВЕРКИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА ТЕЧОВЕ ОТ РЕЗЕРВОАРИ ИЛИ ОБВАЛОВКИ

ЗА ТЕЧНИ СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА  В ОЦ “ПЛОВДИВ - ЮГ”

ДАТИ НА ПРОВЕРКИТЕ 11.05.2010г. и 12.10.2010г.

| № по ред | Технологично наименование Съхранявано вещество | Констатация | Несъответствие | Причина | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мазутен резервоар №1 - мазут | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 2 | Мазутен резервоар №2 - мазут | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 3 | Резервоар газьол №1- промишлен газьол | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 4 | Резервоар газьол №2- промишлен газьол | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 5 | Резервоар газьол №3- промишлен газьол | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 6 | Резервоар луга№1 – натриев хлорид | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 7 | Резервоар луга№2 – натриев хлорид | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 8 | Резервоар луга№3 – натриев хлорид | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 9 | Резервоар луга№4 – натриев хлорид | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |
| 10 | Обваловка мазутни резервоари №1 и №2 | Добро техническо състояние Течове не са установени | Няма | - | - |

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА.

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА (EPEBB)  И  PRTR.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

Условие 9.5.4 и Условие 10.5.6.

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №. | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. | kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | “-” /5 658,7/ / С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | „-„ /14469000/ /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | “-” /14 170,5// С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | “-” /178,7/ /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 18# | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | “-” /0,005/ /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | “-” | “-” /1,34/ /М/ | “-” | “-” | “-” |
| 21# | 7439-97-6 | Живак и съединения(като Hg) | “-” /0,001/ /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съединения(като Pb) | “-” /0,0065/ /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 50# | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили ( PCBs) | “-” /0,000003//С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs) | “-” /0,0036/ /С/ | “-” | “-” | “-” | “-” |
| 76# |  | Общ органичен въглерод (TOC) (като общ C или ХПК/3) | “-” | “-” /402,48/ /М/ | “-” | “-” | “-” |

Емисиите СО , NОx , SO2 , Cd , Hg , Pb  , PCBs и PAHs  са определени съгласно Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества , изпускани в атмосферния въздух CORINAIR /СНЕВ-94/. /С/

Въглероден диоксид (CO2) -от верифициран годишен доклад на инсталация ОЦ”Пловдив Юг”,участваща в схемата за търговия с квоти на парникови газове по чл.131 в ,ал.1 от ЗООС и притежаваща разрешително №49/2006г./С/,

Общ органичен въглерод :като нефтопродукти  - 0,00.  Като  *ТОС – 241,9 кг / год.

Като *ТОС / общ органичен въглерод / измерен с апаратура " NOVA"  на  MERCK и тестмаркер за   ТОС. Мед и съединенията –измерена стойност чрез спектрофотометрия /М/ ,

4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.

Условие 9.6.2. – информация по Условие 9.6.1.

Измервания на димни газове през 2010 г. са проведени както следва:

Собствен мониторинг /СМ/ :

ВК-1 – не са проведени измервания. Не е работил през 2010 г.

КМ-12 №1– не са проведени измервания. Не е работил през 2010 г.

КМ-12 №2 – не са проведени измервания. През годината е работил общо 36 ч.

ПКМ-12 №3 – на 17.02.2010 г. и 07.09.2010 г.

ПКМ-12 №4 – на 17.02.2010 г.

ПК№5 - на 07.09.2010 г.

ПК№6 – не са проведени измервания. През годината е работил общо 11ч.

Измерванията са проведени от акредитираната Регионална лаборатория към ИАОС-Пловдив в съответствие с плана за собствен мониторинг на димни газове.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Условие 9.6.2. и Условие 9.6.3.

Резултати от собствения мониторинг в ОЦ “Пловдив Юг” през 2010г.

Изпускащо устройство - Комин №1 – П-3-5

Измерване на ПК-5 - на 07.09.2010г.

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 300 | - | 182,5 | 07.09.2010г. | 61 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 10,8 |  | 31 |
| Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 5 | - | 0 |  | - |
| Въглероден оксид (СO) | mg/Nm3 | 100 | - | 0 |  | - |

Заключение: Нивата на всички замърсители са под НДЕ .

Протокол № 130 / 07.09.2010г. за ПК - 5 – от регионална  лаборатория Пловдив към ИАОС.

Забележки относно измерванията на изпускащо устройство - комин №1 – П-3-5 :

- В докладите за собствен мониторинг през 2010г. не са представени измервания за котел ВК-1, защото същия не е работил през цялата година поради липса на топлинен товар, съответстващ на капацитета му.

- В докладите за собствен мониторинг през 2010г. не са представени измервания за котел ПК №6, защото същия  е работил през цялата година общо 11 часа и не е успял да постигне стабилни параметри на работа и липса на топлинен товар, съответстващ на капацитета му.

- В докладите за собствен мониторинг през 2010г. не са представени измервания за котел КМ-12 №1, защото същия не е работил през цялата година поради извеждане в ремонт.

Изпускащо устройство - Комин №3 – П-3-7

Забележка относно измерванията на изпускащо устройство - комин №3 – П-3-7 :

В докладите за собствен мониторинг през 2010г. не са представени измервания за котел КМ-12 №2, защото същия  е работил през цялата година общо 36 часа и не е успял да постигне стабилни параметри на работа и липса на топлинен товар, съответстващ на капацитета му.

Изпускащо устройство - Комин №4 – П-3-8

Измерване на ПКМ-12 ст.№3 – на  17.02.2010г.

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 300 | - | 170,2 | 17.02.2010г. | 57 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | - |
| Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 5 | - | 0 |  | - |
| Въглероден оксид (СO) | mg/Nm3 | 100 | - | 0 |  | - |

Заключение: Нивата на всички замърсители са под НДЕ .

Протокол № 29 / 17.02.2010г. за ПКМ-12 № 3 – от регионална  лаборатория Пловдив към ИАОС.

Изпускащо устройство - Комин №4 – П-3-8

Измерване на ПКМ-12 ст.№3 - на 07.09.2010г.

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 300 | - | 182,5 | 07.09.2010г. | 61 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 10,8 |  | 31 |
| Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 5 | - | 0 |  | - |
| Въглероден оксид (СO) | mg/Nm3 | 100 | - | 0 |  | - |

Заключение: Нивата на всички замърсители са под НДЕ .

Протокол № 129 / 07.09.2010г. за ПКМ-12 № 3 – от регионална  лаборатория Пловдив към ИАОС.

Изпускащо устройство - Комин №5 – П-3-9

Измерване на ПКМ-12 ст.№4 - на 17.02.2010г.

| Параметър | Ед. | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | mg/Nm3 | 300 | - | 134 | 17.02.2010г. | 45 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | mg/Nm3 | 35 | - | 0 |  | - |
| Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | mg/Nm3 | 5 | - | 0 |  | - |
| Въглероден оксид (СO) | mg/Nm3 | 100 | - | 0 |  | - |

Заключение:   Нивата на всички замърсители са под НДЕ .

Протокол № 31 / 17.02.2010г. за ПКМ-12 № 4 – от регионална  лаборатория Пловдив към ИАОС.

Забележка относно измерванията на изпускащо устройство - комин №5 – П-3-9 :

В доклада за собствен мониторинг от  м. септември 2010 г. не са представено измерване на котел ПКМ-12, ст.№4, защото не е работил през периода април-август поради липса на топлинен товар, съответстващ на капацитета му.

Неорганизирани емисии

Условие 9.2.2.

Прилага се инструкция  Ри-СУОС 10.03.2  за периодична оценка наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. През 2010г. са извършени две проверки – на 15.06.2010г. и на 16.12.2010г. За проверките са съставени протоколи.  Не  са констатирани източници на неорганизирани емисии.

Условие 9.2.3.

Прилага се инструкция  Ри-СУОС 10.04.02 за периодична оценка спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизирани емисии , установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия . През 2010г. са извършени две проверки – на 17.06.2010г. и на 16.12.2010г. За проверките са съставени протоколи.  Не  са констатирани източници на неорганизирани емисии.Несъответствия не са установени.

Интензивно миришещи вещества

Условие 9.6.5. и Условие 9.3.3.

Прилага се инструкция  Ри-СУОС 06.06.02 за периодична оценка спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества , установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия . През 2010г. са извършени две проверки – на 16.06.2010г. и на 15.12.2010г. За проверките са съставени протоколи.  Не  са констатирани източници на интензивно миришещи вещества.Несъответствия не са установени.

През 2010г. не са получавани оплаквания за миризми от площадката на ОЦ „Юг”.

4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води смесен поток -производствени, битово-фекалнии и дъждовни в канализация     /Условие 10.5.4 /

| Показател | Единица | НДЕ, съгласно КР | Осреднени резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТОС | mg/dm3 | - | 6,0 | Веднъж на полугодие | да |
| Мед | mg/dm3 | 2 | 0,02 | Веднъж седмично | да |
| Дебит на отпадните води | m3 / ден m3 / час m3 / год | 1 000 47 306 600 | 184 7,6 67 080 | Веднъж месечно | да |
| Температура | 0 С | 40 | ср.21 | Веднъж седмично | да |
| рН | - | 6,5 - 9,0 | 9,0 | Веднъж седмично | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | - | 5 | Веднъж седмично | да |
| БПК | mg/dm3 | - | 6,8 | Веднъж годишно | да |
| ХПК | mg/dm3 | - | 20 | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,0 | Веднъж седмично | да |
| Желязо / общо / | mg/dm3 | 10 | 0,03 | Веднъж седмично | да |

Резултатите за ХПК и БПК са взети  от  Протокол № 057-ОВ / 04.03.2010 на „ВиК” ЕООД - Пловдив.

Изпусканията на смесен поток отпадни води , включващ  производствени, битово-фекалнии и дъждовни води е единствено в градската канализационна система и се извършва при спазване на максимално допустимите концентрации на контролираните параметри.

В ОЦ  " Пловдив Юг" охлаждащите води са в рециркулиращи / затворени системи / . Битово - фекални води на площадката не са самостоятелен поток, а  са част от смесен поток отпадни води.

Таблица 3.1. Емисии в отпадъчни води -дъждовни (сепарираща шахта ) в канализация -

/ Условие 10.5.2 /

Информация по Условие 10.4.1.1.3 :

През 2010г. са извършени 39 бр. проверки на отпадъчните води. Несъответствия не са установени.

Информация по Условие 10.4.1 :

Мониторинг на отпадни води – сепарираща шахта

| Показател | Единица | НДЕ, съгласно КР | Осреднен резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,0* | Веднъж седмично | да |

*Заб.  При проведения мониторинг не е установено наличие на нефтопродукти в отпадни води.

Оценка на съответствието на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения за отпадъчните води,  причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

| Съоръжение | Показател | Измерена стойност, mg/dm3 | Норма, mg/dm3 | Брой извършени проверки | Несъответствие на параметъра | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сепарираща шахта | Нефто- продукти | 0,0 | 15 | 39 бр. | няма | - |

Условие 10.5.4

Информация по Условие 10.5.3  и  Условие 10.1.2.1

“ЕВН БЪЛГАРИЯ Топлофикация” ЕАД, ОЦ “ПЛОВДИВ Юг”

МОНИТОРИНГ НА ОБЩИ ОТПАДНИ ВОДИ

(производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, зауствани в градската канализационна система .

- Точка на заустване:  в градската канализационна система с ГПСОВ,  с географски координати: N420 07` 04,1``,  E240 46` 12,7``.

- Точка за пробовземане: Последна шахта преди преди включване в градската канализация, с географски координати: N420 07` 04,0``,  E240 46` 12,7``.

- Източници на отпадъчни води: продувки на парогенератори, химводоочистка, битови сгради, мазутното разтоварище.

- Име на водоприемника: градската канализационна система с ГПСОВ;

- Дебит на отпадните води през 2010г. – 67 080 m3/y

| Показатели | Единица мярка | Пределна норма съгл. КР | Осреднени резултати от ежеседмичния мониторинг за 2010г. | Несъответствие на параметъра | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | ° С | 40 | 21 | няма | - |
| Активна реакция (рН) | - | 6.5 – 9.0 | 9,0 | няма | - |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | * | 7,2 | няма | - |
| БПК | mg/dm3 | * | 6,8 | няма | - |
| ХПК / бихроматна / | mg/dm3 | * | 20 | няма | - |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0,0 | няма | - |
| Желязо (общо) | mg/dm3 | 10 | 0,03 | няма | - |
| Мед | mg/dm3 | 2 | 0,02 | няма | - |

Условие 10.5.5.

Информация по Условие 10.1.1.1.1

Прилага се инструкция за периодична проверка на техническото състояние на канализационната мрежа на площадката , установяване на загуби, предприемане на действия за тяхното отстраняване, оценка на загубите и тяхното документиране.

Съгласно изготвен план-график за 2010 г. , канализационната мрежа на площадката е проверена три пъти. Проверките са извършени на 20.01.2010г. , 12.05.2010г  и  15.10.2010г.

Наличие на течове не е констатирано. За извършените контролни проверки са съставени констативни протоколи.

#### Замърсители на водите, за които да се докладва

| Замърсители/Вещества | Описание и идентификация | Годишно количество ,кг |
| --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод (нефтопродукти) | Общ, изразен като С | Като нефтопродукти – 0,00 Като ТОС/общ органичен въглерод/ – измерен с апаратура “NOVA” на MERCK и тестмаркер за ТОС 402,48 kg/годишно |
| Мед | общо неорганични и органични медни съединения, изразени като чист мед | 1.34 kg/годишно |

4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ.

Таблица 4. Образуване на отпадъци / Условие 11.9.2 /

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранени на площад ката | Транспортиране-собствен транспорт/външна фирма | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13.03.07* | 0,08 | 0 | - | 0 | О - 1 | - | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 7 | 0 | - | 0 | Мазутен р-р № 1 |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | 0,0125 | 0,012 | - | 1,7.10 -7 | О - 2 | „Грийнпланет” ООД - София | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 2 | 1,31 | - | 1,8.10 -5 | П - 2 | „АСФ Скрап” ЕООД - София | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 5 | 0 | - | 0 | П - 2 | - | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 5 | 0 | - | 0 | П - 3 | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 80 | 12 | - | 1,7.10 - 4 | - | "Комунал " ООД, гр. Пловдив | да |
| Увлечена пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10.01.04* | 3 | 0 | - | 0 | Комин Н =120м | - | да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 1,5 | 0 | - | 0 | П - 1 | - | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0,1 | 0 | - | 0 | О - 3 | - | да |
| Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | 0,3 | 0 | - | 0 | О - 4 | - | да |
| Бетон | 17.01.01 | 20 | 0 | - | 0 | - | - | да |
| Тухли | 17.01.02 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия | 17.01.03 |  | 0 |  |  |  |  |  |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотваряване на площадката | Обезвреждане на площадката | Общо предадено количество на посочения оператор | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотваряване / обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | не | не | 12 тона | "Комунал " ООД, гр. Пловдив | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | не | не | 1,31 тона | „АСФ Скрап” ЕООД - София | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | не | не | 0,024 тона | „Грийнпланет” ООД - София | да |

Условие 11.9.2.

Оценка на съответствието на количеството генерирани отпадъци,  причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

| Отпадък | Код | Количе ство t / MWh | Количе ство t / y | Норма, t / y | Несъответствие на параметъра, причини | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13.03.07* | 0 | 0 | 0,08 | няма | - |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | 0 | 0 | 7 | няма | - |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | 1,7.10 -7 | 0,012 | 0,0125 | няма | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 1,8.10 -5 | 1,31 | 2 | няма | - |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 0 | 0 | 5 | няма | - |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 0 | 0 | 5 | няма | - |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 1,7.10 - 4 | 12 | 80 | няма | - |
| Увлечена пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10.01.04* | 0 | 0 | 3 | няма | - |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 0 | 0 | 1,5 | няма | - |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0 | 0 | 0,1 | няма | - |
| Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 13.02.08* | 0 | 0 | 0,3 | няма | - |
| Бетон | 17.01.01 | 0 | 20 | няма | - |
| Тухли | 17.01.02 | 0 |  |  |  |
| Керемиди,плочки,фаянсови и керамични изделия | 17.01.03 | 0 |  |  |  |

През 2010 година не са установени несъответствия между количествата образувани отпадъци с разрешените такива в КР № 38- НО-И1-А0/2010г.

Условие 11.9.4.

През отчетната година са извършени четири броя проверки / веднъж на три месеца/ с цел периодична оценка и контрол на правилното събиране на отпадъците намиращи се на площадката на ОЦ "Пловдив Юг" . При извършените проверки са съставени констативни протоколи. При направената оценка на съответствието, не са констатирани несъответствия по отношение на правилното и разделно събиране на образуваните отпадъци.

| № по ред | Отпадък | Код | Констатация, разделност | Несъответствие на параметъра, причини | Брой проверки | Коригиращо действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13.03.07* | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 2. | Други моторни масла и за зъбни предавки | 13.02.08* | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 3. | Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16.07.08* | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 4. | Увлечена / летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво | 10.01.04* | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 5. | Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 6. | Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 7. | Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 8. | Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 9. | Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 10. | Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | отговаря на изискванията | няма | четири | - |
| 11. | Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | отговаря на изискванията | няма | четири | - |

През отчетната година са извършени четири броя проверки / веднъж на три месеца/ с цел периодична оценка и контрол на площадките за временното съхранение на отпадъците намиращи се на територията на ОЦ " Пловдив Юг" . При извършените проверки са съставени констативни протоколи. При направената оценка на съответствието , не са констатирани несъответствия по отношение на правилното съхранение на отпадъците.

Условие 11.9.4.1. – В изпълнение на Условие 11.5.2 до МОСВ бе изпратено писмо с изх. № 832/ 13.07.2010г. за предоставяне на информация за организации, фирми или лица, получили разрешение от МОСВ в съответствие с чл. 37 от ЗУО или притежаващи КР за транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадък -увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво -10.01.04* .  С писмо изх. № 26-00-2664 / 09.08.2010г. МОСВ предостави исканата информация. Бяха установени контакти с фирмите, изброени в писмото. Подписан е рамков договор с фирма „Екомакс” ООД – Шумен, която притежава разрешително за гореспоменатия отпадък. След приключване на отоплителния сезон и обезопасяване на комина  предстои  предаване на отпадъка съгласно договора.

4.5. ШУМ

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

на нивата на звуково налягане по границите на площадката и в мястото на въздействието с разрешените такива в комплексното разрешително  за  ОЦ “ПЛОВДИВ - ЮГ”

Условие 12.2.2. и Условие 12.2.3.

| Място на измерване | Установено ниво, dB(A) | Измерено през деня / нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| N 420 7’ 8,6” Е 24 0 46’ 4,7” | 53,2±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 7’ 8,6” Е 24 0 46’ 8,3” | 55,2±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 7’ 8,3” Е 24 0 46’ 8” | 52,0±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 7’ 8,3” Е 24 0 46’ 10,2” | 53,1±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 7’ 6,1” Е 24 0 46’ 8,9” | 52,1±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 6’ 6,7” Е 24 0 46’ 9,4” | 55,8±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 7’ 7,7” Е 24 0 46’ 13,3” | 50,6±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 6’ 1” Е 24 0 46’ 12,4” | 50,4±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 6’ 56,4” Е 24 0 46’ 11,8” | 49,6±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 6’ 56” Е 24 0 46’ 8,6” | 54,5±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 6’ 55,8” Е 24 0 46’ 6,3” | 59,4±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 6’ 57,3” Е 24 0 46’ 6,1” | 64,3±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 6’ 59,3” Е 24 0 46’ 6” | 65,7±0,3 | Деня | съответства |
| N 420 7’ 0,9” Е 24 0 46’ 6,1” | 60,1±0,3 | Деня | съответства |

Измерването е проведено на 02.07.2010г. от акредитираната Регионална лаборатория –Пловдив към ИАОС-София. Резултатите са представени в Протокол от изпитване №0846/27.07.2010г.

Обща звукова мощност – 108,7 ± 4,6 dB(A).

По границите на производствената площадка шума не трябва да превишава 70 dB(A) през деня и през нощта, съгл. Условие 12.1.1. от КР 38.

Най-близките жилищни сгради са разположени на около 1,6 км. от площадката.

Съгласно Условие 12.2.2. следващото измерване трябва да се проведе през 2012г.

Условие 12.3.3.

Няма оплаквания от живущи около площадката.

Няма установени не съответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива.

4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ.

Таблица 7. Опазване на подземните води

Условие 13.12.5 Собствен мониторинг на подземни води:

| Показател | Точка на пробовзе мане | Концентрация в подземните води , съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво, м | Сондаж № 1 | - | 5,05 | Веднъж годишно | - |
| Температура,0С | Сондаж № 1 | - | 14,9 | Веднъж годишно | - |
| Водороден показател, рН | Сондаж № 1 | - | 7,48±0,02 | Веднъж годишно | - |
| Електропроводимост, (S/cm | Сондаж № 1 | - | 1408±20 | Веднъж годишно | - |
| Окисляемост /перманганатна/, mg/l | Сондаж № 1 | - | 0,88±0,09 | Веднъж годишно | - |
| Обща твърдост, mgeq/l | Сондаж № 1 | - | 13,0±0,4 | Веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества mg/l | Сондаж № 1 | 500 | 942±13 | Веднъж годишно | не |
| Хлориди , mg/l | Сондаж № 1 | 30 | 26±1 | Веднъж годишно | не |
| Масла-вълеводороден индекс/нефтопродукти/,(g/l | Сондаж № 1 | 50 | < 0,20** | Веднъж годишно | да |
| Нитрати, mg/l | Сондаж № 1 | 10 | 2,2±0,1 | Веднъж годишно | да |
| Водно ниво, м | Сондаж № 2 | - | 4,88 | Веднъж годишно | - |
| Температура, 0С | Сондаж № 2 | - | 15,1 | Веднъж годишно | - |
| Водороден показател, рН | Сондаж № 2 | - | 7,47±0,02 | Веднъж годишно | - |
| Електропроводимост, (S/cm | Сондаж № 2 | - | 1242±17 | Веднъж годишно | - |
| Окисляемост /перманганатна/, mg/l | Сондаж № 2 | - | 0,88±0,09 | Веднъж годишно | - |
| Обща твърдост, mgeq/l | Сондаж № 2 | - | 12,2±0,4 | Веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества mg/l | Сондаж № 2 | 500 | 815±11 | Веднъж годишно | не |
| Хлориди, mg/l | Сондаж № 2 | 30 | 68±3 | Веднъж годишно | не |
| Масла-вълеводороден индекс/нефтопродукти/,(g/l | Сондаж № 2 | 50 | < 0,20** | Веднъж годишно | да |
| Нитрати, mg/l | Сондаж № 2 | 10 | 2,6±0,1 | Веднъж годишно | да |
| Водно ниво, м | Сондаж № 3 | - | 6,11 | Веднъж годишно | - |
| Температура, 0С | Сондаж № 3 | - | 15,5 | Веднъж годишно | - |
| Водороден показател, рН | Сондаж № 3 | - | 7,35±0,02 | Веднъж годишно | - |
| Електропроводимост, (S/cm | Сондаж № 3 | - | 1072±15 | Веднъж годишно | - |
| Окисляемост /перманганатна/ ,mg/l | Сондаж № 3 | - | 0,40±0,04 | Веднъж годишно | - |
| Обща твърдост, mgeq/l | Сондаж № 3 | - | 9,6±0,3 | Веднъж годишно | - |
| Разтворени вещества mg/l | Сондаж № 3 | 500 | 692±10 | Веднъж годишно | не |
| Хлориди, mg/l | Сондаж № 3 | 30 | 24±1 | Веднъж годишно | не |
| Масла-вълеводороден индекс/нефтопродукти/,(g/l | Сондаж № 3 | 50 | < 0,20** | Веднъж годишно | да |
| Нитрати, mg/l | Сондаж № 3 | 10 | 3,1±0,2 | Веднъж годишно | да |

** - по-малко от границата на определяне на метода

Анализите на подземните води са извършени от акредитирана Регионална лаборатория –Пловдив към ИАОС-София. Резултатите от анализа са представени с Протоколи №1387/2010  - за сондаж №1, №1388/2010 – за сондаж №2 и №1389/2010 – за сондаж №3  от 19.11.2010г.

Таблица 8. Опазване на почви

Условие 13.12.6 Собствен мониторинг за базовото състояние на почви :

| Показател | Концентрация в почвите /базово състояние/ , съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,58 +-0,02 | Пункт №1 | 7,50 | Веднъж на 3 години | да |
| Сулфати | 516 | Пункт №1 | 544 | Веднъж на 3 години | не |
| Хлориди | 97,5 | Пункт №1 | 35 | Веднъж на 3 години | да |
| Натрий | 32,41 | Пункт №1 | 95,4 | Веднъж на 3 години | не |
| Съдържание на водоразтворими соли | 53,47 +-0,46 | Пункт №1 | 48 | Веднъж на 3 години | да |
| Нефтопродукти | под 150 | Пункт №1 | под 50 | Веднъж на 3 години | да |
| рН | 7,79 +-0,02 | Пункт №2 | 7,95 | Веднъж на 3 години | не |
| Сулфати | 612 | Пункт №2 | 529 | Веднъж на 3 години | да |
| Хлориди | 118,3 | Пункт №2 | 87,6 | Веднъж на 3 години | да |
| Натрий | 66,79 | Пункт №2 | 217,5 | Веднъж на 3 години | не |
| Съдържание на водоразтворими соли | 70,78 +-0,46 | Пункт №2 | 53 | Веднъж на 3 години | да |
| Нефтопродукти | под 150 | Пункт №2 | под 50 | Веднъж на 3 години | да |
| рН | 7,58 +-0,02 | Пункт №3 | 7,80 | Веднъж на 3 години | не |
| Сулфати | 284 | Пункт №3 | 325 | Веднъж на 3 години | не |
| Хлориди | 53,7 | Пункт №3 | 105,2 | Веднъж на 3 години | не |
| Натрий | 28,53 | Пункт №3 | 45,3 | Веднъж на 3 години | не |
| Съдържание на водоразтворими соли | 458,56 +-0,86 | Пункт №3 | 38 | Веднъж на 3 години | да |
| Нефтопродукти | под 150 | Пункт №3 | под 50 | Веднъж на 3 години | да |

Анализите са проведени от Лабораторен комплекс за изпитване към Аграрен университет Пловдив.Сертификат БСА рег.№ 93 ЛИ /25.06.2007г. Резултатите от мониторинга на почви са представени в  Протокол от изпитване № 72 /17.11.2008 г.

Мониторинговите пунктове са три на брой , определени и съгласувани с писмо №2135/02.08.2005 г. на РИОС гр.Пловдив, с географски кординати :

Пункт 1. В района на мазутни резервоари - точка 12 с кординати :

42007`00, 6" N  и  24046`10,6" N

Пункт 2. В района на резервоари за солен разтвор - точка 15 с кординати :

42007`02,3" N  и  24046`11,7" Е

Пункт 3. В периферията - точка 3 с кординати :

42006`56 ,3 " N  и  24046`13,6" Е

Условие 13.12.7 Представените резултати за базово състояние на почвите е от мониторинга извършен през 2005 г.. В доклада са представени резултатите от изпитването проведено през 2008г. Тъй като честотата на мониторинга е веднъж на три години следващият ще бъде направен през 2011 г. /виж Условие 13.12.6./

Условие 13.12.9.	Обобщени данни от изпълнението на инструкции по   Условие 13.1., 13.4., 13.10.1.,13.11.6. и Условие 13.11.7.

Условие 13.1. Съгласно това Условие е изготвена инструкция за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Проверките се извършват по план - график  и не е констатирано нарушение по отношение опазване на околната среда.

Условие 13.4. Съгласно това Условие е приложена работна инструкция съдържаща всички мерки за ликвидиране на евентуален разлив от вещества и препарати , които биха могли да доведат до замърсяване на почвата / подземните води.

През годината са направени периодични проверки.

Условие 13.10.1. Съгласно това Условие е приложена инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземни води с определените такива,установяване на причините за несъответствие и предприети коригиращи действия.

През 2010 г. е направен мониторинг на подземни води на територията на работната площадка от три броя сондажни кладенци. Получените резултати и направената оценка на съответствието показват, че подземните води на територията на работната площадка са със завишени стойности над екологичния праг, но под прага на замърсяване, за показателите: разтворени вещества за Сондаж № 1,2 и 3 и хлориди за Сондаж № 2  . След констатиране на несъответствието бяха предприети следните действия:

През месец януари 2011 г. се извършиха контролни проверки на открити тръбопроводи и оборудване, както и извънредна контролна проверка на канализационната мрежа, за евентуалени течове, които биха могли да доведат до замърсяване на подземни води. При направените огледи не бе констатирано такова изпускане. Съставиха се протоколи.

Освен това при извършените проверки през 2010г. на тръбопроводи и резервоари за горива, спомагателни материали и вода, канализационна система, площадки за съхранение на горива и отпадъци не бяха констатирани нарушения и утечки.

Предприетите действия за установяване на причината за завишени стойности на горецитираните показатели показват, че получените резултати от анализа на подземни води не са  следствие от дейността на инсталацията.

Условие 13.11.6.  Съгласно това Условие е изготвена работна  инструкция,  която се прилага в  случай, че констатираното замърсяване на почвата е следствие от дейността на инсталацията.   Инструкцията съдържа конкретни мерки за намаляване и предотвратяване на  по - нататъшно замърсяване на почвата. Не са констатирани замърсявания от този тип.

Условие 13.11.7. Съгласно това Условие е приложена работна инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите, който се извършва веднъж на три години  и базовото състояние на почвите . Собствения мониторинг направен през 2005 г. определя базовото състояние на почвите на територията на производствената площадка. В доклада са представени резултатите от изпитването на почвите на територията на ОЦ ”Пловдив Юг” проведено през 2008г. от три броя мониторингови пункта. Получените резултати и направената оценка на съответствието показват, че почвите на територията на работната площадка са със завишени стойности над базовото състояние за показателите: рН – за мониторингов пункт №2 и 3 ; Сулфати – за мониторингов пункт №1 и 3 ; хлориди– за мониторингов пункт № 3 и  натрий– за мониторингов пункт №1 , 2 и 3.

След констатиране на несъответствието бяха предприети следните действия:

През месец януари 2011 г. се извършиха контролни проверки на открити тръбопроводи и резервоари, както и извънредна контролна проверка на канализационната мрежа, за евентуалени течове, които биха могли да доведат до замърсяване на почви или подземни води. При направените огледи не бе констатирано такова изпускане. Съставиха се протоколи.

Освен това при извършените проверки през 2010г. на тръбопроводи и резервоари за горива, спомагателни материали и вода, канализационна система, площадки за съхранение на горива и отпадъци не бяха констатирани нарушения и утечки.

Предприетите действия за установяване на причината за завишени стойности на горецитираните показатели показват, че получените резултати от анализа на почвите не са  следствие от дейността на инсталацията.

Условие 13.1.

Резултати от извършени четири проверки на тръбопороводи и оборудване разположени на открито

в ОЦ “ПЛОВДИВ - ЮГ” през 2010г.

| № по ред | Наименование на тръбопровода / оборудването | Дата проверка | Констатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопроводи дворна мрежа | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 2 | Газов филтър и задвижки | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 3 | Тръбопроводи сурова вода | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 4 | Тръбопроводи омекотена вода | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 5 | Тръбопроводи кондензат | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 6 | Тръбопроводи водна отоплителна инсталация | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 7 | Слънчева инсталация | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 8 | Резервоар сурова вода | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 9 | Резервоар омекотена вода | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 10 | Резервоари кондензат | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 11 | Деаератор | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |
| 12 | Бойлери | 20.01.2010г. 20.05.2010г. 08.09.2010г. 14.12.2010г. | Добро техническо състояние на корпус , изолация и арматура. |

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР /ИППСУКР/.

### Всички дейности за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително на “ЕВН България Топлофикация ” ЕАД - ОЦ “Пловдив Юг”, гр. Пловдив са изпълнени към 31.10.2007г.

Условие 14.1.

Във връзка с необходимостта от класификация на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД -ОЦ ”Пловдив Юг”съгласно Условие 14.1 от КР № 38- НО-И1-А0/2010г. , ОЦ”Пловдив Юг” с писмо вх. № 26-00-3025/22.12.2005г. бе уведомено МОСВ, че централата  не попада в обхвата на Приложение 3  към чл. 103 от ЗООС и отпада необходимостта от класификация като предприятие с нисък или с висок  рисков потенциал съгласно чл. 3 от Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества или за ограничаване на последствията от тях. Не е необходимо да се получава разрешение по чл.104 на ЗООС.

Приложи се информация за наличните опасни химични вещества в ОЦ ”Пловдив Юг”.

С писмо №26-00-3025/ 20.12.2005г. МОСВ отговори ,че класификацията е правилна.

Условие 15.5.

##### Анормални режими на работа

Поради спецификата на използваното оборудване в централата процесите по пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране са бързи и не са вързани с анормални режими на работа. Анормални режими на работа на инсталацията се получават при прекратяване на подаването на природен газ. В такива случаи се преминава към използването на резервното гориво мазут, което от своя страна води до поява на емисии от серни окиси в атмосферата. При необходимост от преминаване работата на инсталацията на мазут се уведомяват компетентните органи за получаване на разрешение. Времето за работа на мазут не трябва да превишава 10 дни през една календарна година.

Разработен и при необходимост ще се прилага следният План за на мониторинг при анормални режими на работа

1.Плана за мониторинг при анормални режими на горивната инсталация е показан по-долу. Обект на мониторинга са изпусканите количества от емисии и продължителността на времето за тяхното изпускане.

Потенциална опасност за 			Интензитет на мониторинга

околната среда

променящи се до:

2.Измерванията на емисиите на вредни вещества в производствени и вентилационни газове се извършват след последния технологичен агрегат или пречиствателно съоръжение преди изпускащото устройство.

3.При извършване на мониторинга при анормални режими се измерват и следните параметри на изпусканите газови потоци (отпадъчни газове):

3.1.Геометричните размери на газохода, където се провежда пробовземането, в mm;

3.2.Средната скорост в m/s, и дебит на димните газове, в  м3/ч;

3.3.Температура на димните газове, в оС;

3.4.Манометричен режим (вакуум или свръхналягане), в mm Hg;

3.5.Съдържание на кислород, в % обем;

3.6.Съдържание на емисии на вредни вещества в димните газове, изпускани от котлите.

Всяко измерване включва не по-малко от 3 индивидуални измервания. Резултатите от отделните индивидуални измервания се регистрират и осредняват за период не по-голям от 30 минути. Резултатите се оформят в протокол, съобразно НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г.

Условие 15.5.

Като анормален режим на работа може да се смята работата на парен котел ПК №6 на течно гориво газьол на 14.07.2010г. Това се наложи поради необходимостта  от провеждане на единични проби за настройка на горивната уредба на котела за работа с течно гориво. На това гориво котела е работил общо 8 часа за времето от 10.00ч. до 18.00ч. на 14.07.2010г.

За извършваната настройка бе уведомен РИОСВ – Пловдив с писмо изх. № 834 / 14.07.2010г.

В съответствие с изискванията на Условие 15.4 и Условие 15.5 бе съставен протокол в който бяха определени вида, количеството и продължителността във времето на извънредните емисии в атмосферния въздух.

- ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ.

Условие 16.6. , Условие 16.2. и Условие 16.3.

През 2010г.  ръководството на Дружеството не е взимало решение за друго пълно прекратяване дейността на инсталациите по Условие 2 или части от тях - посочени в Комплексно разрешително №38-Н0-И1-А0/2010г.

По Условие 16.3.

През 2010г. дейността на инсталацията временно е прекратена два пъти :

- От 01.04.2010г. до 07.06.2010г.

- От 17.09.2010г. до 28.10.2010г.

За тези промени в работата на инсталацията с писма е уведомен РИОСВ-Пловдив. При тези спирания бе приложен плана по реда на Условие 16.3.

Извършени са следните дейности:

- Изолиране и обезопасяване на котлите и спомагателните съоръжения по горива, пара, мрежова и питателна вода.

- Почистени тръбопроводи и оборудване, работили с течни горива съгласно инструкция Ри-СУОС 10.08.01.

- Почистени складове за временно съхранение на отпадъци.

- Почистване открит склад.

- Реконструкция на измерителния възел на вход природен газ в централата.

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ , ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ.

7.1. АВАРИИ.

## Таблица  9.Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Няма възникнали инциденти за 2010г. относно:

- Емисия над емисионните норми, заложени в разрешителното.

- Непланирани емисии.

Като такива може да се смята работата на парен котел ПК №6 на течно гориво газьол на 14.07.2010г. Това се наложи поради необходимостта  от провеждане на единични проби за настройка на горивната уредба на котела за работа с течно гориво.

- Инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подпочвени води, или е застрашил въздуха или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ , СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ , ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР.

Таблица 10. Оплаквания или възражения ,свързани с дейността на инсталациите ,за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи,които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма | Няма | - | - | - | - |

Условие 9.6.5. Не са получавани оплаквания за миризми от площадката на ОЦ”Юг”.

Няма оплаквания от гражданската общественост свързани с околната среда , следствие от работата на инсталацията на площадката на ОЦ”Пловдив Юг” : (миризми, шум, води, въздух и др.)

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността , точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително  №38-Н0-И1-А0/2010г. на ЕВН  БЪЛГАРИЯ  Топлофикация ЕАД - ОЦ “ Пловдив Юг”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	Дата:______________

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: инж. Кирил Лазаров

Длъжност в организацията: Член на Управителния съвет

# Text boxes

ЕВН БЪЛГАРИЯ  ТОПЛОФИКАЦИЯ ЕАД

ОЦ  „ПЛОВДИВ-ЮГ”

Висок приоритет →

Непрекъснат количествен мониторинг

Големи количества от относително опасни вещества

Нисък приоритет →

Периодичен качествен мониторинг и заместващи параметри

Малки количества от относително безопасни вещества