“ ТОПЛОФИКАЦИЯ  ПЕРНИК “ АД

Перник 2303 				               Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008

кв. “Мошино” 				                www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО

КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

за 2012-та година

гр. Перник, март 2013 година

Съдържание

3.1 	Увод

3.2 	Система за управление на околната среда

3.3 	Използване на ресурси

3.3.1 	Използване на вода

3.3.2 	Използване на енергия

3.3.3  	Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.3.4 	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и 	продукти

4. 	Емисии на вредни вещества в околната среда

4.1 	Доклад по EPEBB и PRTR

4.2 	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3 	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4 	Управление на отпадъците

4.5 	Шум

4.6 	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. 	Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 	условията на КР / ИППСУКР/

6. 	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. 	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 	Аварии

7.2 	Оплаквания или възражения, свързани с дейността на 	инсталациите, за които е издадено КР

8. 	Подписване на годишния доклад

3.1	Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР): “Топлофикация – Перник” АД  гр. Перник, ТЕЦ “Република”;

- Адрес по местонахождение на инсталацията: 2303 гр.Перник,  кв.”Мошино”;

- Регистрационния номер на КР: № 53/2005 год. - актуализирано с Решение № 53-Н0-И0-А2/2012 г. на ИАОС ;

- Дата на подписване на КР: 31.07.2012 год.;

- Дата на влизане в сила на КР: 31.07.2012 год.;

- Оператор на инсталацията : “Топлофикация – Перник”  АД гр. Перник, ТЕЦ “Република”;

- Адрес, телефон, факс и e-mail на оператора: Перник, кв.”Мошино”,   076/588 009; 076/588 008; office@toplo-pernik.com;

- Лица за контакти: Ирина Йорданова Йорданова – еколог;

- Адрес на лицата за контакти, тел. номер, e-mail: гр.Перник,  кв.”Мошино”, 076/588 119; irinayordanova@abv.bg;

- Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията: Основна дейност – производство на електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия.

- Производствен капацитет на инсталацията:

  - горивна инсталация за производство на топлинна енергия с номинална топлинна мощност 148 MW: ПГ 3 - 48 MW/резервен/, ПГ 5 - 148 MW;  производствен капацитет –1 717 000 MWht/y;

  - инсталация за производство на електроенергия: Г 3 - 25, Г 4 – 25, Г 5 - 55 с капацитет 105 MW / теоретично максимално през зимен период / и производствен капацитет – 700 000 MWh/y;

  - топло преносна мрежа на територията на площадката – 1 100 m;

Произведената електроенергия за 2012 г. е  288 078  MWh, а  топлинната енергия – 341 997 MWht .

- Организационна    структура    на    фирмата,  отнасяща    се   до управле-нието на околната среда: За изпълнението на дейностите по управлението и опазването на околната среда в Дружеството има назначено едно длъжностно лице (еколог) към отдел “Инспекторат”;

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: РИОСВ – Перник;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: Басейнова Дирекция – Западнобеломорски район, гр. Благоевград.

3.2 Система за управление на околната среда (СУОС).

От влизането в сила на Комплексното разрешително са изпълнени следните дейности за внедряване на система за управление на околната среда, в съответствие с Условие 5:

Определен е персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.

Изготвен е списък с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Списъците се актуализират при всяка промяна на персонала  лицата или отговорностите.

Определят се  ежегодно потребностите от обучение на персонала/лицата и се изготвя годишни програми за обучение, като се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала.

Извършва се поддръжка на актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и  телефон за контакт.

Определени са органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи).

Има осигурен на площадката актуален списък с нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба и работата и управлението на инсталациите. След актуализиране на комплексното разрешително всички документи по разрешителното са актуализирани.

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително и писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Прилага се инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Изготвена и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията  се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите както и след авария. При определянето са включени  и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение.

Прилага се инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Прилага се инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Прилага се инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф – помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Прилага се инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Извършва се документиране и съхранява на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Резултатите от собствения мониторинг и ежегодният годишен доклад се представят пред РИОСВ - Перник и Басейнова дирекция - Западнобеломорски район - Благоевград.

3.3. Използване на ресурси

    - Използване на вода

Питейно битовото водоснабдяване на ТЕЦ “Република” се осъществява от градската водопроводна мрежа, съгласно договор с “ВиК”, а промишленото водоснабдяване от р.Струма и яз.”Студена”.

Прилага се инструкция за намаляване на количеството вода за производствени нужди – своевременно се отстраняват пропуски от тръбопроводи, фланци, заваръчни съединения, отрегулира се охлаждането и уплътнението на помпите, така че използваното количество вода да е минимално допустимо.

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването основен консуматор на вода.

Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване, резултатите от проверките се документират. През 2012-та година е  извършена  проверка за състоянието на водопроводната мрежа. Основните констатации са свързани с течове в крайните клонове на мрежата – течове от чешми, смесителни батерии и от спирателни кранове. Течове по главните участъци от мрежата не са констатирани. През  2002 година са заменени с нови PVC тръбопроводите захранващи основните цехове и сгради на площадката на централата. След проверките общият брой на установените несъответствия е  шест. Причини за течовете са износване на спирателни уплътнения и механични  повреди по спирателните кранове. Предприетите коригиращи мерки са ремонт или смяна с нови на смесителните батерии, чешми и спирателните кранове.

Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа. В изпълнение на инструкцията през 2012 година са извършени два  броя проверки. Не са констатирани течове.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в разрешителното. Изчислените стойности за 2012 година са по - ниски от определената норма, следователно са в границите на допустимите стойности.

Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните водни количества: общата месечна и годишна  консумация на производствена вода, месечната и годишна норма за ефективност на производствена вода.

Посоченото количество вода в табл. 3.1 / колона  “4” / е получено на база показания  на разходомер в помпена станция на р. Струма и показания на разходомер за условно чисти води от яз. Студена.

Таблица 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Годишна норма за ефективност при употребата на вода m3/единица продукт | Използвано годишно количество | Изчислена годишна норма за ефективност при употребата на вода m3/единица продукт | Съответствие |
| Повърхност ни води на площадката: р. Струма, яз. Студена | 9 830 000 m3 | 3.93 m3/MWh | 2 795 017 m3 | 2.53 m3/MWh | ДА |

3.3.2. Използване на енергия

Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на електрическата част на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на топло и електро-енергия.

Прилага се инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната

мрежа.

Прилага се инструкция за измерване и документиране на количествата топло и         електроенергия: обща месечна и годишна консумация на топло и електроенергия, месечната и годишната норма за ефективност на единица продукция.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана топло и електроенергия. Изчислените стойности от м.януари до м.декември 2012 год. са в границите на допустимите.

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Годишна норма за ефективност MWh/единица продукт | Използвано количество за единица продукт (MW/MWht) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия Топлоенергия | 0.060 0.021 | 0.030 0.018 | Да Да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Съгласно Комплексното разрешително Условие 8.3.1 – Използване на суровини, спомагателни материали и горива не са посочени суровини, а само спомагателни материали и горива. Поради този факт в ГДОС за 2012 година не можем да посочим данни за потребление на суровини .

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества спомагателни материали и горива с определените такива в разрешителното. Изчислените стойности на изброените по-долу спомагателни материали и горива са по-ниски от допустимите, следователно са в норма.

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност съгласно КР (t/MWh) | Употребено годишно количество (t/у) | Изчислена годишна норма за ефективност (t/MWh) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сярна киселина | 0.00032 | 257.5 | 0.000233 | да |
| Натриева основа | 0.00018 | 121 | 0.00011 | да |
| Амонячна вода | 0.000006 | 2 | 0.0000002 | да |
| Ферихлорид | 0.000042 | 33 | 0.000042 | да |
| Гасена вар | 0.00015 | 85.5 | 0.000077 | да |

За  2012-та година брутното топло производство е 1 104 554  MWht.

Количествата изразходвани горива са дадени в табл.3.3.3.

Таблица 3.3.3

| Гориво | Годишна норма за ефективност съгласно КР | Употребено годишно количество горива | Изчислена годишна норма за ефективност |
| --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 658 Nm3/MWh | 4 105 000 Nm3 | 3.72 Nm3/MWh |
| Въглища | 0.562 t/MWh | 156 237 t | 0.550 t/MWh |
| Смес от въглища (със съдържание от 25 до 35% нискосернисти въглища*) | от 0.365 до 0.421 t/MWh | 451 523 t | 0.409 t/MWh |

3.3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Всички спомагателни материали се съхраняват в резервоари в складовите стопанства.  На площадката се съхраняват копия от информационни листове за безопасност на използваните химични вещества, препарати и горива. Прилага се писмена инструкция за поддръжка на резервоарите и обваловките. На територията на маслено стопанство е бетонирана обвалованата зона, извършен е ремонт на сградата към стопанството, терена е почистен и ограден и са осигурени подходящи сорбирщи материали. Извършените проверки констатират добро техническо състояние на резервоарите и обваловката, липса на течове и замърсявания с масло. 	Осигурени са подходящи сорбиращи материали. Въглищата се съхраняват в открит склад и ежесменно се извършва валирането им за оформяне на фигури.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества     (EPEBB) и PRTR

По условие 9.6.3 и условие 9.7.7:

Година 2012-та, емисии:

Табл.4.1

| Емисия |
| --- |
|  | CAS № | Замърсител | Във въздух (кг) | Емитирани количества замърсители във въздуха за единица продукт/ | Във води (кг) | В почви (кг) | Праг за пренос на замърсители извън площ. | Праг за произ., обработка или употреба |
| 1 | 630-08-0 | СО | 59 220 | 0.040 | - | - | - | * |
| 2 | 124-38-9 | CO2 | 530 649 000 | 360.37 | - | - | - | * |
| 3 | - | NOx | 1 284 000 | 0.87 | - | - | - | * |
| 4 | - | SO2 | 4 824 070 | 3.27 | - | - | - | * |
| 5 | - | Прах | 125 800 | 0.08 | - | - | - | * |
| 6 | 7440-47-3 | Хром | - | - | - | - | 200 | 10000 |
| 7 | 7440-50-8 | Мед | - | - | - | - | 500 | 10000 |
| 8 | 7440-66-6 | Цинк | - | - | - | - | 1000 | 10000 |
| 9 | - | Общ органичен въглерод | - | - | - | - | - | ** |

Количествата вещества емитирани в атмосферния въздух /табл.4/ са изчислени в съответствие с методиката “Corin air”.

Използван е следният алгоритъм:

Топло производство: Q =  607 760* ( 1941*4.1865)/1000= 4 938 655 GJ

Емисионния фактор за SO2  = 16 000*(0.5/8.19 )=  976.80 g/GJ

Емисиите на SO2= 976.80*4 938 655 *10-6 = 4824.07 t

Емисиите на NOx= 4 938 655 *260*10-6=  1284 t

Емисиите на СО= 4 938 655 *12*10-6= 59.22 t

Емисионния фактор за CO2  = 3.52*10000*( 25/8.19)= 107 448.1  g/GJ

Емисиите на CO2=4 938 655 *107 448.1 * 10-6=   530 649 t

Емисионния фактор за прах  = 50.64 *8.19= 414 mg/Mg

Емисиите на прах = 607 760*414*10-6 *(0.05) =  125.80 t

Отпадъчните води са включени изцяло в оборотен цикъл и през 2012 год. анализи не са извършвани.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

През 2012 година са извършени прахогазови измервания след електрофилтъра на парогенератор №5 от лабораторията на ИАОС - София. След електрофилтър №3 не са извършвани контролни измервания.

Таблица 2.1 Емисии в атмосферния въздух - ПГ№5

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР за ПГ№5 | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой /%/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
|  |  |  |  | 21.06.2012г. 2090 | 23.10.2012г. |  |  |
| SO2 | мг/Нм3 (6% О2) | -75 % сероочистка – при изгаряне на кафяви въглища или -1500 mg/Nm3 (съответсваща на 75 % степен на сероочистване при входна концентрация от 6000 mg/Nm3) – при изгаряне на смес от въглища (със съдържание от 25 до 35% нискосернисти въглища) | 1297 | 517 | 354 | Два пъти годишно | 100% |
| NOx | мг/Нм3 (6% О2) | 600 | 162 | 67 - 21 79 | 65 | Два пъти годишно | 100% |
| CO2 | об. % | - | - | - |  |  | - |
|  |  |  |  |  | - | - |  |
| Прах | мг/Нм3 (6% О2) | 50 | - |  | 10 |  | 100% |
|  |  |  | 27 | 44 |  | Два пъти годишно |  |
| CO | мг/Нм3 (6% О2) | 250 | 86 | 99 | 125 | Два пъти годишно | 100% |

Монтирана е система за непрекъснати измервания на замърсителите и параметрите на потока, която контролира непрекъснато концентрацията на прах в димните газове след електрофилтър №5. Системата е въведена в нормална експлоатация през месец юни 2012 год. Получени са необходимите сертификати от акредитирана лаборатория за калибриране. Дружеството извършва СНИ в съответствие с изискванията на нормативната база.

По условие 9.1.8.3

#### През 2012 - та година аварии с пречиствателното съоръжение - електрофилтър №5 не са констатирани. Периодично са извършвани комплексни проверки на техническото му състояние.

#### Новият електростатичен филтър към ПГ№5 е въведен в постоянна експлоатация през месец април 2009 г. и към настоящият момент показва отлична работа. Основания за това твърдение са следните факти: стабилно напрежение и големина на тока в полетата на филтъра, отсъствието на прах в смивните апарати на последните полета, ниски концентрации на прах от комина при работа на ПГ№5.

#### По условия: 9.7.1,  9.7.2 и 9.7.5

През 2012 г. не е извършено  измерване в комина на ТЕЦ “Република”. След въвеждането в експлоатация на системата за непрекъснати измервания след ПГ5 се извършва непрекъснат мониторинг на дебита на отпадъчните газове и изпусканите замърсители - SO2, NOx, прах и CO.  Данните се съхраняват в електронен вид и се предоставят на компетнтния орган – РИОСВ-Перник всеки месец. За 2012 год. няма превишения на контролираните показатели, при направените контролни измервания от лабораторията на ИАОС-София и данните от средноденонощните стойности от месечните доклади от СНИ.

По условие: 9.7.3

Основните източници на неорганизирани емисии на територията на ТЕЦ “Република”  са автомобилните пътища и открития склад за съхранение на въглища. При направените през 2012 – та година проверки е установено, че основна причина за наличието на неорганизирани емисии  на територията на площадката са непочистените от прах пътища в централата. За недопускане на запрашване от автомобилните пътища, предприетите коригиращи действия са перидично почистване и измиване на пътищата. Въглищата на открития въглищен склад се съхраняват на фигури и се валират  в съответствие с инструкциите. През 2012 година не са констатирани неорганизирани емисии от склада.

По условие 9.7.4

През 2012- та година няма постъпили оплаквания за изпускането на неприятни миризми от инсталациите на площадката на ТЕЦ “Република”. Поради липсата на оплаквания не се е налагало предприемането на коригиращи действия.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Пречистените отпадни води от сгуроотвал “7- ми септември” и сгуроотвал „Кудин дол” са включени изцяло в оборотен цикъл.

Технологичната схема за работа на водите включени в охладителния цикъл за работа на турбините не позволява заустването на охлаждащи води в канализацията или повърхностни водни обекти. Загубите от изпарение във въздуха се допълват чрез води предварително обработени от инсталациите в цех “Химводоочистка”.

Дружеството има сключен договор с ВиК “Перник” за доставяне на питейни води и за заустване на битово – фекални води в градската канализационна мрежа.

Изградената на площадката канализация е от смесен тип и заустването на шахтите за дъждовни води се извършва в канализацията за битово – фекални води. По-голямата част от площадката на инсталацията е заета от тревни площи и само незначителна част от падналите валежи се оттичат посредством канализационната система за битови отпадни води.

По условие 10.1.1.

Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация на неутрализационен басейн в съответствие с изискванията на условието. Проверката за съответствие се извършва от персонала  на цех “Химически”. През 2012 – та година не са установени несъответствия при работата на пречиствателното съоръжение.

4.4 Управление на отпадъците.

Площадките за временно съхранение на отпадъци в ТЕЦ “Република” са съответно:

#### площадка №1 - Отпадъци от желязо и стомана - 19.10.01, Отпадъци от цветни метали - 19.10.02, Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали - 12.01.03 и Желязо и стомана - 17.04.05;

#### площадка №2 - Излезли от употреба гуми - 16.01.03;

#### площадка №3 - Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни масла) - 13.02.05*;

#### площадка №4 - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) - 13.03.07*;

#### площадка №5 - Оловни акумулаторни батерии - 16.06.01*;

#### площадка №6 - Флуоресцентни  тръби и други отпадъци, съдържащи живак - 20.01.21*;

площадка №7 – Опаковки от опасни вещества – 15.01.10*;

#### площадка №8 – площадка в склад за резервни части за временно съхранение на изолационни материали съдържащи азбест - 17.06.01* и Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 - 17.06.04;

площадка №9 –Строителни отпадъци – тухли и бетон – 17.01.01 и 17.01.02.

#### През 2012 – та година са извършени 4 броя проверки на всички площадки за временно съхранение на отпадъци.

#### Констатирани несъответствия: Несъответствие е констатирано само при събирането на строителни отпадъци - бетон и тухли.

#### Причини: Нерегламентирано депониране на отпадъците при извършването на ремонтни дейности от външни фирми и ремонтни организации.

#### Предприети мерки, които ще бъдат предприети: Включване на клауза в договорите за строителни и ремонтни дейности, която да регламентира депонирането на определените за целта площадки или предаване на отпадъците за третиране/ обезвреждане от самите фирми и организации.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката (t) | Транспор - тиране –собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР (t) | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10.01.04*) | 10.01.01 | 41 000 | 13 695 | 0.035 | 0.009 | 0 | собствен | ДА |
| Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища | 10.01.02 | 368 940 | 273 915 | 0.62 | 0.18 | 0 | собствен | ДА |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19.09.05 | 1 | 0 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | ДА |
| Утайки от избистряне на вода | 19.09.02 | 3 | 0 | 0.000006 | 0 | 0 | собствен | ДА |

| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16.11.05 (износена футеровка и огнеупорни материали) | 16.11.06 | 200 | 0 | Не е приложимо | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 0.7 | 6 бр/г 0.24 t |  |  | 10 бр. | - | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 500 | 6.75 t |  |  | 0 | Собствен, транспорт | ДА |
| Отпадъци от цветни метали | 19.10.02 | 50 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12.01.03 | 20 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни масла) | 13.02.05* | 25 | 1.4 |  |  | 0 | Външна фирма „Грийнтранс” ЕООД- София | ДА |

| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа (трансформаторни масла) | 13.03.07* | 40 | 0.0 |  |  | 0.8 | - | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслено – водни сепаратори | 13.05.02* | 2 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (луминесцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак) | 20.01.21* | 0.3 | 58 бр. / 0.018 t / |  |  | 58 бр. | Външна фирма (Балбок инженеринг) | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0.65 | 2 бр. /0.05 t / |  |  | 2 бр. | - | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (шишета и туби от хим.лаборатория) | 15.01.10* | 0.05 | 0.035 |  |  | 0.015 | Външна фирма “Стелдор” ЕООД | ДА |
| Бетон (бетон и отломки от ремонтни дейности) | 17.01.01 | 80 | 2.1 |  |  | 0.5 | Собствен | ДА |
| Тухли (тухли и парчета от ремонт на сгради) | 17.01.02 | 10 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |

| Желязо и стомана | 17.04.05 | 50 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и камъни, различни от упоменатите в 17.05.03 (от изкопи при ремонти на топлопреносната мрежа) | 17.05.04 | 560 | 28 |  |  | 0 | Собствен | ДА |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17.06.01* | 1 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17.06.01 и 17.06.03 (стъклена вата от ремонтни дейности) | 17.06.04 | 3 | 0 |  |  | 0 | - | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 350 | 216 |  |  | 0 | Външна фирма (Стройинженеринг 94) | ДА |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Количество t | Код | Код по §1, т.8 и т.17 от ЗУО | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване /обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Желязо и стомана | 6.75 | 19.10.01 | R13 | не | не | „Унико 99” ЕООД, № 12- ДО- 792-01-8 | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа (турбинни и машинни масла) | 1.4 | 13.02.05* | R13 Т | не | не | „Грийнтранс” ЕООД- София № 12-ДО-1147-01/21.09.2011 г. | ДА |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 17 781.80 | 10.01.02 | R5 R12 R13 | не | не | „Златна Панега Бетон” ЕООД № 12-РД-16-00/26.09.2012 г. № 12-РД-17-00/27.09.2012 г. | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (шишета и туби от хим. лаборатория) | 0.035 | 15.01.10* | R12 | не | не | Сключен договор за изземване на опаковки за повторна употреба с фирма “Стелдор” ЕООД-София | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 216 | 20.03.01 | D1 | не | не | „Стройинженеринг 94” | ДА |

4.5 Шум

Съгласно условие 12.2.2  от КР измерванията на шум трябва да се направят веднъж в рамките на две години. Собствени измервания на шум на територията на ТЕЦ “Република” са проведени в началото на месец юни 2011 година. Собствени измервания на шум ще бъдат извършени през 2013 год.

През месец юни 2012 год. са проведени контролни измервания от лабораторията на ИАОС – София - протокол от изпитване № 01-0765/28.06.2012 год.

През 2012 година в Дружеството няма постъпили писмени жалби на живущи около площадката за наднормени шумови нива.

Таблица 6.1 Шумови емисии-  Контролни измервания - 21.06.2012г.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB /A/ | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 пункта по измерителния контур на ТЕЦ “Република" | 70 | 56.1 | Да |
|  | 70 | 51.8 | Да |
|  | 70 | 49.2 | Да |
|  | 70 | 47.1 | Да |
|  | 70 | 48.5 | Да |
|  | 70 | 52.9 | Да |
|  | 70 | 57.6 | Да |
|  | 70 | 62.6 | Да |
|  | 70 | 57.9 | Да |
|  | 70 | 53.1 | Да |
|  | 70 | 55.2 | Да |
|  | 70 | 51.6 | Да |
| Ниво на обща звукова мощност |  | 105.3 | - |

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката на ТЕЦ “Република” има изградени 5 броя тръбни кладенци за анализ на подземните води.

Резултати от анализи на водни проби в кладенците са дадени в таблица 7. Анализите са извършени в лабораториите на “Евро-

тест Контрол” ЕАД – София.

Таблица 7.1 Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Стандарт за качество на подземните води | Честота на мони торинг | Съответствие /спрямо праг на замърсяване/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кладенец 1 | Кладенец 2 | Кладенец 3 | Кладенец 4 | Кладенец 5 |  |  |  |
|  | Резултати от мониторинг |  |  |  |
| Активна реакция | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 6.6 | 6.3 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 6.6 | 6.5-9.5 | Два пъти годишно | да |
| Амоний (mg/l) | <0.013 | <0.006 | 0.055 | 0.115 | 0.023 | 0.010 | 0.252 | 0.12 | 0.98 | 0.0156 | <0,5 |  | да/90%/,не /10%/ |
| Мед (μg/l) | 0.0055 | 0.0019 | 0.0054 | 0.0330 | 0.0070 | 0.0074 | 0.0114 | 0.1563 | 0.0041 | 0.004 | <0.2 |  | да |
| Арсен (μg/l) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  | да |
| Желязо (μg/l) | 19.0 | 30 | 97.7 | 18.7 | 50.0 | 35 | 1023 | 28.4 | 35.3 | 56.7 | <200 |  | да/90%/,не /10%/ |
| Хром (μg/l) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 2 | <1 | <50 |  | да |
| Олово (μg/l) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 60 | <10 | <10 | <10 | <10 |  | да/90%/,не /10%/ |
| Селен (μg/l) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |  | да |
| Кадмий (μg/l) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <5 |  | да |
| Цинк (μg/l) | 0.0071 | 0.0055 | 0.0117 | 0.011 | 0.0074 | 0.0064 | 0.0330 | 0.023 | 0.0095 | 0.0323 | <1 |  | да |
| Нефто продукти (μg/l) | 30 | <20 | <20 | <20 | 60 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <50 |  | да/90%/,не /10%/ |

Превишение има по показатели: амоний в МК5, желязо и олово в МК4  и нефтопродукти в МК3

Извършени са контролни измервания на показателите със стойности над нормата и не е констатирано повторно превишение.

| Мониторингов кладенец | Показател | Означение | Стандарт за качество на подземните води | Резултат от анализ | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МК3 | Нефтопродукти | µg/ dm3 | 50 | <0.02 | да |
| МК4 | Олово | mg/dm3 | 10 | <0.010 | да |
|  | Желязо | mg/dm3 | 200 | 0.0556 | да |
| МК5 | Амоний | mg/dm3 | 0.5 | 0.370 | да |
|  | Селен | mg/dm3 | 10 | <0.010 | да |

В съответствие с условие 13Б.8.5 и  13Б.8.6 от Комплексното разрешително на ТЕЦ “Република” мониторинг на почви, включващ лабораторни анализи на почви от пунктове на площадката на ТЕЦ “Република” е необходимо да се извършва един път на три години. 	Лабораторни проби са анализирани през 2012 година. Данни за резултатите са дадени в табл. 8. Базовото състояние на почвите е определено през 2006 год.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробовземни точки и резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- |
|  | Пункт 1 | Пункт 2 | Пункт 3 | Пункт 4 | Пункт 5 |  |
|  | 2006 г. | 2009 г. | 2012 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2012 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2012 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2012 г. | 2006 г. | 2009 г. | 2012 г. |  |
| Активна реакция pH | 8.92 | 8.05 | 8.26 | 8.61 | 8.31 | 8.04 | 8.08 | 7.97 | 7.80 | 8.76 | 8.36 | 6.67 | 7.38 | 6.61 | 7.91 | Веднъж на три години |
| Мед (мг/кг) | 131 | 90 | 58 | 59 | 57 | 53 | 40 | 60 | 62 | 63 | 88 | 58 | 69 | 98 | 60 |  |
| Желязо %/(мг/кг) | 4.53 | 4.44 | 33538 | 2.81 | 3.49 | 28534 | 3.61 | 3.93 | 46677 | 3.69 | 3.72 | 38135 | 3.47 | 3.80 | 37945 |  |
| Хром(мг/кг) | 188 | 49 | 38 | 91 | 77 | 36 | 68 | 69 | 35 | 162 | 107 | 36 | 68 | 194 | 36 |  |
| Цинк(мг/кг) | 157 | 71 | 76 | 74 | 101 | 182 | 76 | 84 | 162 | 96 | 180 | 141 | 88 | 550 | 142 |  |
| Олово(мг/кг) | 76 | 70 | 31 | 35 | 53 | 97 | 34 | 55 | 70 | 46 | 80 | 95 | 37 | 60 | 95 |  |
| Нефтопродукти(мг/кг) | 66.55 | 33.77 | 15.52 | 27.45 | 61.36 | 48.84 | 2.09 | 13.19 | 12.40 | 81.53 | 96.39 | 43.03 | 76.52 | 164.71 | 84.63 |  |
| Съдържание на водоразтворими соли (%) | 0.41 | 8.77 | 1.31 | 0.36 | 7.72 | 0.17 | 0.33 | 8.48 | 0.17 | 0.46 | 6.35 | 0.27 | 0.45 | 8.00 | 0.80 |  |

Оценка на съответствието: След направената оценка на съответствието и съгласно Наредба №3/2008 год. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите не са установени превишения на концентрациите на вредни вещества в почвените проби от площадката на ТЕЦ „Република”.

По условие 13А.2.

Изготвена е и се прилага инструкция по  условие 13А.2. Извършват се периодични проверки за наличие на течове по тръбопроводи и оборудване разположени на открито. Констатираните пробиви, течове и установените несъответствия се отразяват в дневник. Проверките се осъществяват от всички цехове в централата, използващи тръбопроводи. Съгласно инструкциите по КР проверките се извършват два пъти през годината, а оперативния персонал извършва проверки по време на дежурство.

#### По условие 13А.4.

Помещенията на маслено стопанство са оборудвани с подходящи абсорбенти – дървени стърготини и пясък. Периодично през годината се извършват проверки за наличието на абсорбиращи материали и за състоянието на оборудването.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР / ИППСУКР/

| № | Дейности | Стадий на изпълнение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Въвежда- не в експлоа- тация на нов ЕФ на котел №5 | Провеждането на тръжната процедура, проектирането и пълната доставка на новият електрофилтър бе извършено още в периода 2004-2005 год. Основната част на съоръжението е изградена през 2005 год. Електрофилтър №5 бе въведен в постоянна експлоатация заедно с парогенератор №5 през месец април 2009 год.Отсъствието на прах в смивните апарати на последните полета, показанията на прахомера в комина на ТЕЦ, отсъствието на прах от комина при работа на ПГ5 показаха отлична работа на електрофилтъра. Провежданите контролни измервания от лабораторията на ИАОС – София доказаха тези твърдения с измерени стойности за концентрациите на прах под пределно допустимата концентрация. |
| 2 | Рехаби- литация (преус-тройство) на котел №5 | С След проведен търг през лятото на 2006 год. бе подписан договор за изпълнение на модернизацията на ПГ5. Финансирането на дейностите бе осигурено от “Европейска банка за възстановяване и развитие”, като бе сключен договор № ЕБВР 4А/06 с Обединение “Струма” - консорциум от фирми изпълнителки за извършване на строително – монтажните дейности на обекта. Окончателна стойност на договора е 7 186 166,95 евро. След извършване на първоначални изпитания и подписването на всички актове съоръжението бе въведено в нормална и постоянна експлоатация през месец април 2009 г. Модернизацията на котела е свързана с пълна замяна на основните елементи на съоръжението, монтиране на нова инсталация използваща природен газ за разпалване и стабилизация на горивния процес, пълна ревизия на спомагателни съоръжения, изграждане на нова покривна конструкция и др. Изпълнението на проекта доведе до намаляване на съдържанието на прах в димните газове след електрофилтър No 5 до по-малко от 50 mg/Nm3 повишаване на КПД на парогенератор No 5, подобряване на коефициента на използваемост по време, подобряване на коефициента на използваемост по мощност. |
| 3 | Изграждане на СОИ на ПГ №5 | От месец ноември 2011 год. започна ефективнато строителство на съоръжението. Избрания тип инсталация е с мокро очистване на димните газове от серен диоксид. Реагент за СОИ – варовик. Към днешна дата се извършват заключителни строителни дейности по СОИ. Изграден е абсорбер, газоход, командна зала, силози за варно мляко, т.нар. „мокър комин” - построен до кота +82метра, тръбопроводи, кабелни канали, дренажна яма, монтирани са гипсови, варови и рециркулационни помпи. Очаква се 72 часовите проби да се извършат до 15.04.2013 год. |
| 4 | Изготвяне на пред-проектно проучва- не за котел на кипящ слой. Въвежда не в експлоа- тация на котела | Изпълнението на тази мярка от програмата срещна сериозни затруднения с осигуряването на финансови средства (около 60 млн. лв.). На настоящия етап поради липса на финансиране за пред проектно проучване изпълнението и изграждането на котел на кипящ слой е силно затруднено. Като алтернатива на изграждането на котел на кипящ слой е преустройството на ПГ3 на основно гориво природен газ. Преустройството е извършено от фирма “ Тотема” ЕООД – София. При преустройството на ПГ №3 са заменени съществуващите въглищни горивни уредби с нови, нискоемисионни горелки за природен газ, извършен е монтаж на нови въздуховоди, газанализотори и т.н. Реконструкцията на съоръжението е приключила. Проведена е Държавна приемателна комисия през месец март на 2011 год. и е издадено разрешение за ползване от ДНСК- София. Парогенератора се експлоатира само в периоди след авария на основния парогенератор №5 или при плановите му ремонти. |
| 5 | Разработ-ване на план за извежда- не от експлоа-тация на котли с номера 1-4 | Съгласно условия 16.1, 16.2 и 16.3 от Комплексното разрешително през м. септември на 2007 г. до МОСВ, РИОСВ-София и ИАОС-София е изпратен план за извеждане от експлоатация на парогенератори № 1-4 в ТЕЦ “Република”. Със заповед №65/05.08.2009 г. на директора на РИОСВ – Перник парогенератори №1,№2,№3,№4 са спрени от експлоатация. |

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Със заповед № 65/05.08.2009 г. на Директора на РИОСВ – Перник и поетапно пломбиране парогенератори №1 - №4 бяха спрени от експлоатация в периода 06.08.2009 - 10.08.2009 год. Поставени бяха пломби на оттичащите шибри на тръбопроводите за захранване на парогенераторите с вода. Поради липсата на необходимите финансови средства изграждането на заместваща мощност – котел на кипящ слой е силно затруднено и практически до 31.12.2007 год. монтаж на такова съоръжение не бе извършено. Като алтернатива  на изграждането на котел на кипящ слой е възможността за преустройство на парогенератор № 3 на гориво природен газ. Изграден е довеждащ газопровод от АГРС гр. Перник до ТЕЦ “Република” и е изпълнен проект за преустройството на парогенератор № 3 от гориво въглища на гориво природен газ. След провеждане на открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка, за изпълнител е определена фирма “Тотема” ЕООД, гр. София. При преустройството на ПГ №3 са заменени съществуващите въглищни горивни уредби с нови, нискоемисионни горелки за природен газ, подмяна на димоходните съоръжения, монтаж на нови въздуховоди, газанализотори и т.н. По отношение на преустройството на котел №3, Дружеството е уведомило МОСВ и издаденото на «ТЕЦ  «Република» комплексно разрешително №53/2005 е актуализирано Решение № 53-Н0-И0-А1/2010 г. на ИАОС. Реконструкцията на съоръжението е приключила. Проведена е Държавна приемателна комисия през месец март на 2011 год. и е издадено разрешение за ползване от ДНСК- София.	Парогенератора е резервна мощност и ще се експлоатира само в периоди след авария на основния парогенератор №5 или при плановите му ремонти.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

През 2012-та година не са констатирани сериозни аварийни ситуации при работата на централата.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2012 година в Дружеството не са постъпили писмени оплаквания от работата на инсталацията.

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 53/2005 -  /актуализирано Решение № 53-Н0-И0-А2/2012 г. на ИАОС/ на ТЕЦ “Република” към “Топлофикация Перник” АД гр.Перник.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:.........................

инж. Стойчо Василев

Изпълнителен Директор

Дата:   26. 03. 2013 година