Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2012 г. , за които е предоставено комплексно разрешително №37/ 2005 г. за ОЦ”Земляне”

София, 2013

Съдържание

1. Увод										4

2. Система за управление на околната среда					5

3. Използване на ресурси								12

3.1. Използване на вода								12

3.2. Използване на енергия								13

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива		14

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	16

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда			18

4.1. Доклад по Европеския регистър на емисиите на вредни вещества

( ЕРЕВВ ) и PRTR									18

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух				19

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води			24

4.4. Управление на отпадъците							27

4.5. Шум										30

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване			30

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в

съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)				32

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях		33

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения	33

7.1. Аварии										33

7.2. Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на

инсталациите,  за  които  е издадено КР					33

8. Подписване на годишния доклад						34   Приложение 	 I									35

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води   ( производствени ,охлаждащи ,битово-фекални и дъждовни) във водни обекти / канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземните води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

Приложение 	 II-Приложенията са само на хартиен носител

- Документи за извършени измервания на емисии във въздуха

  - Собствени периодични измервания

-      Протокол №1456-ВК №1 от 05.04.2012 г.

-      Протокол от изпитване №1456 -ВК. №1 от 12.04.2012 г.

-      Протокол №1457-ВК №4 от 05.04.2012 г.

-      Протокол от изпитване №1457- за ВК. №4 от 12.04.2012 г.

-      Протокол №1457А-Парен котел №1 от 05.04.2012 г.

-      Протокол от изпитване №1457А- Парен котел. №1 от 12.04.2012 г.

-      Протокол №2325-ВК №1 от 21.12.2012 г.

-      Протокол от изпитване №2325 -ВК. №1 от 28.12.2012 г.

-      Протокол №2326-ВК №2 от 21.12.2012 г.

-      Протокол от изпитване №2326 -ВК. №2 от 28.12.2012 г.

-      Протокол №2327-ВК №3 от 21.12.2012 г.

-      Протокол от изпитване №2327 -ВК. №3 от 28.12.2012 г.

-      Протокол №2328-ВК №4 от 21.12.2012 г.

-      Протокол от изпитване №2328 -ВК. №4 от 28.12.2012 г.

-      Протокол №2329-Парен котел №3 от 21.12.2012 г.

-      Протокол от изпитване №2329- Парен котел. №3 от 28.12.2012 г.

- Документи за извършени измервания на емисии в отпадни води

  - Измервания от контролни органи

-      Протокол №ОВ 1816 /20.03.2012г. от „Софийска вода”

- Протокол №ОВ 7972 /19.11.2012г. от „Софийска вода”

- Протокол № Д-2-1-130/10.04.2012 г. от “Топлофикация”ЕАД

- Протокол № Д-2-1-359/21.11.2012 г. от “Топлофикация”ЕАД

- Протокол №  8267/09.04.2012г. от „ Евротест-контрол” ЕАД

- Протокол №  927/19.10.2012г. от „ Евротест-контрол” ЕАД

3	    Документи за извършени собствени периодични измервания на подземни води

- Протокол № Д-2-1-131/10.04.2012г  за сондажен кладенец №1

- Протокол № Д-2-1-132/10.04.2012г  за сондажен кладенец №2

- Протокол № Д-2-1-133/10.04.2012г  за сондажен кладенец №3

- Протокол № Д-2-1-134/10.04.2012г  за сондажен кладенец №4

- Протокол № Д-2-1-135/10.04.2012г  за сондажен кладенец №5

- Протокол № Д-2-1-136/10.04.2012г  за сондажен кладенец №6

-     Протокол №8268/09.04.2012г. от „ Евротест-контрол” ЕАД за сондажни кладенци от 1-6

- Документи за извършени собствени периодични измервания на емисии в почвите

- Протокол No6914/03.08.2011 г. от изпитване  на 5 бр. почвени проби

- Документи за извършени измервания за шум

-	Протокол No 01-1792/29.11.2012 г от измерване

Приложение 	 III

1.	Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2.

2.	Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1.

3. Изчисления СНИ

1.	Увод

- Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

ОЦ”Земляне”

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

Гр.София ,ул “Костенец” №5

- Регистрационен номер на КР;

№37/2005 г.

- Дата на подписване на КР;

12.04.2005 г.

- Дата на влизане в сила на КР;

30.04.2005г.

- Оператора   на   инсталацията/ите, като   се   посочва   конкретно   кой   е   притежател   на разрешителното;

“Топлофикация София “ЕАД , ул “Ястребец” №23 б ,

централа – 903 3033  тел.02 /958 68 08  факс 02/859 70 15

Изпълнителен Директор : инж. Стоян Цветанов

- Адрес, тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора;

Гр.София, ул “Ястребец” №23 б

Тел. 02/958 22 17, факс 02/859 91 24,

Изпълнителен Директор : инж. Стоян Цветанов

- Лице за контакти;

Инж.Николай Кювлиев –Директор ТР “Земляне”

Aнна Боянова – Инспектор,екология

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

Гр.София, п.к. 1680,ул.” Природа”№2 ,тел.02/859 40 62;

Гр.София,ул.”Костенец” №5 ,тел.02/9153948 А.Боянова, automat@mail.bg

- Кратко описание на  всяка от дейностите / процесите,  извършвани в инсталацията /

Експлоатация на горивна инсталация за производство на топлинна енергия –(607,6 MW) и изграждане и експлоатация на когенерираща инсталация за производство на електро и топлоенергия с парогазов модул (116 MW).

Отоплителна централа “Земляне” е разположена в индустриалната зона на гр. София - ул.”Костенец № 5”. В близост до централата са разположени бившият “Домостроителен комбинат”, база на “Интрансмаш”, фирма “Данон” и “Балкантон” .

Предназначението на ОЦ ”Земляне” е да осигури топлоснабдяването за битови нужди на югозападния район от гр. София. Чрез четири броя магистрални тръбопроводи се захранват следните жилищни комлекси:

- По Западна землянска и Нова Западна Землянска магистрали се  топлоснабдяват: ж.к.”Красно село”, “Борово”, ”Мотописта”, ”Стрелбище”,”Гоце Делчев”,”Бъкстон” и др.

- По Източна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Хиподрума”, ”Лагера”, ”Иван Вазов”, Медицинска академия и малка част от централната част на гр.София.

- По Северна землянска магистрала топлоснабдява: ж.к. “Сердика”, ж.к. “Красна поляна”, ж.к. ”Западен парк” и ж.к. ”Разсадника”.

Охладената вода постъпваща от потребителите се доподгрява, чрез включването в работа на инсталираните 5 бр. водогрейни котли, след което отново се подава към абонатите. Водогрейните котли работят със основно гориво природен газ. Като аварийно гориво се използва мазут съхраняван в 3 бр.мазутни резервоари. В централата е монтиран резервоар за съхранение на газьол за нуждите на временните отоплителни централи на гр.София. На водогрейни котли със ст. № 1(4 са монтирани ниско емисионни горелки. Хидравличния режим “централа – потребител –  централа” се осъществява с монтираните 7 бр. мрежови помпи. Необходимата технологична температура на водата пред водогрейните котли се осигурява с включването в работа на рециркулационни помпи. Загубите по мрежата се компенсират със сондажна вода, която се филтрува, омекотява и деаерира във водоподготвителна инсталация и деаераторен възел.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

607.6 MW

791 865,97 MWh –годишно количество произведена продукция

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Директор на ТР

Зам.Директор на топлоизточници

Инспектор-ЗБР

Инспектор-екология

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

РИОСВ – София

Адрес: п.к.1618,  гр.София, бул.”Цар Борис III “ № 136, ет.10

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

гр.Плевен 5800, ул. Чаталджа №60 п. к. 1237

Бюро  гр.София, ул.”Лавеле” №16, етаж 3. тел/факс: +359 2 9733408

2.	Система за управление на околната среда

Като част от изискванията, поставени към операторите на инсталации, осъществяващи дейности по Приложение 4 на ЗООС е прилагането на система за управление на околната среда.

Основните елементи на системата, чието прилагане се изисква от операторите, са определени в условие 5 на КР, както следва:

- Структура и отговорности

Изготвени са и се поддържат списъците на персонала,който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на условията от КР и  списък на лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

Отговорните лица са запознати с конкретните дейности, за които отговарят:

1. За изпълнение условията на КР

-         инж. Борислав Дончев Костов - Зам. Директор

2.	Управление на околната среда /усл.5/

-            инж. Борислав Дончев Костов - Зам. Директор

-          Анна Благоева Боянова    - Инспектор екология

3.	Водни ресурси /усл.8.1./

-            инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

4.	Енергийни ресурси/усл.8.2./

-           инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

5.	Консумация на спомагателни материали и горива/усл.8.3./

-             инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

-             инж. Румен Стоянов Зарчев – Н-к цех “ Котелен”

-             инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

-              инж.Бойко  Тодоров Боянов  - “Техник-Механик”

6.	Вредни емисии в атмосферата /усл.9./

-         инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел “ПТ”

-         Анна Благоева Боянова    - Инспектор екология

7.	Емисии в отпадните води /усл.10/

-           инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

8.	Управление на отпадъците  /усл.11/

-          Анна Благоева Боянова   - Инспектор екология

-          инж. Бойко Тодоров Боянов – Техник-механик

9.	Шум /усл.12/

-            инж.  Бойко Тодоров Боянов – Техник-механик

-            Анна Благоева Боянова    - Инспектор екология

10.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване / усл.13/

-            инж. Димитринка Найденова Георгиева - Н-к цех "Химически"

-           инж. Румен Стоянов Зарчев    - Н-к цех "Котелен"

11.	Предотвратяване и действия при  аварии /усл.14/

-          инж. Борислав Дончев Костов   - Зам. Директор

-          инж. Йордан Велчев Каменски    - Р-л отдел ПТ

-         инж. Димчо Георгиев Стоев    - Специалист, Сигурност

- Обучение

Основни критерии при определяне потребностите от обучение на персонала и лицата са:

- Ниво на квалификация;

- Регистрирани пропуски в дейността по изпълнение на условията на КР;

- Промени в нормативните документи, отнасящи се до дейността.

На базата на гореизброените критерии се изготвя годишна програма за обучение на персонала и лицата.Програмата се изготвя ,както следва:

- Използване на енергийни и водни ресурси – инж.Й.Каменски

- Опазване на почвата и подпочвените води – инж.Д.Найденова

- Управление на отпадъците – инж.Б.Боянов

- Предотвратяване и действия при аварии- инж.Д.Стоев

Програмата и графикът за провеждане на обучението за текущата година се изготвя до края на месец януари.

През 2012 г.беше проведено обучение по следните теми:

Управление на отпадъци.Събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъци – м.септември

Мерки и процедури за предотвратяване и намаляване количествата на генерираните отпадъци- м. април

Енергийни ресурси. Консумация на енергия.Ефективно използване на съоръженията през пролетно-летния сезон– м. април

Ефективно използване на съоръженията през есенно-зимния сезон-м. ноември

Предотвратяване и действия при  аварии –м. януари, м.март, м. юни, м. септември и м. декември

Емисии в отпадните води.Пределно допустими концентрации на вредни вещества в отпадните води.Работа на ЛПИ – м. октомври

Емисии в почвата. Пределно допустими концентрации на вредни вещества в подземните води.Водохимичен режим и опазване на околната среда – м. март

- Обмен на информация

Изготвена е актуална информация на площадката относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, местоположение на работните места и телефоните за контакт. Информацията е достъпна  за всички служители.

Изготвен е и актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвени са :

- Актуален списък с нормативни актове, отнасящи се към работата на инсталацията.

- Актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното се съхранява на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата отговорни за тяхното изпълнение.

- Актуален списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

Списъците се актуализират при всяка настъпила промяна.

- Управление на документи

- Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани от комплексното разрешително и Инструкция за иземване на невалидната документация.

- Документите и информацията се поддържат на площадката за която е издадено КР.

- Невалидната документация се изземва от инспектор екология,посредством протокол и се съхраняват в архив.Отговорник за архива е Инспектор екология на централата.

- Оперативно управление

-  Изготвени са всички изисквани от разрешителното инструкции.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Изготвена е и се прилага инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели.

- Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Следят се техническите показатели на вода,енергия,спомагателни материали и горива,емисии в атмосферата, емисии в отпадните води, управление на отпадъците ,шум, подземни води, почви и се изготвя периодична оценка на съответствието на стойностите с определените такива в КР.

При несъотвествие или възникнало събитие водещо до замърсяване на околната среда, със заповед на Директора на ТР”Земляне” се създава комисия.

Комисията проверява документацията водена от съответното отговорно лице за регистриране и  документиране на несъответствие.

Комисията определя причините за възникналото несъответствие или събитие.

Комисията документира причините за възникнало несъответствие в протокол, дава оценката за спазване изискванията  на експлоатационните, ремонтните и инструкциите по безопасност .

Комисията е длъжна да направи план с коригиращи действия, които се вписват в протокол.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Изготвена е и се прилага инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

През 2012 г. в ОЦ ”Земляне” не е имало авария налагаща преразглеждане на инструкцията.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората.

През 2012 г. в ОЦ “Земляне” не е имало аварийни ситуации, свързани с въздействие върху околната среда: пропуск на природен газ и възникване на пожар, теч на гориво от горивен резервоар, пожар в горивен резервоар,  възникване на пожар от късо съединение на трансформатор, пропуск на солен разтвор от резервоар или тръбопровод, залпови изхвърляния на вредни вещества при горивен процес.

- Изготвена е и се прилага инструкция за подготовка на персонала отговорен за изпълнение на ”План за действие при бедствия и  аварии”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на ”Плана за действие при аварии”.

Провеждат се занятия на всеки три месеца. Контролът се извършва от  Зам.Директора .

Екипа е обучен и готов за ликвидиране на авариите. Съоръженията и средствата за безопастност са в добро състояние и са годни за действия. Персоналът действа бързо и организирано съгласно плана.

- Изготвена е и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове и най-подходящи пътища за извеждане на работниците в ОЦ “Земляне” от района на евентуална авария.

Съставена е евакуационна команда, одобрена от Директора на района..Съществува схема за евакуация на площадката на ОЦ “Земляне”.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на причините довели до авария и предприемане на коригиращи действия.

През 2012 г. няма възникнали аварии на технологичния режим, свързани с изключване на основни и спомагателни съоръжения при природни бедствия (земетресения, пожар, наводненя и др.)

През 2012 г. са възникнали 37 бр. нарушения на технологичните режими , като 25 бр. от тях поради смущения в ел.захранването.Непроизведената топлинна енергия е 1368,27 МВч. Продължителността на изключванията е  общо 29,40 ч.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на авария.

За оповестяване се използват: телефонна връзка, радиотелефон “ЛЕН”- настроен за връзка с гражданска защита – район “Красно село” , радиостанция “МАКСОН” осигуряваща постоянна връзка с Териториална диспечерска служба в “Топлофикация София”ЕАД и радиостанция “Моторола” осъществяваща връзка между Зам.Директор на ОЦ “Земляне”- командна зала – началик отдели и цехове.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на личните средства за лична защита.

Персонала в ОЦ “Земляне” е оборудван с лични маски, които предпазват от вредни газове. В командна зала се съхраняват костюмите и изолиращи дихателни апарати за гасене на пожар.

- Изготвена е и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни аварии (пожар), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

В ОЦ “Земляне”  за противодействия при пожар се поддържат в изправност преносими пожарогасители (унивесални „Ятрус” и пожарогасители със СО2), вътрешни пожарни кранове и външни пожарни хидранти. Преносимите пожарогасители са заредени през м. март 2012 г.

- Изготвена е и се прилага инструкция за редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при авария.

През м. февруари 2011 г.,поради промяна в състава е издадена Заповед за състава на “Постоянната комисия” за защита на персонала и населението при аварии, бедствия и катастрофи и Заповед за наименованията, отговорниците и състава на формированията за действията при аварии, бедствия и катастрофи. Заповедите са приложени в Плана за действие при аварии.

- Изготвена е и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера по оповестяването.

Актуализацията на списъка е направена през м.ноемри 2012 г. и е приложен към Плана за действия при аварии.

- Записи

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в КР.

Данните на показателите (вода, ел.енергия, гориво, йонообменни смоли, пропан-бутан, кислород и др.) се записват в журнал и се нанасят в месечните таблици за съответствия с изискванията в КР.

През 2012г. няма  несъответствия с показателите на КР.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните за причините за установявените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

През 2012 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани корегиращи действия.

- Изготвена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване.

През 2012 г. в ОЦ “Земляне” не е включвано и монтирано ново оборудване.

-  Изготвен е и се съхранява списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

В ОЦ “Земляне” се изготвя и съхранява следната документация, доказваща съответствие с изискванията на КР: Протоколи за произведена енергия за месеца; справка “Баланс на водите по потоци” за месеца; таблица за съответствие с показателите на КР; технико- икономически показатели на ВХР; протоколи за консумирана топлинна енергия за собствени нужди;дневник на дефектите; дневници за изразходвани количества масла, кислород, пропан-бутан; таблица за йонообменна смола, кварцов пясък, разсол; справки за налични количества мазут, газьол; протоколи от измервания на независими лицензирани фирми за емисии на въздух,собствени непрекъснати измервания на емисиите на въздуха  ,отпадни води и почви; протоколи от мониторинга на сондажната вода; отчетни книги за генерирани количества отпадъци; протоколи за нива на шум.

Изготвя се и се съхранява информацията/документите, изисквани от условията в КР и се предоставят на компетентните органи.

- Докладване

При поискване от компетентния орган се предоставя необходимата информация по условията от КР.Всяка година в срок до 31 март се предоставя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

- Актуализация на СУОС

- През 2012 г. не е се е налагало актуализация на  системата за управление на околната среда.

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

Условие 8.1.1. – За ползването на вода от подземни водоизточници има издадено разрешително от Басейнова дирекция за водоползването по реда на закона за водите.За доставка на вода от други оператори има актуален договор.

Условие 8.1.2. – През 2012 г. не е превишено количеството използвана вода за производствени нужди посочени в таблица 8.1.2.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питейна вода |  | 2,5 х10-1 м3/MWh | 19 477 м3 | 2,4х10-2 м3/MWh | Да |
| Сондажна вода |  | 7х10-1 м3/MWh | 334 626 м3 | 4,2х10-1 м3/MWh | Да |

Условие 8.1.2.1.;8.1.3.1.;8.1.3.2.– Собствениците на “Топлофикация София “ ЕАД са в период на проучване за бъдещо изграждане на когенераторна инсталация в ОЦ “Земляне”.

Условия 8.1.3. – Измерването на количеството използвана подземна и петейна вода за производствени нужди става, чрез измервателните устройства посочени в заявлението.

Условие 8.1.4. – Процесите/оборудване, свързани с най-голяма консумация на вода за производствени нужди са :

  - компенсиране на загубите на вода в топлопреносната мрежа ;

  - производство на пара в ПК;

  - регенерация на NA-катионитови и Cl-хлоранионитни филтри във ВПИ.

Условие 8.1.5.- Експлоатационния персонал е обучен за работа с парни котли и спомагателни съоръжения.Поддържат се постоянни параметри в деаератора.При отклонения от норми се установяват причините за нарушените параметри. През 2012г. не са допуснати отклонения от нормите при работата на парните котли.Параметрите се записват в сменен журнал и в информационната система.

Условие 8.1.6.- През 2012 г. няма констатирани пробиви на водопроводната мрежа, не са установени течове и не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Условие 8.1.7.1. - Ежедневно се записват в дневник показанията на броячите на количествата питейна и сондажна вода. Ежедневно се изчислява консумацията, въвежда в електронна таблица и се отразява в ежедневна справка. Ежемесечно се изчислява консумацията на питейна вода и се отразява в справка “Баланс на водите по потоци”.Ежемесечно консумацията се въвежда в електронна таблица за сравняване с изискванията на КР.Ежегодно се изготвя доклад за технико-икономическите показатели.

Условие 8.1.7.2. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените водни количества с определени такива в КР.

Условие 8.1.2. – През 2012 г. няма установени несъответствие и не са предприемани коригиращи действия.

Условия 8.1.7.3. – Веднъж седмично се обхожда водопроводната мрежа за установяване на течове. Резултатите се записват в дневник.Веднъж на два месеца се събира комисия за обстоен преглед състоянието на тръбопровода за питейна вода.Съставя се протокол за годността и експлостацията на водопровода.

През 2012 г. не са установени течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.1.- Има съответствие на количеството използвана вода изразено като годишна консумация на производствената вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2.

Условие 8.1.8.2.- Спазени са изискванията в таблица 8.1.2.През 2012 г. не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.1.8.3. и Условия 8.1.8.4.– През 2012 г. не са констатирани течове на водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия.Обходите се отразяват в дневник съгласно условие 8.1.6.

3.2. Използване на енергия

Условие 8.2.1. – През 2012 г. не са превишени стойностите за консумация на електро и топлоенергия, посочени в таблица 8.2.1. от КР.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт , съгласно КР | Използвано годишно количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 3,8х10-2 MWh/ MWh | 1,9x10-2MWh/ MWh | Да |
| Топлоенергия | 3,55х10-2 MWh/ MWh | 1,1x10-2 MWh/ MWh | Да |

Условие 8.2.1.1.- Измерването на консумираната електроенергия е постоянно и се отчита ежедневно и ежемесечно.То се документира в специален дневник и се въвеждат в база данни в отдел “ПТ” и в ежедневни справки. Ежемесечно се отчита енергията на основните съоръжения на всяко 1-во число.

Условие 8.2.2. – Инструкцията се изпълнява от сменния персонал и при констатиране на повреди на инсталацията се записва в дневник за повреди. Установява се причината и се отстранява повредата.Топлообменниците са топлинно изолирани.Операторите на смяна и на  гл. ел.табло извършват прегледи на съоръженията съгласно маршрутна карта.

Условие 8.2.3. – Инструкцията се изпълнява от експлоатационния и ремонтен персонал на ОЦ “Земляне”.Ежечасно се обхождат тръбопроводите и се проверява за пропуски.Ежедневно ремонтния персонал прави контрол по пропуски на флуид. Констатиране на пропуски от тръбопроводите или арматурата се записват в журнал за повреди в командна зала. В зависимост от категорията на тръбопровода и арматурата се пуска заявка или наряд при наличие на повреда.През 2012 г. са отстранявани течове по екранни тръби и конвективни пакети  на ВК-4 .

Условие 8.2.4.1. – Отчитане и документиране на количеството ел.енергия се извършва на всяко 1-во число от месеца.Дежурния на смяна отчита показанията на контролните електромери. Изчислява месечното потребление на активна енергия. Резултатите се документират в дневник, и се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и в ежедневни справки.

Измерването и документирането на количеството топлоенергия се записва в сменна ведомост от оператор ВК.Отчетник отдел “ПТ” въвежда броячите за деня в екселски файл и изготвя ежедневна справка.Ежедневната справка се предоставя в “Топлофикация  София”-ЕАД. Ежемесечно се изготвя протокол за произведена топлинна енергия, разход на енергия за деаериране.Ежемесечно се въвеждат данни в табличен вид за съответствие съгласно изискванията на КР.

Условие 8.2.4.2. – Ежемесечно се извършва съответствието на документираните  количества електро и топлоенергия.През 2012 г.няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.3. – Ежедневно от старши оператор ВК се води сменен дневник, в който се записват резултатите от проверките на състоянието на топлопреносната мрежа.Веднъж годишно се прави проверка на тръбопроводните участъци.Пълен контрол през 2012 г. на тръбопроводите се проведе по време на спиране на централата.По време на контрола не бяха установени загуби или нарушения на целостта на топлопреносната мрежа.

Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.2.4.4. – Води се дневник за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателни части на техническото оборудване. Ежемесечно се извършват проверки на съоръженията.

Условие 8.2.5.1. – Спазени са изискванията в таблица 8.2.1. и няма установени несъответствия.Годишна консумацияна електроенергия -  1,9x10-2MWh/ MWh; годишна консумация на топлоенергия -1,1x10-2 MWh/ MWh

Условие 8.2.5.2. – Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Предприети мерки за намаляване потреблението на електрическа и топлинна енергия.

- Въведено регулиране на хидравличните режими по налягания в крайни точки на Западна , Източна и Северна  землянски магистрали.

- Реконструкции по топлопреносната мрежа, като старите тръбопроводи се подменят с нови, което води до намаляване на загубите по мрежата респ.  консумацията на топлинна енергия.

- Въвеждат се в експлоатация нови абонатни станции с автоматично управление.

- Монтиране на честотен инвертор за регулиране оборотите двигателя на помпа сурова вода  №2 в химичен цех ( ВПИ ).

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива по Условие 8.3.2.1. – Измерването на маслото  за зъбни предавки става посредством  лейка с обем от 5 л. Маслото се използва за мрежови и рециркулационни помпи.Води се дневник, в който се записват разходите на масло за седмицата.

Разхода на кислород се отразява в дневник и се въвежда в електронна таблица. Измерването на кислород става посредством разходомер и налягане на кислорода в стоманената бутилка.

Разхода на пропан-бутан се отразява в дневник всеки месец и се отразява в електронна таблица.Разхода се измерва посредством тежестта на бутилката.

Количествата на йонообменна смола се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица.

Изразходваното количество кварцов пясък се отразява в дневник и се въвежда в таблица.

Изразходваните количества разсол се отразяват в дневник и се въвеждат в таблица. Разходът на разсол се измерва с електронен нивомер, като на всяко отчетено ниво отговаря определен обем по приложена таблица.

Измерените и изчислени количества спомагателни материали се отнасят към произведената топлинна енергия за съответния период и се получава количество спомагателни материали за единица продукция.

Измерването на използваното количество мазут става посредством ролетка, която е проверена от фирма имаща лиценз за тази дейност. Разхода на мазут се отразява в ежедневни справки представяни в “ Топлофикация София”ЕАД. В началото на всеки месец се извършва инвентаризация на горивото, като се измерва нивото и температурата в резервоара. Изготвя се справка за наличното количество и се представя в      „Топлофикация София”ЕАД.

Консумирания природен газ се отчита с разходомер монтиран в ГРС-4.Измерването на входа на ОЦ “Земляне” става посредством бленди (лятна и зимна), които ежегодно подлежат на метрологичен контрол.Ежечасно се вписва в сведение разхода на природен газ.Ежедневно се пресмята консумацията на природен газ и се вписва в дневник.Данните се въвеждат в база данни на отдел “ПТ” и предоставят в “Топлофикация София” ЕАД. Годишната консумация на природен газ е сумата от консумациите по месеци.

Условие 8.3.2.3. – Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените и изчислени количества на спомагателни материали и горива. Инструкцията съдържа мерки за установяване на причините за несъответствията с разходните норми.

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разсол | 2 640 t/y | 1,65х103 t/MWh | 979,8 t | 1,2х10-3 t/MWh | Да |
| Йонообменна смола “Wofatit-KSB” | 3 t/y | 1,8х10-6 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Йонообменна смола “AmberJeit-1200 Na” | 35 t/y | 2,2х10-5 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Йонообменна смола “Amberleit-410” | 10 t/y | 6,2х10-6 t/MWh | 0 | 0 | Да |
| Кварцов пясък фракция 1,6-2мм | 6 t/y | 3,75х10-6 M3/MWh | 0 | 0 | Да |
| Кварцов пясък фракция 0,63-1,6 мм | 25 t/y | 1,6х10-5 M3/MWh | 0 | 0 | Да |
| Масла за зъбни предавки | 0,5 t/y | 2,17х10-7 M3/MWh | 0,24 m3 | 3,0х10-7 m3/MWh | не |
| Кислород | 1,8 t/y | 8,7х10-4 M3MWh | 384 m3 | 4,8х10-4 m3/MWh | Да |

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 320 000 (хил Nm3) | 136,05 Nm3/MWh | 87 263 000 Nm3(хил Nm3) | 111,852 Nm3/MWh | Да |
| Мазут | 12 600 т/г | 0,160 t/MWh | 1217 т/г | 0,104t/MWh | Да |
| Пропан | 2 т/г | 2х10-6 t/MWh | 0,41 t | 0,5 х 10-7t/MWh | Да |

Общо произведена енергия Q от.- 791865,96 МWh

Условие 8.3.3.2. – През 2012 г.  са установени несъответствия при употребеното годишно количество масла за зъбни предавки спрямо произведената продукция в MWh.Съществува несъответствие в специфичния разход на масла за зъбни предавки,което се дължи на два фактора:

1.През месеците април,август,септември,октомври и ноември има несъответствие поради малко производство на топлинна енергия през тези месеци.

2.Несъответствието в годишен аспект се дължи и на това,че през месеците май,юни и юли ОЦ ”Земляне” не е произвеждало топлинна енергия,а този спомагателен материал се използва през тези месеци при ремонта на съоръженията.

Предприети действие за отстраняване на несъответствието- Уплътняване на картерите на помпите с нови уплътнителни листове,за пълно намаляване на разхода на масло.Също така се подмени бутален компресор за управление на въздуха на горелките на котлите с винтов компресор,което сведе до минимум загубата на масло по участъците за управление.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.2. –  Изграждането на обваловката приключи през м. октомври 2006 г. Обваловките на резервоарите с № 7,9,10,11и 12 отговарят на изискванията на КР.

Капацитета на обваловките е достатъчен да поема обема на резервоарите.

Условие 8.3.4.3 – На всяко тримесечие се събира комисия за да извърши проверка на годността на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите.

През 2012 г. комисия констатира, че няма разливи от резервоарите за мазут,газьол и разсол. Обваловките на резервоарите са чисти от механични отпадъци и са годни за експлоатация.

Условие 8.3.4.5.  - В обваловите зони няма наличие на гравитачна връзка с канализацията.

Условие 8.3.4.6. – На резервоарите за мазут са монтирани нивомери тип “Level Radar –BM70” за да контролират нивата на резервоарите с цел предотвратяване преливането на мазутните резервоари. При ниво 11 м. задейства защита, която изключва работеща РМП и затваря задвижка към резервоара.На покрива на резервоара има отдушник и влазен отвор с вътрешна стълба.За да избегне кипене и преливане на мазут температурата не се превишава над 90 0.

През 2 години се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория. Води се дневник за действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки. През 2012 г. са направени две проверки на състоянието на обваловките на резервоарите за мазут и са съставени протоколи. Проверките установиха,че няма нарушение на изолацията на резервоарите. Няма пукнатини по обваловките. Изпълнени са предписанията по пожарна безопастност. Не са предприемани коригиращи действия..

Условие 8.3.4.8. – Редовно се обхождат и проверяват съоръженията и резервоарите на площадката. Прави се редовен контрол по време на експлоатация и преди и след ремонт. През 2012 г. няма констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4.9. – Прилага се инструкция за установяване и отстраняване на течовете, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите. Веднъж на смяна, дежурния обходчик обхожда площадката на ОЦ “Земляне”. При констатиране на течове, участъка се изолира и се записва в сменния дневник. Използват се графитни набивки, челни уплътнения за помпите и клингерит С-4300 за уплътнение между фланци.През 2012 г. няма констатирани течове и не са предприемани коригиращи действия.

Условие 8.3.4.12.3. – Установяване попадането на разливи в почвите и/или подземните води.

През 2012 г. не са констатирани разливи в почвите и подземните води.Няма разливи от мазут, газьол и разсол.Ежедневно се прави обход около резервоарите и не е отбелязано в дневник за наличието на разливи.

- Предвиждани технически мерки.

- През 2 год. се извършва обследване състоянието на метала на резервоари и тръбопроводи от акредитирана лаборатория.

- Проверка състоянието на обваловъчните зони и при необходимост предприемане на технически мерки за съответствие с изискванията на КР.

- Доказателство за съответствие на предвидените технически мерки с изискваниятана прилагане на НДНТ.

Условие 8.3.4.13.1. - Обобщени данни от извършени проверки съгласно Условие 8.3.4.6. и 8.3.4.8.

1. Площадки на които се извършват проверките :

-	Мазутни резервоари

-	Газопровод

-	Склад за масло

-	Склад за съхранение на кислород

-	Склад за съхранение на пропан-бутан

2. Брой установени несъответствия

Водят се дневници за разход на спомагателни материали. Всеки месец се сумират седмичните разходи и количествата се записват в електронни таблици за съответствия. През 2011 г. количествата на спомагателни материали по Условия 8.3.4.6. и 8.3.4.8. отговарят на изискванията от КР. Няма установени несъответствия.

3. Причини за несъответствие – не са констатирани несъответствия

4. Предприети корективни действия – не се е налагало да се предприемат корективни действия.

Условие 8.3.4.13.2.  - Обобщени данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на течове по Условие 8.3.4.9.

Тръбопроводите за транспортиране на течни и газообразни продукти през периода 2012 г. са в добро техническо състояние и отговарят на изискванията за безопасна експлоатация. Извършват се ежедневни обходи, които се отразяват в дневник. Не са констатирани течове от фланцови съединения и нарушения целостта на метала.

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

  - Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И

PRTR

Прагови стойностти на замърсители във въздуха

От горивните процеси на съоръженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните вредни вещества във въздуха съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Въглероден оксид(СО) CAS номер-630-08-0

- Въглероден диоксид (СО2) CAS номер-124-38-9

- Азотни оксиди (NOx/NО2)

- Серни оксиди (SOx/SО2)

- Фини прахови частици<10

Прагови стойностти на замърсители във водите.

От производствения процес на съораженията в ОЦ”Земляне” се отделят следните замърсители във водите съгласно табл.№1 за PRTR информация:

- Хром и съединенията му(Cr) CAS номер-7440-47-3

- Мед и съединенията му(Cu) CAS номер-7440-50-8

- Цинк и съединенията му (Zn) CAS номер-7440-66-6

През 2012 г. няма  превишаване на стойносттите по зададените прагове.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Образуват се от горивните процеси на 5 бр. водогрейни котли и 3 бр.парни котли.

В ОЦ ”Земляне”  през месец ноември 2010 г. се въведе система за непрекъснат мониторинг на емисиите в атмосферата. Всеки месец се представят  месечни доклади за СНИ.Измерват се показателите :NOx, NO2, NO, CO, CO2, O2, влага,температура на димните газове, налягане на димните газове, дебит на димните газове, термична мощност.

В Таблица № 9.2. сa отразени количествата вредни вещества, които са изчислени по методиката “Corrinair”.

Условие 9.2.1. и условие 9.2.2 - таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. -  Дебит на газове – по изисление

| Източник | Дебит | Работни часове | Дебит | По комл. Разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/год | H | Nm3/h | Nm3/h |
| ВК-1 | 231 473 434 | 3 428 | 67 524 | 159 700 |
| ВК-2 | 211 235 707 | 3 110 | 67 921 | 159 700 |
| ВК-3 | 234 129 111 | 3 773 | 62 054 | 159 700 |
| Комин №1 | 676 838 252 | 4 429 | 152 820 | 479 100 |
| ВК-4 | 197 455 834 | 3 504 | 56 352 | 159 700 |
| ВК-5 | 41 854 148 | 972 | 43 060 | 159 700 |
| Комин №2 | 239 309 981 | 3 782 | 63 276 | 319 400 |
| Комин №3 | 13 485 873 | 3 076 | 4 384 | 11 300 |
| Комин №4 | 31 488 | 8 | 3 936 | 11 300 |
| Комин №5 | 9 666 988 | 2 945 | 3 282 | 11 300 |

Условие 9.2.1. - таблица 9.2.1.1. -  Дебит на газове за водогрейни котли отчетено  по СНИ

| Източник | Дебит | Работни часове | Дебит | По комл. Разрешително |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/год | H | Nm3/h | Nm3/h |
| Комин №1 | 686 260 480 | 4 429 | 154 947 | 479 100 |
| Комин №2 | 169 942 197 | 3 782 | 44 935 | 319 400 |

Спазено е Условие 9.2.1.и условие 9.2.2.  Дебита на газовете от точковите източници през 2012 г. са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2.

Емитирани количества вредни вещества , изчислени по методика „Corinair”

| ИИзточник | Азотни оксиди Nox | Норма на Nox по компл, разреш. | Въглеродни оксиди СО | Норма на СО по компл. разреш. | Серни оксиди SО2 | Норма на SО2 по компл, разреш. | Прах | Норма на прах по компл, разреш. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год | Кг/год |
| ВК-1 | 22 844 | 47 797 | 870 | 1 819 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-2 | 20 847 | 43 363 | 794 | 1 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-3 | 23 106 | 44 069 | 880 | 1 677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №1 | 66 797 | 135 229 | 2 544 | 5 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-4 | 19 487 | 40 927 | 742 | 1 558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВК-5 | 12 727 | 13 589 | 607 | 517 | 58 416 | 86 554 | 29 | 43 |
| Комин №2 | 32 213 | 54 516 | 1 349 | 2 075 | 58 416 | 0 | 29 | 43 |
| Комин №3 ПК-1 | 1 309 | 2 887 | 50 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №4 ПК-2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комин №5 ПК-3 | 953 | 1 996 | 36 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо ОЦ | 101 276 | 194 636 | 3 979 | 7 408 | 58 416 | 86 554 | 29 | 43 |

Спазено е Условие 9.2.1. Емитираните количества вредни вещества са в съответствие с изискванията на разрешителното.

Условие 9.2.6.

През 2012 г. е използвано основно газообразно гориво, както и резервно гориво мазут.Посоченото количество мазут – 1217 т. е използвано през м.февруари за период от 184 часа.

Условие 9.6.2.

През 2012 г. е извършен собствен периодичен мониторинг на емисиите във димните газове съгласно изискванията на наредба №6 oт фирма “Пехливанов инженеринг” ООД  “Липгей” –акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране. Сертификат №5 ЛИК/валиден до 31.12.2012 г. издаден от ИА БСА. Срока на валидност на сертификата е продължен до 30.06.2013 г. съгласно заповед №8 / 04.01.2013 г. на ИА БСА.

Измервания са извършени, както следва:

1. Протокол от изпитване №1456  за водогреен котел №1 от 12.04.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | 0,3 | 5 |

Методи за изпитване : БДС ISO 9096;Ф.М.03/08

Методи за определяне на емисията -  Ф.М 03/08 БДС ISO 9096

2. Протокол от изпитване №1457  за водогреен котел №4 от 12.04.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | 0,3 | 5 |

Методи за изпитване : БДС ISO 9096;Ф.М.03/08

Методи за определяне на емисията -  Ф.М 03/08 БДС ISO 9096

3. Протокол от изпитване №1457 А за парен котел №1 от 12.04.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| Азотни оксиди (NOx) | 96 | 200 |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | 0,3 | 5 |

Методи за изпитване : БДС ISO 9096;Ф.М.03/08

Методи за определяне на емисията  -  Ф.М 03/08 БДС ISO 9096

4. Протокол от изпитване №2325  за водогреен котел №1 от 28.12.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | <0,3 | 5 |

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006;      Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията -  ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008

5. Протокол от изпитване №2326  за водогреен котел №2 от 28.12.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | <0,3 | 5 |

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006;      Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията -  ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008

6. Протокол от изпитване №2327  за водогреен котел №3 от 28.12.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | <0,3 | 5 |

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006;      Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията -  ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008

7. Протокол от изпитване №2328  за водогреен котел №4 от 28.12.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | <0,3 | 5 |

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006;      Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията -  ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008

8. Протокол от изпитване №2329 за парен котел №3 от 28.12.2012 г.

| Eмисия | Измерено mg/Nm3 | По усл. 9.2.1.1. от КР mg/Nm3 |
| --- | --- | --- |
| въглероден диоксид (СО) | 0 | 100 |
| Азотни оксиди NOx/NO;NO2/ | 88 | 200 |
| серни оксиди (SO2) | 0 | 35 |
| Прах | <0,3 | 5 |

Методи за изпитване : ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; БДС EN 14790:2006;      Ф.М.03/08:2008

Методи за определяне на емисията -  ISO 10780:1994; БДС EN 13284-1:2004; Ф.М.03/08:2008

Емисиите на азотни оксиди и въглероден диоксид са в съответствие с изискванията на КР.

Условие  9.2.1.- Таблици 9.2.1.1./9.2.1.2. за емисионните норми на емисиите на азотни оксиди (NOx), въглероден диоксид (СО), серни оксиди (SOx) и прах са в съответствие с изискванията на КР.

Условие 9.6.1.

Собствени непрекъснати измерванията за 2012 г.

Комин -1

NOx

| 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119,703 | 152,66 | 142,769 | 104,86 | 0 | 0 |
| 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 12 м. |
| 0 | 102,908 | 77,37 | 98,34 | 103,74 | 135,82 |

CO

| 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29,63 | 60,89 | 54,02 | 25,12 | 0 | 0 |
| 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 12 м. |
| 0 | 58,18 | 6,57 | 1,18 | 18,64 | 38,47 |

Комин -2

NOx

| 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120,46 | 140,08 | 89,44 | 108,22 | 0 | 0 |
| 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 12 м. |
| 0 | 92,909 | 90,19 | 126,24 | 119,84 | 140,59 |

CO

| 1 м. | 2 м. | 3 м. | 4 м. | 5 м. | 6 м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,28 | 23,30 | 12,98 | 16,129 | 0 | 0 |
| 7 м. | 8 м. | 9 м. | 10 м. | 11 м. | 12 м. |
| 0 | 7,301 | 14,78 | 25,28 | 28,44 | 37,96 |

Изчислени NOx и  CO (кг/год) по данни от СНИ -  2012 г. Условие 9.6.4.

|  | Комин 1 | Комин 2 | OЦ - 2012г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дебит | NOx | CO | дебит | NOx | CO | дебит | NOx | CO |
| месец | Nм3 | кг | кг | Nм3 | кг | кг | Nм3 | кг | кг |
| ян | 151 978 490,57 | 18 389,41 | 4 631,72 | 40 392 398,35 | 4 968,22 | 777,60 | 192 370 888,92 | 23 357,63 | 5 409,32 |
| фев | 166 801 824,10 | 25 516,21 | 10 150,82 | 26 369 623,01 | 3 746,56 | 647,01 | 193 171 447,11 | 29 262,77 | 10 797,83 |
| март | 122 386 715,23 | 18 398,75 | 7 691,67 | 2 462 661,82 | 221,07 | 32,62 | 124 849 377,05 | 18 619,82 | 7 724,29 |
| април | 27 355 294,23 | 2 953,79 | 673,76 | 21 695 087,80 | 2 381,52 | 359,01 | 49 050 382,03 | 5 335,31 | 1 032,78 |
| май | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| авг | 134 991,42 | 66,68 | 37,70 | 13052743,85 | 1 210,54 | 85,88 | 13 187 735,27 | 1 277,22 | 123,58 |
| сеп | 2 790 706,47 | 215,67 | 20,75 | 9 036 231,50 | 921,69 | 156,18 | 11 826 937,97 | 1 137,36 | 176,93 |
| окт | 8 559 589,01 | 843,63 | 10,18 | 4 713 690,66 | 594,64 | 119,12 | 13 273 279,67 | 1 438,28 | 129,30 |
| ное | 68 217 700,57 | 6 825,48 | 1 066,17 | 16 975 851,77 | 2 020,57 | 482,97 | 85 193 552,34 | 8 846,05 | 1 549,14 |
| дек | 138 035 169,15 | 19 028,87 | 5 404,52 | 35 243 909,18 | 5 006,47 | 1 340,29 | 173 279 078,33 | 24 035,33 | 6 744,81 |
| Сума | 686 260 480,75 | 92 238,48 | 29 687,29 | 169 942 197,95 | 21 071,29 | 4 000,69 | 856 202 678,69 | 123 581,77 | 34 201,98 |

Условие 9.6.5.1. - Резултатите oт мониторинга се отразяват в протоколи от СПИ и месечни доклади от СНИ и се съхраняват в отдел “Производствено технологичен”(“ПТ”) и при инспектор екология.

Условие 9.6.5.2.-  В отдел “ПТ” се съхранява информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисииите на вредни вещества (ЕРЕВВ).

Условие 9.6.5.3.-  През 2012 г. са спазени мерките за предотвратяване на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества отразени в протокол.

Условие 9.6.5.4. - През 2012 г. не са постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

Условие 9.6.5.5. - Резултатите от мониторинга и контролните измервания от ИАОС – гр.София  се съхраняват в отдел “ПТ”.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

В ОЦ “Земляне” се извършва мониторинг на работата на следните пречиствателни съоръжения: Сепариращи устройства I  и II степен и инсталация “Чистко” за очистване на смесен поток отпадни води (производствени, охлаждащи и дъждовни).

В централата са налице следните потоци на отпадъчни води:

- Отпадъчна технологична вода

- Цех ВПИ – водата от извършване на ренегерации постъпва в каналите на цеха и от там в канализацията на централата.

- Мазутно-помпена станция – водата от каналите на разтоварището, обваловките на горивните  резервоари и дренажните канали постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен.

От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Главен корпус – отпадъчните води от  регенерацията на филтри за омекотена вода към парокотелно   постъпват по закрити канали в канализацията. Охлаждането на работещите помпи и компресори е оборотно с цел намаляването на загуби на вода.

- Парокотелно – водата за  продувки и дренажи на парните котли и съоръженията към тях, чрез дренажна система от тръбопроводи постъпва в канализацията.

- Битово-фекални води - постъпват  от санитарните възли в канализацията от следните сгради:

Административна сграда

Цех ВПИ

Парокотелно

Мазутно-помпена станция

Електро цех

Строително ремонтен сектор

Автотранспорт

- Дъждовни води

- От обваловките на резервоари за гориво и външни канали на разтоварището  водата постъпва в дренажен резервоар 50 m3. С помпи водата се подава последователно към сепариращи устройства  I ва  и  II ра степен. От сепариращото устройство IIра степен пречистената вода постъпва в инсталацията за химическо очистване от нефтопродукти тип ”Чистко” и от там в канализацията. Проби за отпадъчните води след инсталацията се вземат непосредствено преди постъпването в канализационната система.

- Сгради, пътища и др. дъждовната вода постъпва директно към канализацията.

Точка на заустване №1 е градската канализация.

Точка на пробовземане №1 е шахта  №15 в ОЦ “Земляне”.

Условие 10.1.1.2.1. и Условие 10.1.1.2.2.-  Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа, осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под гранична стойност на замърсяване.Съдържанието на нефтопродукти се контролира на изхода.

- Сепариращи устройства  II степен – анализът се извършва на всеки час при работещи сепариращи устройства.

- Изход на локална  пречиствателна инсталация тип “Чистко” – анализ се извършва на всеки час при работеща ЛПИ.

- Точка на пробовземане “шахта №15” – анализ се извършва 3 пъти на ден.

Всички анализи се записват в журнал.

Лабораторни апарати за мониторинг на контролираните параметри са :

- Спектрофотометър –SPEKOL 11 дължина на вълната 340-850 nm

клас на точност ± 0,2 nm

- Фотоколориметър –КФК –2 –дължина на вълната 315-980 nm

клас на точност ± 0,3 %

- pH метър – ”WTW” –тип “LEVEL –1”- обхват 0 -14 pH

клас на точност ± 0,02 pH

Резервни части за пречиствателните съоръжения – необходимите резервни мембрани за дозаторните помпи се съхраняват в склада на цех “Химически”.

Условие 10.1.1.2.3. - Емисии в отпадните води

-Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След сепариращи устройства Iва  и  IIра степен

Нефтопродукти – 500  mg/l

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0 ( 8.5

- При работеща инсталация на всеки час се следят стойностите. Данните се записват в дневника на химичен цех

Условие 10.1.1.2.4. - Пречиствателните съоръжения се поддържат в оптимален режим на работа осигуряващ на изход стойност на контролираните параметри под граничната стойност на замърсяване. На всеки час  на работещите  пречиствателни съоръжения се прави оглед за наличие на пропуски и нарушения в режима на работа. При проблем в нормалната работа на локалната пречиствателна инсталацията, веднага се спира притока на замърсени отпадни води до отстраняване на повредата. При завишаване стойностите на нормираните показатели, веднага се изолират източниците на замърсяване.

Условие 10.1.3.2. - Емисии в отпадните води

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.1.1. са :

- След инсталация “Чистко”

Нефтопродукти –10  mg/dm3

pH - 8.0 ( 8.5

- Емисионните норми съгласно условие 10.1.2.1.преди заустване в канализацията са :

Нефтопродукти –15  mg/dm3

pH - 6.5 ( 9.0

Неразтворени вещества – 400  mg/dm3

Желязо (общо) – 10  mg/dm3

#### Мед– 2  mg/dm3

Хром (шествалентен) – 0.5 mg/dm3

Хром (тривалентен) – 2.5  mg/dm3

Цинк– 5  mg/dm3

- Проверка за съответствие на измерените стойностти

Два пъти в годината се извършва анализ на отпадните води от акредитирана лаборатория , като резултатите се отразяват в протокол.

Извършва се съответствие , като резултатите се сравняват с тези в КР и се отразяват в протокол.

Условие 10.2. - Канализацията в ОЦ “Земляне” е изработена според нуждите на централата.

На всеки 5 години да се извършва  обследване, като резултатите се сравняват с преходните.

Периодично  се проверяват шахтите за срутвания или запушване;

Периодично капаците на отоците и шахтите  се почистват от пясък, пръст, листа и др.

Два пъти годишно се събира комисия за проверка шахтите и отоците за запълване от пясък, листа, пръст и др.

През 2012 г. в ОЦ „Земляне” беше извършено почистване и обследване на канализацията..На 22.11.2012 г.  бе почистено канализационното трасе по техническо задание на „Топлофикация София” ЕАД в района на ОЦ ”Земляне”.Извърши се почистване на част от канализацията от механични отпадъци.Направн е видео оглед и видео запис на почистения участък. След направения оглед на канализацията на ОЦ „Земляне” бе установено,че по канализацията няма повреда.Предстои саниране на канализацията.

Условие 10.3.2. През 2012 г. са извършени  954  броя проверки, за които няма установени несъответствия на измерените концентрации съгласно Таблица10.1.1.1.

През 2012 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1.

Условие 10.3.4. През 2012 г. са извършени 2 броя проверки съгласно Условие 10.1.2.1..Резултатите се документират с протоколи за съответствие през 2012г. –2 бр.

Условие 10.3.5. През 2012 г. са  извършвани периодични проверки на канализационната система, съгласно инструкцията по Условие 10.2.Запушвания, течове и повреди не са констатирани. Корективни дейстявия не са предприемани.

Условие 10.3.6.  През 2012 г.са постъпили в отпадните води следните замърсители на водите по ЕРЕВВ.

| Замърсители | кг/г. |
| --- | --- |
| Мед | 0,6 |
| Хром | 3,78 |
| Цинк | 1,5 |

4.4. Управление на отпадъците

Събирането, съхраняването и транспортирането на производствени и на опасни отпадъци, генерирани от производствената дейност на ТР “Земляне”, се извършва съгласно Комплексно Разрешително №37 / 12.04.2005 г. на МОСВ  издадено на основание чл. 42, ал.1 във връзка с чл.12, ал.1, т.1 от Закона за управление на отпадъците.  На площадката са изградени 24 бр.площадки за временно съхранение на отпадъците.

Условие 11.9.1. – Обобщена информация за контрола, измерването и анализите на отпадъците

- Контрола и измерването на отпадъците в ОЦ “Земляне” се извършва съгласно утвърдени инструкции и се отразява в таблици и протоколи съгласно указаните срокове.

- На площадката на ОЦ “Земляне “ не е извършван анализ поради отсъствието на отпадъци с огледален код.

Условие 11.9.2. Обобщена информация за генерираните количества отпадъци пряко и не пряко от производствения процес, изразени като годишно количество и количество за производството на 1 MWh е представена в приложените таблици :

Производствени отпадъци – Таблица 11.1.1. oт KР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2012 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2012 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 10 01 22* | 10 01 23 | 0,000 | 0,1 | 0,000 | 2,17х10-7 | да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05* | 16 11 06 | 0,000 | 2 | 0,000 | 2,5х10-6 | да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | 0,000 | 5 м3 | 0,000 | 6,25х10-6 | да |
| Изолационни материали,различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 2,720 | 160 | 3,4х10-7 | 2х10-4 | да |

Общи производствени отпадъци – Таблица 11.1.2. от КР

| Вид на производствения отпадък | Код на отпадъка | Количество 2012 г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,629 | 0,5 | не |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,058 | 1 | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 0,000 | 0,5 | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 69,728 | 200 | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,00 | 2 | да |

Битови отпадъци – Таблица 11.2. от КР

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2012 г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хартия и картон | 20 01 01 | 0,000 | 0,21 | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 9,6 | 14 | да |

Опасни отпадъци – Таблица 11.3.1. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2012 г. т/год | Норма от КР т/год | Количество 2012 г. т/MWh | Норма от КР т/MWh | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Увлечена/летяща пепел и пепел от котли за изгаряне на течно гориво(пепел и сажди от изгаряне на мазутно гориво) | 10 01 04* | 0,000 | 1 | 0,000 | 1,11х10-6 | да |
| Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,000 | 0,6 | 0,000 | 6х10-7 | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 0,000 | 11 | 0,000 | 1,2х10-5 | да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | 0,000 | 0,3 | 0,000 | 3,3х10-7 | да |
| Утайки от маслоуловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 0,249 | 1,6 | 3,1х10-7 | 1,7х10-6 | да |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13 07 01* | 0,000 | 5 | 0,000 | - | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 2,2х10-7 | да |

Общи опасни отпадъци – Таблица 11.3.2. от КР

| Вид на опасния отпадък | Код на отпадъка | Количество 2012г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,000 | 1,3 | да |
| Изолационни материали,съдържащи азбест | 17 06 01* | 0,000 | 1,6 | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,033 | 0,063 | да |

Строителни отпадъци – Таблица 11.4.

| Вид отпадък | Код на отпадъка | Количество 2012 г. т/год | Норма от КР т/год | Оценка на съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стъкло | 17 02 02 | 0,000 | 0,25 | да |
| Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 2,720 | 160 | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01*, 17 09 02* и 17 09 03* (тухли, бетон, пясък и др.) | 17 09 04 | 199,740 | 100 | да |

Условие  11.9.3. - През 2012 г. има установени несъответствия :

1. Поради сезонната подмяна на гуми от автотранспорт и строителна механизация има установени несъответствия на количествата гуми отделени през годината.Предстои сключване на договор за предаване на отпадъка за който са установени несъответствията.

Условие 11.9.3.2. - Обобщени данни от оценката по Условие 11.9.3., включващи задължително:

- Брой и обект на проверките- 2 бр. проверки на обект ОЦ “Земляне” с 24 бр. площадки за временно съхранение;

- Установени несъответствия – има

- Коригиращи действия –

1.Предстои сключване на договор за предаване на отпадъка, за който е установено несъответствието.

През 2012 г. са изпратени от площадката на ОЦ”Земляне” на лицензирани фирми за  обезвреждане и рециклиране следните  отпадъци:

- Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 с код:17 09 04 – 199,740 т. на фирма Софинвест”ЕООД – Дирекция  “Земни маси “-обезвреждане;

- Изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 с код: 17 06 04 – 3,690 т. на фирма Софинвест”ЕООД – Дирекция  “Земни маси “-обезвреждане;

- Утайки от маслено – уловителни шахти (колектори) с код: 13 05 03* - 0,249 т. - на фирма „Еурозак”-ООД

- Стърготини,стружки и изрезки от черни метали с код:12 01 01 – 0,100 т. на фирма „Стийл Трейд”ООД

- Отпадъци от желязо и стомана с код:19 10 01 – 93,560 т. на фирма „Стийл Трейд”ООД

- Отпадъци от цветни метали с код:19 10 02 – 0,560 т. на фирма „Стийл Трейд”ООД

Два пъти годишно се събира комисия за разглеждането на резултатите от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното, резултати от оценката на съответствието на временното съхранение и резултатите на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното.

Комисията извършва обход на всички площадки за временно съхранение на отпадъци, запознава се с наличната документация при предаване на същите и прави проверка на отчетните книги за отпадъци с цел оценка на съответствията с условията на КР.

През 2012 г. няма установени несъответствия по горепосочените дейности с отпадъци в

ОЦ “Земляне” с тези от условията в КР.

4.5 Шум

Условие 12.3.3.

- Няма оплаквания от живущи в близост до района на ОЦ “Земляне”;

- Направено е измерване : Протокол № 01-1792/29.11.2012 г. От ИАОС Регионална лаборатория – София.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие 13.2. – Основните тръбопроводи разположени на открито за транспортиране на мазут и природен газ, които биха могли да доведат до замърсяване на почвите и подземните води се проверяват един път на смяна.При наличие на теч се записва в книга на МПС.През 2012 г. няма установени течове свързани със замърсяване на почвата и подземните води.

Условие 13.4. – Води се дневник за установяване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.Дневникът включва данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество.През 2012 г. няма установени разливи на вредни и опасни вещества върху производствената полощадка.

Условие 13.8.1.2. -  За собствен мониторинг на подземни води– на 14.11.2011г. са извършени измервания на сондажна вода от тръбни кладенци с №1÷6 .

Резултатите от измерванията са отразени в :

Протокол № Д-2-1-131 за сондажен кладенец №1

Протокол № Д-2-1-132 за сондажен кладенец №2

Протокол № Д-2-1-133 за сондажен кладенец №3

Протокол № Д-2-1-134 за сондажен кладенец №4

Протокол № Д-2-1-135 за сондажен кладенец №5

Протокол № Д-2-1-136 за сондажен кладенец №6

Измерването е извършено от лаборатория към „Топлофикация-София” АД – сертификат №28 ОКС.

Протокол от изпитване № 8268/09.04.2012 г. Измерването е извършено от Евротест-Контрол ЕАД-сертификат за акредитация,рег. №3-ЛИК/11.04.2011г.

Условие 13.8.1.3. - В изпълнение на Условие 13.7.1.5., на анализираните показатели на сондажните води не се прави съответствие съгласно нормите в КР, поради факта, че същите са природен фон и са по-високи от посочените в КР. Концентрациите на манган, желязо, сулфати, сероводород се считат за естествени /фонови/ за района около ОЦ”Земляне” и не могат да се разглеждат като замърсяване в следствие на неговата работа.

Условие 13.8.2.1. - Информация за изпълнение на Условие 13.2.

През  2012 г. не са констатирани пропуски от ежедневните обходи по обходна карта от обслужващия персонал.Няма записи за течове в дневника за обходи.

Условие 13.8.3. - През 2012 г. няма разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, както и в обвалованите зони.

Условие 13.8.4.1.- През 2011 г.  е направен анализ на вредни вещества в почвата. Протокол от изпитването No6914/03.08.2011г

Няма несъответствие на концентрациите на вредни вещества в почвите съгласно Условие 13.7.2.4. Анализът се прави веднъж на 3 години.Предстои да бъде направен анализ на вредните вещества в почвата отново през 2014 г.

| Показатели | Индустриални и производствени терени МДК мг/кг | Резултат от мониторинг Почвена проба пункт 1 мг/кг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 10 | <1.0 | Да |
| Мед (Cu) | 500 | 74 | Да |
| Олово (Pb) | 500 | 38 | Да |
| Цинк (Zn) | 600 | 139 | Да |
| нефтопродукти | 300 | 11.45 | Да |

| Показатели | Индустриални и производствени терени МДК мг/кг | Резултат от мониторинг Почвена проба пункт 2 мг/кг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 10 | <1.0 | Да |
| Мед (Cu) | 500 | 34 | Да |
| Олово (Pb) | 500 | 28 | Да |
| Цинк (Zn) | 600 | 70 | Да |
| нефтопродукти | 300 | 20.52 | Да |

| Показатели | Индустриални и производствени терени МДК мг/кг | Резултат от мониторинг Почвена проба пункт 3 мг/кг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 10 | 1.0 | Да |
| Мед (Cu) | 500 | 361 | Да |
| Олово (Pb) | 500 | 102 | Да |
| Цинк (Zn) | 600 | 232 | Да |
| нефтопродукти | 300 | 127.10 | Да |

| Показатели | Индустриални и производствени терени МДК мг/кг | Резултат от мониторинг Почвена проба пункт 4 мг/кг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 10 | 1.0 | Да |
| Мед (Cu) | 500 | 101 | Да |
| Олово (Pb) | 500 | 149 | Да |
| Цинк (Zn) | 600 | 206 | Да |
| нефтопродукти | 300 | 72.16 | Да |

| Показатели | Индустриални и производствени терени МДК мг/кг | Резултат от мониторинг Почвена проба пункт 5 мг/кг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Кадмий (Cd) | 10 | 1.0 | Да |
| Мед (Cu) | 500 | 77 | Да |
| Олово (Pb) | 500 | 78 | Да |
| Цинк (Zn) | 600 | 212 | Да |
| нефтопродукти | 300 | 16.97 | Да |

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР  (ИППСУКР)

В инвестиционната програма за привеждане в съответствие са включени следните дейностти:

- Изграждане на система за непрекъснат мониторинг на изходящите газове в изпълнение на Условие 9.6.1. През месец ноември 2011 г. беше въведена в експлоатация стационарна система за непрекъснат контрол на изходящите газове в съответствие на изискванията на Наредба № 6 на МОСВ.

- Извършване на технологични и конструктивни мероприятия за спазване на емисионните норми на водогреен котел със ст. № 5. в изпълнение на Условие 9.2.4. В момента ВК-5 работи с максимално натоварване  от 8 бр. горелки т.е. на 50 % от максималната топлинна мощност и с въведената СНИ се контролират вредните емисии в атмосферата. При такъв товар горивната уредба няма да окаже влияние върху околната среда, не генерира отпадъци, както и вредни емисии във въздуха,почвата, подземните и отпадни води. След изграждане на когенерираща инсталация ВК-5 ще бъде заместваща мощност и не е рентабилно влагането на допълнителни средства за изграждане на нова горивна уредба.

- Изграждане на когенерираща инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия - 58 MWt и 58 MWe в изпълнение на условие 3.5. със срок за въвеждане в експлоатация 31.12.2008 г. В бизнес плана на „Топлофикация София” ЕАД е предвидено изграждане на когенерационна инсталация. В момента решение за въвеждането на когенерираща инсталация не е взето от министерството на икономиката и енергетиката. Изграждането на такава инсталация е залегнала в стратегията на „Топлофикация-София” ЕАД до 2020 г.

6.	Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Условие 16.1.  През 2012 г. в  ОЦ ”Земляне” не е вземано решение за прекратяване на дейността на инсталаиите посочени в КР или на части от тях .

Условие 16.6. Изпълнено Условие 16.2.

През 2012 г. не е имало временно прекратяване на дейността на инсталациите (технологичните съоръжения) или части от тях и не е изготвян План, съгласно Условие 16.3. от КР.

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1. 	Аварии

През 2012 г. няма възникнали аварии в производствения процес в резултат от неспазване условията на КР.

7.2.	Оплаквания или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  за  които  е издадено КР

През 2012 г. няма постъпили оплаквания от граждани и обществени организации свързани с опазване на околната среда.

8. Подписване на годишния доклад

Годишният доклад трябва да бъде подписан от оператора на инсталацията или от упълномощено от него лице. Към него се прилага декларация в следния текст:

Декларация

Удостоверявам   верността,   точността   и   пълнотата   на   представената   информация   в Годишният   доклад   за   изпълнение   на   дейностите,   за   които   е   предоставено   комплексно разрешително № 37/2005 г. на “Топлофикация-София”-ЕАД, обект ОЦ “Земляне”.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:                                                                                        		 Дата: 25.03.2013 г.

Име на подписващия: инж.Николай Кювлиев

Длъжност в организацията: Директор ТР

Изготвил:								Съгласувал:

А.Боянова								инж. Б. Костов

Еколог								Зам. Директор

Проверил:

Инж. Й. Каменски

Р-л „ПТО”

ПРИЛОЖЕНИЕ   I

| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ: |
| --- |
|  | Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
|  |  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |  |  |  |
|  | № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 1# | 74-82-8 | Метан (СН4) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | (34 201) (M) |  |  |  |  |  |
|  | 3# | 124-38-9 | Въглероден диоксид (СО2) | 165934968 (С) |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 4# |  | Хидро-флуоро-въглероди (HFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) |  |  |  |  |  |  |
|  | 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 7# |  | ЛОС без метан (NMVOC) |  |  |  |  |  |  |
|  | 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | 123 581 (M) |  |  |  |  |  |
|  | 9# |  | Перфлуоровъглерод и (PFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 10# | 2551-62-4 | Серен хексафлуорид (SF6) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | 58 416 (С) |  |  |  |  |  |
|  | Ш |  | Общ азот |  |  |  |  |  |  |
|  | ш |  | Общ фосфор |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | Хидрохлорофлуоро-въглероди (HCFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | Хлорофлуоро-въглероди (CFCs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | Халогенни въглеводороди |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) |  |  |  |  |  |  |
|  | Ш | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | Ш | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) |  | 3,78 (М) |  |  |  |  |
|  | 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Сu) |  | 0,6 (М) |  |  |  |  |
|  | 21# | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) |  |  |  |  |  |  |
|  | 22# | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) |  |  |  |  |  |  |
|  | 23# | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) |  | 1,5 (М) |  |  |  |  |
|  | 25 | 15972-60-8 | Алахлор |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | 309-00-2 | Алдрин |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | 1912-24-9 | Атразин |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 57-74-9 | Chlordane |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | 143-50-0 | Chlordecone |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | 470-90-6 | Chlorfenvinphos |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | 85535-84-8 | Хлороалкани, С 10-С13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | 2921-88-2 | Chlorpyrifos |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | 50-29-3 | DDT |  |  |  |  |  |  |
|  | 34# | 107-06-2 | 1,2-дихлоретан (EDC) |  |  |  |  |  |  |
|  | 35# | 75-09-2 | Дихлорметан (DCM) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 36 | 60-57-1 | Dieldrin |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | 330-54-1 | Diuron |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 115-29-7 | Ендосулфан |  |  |  |  |  |  |
|  | 39 | 72-20-8 | Ендрин |  |  |  |  |  |  |
|  | 40# |  | Халогенирани орган, съедин. (като АОХ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 76-44-8 | Хептахлор |  |  |  |  |  |  |
|  | 42# | 118-74-1 | Хе кс ахлор бензол (НСВ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 43# | 87-68-3 | Хексахлорбутадиен (HCBD) |  |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 608-73-1 | 1,2,3,4,5,6-хе кс ахлор цикл о хе кс ан (НСН) |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 | 58-89-9 | Lindane |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | 2385-85-5 | Mirex |  |  |  |  |  |  |
|  | 47# |  | PCDD +PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | 608-93-5 | Пентахлор бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 49# | 87-86-5 | Пентахлор фенол (РСР) |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 | 1336-36-3 | Полихлорирани бифенили (PCBs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 51 | 122-34-9 | Simazine |  |  |  |  |  |  |
|  | 52# | 127-18-4 | Тетр ахлор етиле н (PER) |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  | 53# | 56-23-5 | Тетрахлор метан (ТСМ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 54# | 2002г.-48-1 | Трихлорбензоли (TCBs) |  |  |  |  |  |  |
|  | 55# | 71-55-6 | 1, 1, 1-трихлоретан |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | 79-34-5 | 1,1,2,2-тетрахлоретан |  |  |  |  |  |  |
|  | 57# | 79-01-6 | Трихлоретилен |  |  |  |  |  |  |
|  | 58# | 67-66-3 | Трихлоро метан |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | 8001-35-2 | Toxaphene |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | 75-01-4 | Винилхлорид |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | 120-12-7 | Антрацен |  |  |  |  |  |  |
|  | 62# | 71-43-2 | Бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 63# |  | Бромирани дифенилетери (PBDE) |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 |  | Nonylphenol ethoxylates (NP/NPEs) и свързаните съедин. |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | 100-41-4 | Етилов бензол |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | 75-21-8 | Етиленов оксид |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | 34123-59-6 | Isoproturon |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | 91-20-3 | Нафталин |  |  |  |  |  |  |
|  | 69# |  | Съединения на Organotin (като общ |  |  |  |  |  |  |

|  | № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1Ь) | в почва (колона 1с) |  |  |  |
|  |  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
|  |  |  | Sn) |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) phthalate (DEHP) |  |  |  |  |  |  |
|  | 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ С) |  |  |  |  |  |  |
|  | 72# |  | Полициклични ароматни въглеводороди (PAHs)b/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | 108-88-3 | Толуол |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 |  | Tributyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 |  | Triphenyltin и неговите съединения |  |  |  |  |  |  |
|  | 76# |  | Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | 1582-09-8 | Trifluralin |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | 1330-20-7 | Xylenes |  |  |  |  |  |  |
|  | 79# |  | Хлориди (като общ С1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 80# |  | Хлор и неорганични съединения (като НС1) |  |  |  |  |  |  |
|  | 81 | 1332-21-4 | Азбест |  |  |  |  |  |  |
|  | 82# |  | Цианиди (като общ |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Емисионни прагове |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (колона!) Праг за Ппаг ™ |
| № CAS номер Замърсител |  |  | пренос на производство, |
|  | във въздух | във води | в почва замърсители обработка или |
|  |  |  | (колона 1а) | (колона 1Ь) | (колона 1с) | извън площ. | употреба |
|  |  |  |  |  |  | (колона 2) | (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
|  |  | CN) |  |  |  |  |  |
| 8Ч# |  | Флуориди (като общ |  |  |  |  |  |
|  |  | F) |  |  |  |  |  |
|  |  | Флуор и |  |  |  |  |  |
| 84# |  | неорганични |  |  |  |  |  |
|  |  | съединения (като |  |  |  |  |  |
|  |  | HF) |  |  |  |  |  |
| 8S# | 74-90-8 | Циановодород |  |  |  |  |  |
|  |  | (HCN) |  |  |  |  |  |
|  |  | Фини прахови час- |  |  |  |  |  |
| 86# |  | тици <10um | 29 (С) |  |  |  |  |
|  |  | (РМ10) |  |  |  |  |  |

# Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Измерване от 12.04.2012 г. Протокол №1456 за водогреен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | 0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 12.04.2012 г. Протокол №1457 за водогреен котел №4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | <0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 12.04.2012 г. Протокол №1457A за парен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | 0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 96 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 28.12.2012 г. Протокол №2325 за водогреен котел №1

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | <0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 28.12.2012 г. Протокол №2326 за водогреен котел №2

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | <0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 28.12.2012 г. Протокол №2327 за водогреен котел №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | <0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 28.12.2012 г. Протокол №2328 за водогреен котел №4

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | <0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |

Измерване от 28.12.2012 г. Протокол №2329 за парен котел №3

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | - | - | Не се мери |  |
| Прах/ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | <0.3 | 2 пъти годишно | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | 0 | 2 пъти годишно | 100% |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | - | 88 | 2 пъти годишно | 100% |

Собствени Непрекъснати Измервания по месеци за 2012 г.

Комин 1 – януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 9,39 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 119,703 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 29,63 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 5,28 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 9,64 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 152,66 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 60,89 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 6,75 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 9,62 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 142,769 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 54,02 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 6,40 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 9,00 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 104,86 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 25,19 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,84 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 8,04 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 102,908 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 58,183 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,767 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 7,83 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 77,37 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 6,57 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 3,57 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 7,33 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 98,34 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 1,187 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,54 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 8,74 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 103,74 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 18,64 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,65 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 1 – декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 9,29 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 135,82 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 38,47 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 5,996 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2

Комин 2 – януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 9,22 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 120,46 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 18,28 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 5,56 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 8,87 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 140,04 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 23,30 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 6,47 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 8,32 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 89,44 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 12,98 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,13 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – април

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 8,43 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 108,22 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 16,129 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 5,00 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 7,46 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 92,909 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 7,301 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,298 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 5,79 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 90,19 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 14,78 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 4,17 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 6,19 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 126,24 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 25,28 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 5,84 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 8,21 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 119,84 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 28,44 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 5,54 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Комин 2 – декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг *' | Съответствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Въглероден диоксид СО2 | mg/Nm3 | - | 9,60 | - | Непрекъснат мониторинг |  |
| NOх | mg/Nm3 | 200 | 140,59 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| СО | mg/Nm3 | 100 | 37,96 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |
| NO2 | mg/Nm3 | 200 | 6,50 | - | Непрекъснат мониторинг | 100% |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от 10.04.2012 г.Протокол Nо Д-2-1-130

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Мед | Мг/л | 2 | 0,0047 | Два пъти годишно | да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | <0.050 | Два пъти годишно | да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | <0.050 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | Мг/л | 5 | 0,026 | Два пъти годишно | да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85114 м3/г | 207,03 м3/д 8,62 м3/ч 75 566 м3/г | - | да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 8,9 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 7,60 | Два пъти годишно | да |
| БПК | Мг/л | - | 23,5 | Два пъти годишно | да |
| ХПК | Мг/л | - | 54 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | 0,40 | Два пъти годишно | да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 0,49 | Два пъти годишно | да |
| Сулфати | Мг/л | 400 | 129,68 | Два пъти годишно | да |
| Хлориди | Мг/л | - | 540 | Два пъти годишно | да |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Измерване от21.11.2012 г.Протокол Nо Д-2-1-359

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Мед | Мг/л | 2 | 0,0084 | Два пъти годишно | да |
| Хром (6+) | Мг/л | 0,5 | <0,05 | Два пъти годишно | да |
| Хром (3+) | Мг/л | 2,5 | <0,05 | Два пъти годишно | да |
| Цинк | Мг/л | 5 | 0,0206 | Два пъти годишно | да |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год | 233,19 м3/д 9,72 м3/ч 85114 м3/г | 207,03 м3/д 8,62 м3/ч 75 566 м3/г 40781 м3/г | - | да |
| рН |  | 6,5-9,0 | 7,67 | Два пъти годишно | да |
| Неразтворени вещества | Мг/л | 400 | 7,8 | Два пъти годишно | да |
| БПК | Мг/л | - | 18,9 | Два пъти годишно | да |
| ХПК | Мг/л | - | 38 | Два пъти годишно | да |
| Нефтопродукти | Мг/л | 15 | 3,40 | Два пъти годишно | да |
| Желязо | Мг/л | 10 | 1,37 | Два пъти годишно | да |
| Сулфати | Мг/л | 400 | 54 | Два пъти годишно | да |
| Хлориди | Мг/л | - | 173 | Два пъти годишно | да |

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката* | Транспортиран е - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени сКР | Реално измерено | Количества определени сКР | Реално измерено |  |  |  |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | 160 т/г | 2,720 т | 2х10 -4 | 3,4х10 -6 | №17 | Предадени на външна фирма | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,063т/г | 0,033 т | - | - | №10 | - | да |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 1т/г | 0,058 т | - | - | №13 | Предадени на външна фирма | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,5 т/г | 0,629 т | - | - | №15 | - | не |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 14 т/г | 9,6 т | - | - | №20 | Предадени на външна фирма | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 200т/г | 69,728т. | - | - | №16 | Предадени на външна фирма | да |
| Утайки от маслено –уловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | 1,6 т/г | 0,249т. | 1,7х10 -6 | 3,1х10 -7 | №5 | Предадени на външна фирма | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | 100 т/г | 199,740 | - | - | №19 | Предадени на външна фирма | да |

### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

|  |  |  |  | Име на външната |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фирмата |  |
|  |  |  |  | извършваща |  |
|  |  |  |  | операцията по |  |
|  |  | Оползотворяваане | Обезвреждане на | оползотворяване/ |  |
| Отпадък | Код | на плплощадката | На площадката | обезвреждане | Съответствие |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 09 01, 17 09 02 и 17 09 03 | 17 09 04 | не | не | Софиинвест ЕООД-Секция „Баланс земни маси” | да |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | 17 06 04 | не | не | Софиинвест ЕООД-Секция „Баланс земни маси” | да |
| Утайки от маслено-уловителни шахти(колектори) | 13 05 03* | не | не | „Еурозак” ООД” | да |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | „Стийл Трейд България”ЕООД | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | „Стийл Трейд България”ЕООД | да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | не | не | „Стийл Трейд България”ЕООД | да |

### Таблица 6. Шумови емисии

I. Измерен шум при работа на съоръженията в ОЦ “Земляне” по границата на площадката.

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено* през деня Да | Период на провеждане на измерването | % съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка 1 | 48,4 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 2 | 43,5 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 3 | 47,9 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 4 | 52,6 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 5 | 54,6 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 6 | 58,2 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 7 | 62,6 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 8 | 57,6 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 9 | 52,8 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 10 | 57,4 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 11 | 62,4 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |
| Точка 12 | 65,0 | Да | 29.11.2012 г . | 100 |

Извършено измерване от ИАОС – София с протокол № 01-1792/29.11.2012 г..

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№1 | - | 7,3 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№1 |  | 13,6 0С | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№1 | - | 7,0 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№1 | 100 мкг/л | 0,01 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№1 | 30 мкг/л | <10 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№1 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 3,40 мг/л | Веднъж годишно | не |
| Олово | Сондажен Кладенец№1 | 200 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№1 | 500 мкг/л | - | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№1 | 5 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | не |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№1 | 5 мкг/л | <1,0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродукти | Сондажен Кладенец№1 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№1 | 50 мкг/л | <1,0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№1 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,660мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№1 | 100 мг/л | 204мг/л | Веднъж годишно | не |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№1 | 1 мг/л | 0,01мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№1 | - | 0,071мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№1 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№1 | - | 0,02 | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№1 | 150 мг/л (200мг/л) | 144,10мг/л | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№1 | 1000 мг/л | 693мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№1 | 0,9 (мг/л) | 1,24 мг/л | Средно годишно | не |

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№2 | - | 9,6 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№2 |  | 14,3 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№2 | - | 7,0 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№2 | 100 мкг/л | 0,03 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№2 | 30 мкг/л | <16мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№2 | 200 мкг/л | 5,150мг/л | Веднъж годишно | не |
| Олово | Сондажен Кладенец№2 | 200 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№2 | 500 мкг/л | - | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№2 | 5 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | не |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№2 | 5 мкг/л | <1.0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№2 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№2 | 50 мкг/л | <1,0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№2 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,910мг/л | Веднъж годишно | не |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№2 | 100 мг/л | 60,0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№2 | 1 мг/л | 0,02 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№2 | - | 0,073 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№2 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№2 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№2 | 150 мг/л (200мг/л) | 91,26 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№2 | 1000 мг/л | 427мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№2 | 0,9 (мг/л) | 1,16 мг/л | Средно годишно | не |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№3 | - | 4,4 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№3 | - | 12,9Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№3 | - | 7,1 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№3 | 100 мкг/л | 0,01 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№3 | 30 мкг/л | < 10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№3 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,710 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№3 | 200 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№3 | 500 мкг/л | - | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№3 | 5 мкг/л | < 10 мкг/л | Веднъж годишно | не |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№3 | 5 мкг/л | <1,0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№3 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№3 | 50 мкг/л | <1,0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№3 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,490 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№3 | 100 мг/л | 35мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№3 | 1 мг/л | 0,02 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№3 | - | 0,061 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№3 | - | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№3 | - | 0,02 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№3 | 150 мг/л (200мг/л) | 120,07мг/л | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№3 | 1000 мг/л | 364 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№3 | 0,9 (мг/л) | 0,77 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№4 | - | 6,7 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№4 | - | 13,9Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№4 | - | 7,2 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№4 | 100 мкг/л | 0,01 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№4 | 30 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№4 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,300 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№4 | 200 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№4 | 500 мкг/л | - | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№4 | 5 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | не |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№4 | 5 мкг/л | <1.0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№4 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№4 | 50 мкг/л | <1,0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№4 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,370мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№4 | 100 мг/л | 28,0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№4 | 1 мг/л | 0,03мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№4 | - | 0,43 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№4 | - | 0,03мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№4 | - | 0,01мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№4 | 150 мг/л (200мг/л) | 134,48мг/л | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№4 | 1000 мг/л | 357мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№4 | 0,9 (мг/л) | 0,52 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№5 | - | - | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№5 | - | 14,0оС | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№5 | - | 7,1 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№5 | 100 мкг/л | 0,01 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№5 | 30 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№5 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,210 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№5 | 200 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№5 | 500 мкг/л | - | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№5 | 5 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | не |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№5 | 5 мкг/л | <1.0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№5 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№5 | 50 мкг/л | <1,0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№5 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,270 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№5 | 100 мг/л | 20 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№5 | 1 мг/л | 0,02 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№5 | - | 0,26 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№5 | - | 0,23 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№5 | - | 0,02 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№5 | 150 мг/л (200мг/л) | 100,86 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№5 | 1000 мг/л | 308 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№5 | 0,9 (мг/л) | 0,40 мг/л | Средно годишно | да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво | Сондажен Кладенец№6 | - | 8,9 | Средно годишно | да |
| Температура Со | Сондажен Кладенец№6 | - | 15,1 Со | Средно годишно | да |
| Водороден показател | Сондажен Кладенец№6 | - | 7,1 | Средно годишно | да |
| Мед | Сондажен Кладенец№6 | 100 мкг/л | 0,01мг/л | Веднъж годишно | да |
| Арсен | Сондажен Кладенец№6 | 30 мкг/л | <10мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Желязо | Сондажен Кладенец№6 | 200 мкг/л (3,5 мг/л) | 1,540 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Олово | Сондажен Кладенец№6 | 200 мкг/л | <10мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Алуминий | Сондажен Кладенец№6 | 500 мкг/л | - | Веднъж годишно | да |
| Селен | Сондажен Кладенец№6 | 5 мкг/л | <10 мкг/л | Веднъж годишно | не |
| Кадмий | Сондажен Кладенец№6 | 5 мкг/л | <1,0 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нефтопродук-ти | Сондажен Кладенец№6 | 500 мкг/л | Не се открива | Веднъж годишно | да |
| Хром | Сондажен Кладенец№6 | 50 мкг/л | <1,0 мкг/л | Веднъж годишно | да |
| Манган | Сондажен Кладенец№6 | 50мкг/л (0,8 мг/л) | 0,280 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Хлориди | Сондажен Кладенец№6 | 100 мг/л | 17 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Фосфати | Сондажен Кладенец№6 | 1 мг/л | 0,06мг/л | Веднъж годишно | да |
| Амоний | Сондажен Кладенец№6 | - | 0,13мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрати | Сондажен Кладенец№6 | - | 0,18 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Нитрити | Сондажен Кладенец№6 | - | 0.04мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сулфати | Сондажен Кладенец№6 | 150 мг/л (200мг/л) | 81,65мг/л | Веднъж годишно | да |
| Разтворени в-ва | Сондажен Кладенец№6 | 1000 мг/л | 263 мг/л | Веднъж годишно | да |
| Сероводород | Сондажен Кладенец№6 | 0,9 (мг/л) | 0,39мг/л | Средно годишно | да |

.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No1 | 8,52 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/кг |  | 45,2 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/кг |  | 61,7 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/кг |  | 322 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 2,25 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/кг |  | 615 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/кг |  | 849 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 3,21 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/кг |  | 74 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/кг |  | 139 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/кг |  | <1,0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/кг |  | 38 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 1,07 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/кг |  | 11,45 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No2 | 8,34 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/кг |  | 45,2 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/кг |  | <50,0 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/кг |  | 466 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 1,46 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/кг |  | 465 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/кг |  | 430 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 1,89 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/кг |  | 34 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/кг |  | 70 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/кг |  | <1.0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/кг |  | 28 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 0,61 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/кг |  | 20,52 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No3 | 8.28 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/кг |  | 64 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/кг |  | 61,7 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/кг |  | 488 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 1,68 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/кг |  | 643 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/кг |  | 708 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 3,0 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/кг |  | 361 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/кг |  | 232 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/кг |  | 1,0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/кг |  | 102 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 1,04 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/кг |  | 127,10 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No4 | 8,34 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/кг |  | 52,7 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/кг |  | <50,0 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/кг |  | 289 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 2,71 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/кг |  | 467 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/кг |  | 776 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 3,40 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/кг |  | 101 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/кг |  | 206 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/кг |  | 1,0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/кг |  | 149 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 1,18 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/кг |  | 72,16 |  | Да |

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ |  | Почвена Проба Пункт No5 | 8,00 | Веднаж на три години | Да |
| Хлориди /Cl-/ | Мг/кг |  | 50,0 |  | Да |
| Сулфати /SO42-/ | Мг/кг |  | 82,3 |  | Да |
| Натрий /Na/ | Мг/кг |  | 298 |  | Да |
| Алуминий /Al/ | % |  | 2,55 |  | Да |
| Фосфор /P/ | Мг/кг |  | 872 |  | Да |
| Манган /Mn/ | Мг/кг |  | 635 |  | Да |
| Желязо /Fe/ | % |  | 2,90 |  | Да |
| Мед /Cu/ | Мг/кг |  | 77 |  | Да |
| Цинк /Zn/ | Мг/кг |  | 212 |  | Да |
| Кадмий /Cd/ | Мг/кг |  | 1,0 |  | Да |
| Олово /Pb/ | Мг/кг |  | 78 |  | Да |
| Водоразтворими соли | % |  | 0,88 |  | Да |
| Нефтопродукти | Мг/кг |  | 16,97 |  | Да |

### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2012 г. не са възниквали аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2012 г. не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР.

ПРИЛОЖЕНИЕ   II

Приложенията са само на хартиен носител

ПРИЛОЖЕНИЕ   III

I.	Методика за изчисляване на консумираните количества горива и за съответстие с изискванията на КР по усл. 8.3.2.3.    табл. 3.3.2.

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз – 87 263 000 Nm3

Произведена топлинна енергия  с гориво пр.газ – Qг- 780 177,725 MWh

G= Gгаз : Qг

G=87 263 000  : 780 177,73   = 111,850 Nm3/MWh

Консумирано количество мазут Gмаз – 1 217 т

Произведена топлинна енергия  с гориво мазут – Qмаз- 11688,24 MWh

G= Gмаз : Qмаз

G= 1217  : 11688,24   = 0,104 т/MWh

Консумирано количество пропан годишно Gпр – 0,41 t

Произведена топлинна енергия  - Qot- 821 130,283 MWh

G= Gпр : Qot

G= 0,41 : 791865,97 МWh MWh  = 0,00000052 t /MWh

II.	Методика за изчисляване на емитираните вредни вещества по методика “Corinair” 2006   табл. 9.2.1.1.

1. 	Изчисляване на количествата азотни окиси (Nox)

1.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 87 263 000 Nm3  Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  –0.033641 GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 2,9356 x 106  GJ/a

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-11) среден – 31 g/GJ

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 2,9356 x 106  x 31 x 10-6 = 91.004 t/a

1.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 1217  t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 48 680   GJ/a

Емисионен фактор за азотни окиси (от таб.№І-11) среден – 211 g/GJ

Емисии на азотни окиси – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 211  x 48 680 x 10-6 = 10.272 t/a

Общо емитирани количества азотни окиси (Nox) – 91.004 +10.272  = 101.276 t

2. 	Изчисляване на емитираните количества въглеродни оксиди (СО)

2.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 87 263 000 Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 0.033641 GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 2,9356 x 106  GJ/a

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-11) среден – 1.18 g/GJ

Емисии на въглеродни оксиди – Е СO = ЕFСO x P x 10-6 t/a

Е СO = 2,9356 x 106  x 106  x 1,18 x 10-6 = 3,464 t/a

2.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 1217  t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 48 680 GJ/a

Емисионен фактор за въглеродни оксиди (от таб.№І-11) среден – 10.55 g/GJ

Емисии на въглеродни оксиди – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 48 680  x 10.55 x 10-6 = 0,514 t/a

Общо емитирани количества въглеродни оксиди (СО) – 3,464 +0,514=3.978 t

3 	Изчисляване на емитираните количества серен диоксид (SОx)

3.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - 87 263 000 Nm3  Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 0.033641 GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 2,9356 x 106   GJ/a

Емисионен фактор за серен диоксид (от таб.№І-11) среден – 0 g/GJ

Емисии на серен диоксид – Е СO = ЕFСO x P x 10-6 t/a

Е СO = 2,9356   x 0 x 10-6 = 0,0 t/a

3.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 1 217  t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 48 680  GJ/a

Емисионен фактор за серен диоксид (от таб.№І-11) среден – 1200 g/GJ

Емисии на серен диоксид – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 48 680  x 1200 x 10-6 = 58,416 t/a

Общо емитирани количества серен диоксид (SОx) – 0+58,416=58,416 t

4 	Изчисляване на емитираните количества прах

4.1.	Природен газ

Консумирано количество природен газ годишно Gгаз - - 87 263 000 Nm3  Nm3

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 0.033641 GJ/Nm3

Общо внесена топлина P = Gгазx Qri(oт)  = 2,9356 x 106 GJ/a

Емисионен фактор за прах (от таб.№І-11) – 0 g/GJ

Емисии на прах – Е СO = ЕFСO x P x 10-6 t/a

Е СO = 2,9356 x 106  x 0 x 10-6 = 0,0 t/a

4.2.	Maзут

Консумирано количество мазут годишно Gмаз – 1 217   t

Долна Топлина на Изгаряне (ДТИ) в Джаули  Qri(oт)  – 40,00 GJ/t

Общо внесена топлина P = Gмазx Qri(oт)  = 48 680   GJ/a

Емисионен фактор за прах (от таб.№І-11)  – 0.5928 g/GJ

Емисии на прах – Е NOx = ЕFNOx x P x 10-6 t/a

Е NOx = 48 680  x 0.5928 x 10-6 = 0.0289 t/a

Общо емитирани количества прах – 0+0.0289= 0.0289 t

III.Изчисления СНИ

Стойностите за NОx и СО са получени, като за всеки ден от съответния месец средната концентрация mg/Nm³ данни от СНИ се умножава по газовия поток  Nm³/h .Полученото число се умножава по 24 часа и се дели на 106  .След като се изчислят концентрациите за всеки ден от дадения месец, се събират и се получава стойността за месеца.Получените стойности за 12 месеца се събират и се получават годишните количества за NОx и СО.

За 01.01.2012 г.(Nox) – KOМИН-1

Nox = Gnox x P x 24 /10-6 [кг/ден]

Nox = (105,78x188668,82x24): 1000000 = 478,97[кг/ден]

За 01.01.2012 г.(CO) – KOМИН-1

CO = Gco x P x 24 /10-6 [кг/ден]

CO = (10,97x188668,82x24): 1000000 = 49,657 [кг/ден]

По същата формула се изчисляват емисиите на Nox и CO за комин-2.

Сумата от емисиите на  Nox и CO за комин-1 и комин -2 е количеството емисии за даден ден.

м.Януари 2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1.2012 | 105,78 | 188 668,82 | 478,9735 | 10,97 | 49,65763 |
| 02.1.2012 | 108,28 | 197 755,33 | 513,8969 | 14,06 | 66,75231 |
| 03.1.2012 | 107,45 | 202 389,26 | 521,9417 | 14,39 | 69,89513 |
| 04.1.2012 | 107,50 | 195 394,10 | 504,1168 | 14,77 | 69,26721 |
| 05.1.2012 | 103,12 | 185 693,69 | 459,5548 | 19,04 | 84,83416 |
| 06.1.2012 | 103,33 | 175 432,50 | 435,0638 | 16,91 | 71,18174 |
| 07.1.2012 | 104,54 | 189 086,80 | 474,3999 | 20,06 | 91,01693 |
| 08.1.2012 | 109,97 | 188 652,20 | 497,9192 | 19,14 | 86,66682 |
| 09.1.2012 | 113,08 | 189 885,94 | 515,3174 | 20,74 | 94,53348 |
| 10.1.2012 | 112,10 | 193 881,63 | 521,609 | 22,72 | 105,7279 |
| 11.1.2012 | 112,15 | 198 508,25 | 534,3147 | 28,79 | 137,1791 |
| 12.1.2012 | 108,94 | 195 223,44 | 510,4117 | 29,43 | 137,8668 |
| 13.1.2012 | 109,69 | 189 175,23 | 498,0133 | 30,50 | 138,4668 |
| 14.1.2012 | 113,06 | 192 783,95 | 523,0903 | 26,89 | 124,4324 |
| 15.1.2012 | 116,03 | 213 630,19 | 594,8746 | 29,90 | 153,3224 |
| 16.1.2012 | 121,85 | 231 199,59 | 676,1085 | 32,38 | 179,6421 |
| 17.1.2012 | 123,40 | 237 501,27 | 703,3956 | 34,16 | 194,7035 |
| 18.1.2012 | 122,03 | 212 413,41 | 622,1164 | 33,13 | 168,9111 |
| 19.1.2012 | 124,90 | 204 117,40 | 611,8623 | 32,65 | 159,926 |
| 20.1.2012 | 118,81 | 180 497,14 | 514,6786 | 30,67 | 132,873 |
| 21.1.2012 | 119,02 | 192 740,47 | 550,5631 | 33,44 | 154,7031 |
| 22.1.2012 | 123,91 | 204 207,75 | 607,2832 | 32,46 | 159,088 |
| 23.1.2012 | 119,39 | 180 372,90 | 516,8315 | 33,92 | 146,8326 |
| 24.1.2012 | 117,96 | 177 812,40 | 503,3869 | 33,85 | 144,4459 |
| 25.1.2012 | 122,05 | 188 268,72 | 551,4956 | 36,16 | 163,3984 |
| 26.1.2012 | 134,69 | 220 934,09 | 714,1584 | 39,83 | 211,1909 |
| 27.1.2012 | 139,64 | 206 214,54 | 691,1074 | 40,97 | 202,7811 |
| 28.1.2012 | 138,22 | 221 575,77 | 735,0333 | 40,33 | 214,4853 |
| 29.1.2012 | 143,87 | 231 452,82 | 799,195 | 43,76 | 243,0718 |
| 30.1.2012 | 153,08 | 251 976,31 | 925,7232 | 48,80 | 295,1273 |
| 31.1.2012 | 152,97 | 294 991,22 | 1082,972 | 53,64 | 379,7422 |
| Сума | 3 710,79 | 151 978 490,57 | 18389,41 | 918,46 | 4631,723 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1.2012 | 116,10 | 50 790,99 | 141,524 | 15,04 | 18,33555 |
| 02.1.2012 | 105,12 | 53 493,40 | 134,9612 | 11,60 | 14,89256 |
| 03.1.2012 | 109,73 | 45 645,93 | 120,2131 | 10,62 | 11,63743 |
| 04.1.2012 | 101,37 | 49 907,29 | 121,4144 | 16,44 | 19,69342 |
| 05.1.2012 | 105,68 | 42 925,22 | 108,8712 | 12,59 | 12,96556 |
| 06.1.2012 | 101,19 | 40 715,91 | 98,8847 | 16,01 | 15,64305 |
| 07.1.2012 | 109,62 | 43 751,07 | 115,1047 | 11,88 | 12,46906 |
| 08.1.2012 | 111,74 | 51 925,31 | 139,2559 | 20,88 | 26,01458 |
| 09.1.2012 | 112,35 | 47 867,00 | 129,0711 | 24,17 | 27,76619 |
| 10.1.2012 | 106,73 | 50 448,45 | 129,2187 | 13,60 | 16,46637 |
| 11.1.2012 | 114,08 | 45 604,45 | 124,8559 | 17,74 | 19,41609 |
| 12.1.2012 | 113,79 | 43 702,31 | 119,3532 | 8,41 | 8,819126 |
| 13.1.2012 | 111,70 | 46 948,24 | 125,8542 | 19,63 | 22,11497 |
| 14.1.2012 | 115,16 | 47 061,33 | 130,0728 | 15,36 | 17,34681 |
| 15.1.2012 | 122,55 | 51 260,36 | 150,7721 | 11,07 | 13,62244 |
| 16.1.2012 | 130,88 | 65 539,52 | 205,8662 | 19,92 | 31,33117 |
| 17.1.2012 | 131,08 | 67 396,50 | 212,0294 | 26,86 | 43,44378 |
| 18.1.2012 | 132,65 | 65 577,33 | 208,7654 | 24,12 | 37,95944 |
| 19.1.2012 | 121,86 | 50 835,22 | 148,6803 | 14,61 | 17,82283 |
| 20.1.2012 | 116,56 | 44 628,46 | 124,8503 | 12,44 | 13,31936 |
| 21.1.2012 | 120,10 | 48 088,95 | 138,6092 | 13,98 | 16,13384 |
| 22.1.2012 | 119,31 | 52 591,08 | 150,5867 | 14,99 | 18,91701 |
| 23.1.2012 | 113,30 | 50 591,41 | 137,5732 | 14,36 | 17,4338 |
| 24.1.2012 | 112,65 | 42 463,66 | 114,8005 | 17,82 | 18,16171 |
| 25.1.2012 | 116,37 | 50 874,65 | 142,0853 | 21,84 | 26,66341 |
| 26.1.2012 | 133,93 | 63 005,01 | 202,5139 | 28,17 | 42,60084 |
| 27.1.2012 | 141,40 | 79 564,50 | 270,0061 | 22,82 | 43,57748 |
| 28.1.2012 | 142,11 | 69 626,74 | 237,4655 | 17,36 | 29,00302 |
| 29.1.2012 | 142,78 | 70 760,98 | 242,4802 | 23,79 | 40,40452 |
| 30.1.2012 | 148,50 | 73 281,38 | 261,1822 | 26,49 | 46,58497 |
| 31.1.2012 | 153,93 | 76 143,93 | 281,2985 | 42,16 | 77,03862 |
| Сума |  | 40 392 398,35 | 4968,22 |  | 777,599 |

м.Февруари 2012 г.

| Комин 1 | Nox | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.2.2012 | 155,60 | 290 080,24 | 1083,305 | 54,15 | 377,0028 |
| 02.2.2012 | 148,16 | 285 450,11 | 1015,004 | 54,49 | 373,2688 |
| 03.2.2012 | 143,89 | 234 983,48 | 811,4802 | 46,01 | 259,4805 |
| 04.2.2012 | 136,38 | 216 368,65 | 708,1854 | 47,44 | 246,3357 |
| 05.2.2012 | 146,58 | 250 776,12 | 882,2053 | 59,55 | 358,4218 |
| 06.2.2012 | 154,55 | 269 875,39 | 1001,049 | 56,51 | 366,0455 |
| 07.2.2012 | 153,76 | 248 376,06 | 916,5822 | 57,63 | 343,5041 |
| 08.2.2012 | 155,57 | 232 141,93 | 866,7483 | 53,95 | 300,5658 |
| 09.2.2012 | 146,96 | 224 296,80 | 791,0836 | 52,76 | 284,0383 |
| 10.2.2012 | 154,53 | 231 635,68 | 859,0788 | 56,62 | 314,7697 |
| 11.2.2012 | 160,37 | 280 336,32 | 1078,972 | 59,84 | 402,619 |
| 12.2.2012 | 151,33 | 252 881,64 | 918,4155 | 55,30 | 335,6498 |
| 13.2.2012 | 152,47 | 240 135,80 | 878,7289 | 59,85 | 344,907 |
| 14.2.2012 | 158,58 | 251 771,38 | 958,2419 | 60,33 | 364,565 |
| 15.2.2012 | 159,23 | 249 713,84 | 954,269 | 66,38 | 397,8066 |
| 16.2.2012 | 149,76 | 229 232,38 | 823,9299 | 57,98 | 318,9883 |
| 17.2.2012 | 149,52 | 231 446,95 | 830,5474 | 59,86 | 332,4967 |
| 18.2.2012 | 150,79 | 212 503,00 | 769,0165 | 60,40 | 308,0231 |
| 19.2.2012 | 148,17 | 217 119,40 | 772,0983 | 61,10 | 318,3622 |
| 20.2.2012 | 148,38 | 213 398,32 | 759,9221 | 65,64 | 336,1877 |
| 21.2.2012 | 152,87 | 234 131,41 | 859,0047 | 65,75 | 369,4477 |
| 22.2.2012 | 150,28 | 229 178,47 | 826,5894 | 65,25 | 358,8935 |
| 23.2.2012 | 154,38 | 226 456,19 | 839,0315 | 64,12 | 348,4934 |
| 24.2.2012 | 149,07 | 213 506,55 | 763,8517 | 63,00 | 322,8326 |
| 25.2.2012 | 149,19 | 195 805,53 | 701,0792 | 67,80 | 318,5943 |
| 26.2.2012 | 151,18 | 214 300,24 | 777,5652 | 71,83 | 369,4463 |
| 27.2.2012 | 163,64 | 239 231,48 | 939,5338 | 69,04 | 396,4185 |
| 28.2.2012 | 166,23 | 266 395,63 | 1062,785 | 75,05 | 479,8052 |
| 29.2.2012 | 165,69 | 268 547,03 | 1067,904 | 78,18 | 503,8479 |
| Сума | 4 261,41 | 166 801 824,10 | 25516,21 |  | 10150,82 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.2.2012 | 158,52 | 80 737,00 | 307,1599 | 40,54 | 78,54499 |
| 02.2.2012 | 151,59 | 83 727,03 | 304,6198 | 36,21 | 72,75878 |
| 03.2.2012 | 84,26 | 37 256,01 | 75,34004 | 12,74 | 11,39196 |
| 04.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.2.2012 | 130,18 | 67 819,47 | 211,8952 | 20,52 | 33,39973 |
| 08.2.2012 | 135,21 | 66 864,39 | 216,9816 | 15,07 | 24,17816 |
| 09.2.2012 | 138,03 | 62 225,00 | 206,139 | 17,41 | 26,00383 |
| 10.2.2012 | 151,90 | 67 871,76 | 247,4299 | 38,17 | 62,17732 |
| 11.2.2012 | 150,66 | 76 155,80 | 275,3755 | 30,82 | 56,33244 |
| 12.2.2012 | 150,67 | 69 698,05 | 252,0282 | 22,15 | 37,05845 |
| 13.2.2012 | 143,77 | 72 001,72 | 248,4455 | 23,79 | 41,10218 |
| 14.2.2012 | 145,43 | 75 622,34 | 263,9446 | 29,40 | 53,35534 |
| 15.2.2012 | 140,47 | 66 781,79 | 225,1414 | 21,99 | 35,24075 |
| 16.2.2012 | 139,09 | 63 022,19 | 210,3744 | 20,61 | 31,16762 |
| 17.2.2012 | 139,49 | 61 992,18 | 207,5281 | 17,36 | 25,83214 |
| 18.2.2012 | 133,52 | 57 478,64 | 184,1932 | 17,63 | 24,31921 |
| 19.2.2012 | 144,32 | 44 354,18 | 153,6274 | 14,83 | 15,78565 |
| 20.2.2012 | 144,35 | 45 126,75 | 156,3371 | 16,95 | 18,36173 |
| 21.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.2.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 26 369 623,01 | 3746,561 |  | 647,0103 |

м.Март 2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.3.2012 | 161,72 | 243 601,37 | 945,5022 | 72,88 | 426,0832 |
| 02.3.2012 | 163,69 | 232 491,74 | 913,3322 | 74,93 | 418,0783 |
| 03.3.2012 | 161,01 | 213 431,54 | 824,7315 | 72,47 | 371,2001 |
| 04.3.2012 | 162,10 | 215 347,57 | 837,7882 | 78,76 | 407,0715 |
| 05.3.2012 | 160,71 | 214 773,11 | 828,4014 | 79,68 | 410,6891 |
| 06.3.2012 | 163,68 | 216 950,76 | 852,2694 | 78,36 | 407,9868 |
| 07.3.2012 | 162,52 | 235 996,89 | 920,4823 | 78,83 | 446,5061 |
| 08.3.2012 | 172,63 | 241 654,37 | 1001,198 | 84,07 | 487,5981 |
| 09.3.2012 | 162,78 | 205 819,44 | 804,0645 | 77,75 | 384,0694 |
| 10.3.2012 | 168,12 | 205 595,56 | 829,537 | 75,49 | 372,4672 |
| 11.3.2012 | 170,04 | 213 476,65 | 871,2089 | 81,68 | 418,4569 |
| 12.3.2012 | 166,13 | 213 902,34 | 852,8607 | 85,08 | 436,7458 |
| 13.3.2012 | 165,58 | 205 169,68 | 815,3443 | 81,24 | 400,0296 |
| 14.3.2012 | 164,26 | 201 933,02 | 796,0603 | 82,13 | 398,0302 |
| 15.3.2012 | 163,64 | 197 870,88 | 777,1082 | 81,50 | 387,0255 |
| 16.3.2012 | 171,21 | 174 768,11 | 718,1221 | 96,25 | 403,6968 |
| 17.3.2012 | 172,82 | 143 906,91 | 596,8899 | 96,18 | 332,1947 |
| 18.3.2012 | 163,21 | 111 011,33 | 434,8369 | 76,70 | 204,3496 |
| 19.3.2012 | 125,19 | 109 740,84 | 329,7328 | 36,31 | 95,62268 |
| 20.3.2012 | 98,74 | 115 896,56 | 274,6601 | 8,49 | 23,60147 |
| 21.3.2012 | 109,08 | 109 190,04 | 285,8595 | 12,51 | 32,77339 |
| 22.3.2012 | 112,22 | 103 912,12 | 279,8561 | 11,34 | 28,27449 |
| 23.3.2012 | 111,56 | 100 506,13 | 269,1052 | 11,72 | 28,27237 |
| 24.3.2012 | 111,53 | 98 570,26 | 263,843 | 11,71 | 27,70317 |
| 25.3.2012 | 101,69 | 101 336,97 | 247,3179 | 15,67 | 38,1179 |
| 26.3.2012 | 110,16 | 108 252,79 | 286,1933 | 14,73 | 38,27819 |
| 27.3.2012 | 116,91 | 115 210,14 | 323,2508 | 16,73 | 46,26839 |
| 28.3.2012 | 117,97 | 109 053,78 | 308,764 | 19,98 | 52,28584 |
| 29.3.2012 | 115,33 | 107 032,71 | 296,2612 | 18,17 | 46,67697 |
| 30.3.2012 | 110,31 | 118 166,70 | 312,8286 | 21,81 | 61,84254 |
| 31.3.2012 | 109,30 | 114 876,17 | 301,3374 | 21,64 | 59,67243 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.3.2012 | 83,40 | 31 998,35 | 64,0479 | 11,72 | 8,99869 |
| 18.3.2012 | 88,90 | 33 379,16 | 71,21444 | 7,63 | 6,108386 |
| 19.3.2012 | 96,03 | 37 233,40 | 85,81181 | 19,60 | 17,51459 |
| 20.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.3.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 2 462 661,82 | 221,0741 |  | 32,62167 |

м.Април 2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.4.2012 | 119,76 | 127 307,84 | 365,9018 | 24,14 | 73,74943 |
| 02.4.2012 | 122,53 | 98 436,74 | 289,4778 | 24,56 | 58,02354 |
| 03.4.2012 | 117,75 | 77 251,92 | 218,3216 | 17,99 | 33,36124 |
| 04.4.2012 | 117,37 | 61 445,55 | 173,089 | 14,75 | 21,75172 |
| 05.4.2012 | 117,00 | 54 444,87 | 152,8771 | 14,69 | 19,19998 |
| 06.4.2012 | 84,82 | 35 097,83 | 71,44642 | 18,90 | 15,91655 |
| 07.4.2012 | 93,63 | 38 630,64 | 86,80306 | 24,70 | 22,89831 |
| 08.4.2012 | 107,61 | 41 826,37 | 108,027 | 22,90 | 22,98359 |
| 09.4.2012 | 106,97 | 48 829,70 | 125,3556 | 24,26 | 28,43598 |
| 10.4.2012 | 110,71 | 47 027,74 | 124,9574 | 26,30 | 29,67921 |
| 11.4.2012 | 108,81 | 52 798,80 | 137,8797 | 35,75 | 45,29561 |
| 12.4.2012 | 102,06 | 41 169,53 | 100,8386 | 22,87 | 22,59795 |
| 13.4.2012 | 102,82 | 38 572,51 | 95,18346 | 23,08 | 21,36531 |
| 14.4.2012 | 96,46 | 40 761,04 | 94,36589 | 27,33 | 26,73721 |
| 15.4.2012 | 98,78 | 36 447,94 | 86,4035 | 24,98 | 21,8469 |
| 16.4.2012 | 99,06 | 39 958,55 | 95,00146 | 29,14 | 27,94102 |
| 17.4.2012 | 97,20 | 37 192,73 | 86,76134 | 27,96 | 24,95632 |
| 18.4.2012 | 94,60 | 41 464,91 | 94,13778 | 38,60 | 38,41309 |
| 19.4.2012 | 98,86 | 35 905,46 | 85,18751 | 29,74 | 25,62573 |
| 20.4.2012 | 105,58 | 36 260,53 | 91,88237 | 27,97 | 24,34351 |
| 21.4.2012 | 100,48 | 33 369,10 | 80,46625 | 25,77 | 20,63879 |
| 22.4.2012 | 103,15 | 41 474,27 | 102,6696 | 25,63 | 25,51083 |
| 23.4.2012 | 105,91 | 34 129,35 | 86,75298 | 27,46 | 22,49261 |
| 24.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума | 2 411,90 | 27 355 294,23 | 2953,787 | 579,45 | 673,7644 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.4.2012 | 129,70 | 46 771,96 | 145,5918 | 24,20 | 27,16878 |
| 03.4.2012 | 121,16 | 42 343,60 | 123,1246 | 12,83 | 13,03971 |
| 04.4.2012 | 112,43 | 33 228,63 | 89,65915 | 9,87 | 7,873524 |
| 05.4.2012 | 121,21 | 38 396,93 | 111,6986 | 22,68 | 20,90137 |
| 06.4.2012 | 114,57 | 53 561,19 | 147,2772 | 19,65 | 25,26481 |
| 07.4.2012 | 98,80 | 30 134,03 | 71,45231 | 10,56 | 7,640484 |
| 08.4.2012 | 113,80 | 39 510,00 | 107,9077 | 10,90 | 10,33779 |
| 09.4.2012 | 111,05 | 49 080,56 | 130,8046 | 16,06 | 18,9181 |
| 10.4.2012 | 117,91 | 50 954,59 | 144,199 | 12,06 | 14,74881 |
| 11.4.2012 | 125,67 | 51 925,97 | 156,6163 | 24,59 | 30,6401 |
| 12.4.2012 | 124,46 | 41 463,91 | 123,8506 | 11,46 | 11,40465 |
| 13.4.2012 | 113,88 | 32 497,05 | 88,82095 | 12,49 | 9,740992 |
| 14.4.2012 | 90,80 | 29 611,48 | 64,52637 | 11,68 | 8,298616 |
| 15.4.2012 | 110,21 | 28 050,23 | 74,19706 | 12,30 | 8,279025 |
| 16.4.2012 | 84,27 | 31 660,51 | 64,03497 | 11,67 | 8,864944 |
| 17.4.2012 | 93,30 | 30 282,75 | 67,81216 | 13,60 | 9,887318 |
| 18.4.2012 | 80,51 | 34 081,65 | 65,85767 | 17,03 | 13,93087 |
| 19.4.2012 | 93,91 | 35 632,28 | 80,30624 | 25,81 | 22,07241 |
| 20.4.2012 | 98,97 | 31 503,37 | 74,82838 | 15,07 | 11,39477 |
| 21.4.2012 | 112,36 | 34 951,05 | 94,25426 | 13,86 | 11,62472 |
| 22.4.2012 | 92,76 | 32 432,28 | 72,20561 | 15,39 | 11,98049 |
| 23.4.2012 | 107,33 | 38 820,86 | 99,99672 | 30,00 | 27,95296 |
| 24.4.2012 | 107,76 | 37 500,18 | 96,98672 | 17,85 | 16,0632 |
| 25.4.2012 | 120,51 | 29 566,91 | 85,51586 | 15,48 | 10,98637 |
| 26.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.4.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 21 695 087,80 | 2381,525 |  | 359,0148 |

м.Август2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.8.2012 | 102,91 | 26 998,28 | 66,68036 | 58,18 | 37,7004 |
| 04.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума | 102,91 | 134 991,42 | 66,68036 | 58,18 | 37,7004 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.8.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.8.2012 | 103,73 | 21 410,67 | 53,30401 | 16,21 | 8,327324 |
| 04.8.2012 | 94,94 | 20 806,25 | 47,40601 | 1,09 | 0,546164 |
| 05.8.2012 | 87,55 | 20 965,75 | 44,05218 | 0,63 | 0,315534 |
| 06.8.2012 | 80,11 | 21 091,10 | 40,55292 | 0,11 | 0,053782 |
| 07.8.2012 | 85,30 | 20 544,04 | 42,05981 | 0,72 | 0,353357 |
| 08.8.2012 | 86,77 | 20 674,78 | 43,05626 | 0,54 | 0,269806 |
| 09.8.2012 | 86,16 | 20 608,45 | 42,61312 | 0,85 | 0,418351 |
| 10.8.2012 | 83,01 | 20 558,44 | 40,95755 | 0,38 | 0,185026 |
| 11.8.2012 | 84,22 | 21 139,70 | 42,72757 | 0,56 | 0,285386 |
| 12.8.2012 | 88,85 | 23 494,16 | 50,09661 | 0,97 | 0,546239 |
| 13.8.2012 | 90,19 | 24 310,03 | 52,62027 | 0,38 | 0,222437 |
| 14.8.2012 | 89,58 | 23 183,99 | 49,84441 | 0,39 | 0,219089 |
| 15.8.2012 | 90,31 | 33 484,25 | 72,57543 | 1,42 | 1,140139 |
| 16.8.2012 | 107,30 | 28 838,43 | 74,26185 | 6,34 | 4,387768 |
| 17.8.2012 | 99,10 | 15 898,41 | 37,81358 | 2,72 | 1,038166 |
| 18.8.2012 | 92,30 | 16 288,63 | 36,08339 | 14,85 | 5,806083 |
| 19.8.2012 | 96,49 | 16 342,48 | 37,84509 | 12,58 | 4,932159 |
| 20.8.2012 | 89,51 | 17 098,03 | 36,7317 | 14,24 | 5,844107 |
| 21.8.2012 | 93,41 | 17 012,61 | 38,14142 | 15,57 | 6,35591 |
| 22.8.2012 | 99,11 | 15 996,69 | 38,05214 | 10,86 | 4,168738 |
| 23.8.2012 | 102,69 | 19 506,35 | 48,07292 | 21,38 | 10,01087 |
| 24.8.2012 | 102,74 | 16 985,43 | 41,88013 | 23,44 | 9,554306 |
| 25.8.2012 | 90,95 | 15 420,19 | 33,65843 | 13,50 | 4,997685 |
| 26.8.2012 | 101,98 | 16 297,01 | 39,88531 | 16,15 | 6,316722 |
| 27.8.2012 | 92,57 | 13 045,00 | 28,98078 | 6,07 | 1,901309 |
| 28.8.2012 | 94,37 | 11 224,13 | 25,42153 | 6,49 | 1,74872 |
| 29.8.2012 | 81,31 | 9 656,66 | 18,84546 | 7,11 | 1,647426 |
| 30.8.2012 | 95,56 | 9 587,23 | 21,98687 | 7,80 | 1,793771 |
| 31.8.2012 | 104,26 | 12 395,42 | 31,01582 | 8,39 | 2,495198 |
| Сума |  | 13 052 743,85 | 1210,543 |  | 85,88157 |

м.Септември 2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.9.2012 | 79,13 | 33 863,67 | 64,31388 | 13,33 | 10,83637 |
| 25.9.2012 | 63,59 | 21 849,76 | 33,34601 | 10,83 | 5,676567 |
| 26.9.2012 | 69,81 | 20 368,91 | 34,12709 | 5,17 | 2,525745 |
| 27.9.2012 | 66,79 | 20 304,55 | 32,5492 | 2,18 | 1,059897 |
| 28.9.2012 | 107,52 | 19 892,56 | 51,33432 | 1,36 | 0,648634 |
| 29.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума | 386,85 | 2 790 706,47 | 215,6705 | 32,86 | 20,74722 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.9.2012 | 83,48 | 11 461,77 | 22,96423 | 12,06 | 3,317036 |
| 02.9.2012 | 98,24 | 12 515,70 | 29,50951 | 10,26 | 3,082616 |
| 03.9.2012 | 94,21 | 7 556,72 | 17,08537 | 7,98 | 1,446357 |
| 04.9.2012 | 74,81 | 2 647,59 | 4,753482 | 7,24 | 0,459754 |
| 05.9.2012 | 73,60 | 2 480,51 | 4,381453 | 7,66 | 0,455918 |
| 06.9.2012 | 67,18 | 2 259,84 | 3,643772 | 9,36 | 0,507561 |
| 07.9.2012 | 57,59 | 2 130,26 | 2,944236 | 13,00 | 0,664535 |
| 08.9.2012 | 67,07 | 2 353,22 | 3,787862 | 9,76 | 0,55136 |
| 09.9.2012 | 60,74 | 2 174,43 | 3,169768 | 12,88 | 0,671897 |
| 10.9.2012 | 70,64 | 2 496,28 | 4,232067 | 10,80 | 0,647036 |
| 11.9.2012 | 63,55 | 2 302,52 | 3,512038 | 13,39 | 0,739801 |
| 12.9.2012 | 63,60 | 2 205,15 | 3,366161 | 12,24 | 0,647983 |
| 13.9.2012 | 71,37 | 10 903,65 | 18,67686 | 12,45 | 3,25692 |
| 14.9.2012 | 68,23 | 20 772,14 | 34,01231 | 11,28 | 5,620942 |
| 15.9.2012 | 64,27 | 21 229,64 | 32,74672 | 12,82 | 6,530236 |
| 16.9.2012 | 67,72 | 24 467,83 | 39,76756 | 11,03 | 6,475411 |
| 17.9.2012 | 93,90 | 23 164,32 | 52,20426 | 16,34 | 9,08157 |
| 18.9.2012 | 115,75 | 21 529,08 | 59,80613 | 17,91 | 9,252189 |
| 19.9.2012 | 121,55 | 21 381,28 | 62,37347 | 20,65 | 10,5987 |
| 20.9.2012 | 125,43 | 21 251,91 | 63,97676 | 19,87 | 10,1361 |
| 21.9.2012 | 135,90 | 23 187,72 | 75,63139 | 22,39 | 12,4576 |
| 22.9.2012 | 127,60 | 22 469,82 | 68,80933 | 24,10 | 12,99879 |
| 23.9.2012 | 121,44 | 23 810,73 | 69,39874 | 21,56 | 12,32324 |
| 24.9.2012 | 107,13 | 21 574,93 | 55,47143 | 20,09 | 10,4047 |
| 25.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.9.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.9.2012 | 110,99 | 22 995,21 | 61,25343 | 19,93 | 10,99994 |
| 29.9.2012 | 117,54 | 22 017,12 | 62,1092 | 20,41 | 10,78399 |
| 30.9.2012 | 111,68 | 23 170,28 | 62,10215 | 21,70 | 12,06592 |
| Сума |  | 9 036 231,50 | 921,6897 |  | 156,1781 |

м.Октомври 2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.10.2012 | 102,67 | 31 939,86 | 78,70073 | 1,34 | 1,023901 |
| 10.10.2012 | 107,91 | 27 610,79 | 71,51056 | 1,10 | 0,730305 |
| 11.10.2012 | 104,91 | 25 533,65 | 64,29118 | 0,97 | 0,592381 |
| 12.10.2012 | 96,79 | 24 874,07 | 57,77997 | 0,64 | 0,383061 |
| 13.10.2012 | 89,85 | 23 928,20 | 51,59757 | 1,62 | 0,930807 |
| 14.10.2012 | 86,80 | 25 620,62 | 53,37287 | 0,46 | 0,281827 |
| 15.10.2012 | 91,62 | 24 306,79 | 53,44699 | 0,84 | 0,487351 |
| 16.10.2012 | 91,50 | 24 420,13 | 53,62659 | 0,88 | 0,512823 |
| 17.10.2012 | 98,88 | 24 368,49 | 57,82642 | 0,88 | 0,514175 |
| 18.10.2012 | 102,21 | 23 761,77 | 58,2888 | 1,13 | 0,64632 |
| 19.10.2012 | 100,29 | 25 293,95 | 60,88002 | 1,17 | 0,71076 |
| 20.10.2012 | 99,15 | 25 495,16 | 60,66574 | 1,66 | 1,014708 |
| 21.10.2012 | 105,83 | 26 755,56 | 67,95378 | 2,03 | 1,302996 |
| 22.10.2012 | 98,37 | 22 740,51 | 53,68963 | 1,92 | 1,048457 |
| 23.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума | 1 376,77 | 8 559 589,01 | 843,6308 | 16,63 | 10,17987 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.10.2012 | 118,37 | 22 278,58 | 63,28899 | 22,78 | 12,17859 |
| 02.10.2012 | 122,56 | 21 406,96 | 62,96857 | 23,15 | 11,89371 |
| 03.10.2012 | 122,79 | 21 270,37 | 62,68484 | 24,07 | 12,28896 |
| 04.10.2012 | 125,50 | 21 552,43 | 64,91593 | 24,13 | 12,47994 |
| 05.10.2012 | 127,09 | 21 631,47 | 65,98138 | 25,53 | 13,2536 |
| 06.10.2012 | 120,79 | 22 083,10 | 64,01671 | 24,88 | 13,18803 |
| 07.10.2012 | 120,31 | 22 701,50 | 65,54945 | 25,35 | 13,81159 |
| 08.10.2012 | 134,06 | 22 531,13 | 72,49502 | 27,44 | 14,83562 |
| 09.10.2012 | 144,69 | 20 948,24 | 72,74402 | 30,21 | 15,18831 |
| 10.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 14.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 24.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 28.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 31.10.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Сума |  | 4 713 690,66 | 594,6449 |  | 119,1183 |

м.Ноември 2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.11.2012 | 135,25 | 69 752,78 | 226,4142 | 48,23 | 80,74359 |
| 08.11.2012 | 142,15 | 88 963,52 | 303,499 | 37,29 | 79,62235 |
| 09.11.2012 | 132,77 | 107 298,88 | 341,9079 | 50,27 | 129,4454 |
| 10.11.2012 | 151,89 | 113 442,98 | 413,5507 | 54,35 | 147,9694 |
| 11.11.2012 | 156,24 | 94 579,13 | 354,6481 | 65,14 | 147,8555 |
| 12.11.2012 | 154,00 | 96 284,15 | 355,8566 | 66,62 | 153,9439 |
| 13.11.2012 | 124,97 | 92 511,41 | 277,4741 | 46,45 | 103,1271 |
| 14.11.2012 | 101,36 | 103 443,54 | 251,6471 | 12,15 | 30,16414 |
| 15.11.2012 | 96,68 | 140 831,01 | 326,7772 | 9,85 | 33,29245 |
| 16.11.2012 | 88,46 | 177 885,38 | 377,6684 | 1,73 | 7,391137 |
| 17.11.2012 | 73,76 | 173 386,13 | 306,9541 | 0,10 | 0,398788 |
| 18.11.2012 | 74,80 | 159 350,77 | 286,0824 | 0,10 | 0,398377 |
| 19.11.2012 | 77,10 | 142 860,04 | 264,3625 | 0,08 | 0,28572 |
| 20.11.2012 | 75,21 | 113 599,20 | 205,0522 | 0,12 | 0,329438 |
| 21.11.2012 | 81,19 | 112 329,37 | 218,8906 | 0,27 | 0,724524 |
| 22.11.2012 | 81,45 | 119 613,55 | 233,8206 | 0,23 | 0,663855 |
| 23.11.2012 | 84,27 | 121 092,31 | 244,9031 | 0,26 | 0,768936 |
| 24.11.2012 | 84,96 | 117 451,02 | 239,5002 | 0,72 | 2,031903 |
| 25.11.2012 | 89,79 | 110 981,24 | 239,1479 | 6,74 | 17,95677 |
| 26.11.2012 | 90,31 | 125 448,21 | 271,9153 | 4,03 | 12,13084 |
| 27.11.2012 | 90,74 | 127 296,78 | 277,2333 | 5,75 | 17,57969 |
| 28.11.2012 | 103,13 | 117 095,90 | 289,8358 | 14,36 | 40,34969 |
| 29.11.2012 | 97,97 | 113 582,51 | 267,0722 | 10,68 | 29,09984 |
| 30.11.2012 | 101,33 | 103 324,39 | 251,2642 | 12,05 | 29,89175 |
| Сума | 2 489,81 | 68 217 700,57 | 6825,478 | 447,58 | 1066,165 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 03.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 04.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 05.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 07.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10.11.2012 | 100,34 | 39 571,25 | 95,29046 | 19,95 | 18,95103 |
| 11.11.2012 | 110,56 | 42 791,74 | 113,5415 | 20,86 | 21,4194 |
| 12.11.2012 | 120,19 | 45 160,50 | 130,27 | 35,83 | 38,83125 |
| 13.11.2012 | 127,19 | 46 653,24 | 142,4114 | 23,91 | 26,77196 |
| 14.11.2012 | 113,97 | 41 710,92 | 114,0898 | 35,05 | 35,0914 |
| 15.11.2012 | 128,98 | 39 378,15 | 121,9 | 29,34 | 27,72911 |
| 16.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17.11.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18.11.2012 | 118,05 | 40 157,82 | 113,7774 | 20,25 | 19,519 |
| 19.11.2012 | 120,60 | 29 289,54 | 84,7771 | 21,53 | 15,13683 |
| 20.11.2012 | 115,08 | 28 602,40 | 78,99983 | 22,25 | 15,27511 |
| 21.11.2012 | 115,59 | 33 989,13 | 94,29095 | 23,01 | 18,7739 |
| 22.11.2012 | 111,60 | 31 515,31 | 84,41219 | 23,21 | 17,55876 |
| 23.11.2012 | 117,33 | 30 937,89 | 87,11802 | 24,73 | 18,36164 |
| 24.11.2012 | 105,80 | 32 229,83 | 81,8412 | 23,66 | 18,30332 |
| 25.11.2012 | 126,93 | 37 531,94 | 114,336 | 27,35 | 24,63309 |
| 26.11.2012 | 118,95 | 42 615,12 | 121,6534 | 38,25 | 39,11642 |
| 27.11.2012 | 121,89 | 40 997,56 | 119,9363 | 38,41 | 37,7936 |
| 28.11.2012 | 131,63 | 46 046,98 | 145,4693 | 41,35 | 45,70162 |
| 29.11.2012 | 125,54 | 29 873,36 | 90,00544 | 31,16 | 22,34079 |
| 30.11.2012 | 127,40 | 28 274,48 | 86,44923 | 31,92 | 21,66249 |
| Сума |  | 16 975 851,77 | 2020,569 |  | 482,9707 |

м.Декември 2012 г.

| Комин 1 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.2012 | 101,38 | 106 625,14 | 259,4243 | 13,91 | 35,58614 |
| 02.12.2012 | 101,18 | 128 121,88 | 311,1248 | 16,15 | 49,66004 |
| 03.12.2012 | 103,17 | 129 294,44 | 320,146 | 18,51 | 57,44552 |
| 04.12.2012 | 108,12 | 143 279,52 | 371,7889 | 21,67 | 74,52684 |
| 05.12.2012 | 114,45 | 151 973,99 | 417,4346 | 24,39 | 88,95798 |
| 06.12.2012 | 122,93 | 175 581,16 | 518,0171 | 27,39 | 115,4007 |
| 07.12.2012 | 137,98 | 232 217,35 | 769,011 | 32,00 | 178,3313 |
| 08.12.2012 | 139,38 | 225 484,75 | 754,269 | 28,86 | 156,182 |
| 09.12.2012 | 128,31 | 199 005,81 | 612,8185 | 29,77 | 142,1698 |
| 10.12.2012 | 139,85 | 208 947,70 | 701,3016 | 32,41 | 162,5404 |
| 11.12.2012 | 139,95 | 206 163,90 | 692,4427 | 35,77 | 176,9814 |
| 12.12.2012 | 142,75 | 229 529,14 | 786,3668 | 34,71 | 191,1863 |
| 13.12.2012 | 151,72 | 226 478,45 | 824,6873 | 37,97 | 206,3785 |
| 14.12.2012 | 153,66 | 226 578,49 | 835,6102 | 41,85 | 227,5641 |
| 15.12.2012 | 147,78 | 223 632,28 | 793,1454 | 40,56 | 217,7172 |
| 16.12.2012 | 130,43 | 185 571,49 | 580,8852 | 38,32 | 170,6701 |
| 17.12.2012 | 131,99 | 170 056,54 | 538,6796 | 39,12 | 159,6661 |
| 18.12.2012 | 134,89 | 175 293,82 | 567,4787 | 40,37 | 169,8422 |
| 19.12.2012 | 141,35 | 192 932,79 | 654,4859 | 42,07 | 194,7946 |
| 20.12.2012 | 143,80 | 202 069,49 | 697,4024 | 41,79 | 202,6454 |
| 21.12.2012 | 143,91 | 197 868,35 | 683,3878 | 44,09 | 209,3843 |
| 22.12.2012 | 147,42 | 201 594,02 | 713,2497 | 46,94 | 227,1057 |
| 23.12.2012 | 153,39 | 207 700,16 | 764,5962 | 45,70 | 227,8159 |
| 24.12.2012 | 148,54 | 200 874,71 | 716,1284 | 47,43 | 228,6758 |
| 25.12.2012 | 148,47 | 181 525,76 | 646,8307 | 48,25 | 210,1887 |
| 26.12.2012 | 144,28 | 167 682,54 | 580,6175 | 51,99 | 209,2259 |
| 27.12.2012 | 141,29 | 159 917,19 | 542,2792 | 51,27 | 196,7621 |
| 28.12.2012 | 135,75 | 160 812,54 | 523,9272 | 52,07 | 200,9594 |
| 29.12.2012 | 141,85 | 170 570,86 | 580,6744 | 57,30 | 234,5605 |
| 30.12.2012 | 143,89 | 175 849,69 | 607,2793 | 53,73 | 226,7758 |
| 31.12.2012 | 146,84 | 188 231,44 | 663,3747 | 56,41 | 254,8183 |
| Сума | 4 210,68 | 138 035 169,15 | 19028,87 | 1 192,75 | 5404,519 |

| Комин 2 | NOx | дебит | кг/ден | СО | кг/ден |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.2012 | 132,54 | 30 671,57 | 97,56472 | 32,63 | 24,01737 |
| 02.12.2012 | 122,09 | 30 867,34 | 90,44594 | 32,71 | 24,23395 |
| 03.12.2012 | 136,83 | 43 718,34 | 143,571 | 32,38 | 33,96915 |
| 04.12.2012 | 148,53 | 61 776,48 | 220,2208 | 39,74 | 58,91623 |
| 05.12.2012 | 142,33 | 53 105,06 | 181,3989 | 36,97 | 47,12278 |
| 06.12.2012 | 159,03 | 62 283,62 | 237,7151 | 32,18 | 48,10107 |
| 07.12.2012 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08.12.2012 | 135,56 | 47 754,96 | 155,3728 | 32,54 | 37,2898 |
| 09.12.2012 | 133,72 | 58 924,99 | 189,108 | 36,22 | 51,22644 |
| 10.12.2012 | 142,39 | 58 756,80 | 200,7867 | 35,03 | 49,39391 |
| 11.12.2012 | 146,00 | 51 736,23 | 181,2889 | 35,45 | 44,01201 |
| 12.12.2012 | 154,66 | 57 063,29 | 211,8161 | 39,04 | 53,47116 |
| 13.12.2012 | 158,31 | 61 500,36 | 233,6706 | 40,98 | 60,49176 |
| 14.12.2012 | 160,96 | 64 719,97 | 250,0197 | 38,99 | 60,56171 |
| 15.12.2012 | 149,52 | 57 372,74 | 205,8792 | 38,27 | 52,69973 |
| 16.12.2012 | 148,19 | 54 959,83 | 195,4619 | 40,16 | 52,97578 |
| 17.12.2012 | 137,62 | 47 459,53 | 156,7493 | 38,27 | 43,59158 |
| 18.12.2012 | 140,74 | 47 188,79 | 159,3943 | 33,96 | 38,46123 |
| 19.12.2012 | 142,32 | 50 745,58 | 173,3342 | 38,15 | 46,46519 |
| 20.12.2012 | 147,82 | 42 978,96 | 152,4721 | 36,37 | 37,51418 |
| 21.12.2012 | 147,26 | 43 235,04 | 152,8013 | 36,98 | 38,37542 |
| 22.12.2012 | 154,48 | 50 817,00 | 188,4091 | 44,65 | 54,46057 |
| 23.12.2012 | 145,34 | 49 783,30 | 173,6566 | 40,30 | 48,15539 |
| 24.12.2012 | 137,74 | 48 769,48 | 161,2197 | 44,13 | 51,65663 |
| 25.12.2012 | 132,07 | 43 971,36 | 139,376 | 38,71 | 40,8472 |
| 26.12.2012 | 118,51 | 44 064,94 | 125,3295 | 40,36 | 42,68791 |
| 27.12.2012 | 117,13 | 43 670,46 | 122,7664 | 42,03 | 44,05257 |
| 28.12.2012 | 121,42 | 43 367,39 | 126,3791 | 37,84 | 39,38843 |
| 29.12.2012 | 127,13 | 38 367,76 | 117,0658 | 40,54 | 37,32991 |
| 30.12.2012 | 133,14 | 37 564,70 | 120,0361 | 41,79 | 37,67363 |
| 31.12.2012 | 144,43 | 41 300,35 | 143,1553 | 41,52 | 41,15167 |
| Сума |  | 35 243 909,18 | 5006,465 |  | 1340,294 |

Изчисления по данни от СНИ за 2012 г.

|  | Комин 1 | Комин 2 | OЦ - 2012г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | дебит | NOx | CO | дебит | NOx | CO | дебит | NOx | CO |
| месец | Nм3 | кг | кг | Nм3 | кг | кг | Nм3 | кг | кг |
| ян | 151 978 490,57 | 18 389,41 | 4 631,72 | 40 392 398,35 | 4 968,22 | 777,60 | 192 370 888,92 | 23 357,63 | 5 409,32 |
| фев | 166 801 824,10 | 25 516,21 | 10 150,82 | 26 369 623,01 | 3 746,56 | 647,01 | 193 171 447,11 | 29 262,77 | 10 797,83 |
| март | 122 386 715,23 | 18 398,75 | 7 691,67 | 2 462 661,82 | 221,07 | 32,62 | 124 849 377,05 | 18 619,82 | 7 724,29 |
| април | 27 355 294,23 | 2 953,79 | 673,76 | 21 695 087,80 | 2 381,52 | 359,01 | 49 050 382,03 | 5 335,31 | 1 032,78 |
| май | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| юли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| авг | 134 991,42 | 66,68 | 37,70 | 13052743,85 | 1 210,54 | 85,88 | 13 187 735,27 | 1 277,22 | 123,58 |
| сеп | 2 790 706,47 | 215,67 | 20,75 | 9 036 231,50 | 921,69 | 156,18 | 11 826 937,97 | 1 137,36 | 176,93 |
| окт | 8 559 589,01 | 843,63 | 10,18 | 4 713 690,66 | 594,64 | 119,12 | 13 273 279,67 | 1 438,28 | 129,30 |
| ное | 68 217 700,57 | 6 825,48 | 1 066,17 | 16 975 851,77 | 2 020,57 | 482,97 | 85 193 552,34 | 8 846,05 | 1 549,14 |
| дек | 138 035 169,15 | 19 028,87 | 5 404,52 | 35 243 909,18 | 5 006,47 | 1 340,29 | 173 279 078,33 | 24 035,33 | 6 744,81 |
| Сума | 686 260 480,75 | 92 238,48 | 29 687,29 | 169 942 197,95 | 21 071,29 | 4 000,69 | 856 202 678,69 | 123 581,77 | 34 201,98 |

Общото количество NOx и СО за 2012 г. се получава като се съберат изчислените количества

от : СНИ-комин 1 + СНИ -комин 2 + мазут

За NOx = 92 238,48 (СНИ-комин 1 )+ 21 071,29 (СНИ-комин 2) +10272 (при работа на мазут)

NOx =92 238,48 +21 071,29+10272

NOx =123 581 кг/г

За СО =29 687,29 (СНИ –комин 1)+ 4 000,69 (СНИ-комин 2)+514 (при работа на мазут)

СО =29 183,44 +4 000,69 +514

СО =34 201 кг/г